## Test Facts
Penlight Ignition Time | 27

## RawData
Time | DL1.V2000:B | DL1.V2001:B | DL1.V1500:B | Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37
38875.609 | 1 | 0 | 1 | PVC | 7-C | Tray
38875.6093 | 1 | 0 | 1 | 450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors
38875.6095 | 1 | 0 | 1
38875.6097 | 1 | 0 | 1
38875.61 | 1 | 0 | 1
38875.6102 | 1 | 0 | 1
38875.6105 | 1 | 0 | 1
38875.6107 | 1 | 0 | 1
38875.611 | 1 | 0 | 1
38875.6112 | 1 | 0 | 1
38875.6114 | 1 | 0 | 1
38875.6117 | 1 | 0 | 1
38875.6119 | 1 | 0 | 1
38875.6122 | 1 | 0 | 1
38875.6124 | 1 | 0 | 1
38875.6127 | 1 | 0 | 1
38875.6131 | 2106 | 1 | 1
38875.6134 | 2177 | 0 | 1
38875.6136 | 2114 | 0 | 1
38875.6139 | 2268 | 0 | 1
38875.6141 | 2195 | 0 | 1
38875.6144 | 2158 | 0 | 1
38875.6146 | 2058 | 0 | 1
38875.6148 | 2123 | 0 | 1
38875.609 | 1 | 0 | 2
38875.6093 | 1 | 0 | 2
38875.6095 | 1 | 0 | 2
38875.6098 | 1 | 0 | 2
38875.61 | 1 | 0 | 2
38875.6102 | 1 | 0 | 2
38875.6105 | 1 | 0 | 2
38875.6107 | 1 | 0 | 2
38875.611 | 2 | 0 | 2
38875.6112 | 1 | 0 | 2
38875.6115 | 1 | 0 | 2
38875.6117 | 1 | 0 | 2
38875.6119 | 1 | 0 | 2
38875.6122 | 1 | 0 | 2
38875.6124 | 1 | 0 | 2
38875.6127 | 1 | 0 | 2
38875.6129 | 2132 | 377 | 2
38875.6132 | 2266 | 1 | 2
38875.6134 | 2013 | 0 | 2
38875.6136 | 2575 | 0 | 2
38875.6139 | 2582 | 0 | 2
38875.6141 | 2062 | 0 | 2
38875.6144 | 2044 | 0 | 2
38875.6146 | 2247 | 0 | 2
38875.6149 | 2531 | 0 | 2
38875.609 | 1 | 0 | 3
38875.6093 | 1 | 0 | 3
38875.6095 | 1 | 0 | 3
38875.6098 | 1 | 0 | 3
38875.61 | 1 | 0 | 3
38875.6102 | 1 | 0 | 3
38875.6105 | 1 | 0 | 3
38875.6107 | 1 | 0 | 3
38875.611 | 1 | 0 | 3
38875.6112 | 1 | 0 | 3
38875.6115 | 1 | 0 | 3
38875.6117 | 1 | 0 | 3
38875.6119 | 1 | 0 | 3
38875.6122 | 1 | 0 | 3
38875.6124 | 1 | 0 | 3
38875.6127 | 1 | 0 | 3
38875.6129 | 2215 | 432 | 3
38875.6132 | 2422 | 1 | 3
38875.6134 | 2607 | 0 | 3
38875.6136 | 2406 | 0 | 3
38875.6139 | 2319 | 0 | 3
38875.6141 | 2573 | 0 | 3
38875.6144 | 2536 | 0 | 3
38875.6146 | 2498 | 0 | 3
38875.6149 | 2323 | 0 | 3
38875.609 | 1 | 0 | 4
38875.6093 | 1 | 0 | 4
38875.6095 | 1 | 0 | 4
38875.6098 | 1 | 0 | 4
38875.61 | 1 | 0 | 4
38875.6103 | 1 | 0 | 4
38875.6105 | 1 | 0 | 4
38875.6107 | 1 | 0 | 4
38875.611 | 2 | 0 | 4
38875.6112 | 1 | 0 | 4
38875.6115 | 1 | 0 | 4
38875.6117 | 1 | 0 | 4
38875.612 | 1 | 1 | 4
38875.6122 | 1 | 0 | 4
38875.6124 | 1 | 0 | 4
38875.6127 | 1 | 0 | 4
38875.6129 | 2286 | 357 | 4
38875.6132 | 2182 | 1 | 4
38875.6134 | 2311 | 0 | 4
38875.6137 | 2473 | 0 | 4
38875.6139 | 2595 | 0 | 4
38875.6141 | 2595 | 0 | 4
38875.6144 | 1996 | 0 | 4
38875.6146 | 2200 | 0 | 4
38875.6149 | 2046 | 0 | 4
38875.609 | 1 | 0 | 5
38875.6093 | 1 | 0 | 5
38875.6095 | 1 | 0 | 5
38875.6098 | 1 | 0 | 5
38875.61 | 1 | 0 | 5
38875.6103 | 1 | 0 | 5
38875.6105 | 1 | 0 | 5
38875.6107 | 1 | 0 | 5
38875.611 | 2 | 0 | 5
38875.6112 | 1 | 0 | 5
38875.6115 | 1 | 0 | 5
38875.6117 | 1 | 0 | 5
38875.612 | 1 | 0 | 5
38875.6122 | 1 | 0 | 5
38875.6124 | 1 | 0 | 5
38875.6127 | 1 | 0 | 5
38875.6129 | 2076 | 349 | 5
38875.6132 | 2049 | 1 | 5
38875.6134 | 2127 | 0 | 5
38875.6137 | 2134 | 0 | 5
38875.6139 | 2474 | 0 | 5
38875.6141 | 2515 | 0 | 5
38875.6144 | 2485 | 0 | 5
38875.6146 | 2376 | 0 | 5
38875.6149 | 2033 | 0 | 5
38875.6091 | 1 | 0 | 6
38875.6093 | 1 | 0 | 6
38875.6095 | 1 | 0 | 6
38875.6098 | 1 | 0 | 6
38875.61 | 1 | 0 | 6
38875.6103 | 1 | 0 | 6
38875.6105 | 1 | 0 | 6
38875.6108 | 2 | 1 | 6
38875.611 | 2 | 0 | 6
38875.6112 | 1 | 0 | 6
38875.6115 | 1 | 0 | 6
38875.6117 | 1 | 0 | 6
38875.612 | 1 | 0 | 6
38875.6122 | 1 | 0 | 6
38875.6125 | 1 | 0 | 6
38875.6127 | 1 | 0 | 6
38875.6129 | 1882 | 466 | 6
38875.6132 | 2148 | 1 | 6
38875.6134 | 2122 | 0 | 6
38875.6137 | 2139 | 0 | 6
38875.6139 | 2238 | 0 | 6
38875.6142 | 2085 | 0 | 6
38875.6144 | 2318 | 0 | 6
38875.6146 | 2279 | 0 | 6
38875.6149 | 2431 | 0 | 6
38875.6091 | 1 | 0 | 7
38875.6093 | 1 | 0 | 7
38875.6095 | 1 | 0 | 7
38875.6098 | 1 | 0 | 7
38875.61 | 1 | 0 | 7
38875.6103 | 2 | 0 | 7
38875.6105 | 1 | 0 | 7
38875.6108 | 2 | 0 | 7
38875.611 | 1 | 0 | 7
38875.6112 | 1 | 0 | 7
38875.6115 | 1 | 0 | 7
38875.6117 | 1 | 0 | 7
38875.612 | 2 | 0 | 7
38875.6125 | 1 | 0 | 7
38875.6127 | 1 | 0 | 7
38875.6129 | 2370 | 422 | 7
38875.6132 | 2010 | 1 | 7
38875.6134 | 2026 | 0 | 7
38875.6137 | 2601 | 0 | 7
38875.6139 | 2569 | 0 | 7
38875.6142 | 2002 | 0 | 7
38875.6144 | 2137 | 0 | 7
38875.6146 | 2050 | 0 | 7
38875.6149 | 2122 | 0 | 7
38875.6091 | 1 | 0 | 8
38875.6093 | 1 | 0 | 8
38875.6095 | 1 | 0 | 8
38875.6098 | 1 | 0 | 8
38875.61 | 1 | 0 | 8
38875.6103 | 1 | 0 | 8
38875.6105 | 1 | 0 | 8
38875.6108 | 1 | 0 | 8
38875.611 | 1 | 0 | 8
38875.6113 | 1 | 0 | 8
38875.6115 | 1 | 0 | 8
38875.6117 | 1 | 0 | 8
38875.612 | 1 | 0 | 8
38875.6122 | 1 | 0 | 8
38875.6125 | 1 | 0 | 8
38875.6127 | 1 | 0 | 8
38875.613 | 2175 | 416 | 8
38875.6132 | 2499 | 0 | 8
38875.6134 | 2608 | 0 | 8
38875.6137 | 2366 | 1 | 8
38875.6139 | 2393 | 0 | 8
38875.6142 | 2067 | 0 | 8
38875.6144 | 2365 | 0 | 8
38875.6147 | 2206 | 0 | 8
38875.6149 | 2325 | 0 | 8
38875.6091 | 1 | 0 | 9
38875.6093 | 1 | 0 | 9
38875.6095 | 1 | 0 | 9
38875.6098 | 1 | 0 | 9
38875.61 | 1 | 0 | 9
38875.6103 | 1 | 0 | 9
38875.6105 | 1 | 0 | 9
38875.6108 | 1 | 0 | 9
38875.611 | 2 | 0 | 9
38875.6113 | 1 | 0 | 9
38875.6115 | 1 | 0 | 9
38875.6117 | 1 | 0 | 9
38875.612 | 1 | 0 | 9
38875.6122 | 2 | 0 | 9
38875.6125 | 1 | 0 | 9
38875.6127 | 1 | 0 | 9
38875.613 | 2039 | 416 | 9
38875.6132 | 2217 | 1 | 9
38875.6134 | 2449 | 0 | 9
38875.6137 | 2106 | 0 | 9
38875.6139 | 2195 | 0 | 9
38875.6142 | 2318 | 0 | 9
38875.6144 | 2448 | 0 | 9
38875.6147 | 2040 | 0 | 9
38875.6149 | 2589 | 0 | 9
38875.6091 | 1 | 0 | 10
38875.6093 | 1 | 0 | 10
38875.6096 | 1 | 0 | 10
38875.6098 | 1 | 0 | 10
38875.61 | 1 | 0 | 10
38875.6103 | 1 | 0 | 10
38875.6105 | 1 | 0 | 10
38875.6108 | 1 | 0 | 10
38875.611 | 2 | 0 | 10
38875.6113 | 1 | 0 | 10
38875.6115 | 1 | 0 | 10
38875.6117 | 1 | 0 | 10
38875.612 | 1 | 0 | 10
38875.6122 | 1 | 0 | 10
38875.6125 | 1 | 0 | 10
38875.6127 | 1 | 0 | 10
38875.613 | 2074 | 407 | 10
38875.6132 | 2096 | 1 | 10
38875.6134 | 2168 | 0 | 10
38875.6137 | 2284 | 0 | 10
38875.6139 | 2382 | 0 | 10
38875.6142 | 2561 | 0 | 10
38875.6144 | 2321 | 0 | 10
38875.6147 | 2394 | 0 | 10
38875.6149 | 2455 | 0 | 10
38875.6091 | 1 | 0 | 11
38875.6093 | 1 | 0 | 11
38875.6096 | 1 | 0 | 11
38875.6098 | 1 | 0 | 11
38875.61 | 1 | 0 | 11
38875.6103 | 1 | 0 | 11
38875.6105 | 1 | 0 | 11
38875.6108 | 1 | 0 | 11
38875.611 | 1 | 0 | 11
38875.6113 | 1 | 0 | 11
38875.6115 | 1 | 0 | 11
38875.6117 | 1 | 0 | 11
38875.612 | 1 | 0 | 11
38875.6122 | 1 | 0 | 11
38875.6125 | 1 | 0 | 11
38875.6127 | 1 | 0 | 11
38875.613 | 2536 | 216 | 11
38875.6132 | 2008 | 1 | 11
38875.6134 | 2393 | 0 | 11
38875.6137 | 2035 | 0 | 11
38875.6139 | 2231 | 0 | 11
38875.6142 | 2115 | 0 | 11
38875.6144 | 2015 | 0 | 11
38875.6147 | 2321 | 0 | 11
38875.6149 | 2133 | 0 | 11
38875.6091 | 1 | 0 | 12
38875.6093 | 1 | 0 | 12
38875.6096 | 1 | 0 | 12
38875.6098 | 1 | 0 | 12
38875.6101 | 1 | 0 | 12
38875.6103 | 1 | 0 | 12
38875.6105 | 1 | 0 | 12
38875.6108 | 2 | 0 | 12
38875.611 | 1 | 0 | 12
38875.6113 | 1 | 0 | 12
38875.6115 | 1 | 0 | 12
38875.6118 | 1 | 0 | 12
38875.612 | 1 | 0 | 12
38875.6122 | 1 | 0 | 12
38875.6125 | 1 | 0 | 12
38875.6127 | 1851 | 0 | 12
38875.613 | 2219 | 521 | 12
38875.6132 | 2236 | 0 | 12
38875.6135 | 2261 | 0 | 12
38875.6137 | 2543 | 0 | 12
38875.6139 | 2601 | 0 | 12
38875.6142 | 2508 | 0 | 12
38875.6144 | 2553 | 0 | 12
38875.6147 | 2159 | 0 | 12
38875.6149 | 2525 | 0 | 12
38875.6091 | 1 | 0 | 13
38875.6093 | 1 | 0 | 13
38875.6096 | 1 | 0 | 13
38875.6098 | 1 | 0 | 13
38875.6101 | 1 | 0 | 13
38875.6103 | 1 | 0 | 13
38875.6105 | 1 | 0 | 13
38875.6108 | 2 | 0 | 13
38875.611 | 1 | 0 | 13
38875.6113 | 1 | 0 | 13
38875.6118 | 1 | 0 | 13
38875.612 | 1 | 0 | 13
38875.6122 | 1 | 0 | 13
38875.6125 | 1 | 0 | 13
38875.6127 | 10 | 8 | 13
38875.613 | 2363 | 421 | 13
38875.6132 | 2394 | 1 | 13
38875.6135 | 2592 | 0 | 13
38875.6137 | 2504 | 0 | 13
38875.6139 | 2299 | 0 | 13
38875.6142 | 2428 | 0 | 13
38875.6144 | 2523 | 0 | 13
38875.6147 | 2421 | 0 | 13
38875.6149 | 2399 | 0 | 13
38875.6091 | 1 | 0 | 14
38875.6093 | 1 | 0 | 14
38875.6096 | 1 | 0 | 14
38875.6098 | 1 | 0 | 14
38875.6101 | 1 | 0 | 14
38875.6103 | 1 | 0 | 14
38875.6106 | 1 | 0 | 14
38875.6108 | 2 | 0 | 14
38875.611 | 2 | 0 | 14
38875.6113 | 1 | 0 | 14
38875.6115 | 1 | 0 | 14
38875.6118 | 1 | 0 | 14
38875.612 | 1 | 0 | 14
38875.6123 | 1 | 0 | 14
38875.6125 | 1 | 0 | 14
38875.6127 | 1154 | 1209 | 14
38875.613 | 2085 | 344 | 14
38875.6132 | 2285 | 0 | 14
38875.6135 | 2377 | 0 | 14
38875.6137 | 2075 | 0 | 14
38875.614 | 2216 | 0 | 14
38875.6142 | 2378 | 0 | 14
38875.6144 | 2317 | 0 | 14
38875.6147 | 2587 | 0 | 14
38875.6149 | 2183 | 0 | 14
38875.6091 | 1 | 0 | 15
38875.6093 | 1 | 0 | 15
38875.6096 | 1 | 0 | 15
38875.6098 | 1 | 0 | 15
38875.6101 | 1 | 0 | 15
38875.6103 | 1 | 0 | 15
38875.6106 | 2 | 0 | 15
38875.6108 | 2 | 0 | 15
38875.611 | 2 | 0 | 15
38875.6113 | 1 | 0 | 15
38875.6115 | 1 | 0 | 15
38875.6118 | 1 | 0 | 15
38875.612 | 1 | 0 | 15
38875.6123 | 1 | 0 | 15
38875.6125 | 1 | 0 | 15
38875.6127 | 11 | 10 | 15
38875.613 | 2338 | 505 | 15
38875.6132 | 2108 | 0 | 15
38875.6135 | 2296 | 0 | 15
38875.6137 | 2597 | 0 | 15
38875.614 | 2111 | 0 | 15
38875.6142 | 2079 | 0 | 15
38875.6144 | 2182 | 0 | 15
38875.6147 | 2541 | 0 | 15
38875.6149 | 2081 | 0 | 15
38875.6091 | 1 | 0 | 16
38875.6094 | 1 | 0 | 16
38875.6096 | 2 | 0 | 16
38875.6098 | 1 | 0 | 16
38875.6101 | 1 | 0 | 16
38875.6103 | 1 | 0 | 16
38875.6106 | 1 | 0 | 16
38875.6108 | 1 | 0 | 16
38875.6111 | 2 | 0 | 16
38875.6113 | 1 | 0 | 16
38875.6115 | 1 | 0 | 16
38875.6118 | 1 | 0 | 16
38875.612 | 1 | 0 | 16
38875.6123 | 1 | 0 | 16
38875.6125 | 1 | 0 | 16
38875.6128 | 2 | 1 | 16
38875.613 | 2414 | 377 | 16
38875.6132 | 2600 | 0 | 16
38875.6135 | 2576 | 0 | 16
38875.6137 | 2139 | 0 | 16
38875.614 | 2106 | 0 | 16
38875.6142 | 2256 | 0 | 16
38875.6145 | 2136 | 0 | 16
38875.6147 | 2222 | 0 | 16
38875.6149 | 2326 | 0 | 16
38875.6091 | 1 | 0 | 17
38875.6094 | 1 | 0 | 17
38875.6096 | 1 | 0 | 17
38875.6098 | 1 | 0 | 17
38875.6101 | 1 | 0 | 17
38875.6103 | 1 | 0 | 17
38875.6106 | 1 | 0 | 17
38875.6108 | 2 | 0 | 17
38875.6111 | 2 | 0 | 17
38875.6113 | 1 | 0 | 17
38875.6115 | 1 | 0 | 17
38875.6118 | 1 | 0 | 17
38875.612 | 1 | 0 | 17
38875.6123 | 1 | 0 | 17
38875.6125 | 1 | 0 | 17
38875.6128 | 2 | 1 | 17
38875.613 | 2376 | 417 | 17
38875.6132 | 2307 | 0 | 17
38875.6135 | 2609 | 0 | 17
38875.6137 | 2574 | 0 | 17
38875.614 | 2561 | 0 | 17
38875.6142 | 2149 | 0 | 17
38875.6145 | 2421 | 0 | 17
38875.6147 | 2014 | 0 | 17
38875.6149 | 2343 | 0 | 17
38875.6091 | 1 | 0 | 18
38875.6094 | 1 | 0 | 18
38875.6096 | 1 | 0 | 18
38875.6098 | 2 | 1 | 18
38875.6101 | 1 | 0 | 18
38875.6103 | 1 | 0 | 18
38875.6106 | 1 | 0 | 18
38875.6108 | 2 | 0 | 18
38875.6111 | 2 | 0 | 18
38875.6113 | 1 | 0 | 18
38875.6116 | 1 | 0 | 18
38875.6118 | 1 | 0 | 18
38875.612 | 2 | 0 | 18
38875.6123 | 1 | 0 | 18
38875.6125 | 1 | 0 | 18
38875.6128 | 1899 | 0 | 18
38875.613 | 2102 | 394 | 18
38875.6133 | 2489 | 1 | 18
38875.6135 | 2590 | 0 | 18
38875.6137 | 2348 | 0 | 18
38875.614 | 2563 | 0 | 18
38875.6142 | 2421 | 0 | 18
38875.6145 | 2264 | 0 | 18
38875.6147 | 2358 | 0 | 18
38875.615 | 2132 | 0 | 18
38875.6091 | 1 | 0 | 19
38875.6094 | 1 | 0 | 19
38875.6096 | 1 | 0 | 19
38875.6098 | 1 | 0 | 19
38875.6101 | 1 | 0 | 19
38875.6103 | 1 | 0 | 19
38875.6106 | 1 | 0 | 19
38875.6108 | 2 | 0 | 19
38875.6111 | 1 | 0 | 19
38875.6113 | 1 | 0 | 19
38875.6116 | 1 | 0 | 19
38875.6118 | 1 | 0 | 19
38875.612 | 1 | 0 | 19
38875.6123 | 1 | 0 | 19
38875.6125 | 1 | 0 | 19
38875.6128 | 2369 | 0 | 19
38875.613 | 2048 | 352 | 19
38875.6133 | 2224 | 1 | 19
38875.6135 | 2359 | 1 | 19
38875.6137 | 2322 | 0 | 19
38875.614 | 2188 | 0 | 19
38875.6142 | 2327 | 0 | 19
38875.6145 | 2197 | 0 | 19
38875.6147 | 2238 | 0 | 19
38875.615 | 2451 | 0 | 19
38875.6091 | 1 | 0 | 20
38875.6094 | 1 | 0 | 20
38875.6096 | 1 | 0 | 20
38875.6099 | 1 | 0 | 20
38875.6101 | 1 | 0 | 20
38875.6103 | 2 | 0 | 20
38875.6106 | 1 | 0 | 20
38875.6108 | 2 | 0 | 20
38875.6111 | 2 | 0 | 20
38875.6113 | 1 | 0 | 20
38875.6116 | 1 | 0 | 20
38875.6118 | 1 | 0 | 20
38875.612 | 1 | 0 | 20
38875.6123 | 1 | 0 | 20
38875.6125 | 1 | 0 | 20
38875.6128 | 26 | 0 | 20
38875.613 | 1894 | 333 | 20
38875.6133 | 2008 | 0 | 20
38875.6135 | 2243 | 0 | 20
38875.6137 | 2593 | 0 | 20
38875.614 | 2006 | 0 | 20
38875.6142 | 2163 | 0 | 20
38875.6145 | 2208 | 0 | 20
38875.6147 | 2408 | 0 | 20
38875.615 | 2589 | 0 | 20
38875.6091 | 1 | 0 | 21
38875.6094 | 1 | 0 | 21
38875.6096 | 1 | 0 | 21
38875.6099 | 1 | 0 | 21
38875.6101 | 1 | 0 | 21
38875.6103 | 1 | 0 | 21
38875.6106 | 1 | 0 | 21
38875.6108 | 1 | 0 | 21
38875.6111 | 1 | 0 | 21
38875.6113 | 1 | 0 | 21
38875.6116 | 1 | 0 | 21
38875.6118 | 1 | 0 | 21
38875.612 | 1 | 0 | 21
38875.6123 | 1 | 0 | 21
38875.6125 | 1 | 0 | 21
38875.6128 | 1873 | 412 | 21
38875.613 | 2266 | 433 | 21
38875.6133 | 2596 | 0 | 21
38875.6135 | 2212 | 0 | 21
38875.6137 | 2386 | 0 | 21
38875.614 | 2553 | 0 | 21
38875.6142 | 2264 | 0 | 21
38875.6145 | 2048 | 0 | 21
38875.6147 | 2271 | 0 | 21
38875.615 | 2282 | 0 | 21
38875.6091 | 1 | 0 | 22
38875.6094 | 1 | 0 | 22
38875.6096 | 1 | 0 | 22
38875.6099 | 1 | 0 | 22
38875.6101 | 1 | 0 | 22
38875.6104 | 1 | 0 | 22
38875.6106 | 1 | 0 | 22
38875.6108 | 2 | 0 | 22
38875.6111 | 1 | 0 | 22
38875.6113 | 1 | 0 | 22
38875.6116 | 1 | 0 | 22
38875.6118 | 1 | 0 | 22
38875.6121 | 1 | 0 | 22
38875.6123 | 1 | 0 | 22
38875.6125 | 1 | 0 | 22
38875.6128 | 2013 | 573 | 22
38875.613 | 2105 | 331 | 22
38875.6133 | 2373 | 0 | 22
38875.6135 | 2569 | 0 | 22
38875.6138 | 2576 | 0 | 22
38875.614 | 2028 | 0 | 22
38875.6142 | 2198 | 0 | 22
38875.6145 | 2566 | 0 | 22
38875.6147 | 2031 | 0 | 22
38875.615 | 2375 | 0 | 22
38875.6091 | 1 | 0 | 23
38875.6094 | 1 | 0 | 23
38875.6096 | 1 | 0 | 23
38875.6099 | 1 | 0 | 23
38875.6101 | 1 | 0 | 23
38875.6104 | 1 | 0 | 23
38875.6106 | 1 | 0 | 23
38875.6108 | 1 | 0 | 23
38875.6111 | 1 | 0 | 23
38875.6113 | 1 | 0 | 23
38875.6116 | 1 | 0 | 23
38875.6118 | 1 | 0 | 23
38875.6121 | 1 | 0 | 23
38875.6123 | 1 | 0 | 23
38875.6125 | 1 | 0 | 23
38875.6128 | 1853 | 4 | 23
38875.613 | 1923 | 313 | 23
38875.6133 | 2203 | 0 | 23
38875.6135 | 2478 | 0 | 23
38875.6138 | 2365 | 0 | 23
38875.614 | 2553 | 0 | 23
38875.6142 | 2538 | 0 | 23
38875.6145 | 2419 | 0 | 23
38875.6147 | 2580 | 0 | 23
38875.615 | 2488 | 0 | 23
38875.6092 | 1 | 0 | 24
38875.6094 | 1 | 0 | 24
38875.6096 | 1 | 0 | 24
38875.6099 | 1 | 0 | 24
38875.6101 | 1 | 0 | 24
38875.6104 | 1 | 0 | 24
38875.6106 | 1 | 0 | 24
38875.6109 | 1 | 0 | 24
38875.6111 | 1 | 0 | 24
38875.6113 | 1 | 0 | 24
38875.6116 | 1 | 0 | 24
38875.6118 | 1 | 0 | 24
38875.6121 | 1 | 0 | 24
38875.6123 | 1 | 0 | 24
38875.6126 | 1 | 0 | 24
38875.6128 | 8 | 1 | 24
38875.613 | 2199 | 14 | 24
38875.6133 | 2302 | 0 | 24
38875.6135 | 2432 | 0 | 24
38875.6138 | 2141 | 0 | 24
38875.614 | 2135 | 0 | 24
38875.6143 | 2363 | 0 | 24
38875.6145 | 2156 | 0 | 24
38875.6147 | 2256 | 0 | 24
38875.615 | 2206 | 0 | 24
38875.6092 | 1 | 0 | 25
38875.6094 | 1 | 0 | 25
38875.6096 | 2 | 0 | 25
38875.6099 | 1 | 0 | 25
38875.6101 | 1 | 0 | 25
38875.6104 | 1 | 0 | 25
38875.6106 | 1 | 0 | 25
38875.6109 | 2 | 0 | 25
38875.6111 | 1 | 0 | 25
38875.6113 | 2 | 0 | 25
38875.6116 | 1 | 0 | 25
38875.6118 | 1 | 0 | 25
38875.6121 | 1 | 0 | 25
38875.6123 | 1 | 0 | 25
38875.6126 | 1 | 0 | 25
38875.6128 | 2123 | 1 | 25
38875.613 | 2061 | 3 | 25
38875.6133 | 2037 | 0 | 25
38875.6135 | 2134 | 1 | 25
38875.6138 | 2006 | 0 | 25
38875.614 | 2044 | 0 | 25
38875.6143 | 2248 | 0 | 25
38875.6145 | 2176 | 0 | 25
38875.6147 | 2018 | 0 | 25
38875.6092 | 1 | 0 | 26
38875.6094 | 1 | 0 | 26
38875.6097 | 1 | 0 | 26
38875.6099 | 1 | 0 | 26
38875.6101 | 1 | 0 | 26
38875.6104 | 1 | 0 | 26
38875.6106 | 1 | 0 | 26
38875.6109 | 2 | 0 | 26
38875.6111 | 1 | 0 | 26
38875.6114 | 1 | 0 | 26
38875.6116 | 1 | 0 | 26
38875.6118 | 1 | 0 | 26
38875.6121 | 2 | 0 | 26
38875.6123 | 1 | 0 | 26
38875.6126 | 1 | 0 | 26
38875.6128 | 2231 | 1 | 26
38875.6131 | 2536 | 3 | 26
38875.6133 | 2419 | 0 | 26
38875.6135 | 2101 | 0 | 26
38875.6138 | 2389 | 0 | 26
38875.614 | 2478 | 0 | 26
38875.6143 | 2147 | 0 | 26
38875.6145 | 2160 | 0 | 26
38875.6148 | 2284 | 0 | 26
38875.615 | 2146 | 0 | 26
38875.6092 | 1 | 0 | 27
38875.6094 | 1 | 0 | 27
38875.6097 | 1 | 0 | 27
38875.6099 | 1 | 0 | 27
38875.6101 | 3 | 0 | 27
38875.6104 | 1 | 0 | 27
38875.6106 | 1 | 0 | 27
38875.6109 | 2 | 0 | 27
38875.6111 | 1 | 0 | 27
38875.6114 | 1 | 0 | 27
38875.6116 | 1 | 0 | 27
38875.6118 | 1 | 0 | 27
38875.6121 | 1 | 0 | 27
38875.6123 | 1 | 0 | 27
38875.6126 | 1 | 0 | 27
38875.6128 | 2061 | 1 | 27
38875.6131 | 2233 | 2 | 27
38875.6133 | 2446 | 0 | 27
38875.6135 | 2609 | 0 | 27
38875.6138 | 2207 | 0 | 27
38875.614 | 2464 | 0 | 27
38875.6143 | 2512 | 0 | 27
38875.6145 | 2570 | 0 | 27
38875.6148 | 2102 | 0 | 27
38875.615 | 2027 | 0 | 27
38875.6092 | 1 | 0 | 28
38875.6094 | 1 | 0 | 28
38875.6097 | 1 | 0 | 28
38875.6099 | 1 | 0 | 28
38875.6102 | 2 | 0 | 28
38875.6104 | 1 | 0 | 28
38875.6106 | 1 | 0 | 28
38875.6109 | 2 | 0 | 28
38875.6111 | 1 | 0 | 28
38875.6114 | 1 | 0 | 28
38875.6116 | 1 | 0 | 28
38875.6119 | 1 | 0 | 28
38875.6121 | 2 | 0 | 28
38875.6123 | 1 | 0 | 28
38875.6126 | 1 | 0 | 28
38875.6128 | 12 | 1 | 28
38875.6131 | 2025 | 3 | 28
38875.6133 | 2186 | 0 | 28
38875.6136 | 2291 | 0 | 28
38875.6138 | 2330 | 0 | 28
38875.614 | 2555 | 0 | 28
38875.6143 | 2505 | 0 | 28
38875.6145 | 2389 | 0 | 28
38875.6148 | 2581 | 0 | 28
38875.615 | 2457 | 0 | 28
38875.6092 | 1 | 0 | 29
38875.6094 | 1 | 0 | 29
38875.6097 | 1 | 0 | 29
38875.6099 | 1 | 0 | 29
38875.6102 | 2 | 0 | 29
38875.6104 | 1 | 0 | 29
38875.6106 | 1 | 0 | 29
38875.6109 | 2 | 0 | 29
38875.6111 | 1 | 0 | 29
38875.6114 | 1 | 0 | 29
38875.6116 | 1 | 0 | 29
38875.6119 | 1 | 0 | 29
38875.6121 | 1 | 0 | 29
38875.6123 | 1 | 0 | 29
38875.6126 | 2 | 0 | 29
38875.6128 | 2313 | 834 | 29
38875.6131 | 2034 | 3 | 29
38875.6133 | 2008 | 0 | 29
38875.6136 | 2107 | 0 | 29
38875.6138 | 2185 | 1 | 29
38875.614 | 2246 | 0 | 29
38875.6143 | 2528 | 0 | 29
38875.6145 | 2183 | 0 | 29
38875.6148 | 2427 | 0 | 29
38875.615 | 2322 | 0 | 29
38875.6092 | 1 | 0 | 30
38875.6094 | 1 | 0 | 30
38875.6097 | 1 | 0 | 30
38875.6099 | 1 | 0 | 30
38875.6102 | 2 | 0 | 30
38875.6104 | 1 | 0 | 30
38875.6106 | 1 | 0 | 30
38875.6109 | 2 | 0 | 30
38875.6111 | 1 | 0 | 30
38875.6114 | 2 | 1 | 30
38875.6116 | 1 | 0 | 30
38875.6119 | 1 | 0 | 30
38875.6121 | 1 | 0 | 30
38875.6123 | 1 | 0 | 30
38875.6126 | 1 | 0 | 30
38875.6128 | 2166 | 340 | 30
38875.6131 | 2079 | 2 | 30
38875.6133 | 2169 | 0 | 30
38875.6136 | 2164 | 0 | 30
38875.6138 | 2049 | 0 | 30
38875.6141 | 2065 | 0 | 30
38875.6143 | 2099 | 0 | 30
38875.6145 | 2066 | 0 | 30
38875.6148 | 2049 | 0 | 30
38875.615 | 2190 | 0 | 30
38875.6092 | 1 | 0 | 31
38875.6094 | 1 | 0 | 31
38875.6097 | 1 | 0 | 31
38875.6099 | 1 | 0 | 31
38875.6102 | 1 | 0 | 31
38875.6104 | 1 | 0 | 31
38875.6106 | 1 | 0 | 31
38875.6109 | 2 | 0 | 31
38875.6111 | 1 | 0 | 31
38875.6114 | 1 | 0 | 31
38875.6116 | 1 | 0 | 31
38875.6119 | 1 | 0 | 31
38875.6121 | 1 | 0 | 31
38875.6123 | 1 | 1 | 31
38875.6126 | 1 | 0 | 31
38875.6128 | 1958 | 424 | 31
38875.6131 | 2472 | 2 | 31
38875.6133 | 2510 | 0 | 31
38875.6136 | 2092 | 0 | 31
38875.6138 | 2571 | 1 | 31
38875.6141 | 2549 | 0 | 31
38875.6145 | 2473 | 0 | 31
38875.6148 | 2595 | 0 | 31
38875.615 | 2021 | 0 | 31
38875.6092 | 5 | 0 | 32
38875.6094 | 1 | 0 | 32
38875.6097 | 1 | 0 | 32
38875.6099 | 1 | 0 | 32
38875.6102 | 2 | 0 | 32
38875.6104 | 1 | 0 | 32
38875.6107 | 1 | 0 | 32
38875.6109 | 2 | 0 | 32
38875.6111 | 1 | 0 | 32
38875.6114 | 1 | 0 | 32
38875.6116 | 1 | 0 | 32
38875.6119 | 1 | 0 | 32
38875.6121 | 1 | 0 | 32
38875.6124 | 1 | 0 | 32
38875.6126 | 1 | 0 | 32
38875.6128 | 2359 | 369 | 32
38875.6131 | 2170 | 2 | 32
38875.6133 | 2292 | 0 | 32
38875.6136 | 2533 | 0 | 32
38875.6138 | 2322 | 0 | 32
38875.6141 | 2431 | 0 | 32
38875.6143 | 2265 | 0 | 32
38875.6145 | 2573 | 0 | 32
38875.6148 | 2031 | 0 | 32
38875.615 | 2366 | 0 | 32
38875.6092 | 6 | 0 | 33
38875.6094 | 1 | 0 | 33
38875.6097 | 1 | 0 | 33
38875.6099 | 1 | 0 | 33
38875.6102 | 2 | 0 | 33
38875.6104 | 1 | 0 | 33
38875.6107 | 1 | 0 | 33
38875.6109 | 1 | 0 | 33
38875.6111 | 1 | 0 | 33
38875.6114 | 1 | 0 | 33
38875.6116 | 1 | 1 | 33
38875.6119 | 1 | 0 | 33
38875.6121 | 2 | 0 | 33
38875.6124 | 1 | 0 | 33
38875.6126 | 1 | 0 | 33
38875.6128 | 2233 | 393 | 33
38875.6131 | 2117 | 2 | 33
38875.6133 | 2072 | 0 | 33
38875.6136 | 2375 | 0 | 33
38875.6138 | 2110 | 0 | 33
38875.6141 | 2276 | 0 | 33
38875.6143 | 2172 | 0 | 33
38875.6145 | 2342 | 0 | 33
38875.6148 | 2437 | 0 | 33
38875.615 | 2118 | 0 | 33
38875.6092 | 1 | 0 | 34
38875.6095 | 1 | 0 | 34
38875.6097 | 1 | 0 | 34
38875.6099 | 1 | 0 | 34
38875.6102 | 2 | 0 | 34
38875.6104 | 1 | 0 | 34
38875.6107 | 1 | 0 | 34
38875.6109 | 1 | 0 | 34
38875.6112 | 1 | 0 | 34
38875.6114 | 1 | 0 | 34
38875.6116 | 1 | 0 | 34
38875.6119 | 1 | 0 | 34
38875.6121 | 2 | 0 | 34
38875.6124 | 1 | 0 | 34
38875.6126 | 1 | 0 | 34
38875.6129 | 2264 | 443 | 34
38875.6131 | 2547 | 1 | 34
38875.6133 | 2042 | 0 | 34
38875.6136 | 2145 | 0 | 34
38875.6138 | 2090 | 0 | 34
38875.6141 | 2250 | 0 | 34
38875.6143 | 2284 | 0 | 34
38875.6146 | 2188 | 0 | 34
38875.6148 | 2347 | 0 | 34
38875.615 | 2128 | 0 | 34
38875.6092 | 1 | 0 | 35
38875.6095 | 1 | 0 | 35
38875.6097 | 1 | 0 | 35
38875.6099 | 1 | 0 | 35
38875.6102 | 2 | 0 | 35
38875.6104 | 1 | 0 | 35
38875.6107 | 1 | 0 | 35
38875.6109 | 1 | 0 | 35
38875.6112 | 1 | 0 | 35
38875.6114 | 1 | 0 | 35
38875.6116 | 1 | 0 | 35
38875.6119 | 1 | 0 | 35
38875.6121 | 2 | 0 | 35
38875.6124 | 1 | 0 | 35
38875.6126 | 1 | 0 | 35
38875.6129 | 2060 | 399 | 35
38875.6131 | 2471 | 2 | 35
38875.6133 | 2559 | 0 | 35
38875.6136 | 2560 | 0 | 35
38875.6138 | 2332 | 0 | 35
38875.6141 | 2092 | 0 | 35
38875.6143 | 2575 | 0 | 35
38875.6146 | 2211 | 0 | 35
38875.6148 | 2153 | 0 | 35
38875.615 | 2598 | 0 | 35
38875.6092 | 1 | 0 | 36
38875.6095 | 1 | 0 | 36
38875.6097 | 1 | 0 | 36
38875.61 | 1 | 0 | 36
38875.6102 | 2 | 0 | 36
38875.6104 | 1 | 0 | 36
38875.6107 | 1 | 0 | 36
38875.6109 | 2 | 0 | 36
38875.6112 | 1 | 0 | 36
38875.6114 | 2 | 0 | 36
38875.6117 | 1 | 0 | 36
38875.6119 | 1 | 0 | 36
38875.6121 | 2 | 0 | 36
38875.6124 | 1 | 0 | 36
38875.6126 | 1 | 0 | 36
38875.6129 | 2096 | 370 | 36
38875.6131 | 2486 | 1 | 36
38875.6134 | 2525 | 0 | 36
38875.6136 | 2010 | 0 | 36
38875.6138 | 2550 | 1 | 36
38875.6141 | 2580 | 0 | 36
38875.6143 | 2504 | 0 | 36
38875.6146 | 2415 | 0 | 36
38875.6148 | 2565 | 0 | 36
38875.6151 | 2383 | 0 | 36
38875.6092 | 1 | 0 | 37
38875.6095 | 1 | 0 | 37
38875.6097 | 1 | 0 | 37
38875.61 | 1 | 0 | 37
38875.6102 | 2 | 0 | 37
38875.6104 | 1 | 0 | 37
38875.6107 | 1 | 0 | 37
38875.6109 | 2 | 0 | 37
38875.6112 | 1 | 0 | 37
38875.6114 | 1 | 0 | 37
38875.6117 | 1 | 0 | 37
38875.6119 | 1 | 0 | 37
38875.6121 | 1 | 0 | 37
38875.6124 | 1 | 0 | 37
38875.6126 | 1 | 0 | 37
38875.6129 | 2041 | 462 | 37
38875.6131 | 2309 | 1 | 37
38875.6134 | 2507 | 0 | 37
38875.6138 | 2211 | 0 | 37
38875.6141 | 2336 | 0 | 37
38875.6143 | 2262 | 0 | 37
38875.6146 | 2325 | 0 | 37
38875.6148 | 2495 | 0 | 37
38875.6151 | 2598 | 0 | 37
38875.6092 | 1 | 0 | 38
38875.6095 | 1 | 0 | 38
38875.6097 | 1 | 0 | 38
38875.61 | 1 | 0 | 38
38875.6102 | 2 | 0 | 38
38875.6105 | 1 | 0 | 38
38875.6107 | 1 | 0 | 38
38875.6109 | 2 | 0 | 38
38875.6112 | 1 | 0 | 38
38875.6114 | 2 | 0 | 38
38875.6117 | 1 | 1 | 38
38875.6119 | 1 | 0 | 38
38875.6122 | 1 | 0 | 38
38875.6124 | 1 | 0 | 38
38875.6126 | 1 | 0 | 38
38875.6129 | 2118 | 368 | 38
38875.6131 | 2019 | 1 | 38
38875.6134 | 2179 | 1 | 38
38875.6136 | 2444 | 0 | 38
38875.6139 | 2004 | 0 | 38
38875.6141 | 2123 | 0 | 38
38875.6143 | 2152 | 0 | 38
38875.6146 | 2316 | 0 | 38
38875.6148 | 2474 | 0 | 38
38875.6151 | 2198 | 0 | 38
38875.6092 | 1 | 0 | 39
38875.6095 | 1 | 0 | 39
38875.6097 | 1 | 0 | 39
38875.61 | 1 | 0 | 39
38875.6102 | 3 | 0 | 39
38875.6105 | 1 | 0 | 39
38875.6107 | 1 | 0 | 39
38875.6109 | 1 | 0 | 39
38875.6112 | 1 | 0 | 39
38875.6114 | 1 | 0 | 39
38875.6117 | 1 | 0 | 39
38875.6119 | 1 | 0 | 39
38875.6122 | 1 | 0 | 39
38875.6124 | 1 | 0 | 39
38875.6126 | 1 | 0 | 39
38875.6129 | 2054 | 369 | 39
38875.6131 | 2609 | 1 | 39
38875.6134 | 2129 | 0 | 39
38875.6136 | 2097 | 0 | 39
38875.6139 | 2552 | 0 | 39
38875.6141 | 2061 | 0 | 39
38875.6143 | 2064 | 0 | 39
38875.6146 | 2112 | 0 | 39
38875.6148 | 2342 | 0 | 39
38875.6151 | 2103 | 0 | 39
38875.6092 | 1 | 0 | 40
38875.6095 | 1 | 0 | 40
38875.6097 | 1 | 0 | 40
38875.61 | 1 | 0 | 40
38875.6102 | 2 | 0 | 40
38875.6105 | 1 | 0 | 40
38875.6107 | 1 | 0 | 40
38875.6109 | 2 | 0 | 40
38875.6112 | 1 | 0 | 40
38875.6114 | 2 | 0 | 40
38875.6117 | 1 | 0 | 40
38875.6119 | 1 | 0 | 40
38875.6122 | 1 | 0 | 40
38875.6124 | 1 | 0 | 40
38875.6127 | 1 | 0 | 40
38875.6129 | 2115 | 377 | 40
38875.6131 | 2480 | 1 | 40
38875.6134 | 2530 | 0 | 40
38875.6136 | 2218 | 0 | 40
38875.6139 | 2599 | 0 | 40
38875.6141 | 2058 | 0 | 40
38875.6144 | 2102 | 0 | 40
38875.6146 | 2038 | 0 | 40
38875.6148 | 2128 | 0 | 40
38875.6151 | 2592 | 0 | 40
38875.6092 | 1 | 0 | 41
38875.6095 | 1 | 0 | 41
38875.6097 | 1 | 0 | 41
38875.61 | 1 | 0 | 41
38875.6102 | 2 | 0 | 41
38875.6105 | 1 | 0 | 41
38875.6107 | 1 | 0 | 41
38875.6109 | 2 | 0 | 41
38875.6112 | 1 | 0 | 41
38875.6114 | 1 | 0 | 41
38875.6117 | 1 | 0 | 41
38875.6119 | 1 | 0 | 41
38875.6122 | 1 | 0 | 41
38875.6124 | 1 | 0 | 41
38875.6127 | 1 | 0 | 41
38875.6129 | 1978 | 397 | 41
38875.6131 | 2221 | 1 | 41
38875.6134 | 2417 | 0 | 41
38875.6136 | 2475 | 0 | 41
38875.6139 | 2543 | 0 | 41
38875.6141 | 2000 | 0 | 41
38875.6144 | 2542 | 0 | 41
38875.6146 | 2419 | 0 | 41
38875.6148 | 2029 | 0 | 41
38875.6151 | 2539 | 0 | 41
38875.6093 | 1 | 0 | 42
38875.6095 | 1 | 0 | 42
38875.6097 | 1 | 0 | 42
38875.61 | 1 | 0 | 42
38875.6102 | 1 | 0 | 42
38875.6105 | 1 | 0 | 42
38875.6107 | 1 | 0 | 42
38875.611 | 1 | 0 | 42
38875.6112 | 1 | 0 | 42
38875.6114 | 1 | 0 | 42
38875.6117 | 1 | 0 | 42
38875.6119 | 1 | 0 | 42
38875.6122 | 1 | 0 | 42
38875.6124 | 1 | 0 | 42
38875.6127 | 1 | 0 | 42
38875.6129 | 1898 | 420 | 42
38875.6131 | 2415 | 1 | 42
38875.6134 | 2378 | 0 | 42
38875.6136 | 2378 | 0 | 42
38875.6139 | 2490 | 0 | 42
38875.6141 | 2338 | 0 | 42
38875.6144 | 2134 | 0 | 42
38875.6146 | 2563 | 0 | 42
38875.6148 | 2426 | 0 | 42
38875.6151 | 2598 | 0 | 42

## C-G
Average Conductor to Ground Resistances
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2
Penlight Time | C1-G |  | Penlight Time | C2-G | Penlight Time | C3-G | Penlight Time | C4-G | Penlight Time | C5-G | Penlight Time | C6-G | Penlight Time | C7-G | Penlight Time | Minimums
-24 | 259904.6667 |  | -19.8333 | 261071.3333 | -17 | 259071.3333 | -15.1667 | 223185.5 | -14 | 225969.6 | -13.1667 | 260438 | -12.3333 | 260371.3333 | -24 | 223185.5
-3 | 259904.6667 |  | 1.1667 | 261071.3333 | 4 | 259071.3333 | 5.8333 | 258788 | 7 | 260788 | 7.8333 | 260438 | 8.6667 | 260371.3333 | -3 | 258788
18 | 259904.6667 |  | 22.1667 | 261071.3333 | 25 | 237801.5 | 26.8333 | 236984.8333 | 28 | 260788 | 28.8333 | 260438 | 29.6667 | 260371.3333 | 18 | 236984.8333
39 | 259904.6667 |  | 43.1667 | 261071.3333 | 46 | 259071.3333 | 47.8333 | 258788 | 49 | 260788 | 49.8333 | 260438 | 50.6667 | 260371.3333 | 39 | 258788
60 | 259904.6667 |  | 64.1667 | 261071.3333 | 67 | 208697.2778 | 68.8333 | 215640 | 70 | 188069.1111 | 70.8333 | 173625.3333 | 71.6667 | 195503.5 | 60 | 173625.3333
81 | 238034.8333 |  | 85.1667 | 261071.3333 | 88 | 259071.3333 | 89.8333 | 258788 | 91 | 260788 | 91.8333 | 238693.1667 | 92.6667 | 260371.3333 | 81 | 238034.8333
102 | 259904.6667 |  | 106.1667 | 239268.1667 | 109 | 259071.3333 | 110.8333 | 258788 | 112 | 260788 | 112.8333 | 260438 | 113.6667 | 260371.3333 | 102 | 239268.1667
123 | 238034.8333 |  | 127.1667 | 173908.6667 | 130 | 172983.6667 | 131.8333 | 237026.5 | 133 | 174092 | 133.8333 | 173242 | 134.6667 | 151922.1667 | 123 | 151922.1667
144 | 217098.3333 |  | 148.1667 | 195736.8333 | 151 | 215473.3333 | 152.8333 | 215890 | 154 | 238909.8333 | 154.8333 | 216981.6667 | 155.6667 | 260371.3333 | 144 | 195736.8333
165 | 259904.6667 |  | 169.1667 | 261071.3333 | 172 | 237801.5 | 173.8333 | 258788 | 175 | 260788 | 175.8333 | 238651.5 | 176.6667 | 216706.6667 | 165 | 216706.6667
186 | 259904.6667 |  | 190.25 | 261071.3333 | 193.0833 | 259071.3333 | 194.8333 | 109645936.0733 | 196 | 260788 | 196.8333 | 260438 | 197.6667 | 260371.3333 | 186 | 259071.3333
207 | 259904.6667 |  | 211.1667 | 261071.3333 | 214 | 259071.3333 | 215.8333 | 258788 | 217 | 260788 | 217.8333 | 260438 | 218.6667 | 260371.3333 | 207 | 258788
228 | 238034.8333 |  | 232.1667 | 261071.3333 | 235 | 259071.3333 | 236.8333 | 215640 | 238 | 217640 | 238.8333 | 217198.3333 | 239.6667 | 238584.8333 | 228 | 215640
249.0833 | 238193.1667 |  | 253.1667 | 261071.3333 | 256 | 259071.3333 | 257.8333 | 113783344.0733 | 259.0833 | 260788 | 259.8333 | 260438 | 260.6667 | 260371.3333 | 249.0833 | 238193.1667
270 | 259904.6667 |  | 274.1667 | 261071.3333 | 277 | 237868.1667 | 278.8333 | 258788 | 280 | 260788 | 280.8333 | 260438 | 281.6667 | 260371.3333 | 270 | 237868.1667
291 | 259904.6667 |  | 295.1667 | 139424.531 | 298 | 44171.5342 | 299.8333 | 95343.6605 | 301 | 43841.6468 | 301.8333 | 51008.382 | 302.6667 | 94.0556 | 291 | 94.0556
313.75 | 31.6678 |  | 317.9167 | 70.8036 | 319 | 116.572 | 320.8333 | 41.4198 | 322 | 30.6362 | 322.8333 | 35.9539 | 323.6667 | 78.7737 | 313.75 | 30.6362
333.0833 | 22.0263 |  | 337.25 | 13.2691 | 340 | 18.6175 | 341.8333 | 10.2047 | 343 | 9.5976 | 343.8333 | 21.3607 | 344.6667 | 10.2834 | 333.0833 | 9.5976
354 | 14.0488 |  | 358.1667 | 12.1733 | 361 | 11.512 | 362.8333 | 10.417 | 364.0833 | 10.4325 | 364.9167 | 13.8686 | 365.6667 | 15.5674 | 354 | 10.417
375 | 17.2998 |  | 379.1667 | 4.9472 | 382 | 17.375 | 383.8333 | 16.184 | 385 | 10.5337 | 385.8333 | 13.8824 | 386.6667 | 6.1815 | 375 | 4.9472
396 | 11.3637 |  | 400.1667 | 10.355 | 403 | 10.8676 | 404.8333 | 16.4997 | 406 | 10.3042 | 406.8333 | 18.334 | 407.6667 | 15.5639 | 396 | 10.3042
417 | 14.7042 |  | 421.1667 | 18.1633 | 424 | 5.2972 | 425.9167 | 11.801 | 427.0833 | 18.7264 | 427.8333 | 10.6235 | 428.6667 | 16.0418 | 417 | 5.2972
438 | 14.1415 |  | 442.1667 | 17.5306 | 445 | 14.5577 | 446.8333 | 14.2356 | 448 | 13.8902 | 448.8333 | 13.0737 | 449.6667 | 11.0943 | 438 | 11.0943
459 | 17.7198 |  | 463.1667 | 14.7212 | 466 | 12.8204 | 467.8333 | 11.8596 | 469 | 14.586 | 469.8333 | 10.4427 | 470.6667 | 17.8494 | 459 | 10.4427
480 | 17.8089 |  | 484.1667 | 11.6848 | 487.0833 | 20.6827 | 488.8333 | 14.1968 | 490.0833 | 15.1327 | 490.8333 | 9.3563 | 491.6667 | 6.9105 | 480 | 6.9105

## Individual pair C-C
Conductor to Conductor Resistances for individual conductor pairs
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2
Penlight Time | C1-2 | Penlight Time | C1-3 | Penlight Time | C1-4 | Penlight Time | C1-5 | Penlight Time | C1-6 | Penlight Time | C1-7 | Penlight Time | C2-3 | Penlight Time | C2-4 | Penlight Time | C2-5 | Penlight Time | C2-6 | Penlight Time | C2-7 | Penlight Time | C3-4 | Penlight Time | C3-5 | Penlight Time | C3-6 | Penlight Time | C3-7 | Penlight Time | C4-5 | Penlight Time | C4-6 | Penlight Time | C4-7 | Penlight Time | C5-6 | Penlight Time | C5-7 | Penlight Time | C6-7 | Penlight Time | Minimums
-26.5 | 259737.9994 | -25.5 | 262237.9994 | -24.5 | 253037.9994 | -23.5 | 262337.9994 | -22.5 | 260437.9994 | -21.5 | 261637.9994 | -20.5 | 260737.9994 | -19.5 | 261537.9994 | -18.5 | 262437.9994 | -17.5 | 260837.9994 | -16.5 | 261137.9994 | -15.5 | 259537.9994 | -14.5 | 255137.9994 | -13.5 | 262437.9994 | -12.5 | 254337.9994 | -11.5 | 261037.9994 | -10.5 | 42622.9963 | -9.5 | 261337.9994 | -8.5 | 261337.9994 | -7.5 | 262437.9994 | -6.5 | 261337.9994 | -26.5 | 42622.9963
-5.5 | 259737.9994 | -4.5 | 262237.9994 | -3.5 | 253037.9994 | -2.5 | 262337.9994 | -1.5 | 260437.9994 | -0.5 | 261637.9994 | 0.5 | 260737.9994 | 1.5 | 261537.9994 | 2.5 | 262437.9994 | 3.5 | 260837.9994 | 4.5 | 261137.9994 | 5.5 | 259537.9994 | 6.5 | 255137.9994 | 7.5 | 262437.9994 | 8.5 | 254337.9994 | 9.5 | 261037.9994 | 10.5 | 256237.9994 | 11.5 | 261337.9994 | 12.5 | 261337.9994 | 13.5 | 262437.9994 | 14.5 | 261337.9994 | -5.5 | 253037.9994
15.5 | 259737.9994 | 16.5 | 262237.9994 | 17.5 | 253037.9994 | 18.5 | 262337.9994 | 19.5 | 260437.9994 | 20.5 | 261637.9994 | 21.5 | 260737.9994 | 22.5 | 261537.9994 | 23.5 | 262437.9994 | 24.5 | 260837.9994 | 25.5 | 261137.9994 | 26.5 | 259537.9994 | 27.5 | 127518.9988 | 28.5 | 262437.9994 | 29.5 | 254337.9994 | 30.5 | 261037.9994 | 31.5 | 256237.9994 | 32.5 | 261337.9994 | 33.5 | 261337.9994 | 34.5 | 262437.9994 | 35.5 | 261337.9994 | 15.5 | 127518.9988
36.5 | 259737.9994 | 37.5 | 262237.9994 | 38.5 | 253037.9994 | 39.5 | 262337.9994 | 40.5 | 260437.9994 | 41.5 | 261637.9994 | 42.5 | 260737.9994 | 43.5 | 261537.9994 | 44.5 | 262437.9994 | 45.5 | 260837.9994 | 46.5 | 261137.9994 | 47.5 | 259537.9994 | 48.5 | 255137.9994 | 49.5 | 262437.9994 | 50.5 | 254337.9994 | 51.5 | 261037.9994 | 52.5 | 256237.9994 | 53.5 | 261337.9994 | 54.5 | 261337.9994 | 55.5 | 262437.9994 | 56.5 | 261337.9994 | 36.5 | 253037.9994
57.5 | 259737.9994 | 58.5 | 262237.9994 | 59.5 | 253037.9994 | 60.5 | 262337.9994 | 61.5 | 260437.9994 | 62.5 | 261637.9994 | 63.5 | 260737.9994 | 64.5 | 261537.9994 | 65.5 | 262437.9994 | 66.5 | 260837.9994 | 67.5 | 261137.9994 | 68.5 | 259537.9994 | 69.5 | 255137.9994 | 70.5 | 87412.6648 | 71.5 | 127118.9988 | 72.5 | 261037.9994 | 73.5 | 128068.9988 | 74.5 | 130618.9988 | 75.5 | 130618.9988 | 76.5 | 87412.6648 | 77.5 | 130618.9988 | 57.5 | 87412.6648
78.5 | 259737.9994 | 79.5 | 262237.9994 | 80.5 | 253037.9994 | 81.5 | 131118.9988 | 82.5 | 260437.9994 | 83.5 | 261637.9994 | 84.5 | 260737.9994 | 85.5 | 261537.9994 | 86.5 | 262437.9994 | 87.5 | 260837.9994 | 88.5 | 261137.9994 | 89.5 | 259537.9994 | 90.5 | 255137.9994 | 91.5 | 262437.9994 | 92.5 | 254337.9994 | 93.5 | 261037.9994 | 94.5 | 256237.9994 | 95.5 | 261337.9994 | 96.5 | 261337.9994 | 97.5 | 262437.9994 | 98.5 | 261337.9994 | 78.5 | 131118.9988
99.5 | 259737.9994 | 100.5 | 262237.9994 | 101.5 | 253037.9994 | 102.5 | 262337.9994 | 103.5 | 260437.9994 | 104.5 | 261637.9994 | 105.5 | 260737.9994 | 106.5 | 130718.9988 | 107.5 | 262437.9994 | 108.5 | 260837.9994 | 109.5 | 261137.9994 | 110.5 | 259537.9994 | 111.5 | 255137.9994 | 112.5 | 262437.9994 | 113.5 | 254337.9994 | 114.5 | 261037.9994 | 115.5 | 256237.9994 | 116.5 | 261337.9994 | 117.5 | 261337.9994 | 118.5 | 262437.9994 | 119.5 | 261337.9994 | 99.5 | 130718.9988
120.5 | 259737.9994 | 121.5 | 262237.9994 | 122.5 | 253037.9994 | 123.5 | 131118.9988 | 124.5 | 260437.9994 | 125.5 | 261637.9994 | 126.5 | 130318.9988 | 127.5 | 130718.9988 | 128.5 | 131168.9988 | 129.5 | 130368.9988 | 130.5 | 261137.9994 | 131.5 | 259537.9994 | 132.5 | 127518.9988 | 133.5 | 131168.9988 | 134.5 | 127118.9988 | 135.5 | 130468.9988 | 136.5 | 256237.9994 | 137.5 | 261337.9994 | 138.5 | 130618.9988 | 139.5 | 262437.9994 | 140.5 | 130618.9988 | 120.5 | 127118.9988
141.5 | 259737.9994 | 142.5 | 262237.9994 | 143.5 | 126468.9988 | 144.5 | 262337.9994 | 145.5 | 130168.9988 | 146.5 | 261637.9994 | 147.5 | 260737.9994 | 148.5 | 130718.9988 | 149.5 | 131168.9988 | 150.5 | 260837.9994 | 151.5 | 261137.9994 | 152.5 | 259537.9994 | 153.5 | 255137.9994 | 154.5 | 262437.9994 | 155.5 | 254337.9994 | 156.5 | 261037.9994 | 157.5 | 256237.9994 | 158.5 | 261337.9994 | 159.5 | 261337.9994 | 160.5 | 262437.9994 | 161.5 | 261337.9994 | 141.5 | 126468.9988
162.5 | 259737.9994 | 163.5 | 262237.9994 | 164.5 | 253037.9994 | 165.5 | 262337.9994 | 166.5 | 260437.9994 | 167.5 | 261637.9994 | 168.5 | 260737.9994 | 169.5 | 261537.9994 | 170.5 | 262437.9994 | 171.5 | 260837.9994 | 172.5 | 261137.9994 | 173.5 | 259537.9994 | 174.5 | 127518.9988 | 175.5 | 262437.9994 | 176.5 | 254337.9994 | 177.5 | 261037.9994 | 178.5 | 256237.9994 | 179.5 | 261337.9994 | 180.5 | 261337.9994 | 181.5 | 262437.9994 | 182.5 | 261337.9994 | 162.5 | 127518.9988
183.5 | 259737.9994 | 184.5 | 262237.9994 | 185.5 | 253037.9994 | 186.5 | 262337.9994 | 187.5 | 260437.9994 | 188.5 | 261637.9994 | 190 | 260737.9994 | 190.5 | 261537.9994 | 191.5 | 262437.9994 | 192.5 | 260837.9994 | 193.5 | 261137.9994 | 194.5 | 259537.9994 | 195.5 | 255137.9994 | 196.5 | 262437.9994 | 197.5 | 254337.9994 | 198.5 | 261037.9994 | 199.5 | 256038.078 | 200.5 | 261337.9994 | 201.5 | 261337.9994 | 202.5 | 262437.9994 | 203.5 | 261337.9994 | 183.5 | 253037.9994
204.5 | 259737.9994 | 205.5 | 262237.9994 | 206.5 | 253037.9994 | 207.5 | 262337.9994 | 208.5 | 260437.9994 | 209.5 | 261637.9994 | 210.5 | 260737.9994 | 211.5 | 261537.9994 | 212.5 | 262437.9994 | 213.5 | 260837.9994 | 214.5 | 261137.9994 | 215.5 | 259537.9994 | 216.5 | 255137.9994 | 217.5 | 262437.9994 | 218.5 | 254337.9994 | 219.5 | 261037.9994 | 220.5 | 256237.9994 | 221.5 | 261337.9994 | 222.5 | 261337.9994 | 223.5 | 262437.9994 | 224.5 | 261337.9994 | 204.5 | 253037.9994
225.5 | 259737.9994 | 226.5 | 262237.9994 | 227.5 | 253037.9994 | 228.5 | 131118.9988 | 229.5 | 260437.9994 | 230.5 | 261637.9994 | 231.5 | 260737.9994 | 232.5 | 261537.9994 | 233.5 | 262437.9994 | 234.5 | 260837.9994 | 235.5 | 261137.9994 | 236.5 | 259537.9994 | 237.5 | 255137.9994 | 238.5 | 262437.9994 | 239.5 | 254337.9994 | 240.5 | 261037.9994 | 241.5 | 128068.9988 | 242.5 | 130618.9988 | 243.5 | 261337.9994 | 244.5 | 262437.9994 | 245.5 | 261337.9994 | 225.5 | 128068.9988
246.5 | 259737.9994 | 247.5 | 262237.9994 | 248.5 | 253037.9994 | 250 | 262337.9994 | 250.5 | 130168.9988 | 251.5 | 261637.9994 | 252.5 | 260737.9994 | 253.5 | 261537.9994 | 254.5 | 262437.9994 | 255.5 | 260837.9994 | 256.5 | 261137.9994 | 257.5 | 259537.9994 | 258.5 | 255137.9994 | 259.5 | 262437.9994 | 260.5 | 254337.9994 | 261.5 | 260838.0766 | 262.5 | 256237.9994 | 263.5 | 261337.9994 | 264.5 | 261337.9994 | 265.5 | 262437.9994 | 266.5 | 261337.9994 | 246.5 | 130168.9988
267.5 | 259737.9994 | 268.5 | 262237.9994 | 269.5 | 253037.9994 | 270.5 | 262337.9994 | 271.5 | 260437.9994 | 272.5 | 261637.9994 | 273.5 | 260737.9994 | 274.5 | 261537.9994 | 275.5 | 262437.9994 | 276.5 | 260837.9994 | 277.5 | 261137.9994 | 278.5 | 259537.9994 | 279.5 | 255137.9994 | 280.5 | 262437.9994 | 281.5 | 127118.9988 | 282.5 | 261037.9994 | 283.5 | 256237.9994 | 284.5 | 261337.9994 | 285.5 | 261337.9994 | 286.5 | 262437.9994 | 287.5 | 261337.9994 | 267.5 | 127118.9988
288.5 | 259737.9994 | 289.5 | 262237.9994 | 290.5 | 253037.9994 | 291.5 | 262337.9994 | 292.5 | 260437.9994 | 293.5 | 261637.9994 | 294.5 | 31216.2471 | 295.5 | 25943.8803 | 296.5 | 162443.4501 | 297.5 | 8.7006 | 298.5 | 37.8603 | 299.5 | 18452.3292 | 300.5 | 5406.4498 | 301.5 | 56179.997 | 302.5 | 51.2466 | 303.5 | 0.67028 | 304.5 | 4.15 | 305.5 | 11.2899 | 306.5 | 5.8091 | 307.5 | 16.3904 | 308.5 | 30.8201 | 288.5 | 0.67028
320 | 37576.0409 | 310.5 | 0.53622 | 311.5 | 13.8425 | 312.5 | 9.2244 | 313.5 | 11.4608 | 314.5 | 6.8344 | 315.5 | 6.455 | 316.5 | 23.3129 | 317.5 | 21.7867 | 318.5 | 28.3859 | 319.5 | 16.1434 | 320.5 | 19.9092 | 321.5 | 104.9975 | 322.5 | 4497.9411 | 323.5 | 3105.5037 | 324.5 | 1177.8359 | 325.5 | 142.2593 | 326.5 | 349.5256 | 327.5 | 6954.4651 | 328.5 | 90.6659 | 329.5 | 2999.9887 | 320 | 0.53622
331 | 19.9986 | 331.5 | 3388.1521 | 332.5 | 7305.6532 | 333.5 | 2930.4287 | 334.5 | 7593.2111 | 335.5 | 8864.7412 | 336.5 | 2645.4284 | 337.5 | 22.8298 | 338.5 | 12.3922 | 339.5 | 8858.7498 | 340.5 | 0.95389 | 341.5 | 16.5116 | 342.5 | 24.0573 | 343.5 | 5.8403 | 344.5 | 25.4863 | 345.5 | 2.5067 | 346.5 | 22.4503 | 347.5 | 0.60186 | 348.5 | 2.7527 | 349.5 | 22.0154 | 350.5 | 6.6907 | 331 | 0.60186
351.5 | 18.0269 | 352.5 | 0.96327 | 353.5 | 17.7132 | 354.5 | 28.2982 | 355.5 | 4.8903 | 356.5 | 7.9156 | 357.5 | 0.95047 | 358.5 | 12.5521 | 359.5 | 0.96497 | 360.5 | 3501.5155 | 361.5 | 16.7499 | 362.5 | 3.2644 | 363.5 | 7381.2279 | 364.5 | 0.96497 | 365.5 | 19.4721 | 366.5 | 23.5498 | 367.5 | 6.4819 | 368.5 | 0.56134 | 370 | 9.3856 | 370.5 | 23.9167 | 371.5 | 4.1205 | 351.5 | 0.56134
372.5 | 21.6224 | 373.5 | 7.566 | 374.5 | 17.3186 | 375.5 | 0.68903 | 376.5 | 22.4265 | 377.5 | 27.3758 | 378.5 | 2.6398 | 379.5 | 0.83922 | 380.5 | 0.42469 | 381.5 | 10.9588 | 382.5 | 8.0312 | 383.5 | 8.3397 | 384.5 | 26.0126 | 385.5 | 17.6096 | 386.5 | 6977.5067 | 387.5 | 436.3894 | 388.5 | 20.199 | 389.5 | 10.6852 | 390.5 | 16.8944 | 391.5 | 1.3174 | 392.5 | 1.2544 | 372.5 | 0.42469
393.5 | 13.1824 | 394.5 | 11.7097 | 395.5 | 0.80894 | 396.5 | 0.58733 | 397.5 | 17.3561 | 398.5 | 15.9567 | 399.5 | 12.0536 | 400.5 | 22.6515 | 401.5 | 0.95037 | 402.5 | 17.9229 | 403.5 | 0.76728 | 404.5 | 0.14057 | 405.5 | 23.624 | 406.5 | 5.0452 | 407.5 | 11.9138 | 408.5 | 0.89107 | 409.5 | 11.237 | 410.5 | 23.6932 | 411.5 | 10.4908 | 412.5 | 26.1256 | 413.5 | 29.498 | 393.5 | 0.14057
414.5 | 17.0372 | 415.5 | 0.38721 | 416.5 | 0.88412 | 417.5 | 29.8657 | 418.5 | 10.9826 | 419.5 | 22.462 | 420.5 | 5.9469 | 421.5 | 24.5788 | 422.5 | 20.8556 | 423.5 | 10.7143 | 424.5 | 14.0056 | 425.5 | 0.75079 | 426.5 | 12.1676 | 427.5 | 2.98 | 428.5 | 0.8954 | 430 | 2.4646 | 430.5 | 16.6933 | 431.5 | 0.042719 | 432.5 | 14.1973 | 433.5 | 25.9386 | 434.5 | 1.2955 | 414.5 | 0.042719
435.5 | 19.0894 | 436.5 | 1.8974 | 437.5 | 0.3493 | 438.5 | 21.5021 | 439.5 | 4.9344 | 440.5 | 28.6646 | 441.5 | 1.8438 | 442.5 | 18.5753 | 443.5 | 6.9639 | 444.5 | 17.4289 | 445.5 | 26.3073 | 446.5 | 5.856 | 447.5 | 15.9684 | 448.5 | 0.58588 | 449.5 | 15.2216 | 450.5 | 4.0859 | 451.5 | 8.0228 | 452.5 | 16.8944 | 453.5 | 11.027 | 454.5 | 23.0184 | 455.5 | 6.6001 | 435.5 | 0.3493
456.5 | 25.0011 | 457.5 | 3.4942 | 458.5 | 5.089 | 459.5 | 26.767 | 460.5 | 26.4693 | 461.5 | 11.3525 | 462.5 | 6.2618 | 463.5 | 1.4153 | 464.5 | 29.127 | 465.5 | 15.228 | 466.5 | 13.6457 | 467.5 | 0.94021 | 468.5 | 25.2487 | 469.5 | 23.6159 | 470.5 | 3.3547 | 471.5 | 0.95304 | 472.5 | 3.6981 | 473.5 | 20.1152 | 474.5 | 3.2616 | 475.5 | 10.6701 | 476.5 | 27.612 | 456.5 | 0.94021
477.5 | 21.0958 | 478.5 | 11.5125 | 479.5 | 23.2734 | 480.5 | 22.3794 | 481.5 | 0.94791 | 482.5 | 21.4067 | 483.5 | 7.2632 | 484.5 | 24.4566 | 485.5 | 10.6217 | 486.5 | 4.9655 | 487.5 | 13.0845 | 488.5 | 2.8372 | 490 | 31.7643 | 490.5 | 28.283 | 491.5 | 8.1595 | 492.5 | 27.9784 | 493.5 | 19.7353 | 494.5 | 0.9556 | 495.5 | 0.9556 | 496.5 | 23.5559 | 497.5 | 1.4188 | 477.5 | 0.94791

## PenTemps
Penlight Time (s) | DAQ Time (s) | TC-11 | Cable 1
-27 | 0 | 26.1773 | 26.979
-26.3991 | 0.6009 | 26.1865 | 26.9827
-25.4378 | 1.5622 | 26.1848 | 26.9825
-24.4363 | 2.5637 | 26.1898 | 26.9786
-23.4349 | 3.5651 | 26.1999 | 26.9775
-22.4334 | 4.5666 | 26.1976 | 26.9776
-21.432 | 5.568 | 26.2047 | 26.9775
-20.4306 | 6.5694 | 26.2069 | 26.9794
-19.4291 | 7.5709 | 26.2102 | 26.9776
-18.4377 | 8.5623 | 26.2084 | 26.9779
-17.4362 | 9.5638 | 26.2094 | 26.9764
-16.4348 | 10.5652 | 26.2137 | 26.98
-15.4334 | 11.5666 | 26.2196 | 26.9716
-14.4319 | 12.5681 | 26.2213 | 26.9712
-13.4305 | 13.5695 | 26.2276 | 26.9729
-12.429 | 14.571 | 26.2288 | 26.9712
-11.4276 | 15.5724 | 26.2338 | 26.9722
-10.4262 | 16.5738 | 26.2378 | 26.9695
-9.4347 | 17.5653 | 26.233 | 26.9753
-8.4333 | 18.5667 | 26.2464 | 26.9761
-7.4319 | 19.5681 | 26.2452 | 26.9719
-6.4304 | 20.5696 | 26.2525 | 26.973
-5.429 | 21.571 | 26.2467 | 26.9658
-4.4376 | 22.5624 | 26.2451 | 26.965
-3.4361 | 23.5639 | 26.2503 | 26.9658
-2.4347 | 24.5653 | 26.2572 | 26.7365
-1.4332 | 25.5668 | 26.2584 | 26.8814
-0.4318 | 26.5682 | 26.4414 | 26.9138
0.5696 | 27.5696 | 27.0597 | 26.9239
1.5711 | 28.5711 | 28.2239 | 26.932
2.5625 | 29.5625 | 29.9061 | 26.9389
3.5639 | 30.5639 | 32.0539 | 26.9468
4.5754 | 31.5754 | 34.6223 | 26.9545
5.5668 | 32.5668 | 37.4461 | 26.9683
6.5683 | 33.5683 | 40.5908 | 26.9754
7.5697 | 34.5697 | 43.9949 | 26.9986
8.5711 | 35.5711 | 47.6446 | 27.0241
9.5726 | 36.5726 | 51.5193 | 27.0613
10.564 | 37.564 | 55.5385 | 27.102
11.5655 | 38.5655 | 59.7424 | 27.1533
12.5669 | 39.5669 | 64.0973 | 27.1972
13.5683 | 40.5683 | 68.6065 | 27.2555
14.5698 | 41.5698 | 73.2011 | 27.3284
15.5712 | 42.5712 | 77.9085 | 27.4063
16.5626 | 43.5626 | 82.7296 | 27.4996
17.5641 | 44.5641 | 87.6624 | 27.594
18.5655 | 45.5655 | 92.6599 | 27.7009
19.567 | 46.567 | 97.6543 | 27.8185
20.5684 | 47.5684 | 102.8038 | 27.9558
21.5698 | 48.5698 | 107.9842 | 28.0937
22.5713 | 49.5713 | 113.2036 | 28.2509
23.5727 | 50.5727 | 118.5031 | 28.4055
24.5641 | 51.5641 | 123.8579 | 28.5821
25.5656 | 52.5656 | 129.3141 | 28.7685
26.567 | 53.567 | 134.7738 | 28.9573
27.5685 | 54.5685 | 140.225 | 29.1709
28.5699 | 55.5699 | 145.6538 | 29.3868
29.5713 | 56.5713 | 151.1281 | 29.626
30.5628 | 57.5628 | 156.6666 | 29.8779
31.5642 | 58.5642 | 162.2025 | 30.153
32.5657 | 59.5657 | 167.7364 | 30.438
33.5671 | 60.5671 | 173.2767 | 30.7227
34.5685 | 61.5685 | 178.8376 | 31.0378
35.57 | 62.57 | 184.3979 | 31.3645
36.5714 | 63.5714 | 190.0165 | 31.6965
37.5628 | 64.5628 | 195.6384 | 32.0525
38.5643 | 65.5643 | 201.3688 | 32.4261
39.5657 | 66.5657 | 207.0004 | 32.8098
40.5672 | 67.5672 | 212.5443 | 33.2085
41.5686 | 68.5686 | 218.1357 | 33.6267
42.57 | 69.57 | 223.7855 | 34.0449
43.5715 | 70.5715 | 229.4816 | 34.4919
44.5729 | 71.5729 | 235.0302 | 34.9489
45.5643 | 72.5643 | 240.6016 | 35.4225
46.5658 | 73.5658 | 246.2353 | 35.9188
47.5672 | 74.5672 | 251.9192 | 36.4289
48.5687 | 75.5687 | 257.4908 | 36.9704
49.5701 | 76.5701 | 262.9249 | 37.5282
50.5715 | 77.5715 | 268.4067 | 38.1023
51.563 | 78.563 | 273.9079 | 38.6958
52.5644 | 79.5644 | 279.569 | 39.3082
53.5658 | 80.5658 | 285.1558 | 39.9441
54.5673 | 81.5673 | 290.5869 | 40.5918
55.5687 | 82.5687 | 295.9708 | 41.266
56.5702 | 83.5702 | 301.571 | 41.9562
57.5716 | 84.5716 | 307.2038 | 42.6536
58.563 | 85.563 | 312.735 | 43.3651
59.5645 | 86.5645 | 318.2188 | 44.1122
60.5659 | 87.5659 | 323.661 | 44.8693
61.5674 | 88.5674 | 329.1976 | 45.6671
62.5688 | 89.5688 | 334.7119 | 46.4939
63.5702 | 90.5702 | 340.2063 | 47.3422
64.5717 | 91.5717 | 345.4768 | 48.2185
65.5731 | 92.5731 | 350.7601 | 49.1313
66.5645 | 93.5645 | 356.1348 | 50.0574
67.566 | 94.566 | 361.4093 | 51.0124
68.5674 | 95.5674 | 366.5641 | 51.9974
69.5689 | 96.5689 | 371.8386 | 53.002
70.5703 | 97.5703 | 377.0713 | 54.0368
71.5617 | 98.5617 | 382.0942 | 55.1073
72.5632 | 99.5632 | 387.1604 | 56.2029
73.5646 | 100.5646 | 392.257 | 57.3254
74.566 | 101.566 | 397.4093 | 58.4793
75.5675 | 102.5675 | 402.5307 | 59.6811
76.5689 | 103.5689 | 407.6749 | 60.9526
77.5704 | 104.5704 | 412.8577 | 62.7211
78.5718 | 105.5718 | 417.9125 | 64.2208
79.5632 | 106.5632 | 422.8085 | 65.7394
80.5647 | 107.5647 | 427.2564 | 67.3257
81.5661 | 108.5661 | 431.6215 | 68.8345
82.5676 | 109.5676 | 435.4525 | 70.4047
83.569 | 110.569 | 439.0723 | 72.0009
84.5704 | 111.5704 | 442.4154 | 73.533
85.5719 | 112.5719 | 445.6195 | 75.0877
86.5733 | 113.5733 | 448.6667 | 76.6599
87.5647 | 114.5647 | 451.8015 | 78.143
88.5662 | 115.5662 | 454.8307 | 79.7266
89.5676 | 116.5676 | 457.435 | 81.4954
90.5691 | 117.5691 | 459.8004 | 83.0755
91.5705 | 118.5705 | 462.0902 | 84.6968
92.5619 | 119.5619 | 463.7438 | 86.3149
93.5634 | 120.5634 | 464.9027 | 87.9064
94.5648 | 121.5648 | 466.0211 | 89.5747
95.5662 | 122.5662 | 466.9776 | 91.2078
96.5677 | 123.5677 | 467.6415 | 92.9188
97.5691 | 124.5691 | 468.3509 | 94.5817
98.5706 | 125.5706 | 468.6673 | 96.1834
99.572 | 126.572 | 468.6013 | 97.9101
100.5634 | 127.5634 | 468.6676 | 99.5111
101.5649 | 128.5649 | 468.5907 | 101.0571
102.5663 | 129.5663 | 468.4125 | 102.7243
103.5677 | 130.5677 | 468.1719 | 104.2871
104.5692 | 131.5692 | 467.8775 | 105.8579
105.5706 | 132.5706 | 467.4739 | 107.4789
106.5821 | 133.5821 | 467.0284 | 109.1781
107.5635 | 134.5635 | 466.649 | 111.0708
108.5649 | 135.5649 | 466.0806 | 113.0511
109.5664 | 136.5664 | 465.5766 | 115.1757
110.5678 | 137.5678 | 465.1825 | 117.5071
111.5693 | 138.5693 | 464.6625 | 119.5743
112.5707 | 139.5707 | 463.9531 | 121.8262
113.5721 | 140.5721 | 463.2554 | 124.4541
114.5636 | 141.5636 | 462.6602 | 126.8577
115.565 | 142.565 | 462.0374 | 128.9755
116.5664 | 143.5664 | 461.6361 | 130.8943
117.5679 | 144.5679 | 461.0596 | 132.7087
118.5693 | 145.5693 | 460.3552 | 134.5228
119.5708 | 146.5708 | 459.6659 | 136.3628
120.5722 | 147.5722 | 459.2345 | 138.1713
121.5636 | 148.5636 | 458.7339 | 140.1972
122.5651 | 149.5651 | 458.0043 | 142.5678
123.5665 | 150.5665 | 457.5601 | 145.1645
124.5679 | 151.5679 | 457.0569 | 147.8904
125.5694 | 152.5694 | 456.4557 | 150.7555
126.5708 | 153.5708 | 455.9058 | 153.8036
127.5723 | 154.5723 | 455.3605 | 156.8817
128.5637 | 155.5637 | 454.8907 | 160.0064
129.5651 | 156.5651 | 454.4927 | 163.1389
130.5666 | 157.5666 | 454.066 | 166.1527
131.568 | 158.568 | 453.6824 | 168.8862
132.5694 | 159.5694 | 453.4853 | 171.4431
133.5709 | 160.5709 | 453.2531 | 173.8726
134.5623 | 161.5623 | 453.1775 | 176.1701
135.5638 | 162.5638 | 453.0361 | 178.3899
136.5652 | 163.5652 | 452.9284 | 180.4664
137.5666 | 164.5666 | 452.9064 | 182.4043
138.5681 | 165.5681 | 452.9583 | 184.2574
139.5695 | 166.5695 | 453.0424 | 186.0506
140.571 | 167.571 | 453.171 | 187.8307
141.5724 | 168.5724 | 453.4926 | 189.6374
142.5638 | 169.5638 | 453.9117 | 191.3363
143.5653 | 170.5653 | 454.165 | 193.0422
144.5667 | 171.5667 | 454.3338 | 194.772
145.5681 | 172.5681 | 454.649 | 196.4512
146.5696 | 173.5696 | 454.973 | 198.0017
147.571 | 174.571 | 455.2555 | 199.4029
148.5624 | 175.5624 | 455.6918 | 200.7247
149.5639 | 176.5639 | 456.1703 | 202.0441
150.5653 | 177.5653 | 456.5375 | 203.3838
151.5668 | 178.5668 | 456.7955 | 204.7963
152.5682 | 179.5682 | 457.1296 | 206.1483
153.5696 | 180.5696 | 457.5163 | 207.3454
154.5711 | 181.5711 | 457.6493 | 208.5231
155.5625 | 182.5625 | 457.7488 | 209.7271
156.564 | 183.564 | 457.9257 | 210.9293
157.5654 | 184.5654 | 458.1382 | 212.1099
158.5668 | 185.5668 | 458.4638 | 213.3151
159.5683 | 186.5683 | 458.879 | 214.5463
160.5697 | 187.5697 | 459.2953 | 215.699
161.5712 | 188.5712 | 459.8217 | 216.8372
162.5726 | 189.5726 | 460.4134 | 217.9552
163.564 | 190.564 | 460.975 | 219.0803
164.5655 | 191.5655 | 461.3421 | 220.2025
165.5669 | 192.5669 | 461.7129 | 221.3667
166.5683 | 193.5683 | 461.9838 | 222.4549
167.5698 | 194.5698 | 462.2364 | 223.4886
168.5712 | 195.5712 | 462.2662 | 224.3243
169.5727 | 196.5727 | 462.0548 | 225.1648
170.5641 | 197.5641 | 462.0329 | 226.0985
171.5655 | 198.5655 | 461.9521 | 227.131
172.567 | 199.567 | 461.8276 | 228.3547
173.5684 | 200.5684 | 461.6503 | 229.4319
174.5698 | 201.5698 | 461.2516 | 230.3028
175.5713 | 202.5713 | 460.9862 | 230.9043
176.5627 | 203.5627 | 460.8045 | 231.5013
177.5641 | 204.5641 | 460.5421 | 231.8531
178.5656 | 205.5656 | 460.1225 | 232.2949
179.567 | 206.567 | 459.8557 | 233.0618
180.5685 | 207.5685 | 459.6066 | 234.034
181.5699 | 208.5699 | 459.443 | 234.8505
182.5713 | 209.5713 | 459.0686 | 235.8964
183.5728 | 210.5728 | 458.9193 | 236.8641
184.5642 | 211.5642 | 459.1312 | 237.8273
185.7259 | 212.7259 | 459.5091 | 239.1063
186.5671 | 213.5671 | 459.6774 | 239.9649
187.5685 | 214.5685 | 459.6775 | 240.7482
188.57 | 215.57 | 459.6476 | 241.4322
189.5714 | 216.5714 | 459.7922 | 242.0581
190.5628 | 217.5628 | 460.0658 | 242.8654
191.5643 | 218.5643 | 460.2319 | 243.4931
192.5657 | 219.5657 | 460.5913 | 244.2516
193.5672 | 220.5672 | 461.1508 | 245.0311
194.5686 | 221.5686 | 461.4574 | 245.5439
195.57 | 222.57 | 461.6894 | 246.4031
196.5715 | 223.5715 | 461.9345 | 247.2678
197.5629 | 224.5629 | 462.2658 | 247.9841
198.5643 | 225.5643 | 462.5015 | 248.7665
199.5658 | 226.5658 | 462.6058 | 249.6753
200.5672 | 227.5672 | 462.8505 | 250.7033
201.5687 | 228.5687 | 463.036 | 251.5019
202.5701 | 229.5701 | 463.07 | 252.2386
203.5715 | 230.5715 | 463.2236 | 253.1215
204.563 | 231.563 | 463.1284 | 254.0652
205.5644 | 232.5644 | 463.0235 | 254.9775
206.5659 | 233.5659 | 462.7243 | 255.907
207.5673 | 234.5673 | 462.6085 | 256.8251
208.5687 | 235.5687 | 462.4904 | 257.6329
209.5702 | 236.5702 | 462.3087 | 258.4493
210.5716 | 237.5716 | 462.0436 | 259.1317
211.563 | 238.563 | 461.9018 | 259.6897
212.5645 | 239.5645 | 461.7722 | 259.8334
213.5659 | 240.5659 | 461.5949 | 260.3791
214.5674 | 241.5674 | 461.5066 | 260.9383
215.5688 | 242.5688 | 461.2461 | 261.4798
216.5702 | 243.5702 | 460.9291 | 261.6129
217.5717 | 244.5717 | 460.5089 | 261.7197
218.5731 | 245.5731 | 459.93 | 261.9661
219.5645 | 246.5645 | 459.3437 | 262.0199
220.566 | 247.566 | 458.8977 | 261.9767
221.5674 | 248.5674 | 458.5602 | 261.833
222.5689 | 249.5689 | 458.2604 | 261.8822
223.5703 | 250.5703 | 458.0538 | 261.8011
224.5617 | 251.5617 | 457.9973 | 261.9147
225.5632 | 252.5632 | 458.1964 | 262.3472
226.5646 | 253.5646 | 458.1969 | 262.6646
227.566 | 254.566 | 458.1634 | 262.7041
228.5675 | 255.5675 | 458.0936 | 262.7019
229.5689 | 256.5689 | 458.2368 | 262.8925
230.5704 | 257.5704 | 458.4409 | 263.2093
231.5718 | 258.5718 | 458.2329 | 263.4946
232.5632 | 259.5632 | 458.0687 | 263.809
233.5647 | 260.5647 | 457.9892 | 263.9762
234.5661 | 261.5661 | 458.0286 | 264.1033
235.5676 | 262.5676 | 458.1524 | 264.4118
236.569 | 263.569 | 458.4092 | 264.8017
237.5704 | 264.5704 | 458.562 | 265.2171
238.5719 | 265.5719 | 458.7263 | 265.627
239.5733 | 266.5733 | 458.9804 | 266.0437
240.5647 | 267.5647 | 459.1568 | 266.3958
241.5662 | 268.5662 | 459.2939 | 266.6417
242.5676 | 269.5676 | 459.578 | 266.9318
243.5691 | 270.5691 | 459.9012 | 267.1614
244.5705 | 271.5705 | 460.185 | 267.38
245.5619 | 272.5619 | 460.3153 | 267.4896
246.5634 | 273.5634 | 460.1896 | 267.5315
247.5648 | 274.5648 | 460.1593 | 267.5392
248.5662 | 275.5662 | 460.4146 | 267.5909
249.5677 | 276.5677 | 460.7613 | 267.675
250.5691 | 277.5691 | 461.0781 | 267.8159
251.5706 | 278.5706 | 461.3772 | 268.0089
252.572 | 279.572 | 461.7954 | 268.2256
253.5634 | 280.5634 | 462.3846 | 268.4445
254.5649 | 281.5649 | 462.699 | 268.6756
255.5663 | 282.5663 | 462.9511 | 268.9107
256.5678 | 283.5678 | 463.2044 | 269.1748
257.5692 | 284.5692 | 463.5482 | 269.4582
258.5706 | 285.5706 | 463.9349 | 269.7496
259.5721 | 286.5721 | 464.2627 | 270.0368
260.5635 | 287.5635 | 464.4791 | 270.2118
261.5649 | 288.5649 | 464.7494 | 269.8604
262.5664 | 289.5664 | 464.9424 | 269.0126
263.5678 | 290.5678 | 465.116 | 268.2042
264.5693 | 291.5693 | 465.2178 | 268.1825
265.5707 | 292.5707 | 465.5054 | 268.387
266.5621 | 293.5621 | 465.5159 | 268.8139
267.5736 | 294.5736 | 465.6098 | 268.8754
268.565 | 295.565 | 465.5609 | 267.6886
269.5664 | 296.5664 | 465.2218 | 265.144
270.5679 | 297.5679 | 465.0101 | 264.0862
271.5693 | 298.5693 | 464.5201 | 262.8992
272.5708 | 299.5708 | 464.3194 | 263.6082
273.5722 | 300.5722 | 464.1842 | 262.5928
274.5636 | 301.5636 | 464.0761 | 263.3926
275.5651 | 302.5651 | 463.7905 | 263.2628
276.5665 | 303.5665 | 463.4613 | 264.1272
277.5679 | 304.5679 | 463.2597 | 265.1635
278.5694 | 305.5694 | 463.0699 | 266.7535
279.5708 | 306.5708 | 463.0022 | 266.8707
280.5623 | 307.5623 | 462.8815 | 266.6646
281.5637 | 308.5637 | 462.7164 | 268.3169
282.5651 | 309.5651 | 462.7199 | 269.8611
283.5666 | 310.5666 | 462.6074 | 271.4464
284.568 | 311.568 | 462.3914 | 270.3299
285.5695 | 312.5695 | 462.3167 | 269.0345
286.5709 | 313.5709 | 462.0938 | 267.9008
287.5623 | 314.5623 | 461.7962 | 268.9286
288.5638 | 315.5638 | 461.4708 | 269.5518
289.5652 | 316.5652 | 461.1744 | 269.278
290.5666 | 317.5666 | 460.8906 | 270.5978
291.5681 | 318.5681 | 460.8634 | 269.8313
292.5695 | 319.5695 | 460.7748 | 268.8776
293.571 | 320.571 | 460.7131 | 269.143
294.5724 | 321.5724 | 460.5834 | 270.9877
295.5638 | 322.5638 | 460.4946 | 272.4249
296.5653 | 323.5653 | 460.4448 | 273.0105 | Time of first failure
297.5667 | 324.5667 | 460.3927 | 274.2907 | 297 | 0
298.5681 | 325.5681 | 460.3609 | 274.1514 | 297 | 900
299.5696 | 326.5696 | 460.0211 | 273.3835
300.571 | 327.571 | 459.7582 | 273.6828
301.5725 | 328.5725 | 459.565 | 271.8631
302.5639 | 329.5639 | 459.4867 | 268.7939
303.5653 | 330.5653 | 459.5862 | 266.6051
304.5668 | 331.5668 | 459.702 | 264.0978
305.5682 | 332.5682 | 459.933 | 262.6322
306.5696 | 333.5696 | 460.0413 | 261.2173
307.5711 | 334.5711 | 460.1842 | 259.2647
308.5625 | 335.5625 | 460.1446 | 257.8719
309.564 | 336.564 | 460.3158 | 259.8575
310.5654 | 337.5654 | 460.515 | 261.0935
311.5668 | 338.5668 | 460.7973 | 261.6413
312.5683 | 339.5683 | 460.933 | 263.0047
313.5697 | 340.5697 | 461.115 | 264.8527
314.5712 | 341.5712 | 461.4331 | 266.2399
315.5726 | 342.5726 | 461.6952 | 267.6292
316.564 | 343.564 | 461.7954 | 268.9895
317.5655 | 344.5655 | 461.8762 | 270.558
318.5669 | 345.5669 | 461.9942 | 271.207
319.5683 | 346.5683 | 461.9116 | 272.4824
320.5698 | 347.5698 | 461.8675 | 274.5979
321.5712 | 348.5712 | 461.7846 | 276.1193
322.5626 | 349.5626 | 461.9056 | 277.1848
323.5641 | 350.5641 | 462.0043 | 277.2539
324.5655 | 351.5655 | 462.1059 | 278.1103
325.567 | 352.567 | 462.2057 | 279.4048
326.5684 | 353.5684 | 462.2954 | 280.625
327.5698 | 354.5698 | 462.2293 | 281.4103
328.5713 | 355.5713 | 462.0118 | 282.739
329.5627 | 356.5627 | 461.9022 | 284.2234
330.5642 | 357.5642 | 461.8205 | 285.1909
331.5656 | 358.5656 | 461.7836 | 286.3027
332.567 | 359.567 | 461.8234 | 287.0041
333.5685 | 360.5685 | 461.7774 | 288.7431
334.5699 | 361.5699 | 461.8234 | 289.3452
335.5714 | 362.5714 | 462.0017 | 290.3647
336.5728 | 363.5728 | 462.0028 | 291.3709
337.5642 | 364.5642 | 462.1519 | 292.6684
338.5657 | 365.5657 | 462.3437 | 294.0157
339.5671 | 366.5671 | 462.5177 | 295.1299
340.5685 | 367.5685 | 462.8843 | 294.4573
341.57 | 368.57 | 463.1077 | 293.8784
342.5714 | 369.5714 | 463.1857 | 294.3487
343.5729 | 370.5729 | 463.1593 | 294.8682
344.5643 | 371.5643 | 463.2324 | 295.4586
345.5657 | 372.5657 | 463.2932 | 296.193
346.5672 | 373.5672 | 463.253 | 297.2455
347.5686 | 374.5686 | 463.1347 | 297.4042
348.57 | 375.57 | 462.8899 | 297.3717
349.5715 | 376.5715 | 462.7637 | 297.3571
350.5629 | 377.5629 | 462.7478 | 297.8096
351.5643 | 378.5643 | 462.6847 | 297.5798
352.5658 | 379.5658 | 462.4679 | 297.9035
353.5672 | 380.5672 | 462.3533 | 298.3151
354.5687 | 381.5687 | 462.1088 | 298.7359
355.5701 | 382.5701 | 461.8535 | 299.7646
356.5715 | 383.5715 | 461.8263 | 300.9379
357.573 | 384.573 | 461.7424 | 301.7205
358.5644 | 385.5644 | 461.3889 | 302.2885
359.5659 | 386.5659 | 461.1181 | 302.9662
360.5673 | 387.5673 | 460.9179 | 303.6454
361.5687 | 388.5687 | 460.853 | 304.0544
362.5702 | 389.5702 | 460.7557 | 304.083
363.5716 | 390.5716 | 460.5414 | 304.5228
364.5731 | 391.5731 | 460.5523 | 304.9323
365.5745 | 392.5745 | 460.4901 | 305.6414
366.5659 | 393.5659 | 460.2428 | 306.5751
367.5674 | 394.5674 | 460.0674 | 307.5238
368.5688 | 395.5688 | 459.8452 | 308.2223
369.5702 | 396.5702 | 459.9001 | 309.0625
370.5717 | 397.5717 | 460.0625 | 309.3169
371.5631 | 398.5631 | 460.1098 | 309.3023
372.5645 | 399.5645 | 460.1646 | 309.3683
373.566 | 400.566 | 460.2151 | 309.4063
374.5674 | 401.5674 | 460.3059 | 310.109
375.5689 | 402.5689 | 460.3334 | 310.6896
376.5703 | 403.5703 | 460.5218 | 311.1536
377.5617 | 404.5617 | 460.5016 | 311.802
378.5632 | 405.5632 | 460.5513 | 311.9171
379.5646 | 406.5646 | 460.5895 | 312.1677
380.5661 | 407.5661 | 460.5473 | 312.5421
381.5675 | 408.5675 | 460.6403 | 312.7597
382.5689 | 409.5689 | 460.9158 | 313.5595
383.5704 | 410.5704 | 461.2461 | 314.3667
384.5718 | 411.5718 | 461.2402 | 315.036
385.5632 | 412.5632 | 461.418 | 314.9776
386.5647 | 413.5647 | 461.5083 | 314.9848
387.5661 | 414.5661 | 461.6454 | 315.2371
388.5676 | 415.5676 | 461.8234 | 315.532
389.569 | 416.569 | 461.9779 | 315.9133
390.5704 | 417.5704 | 462.0313 | 315.6097
391.5719 | 418.5719 | 462.1331 | 315.7458
392.5633 | 419.5633 | 462.0938 | 315.5468
393.5647 | 420.5647 | 461.9198 | 314.8489
394.5662 | 421.5662 | 461.6899 | 315.035
395.5676 | 422.5676 | 461.424 | 315.6972
396.5691 | 423.5691 | 461.2805 | 315.059
397.5705 | 424.5705 | 461.2587 | 313.8722
398.5719 | 425.5719 | 461.1099 | 313.4664
399.5634 | 426.5634 | 461.1148 | 313.6943
400.5648 | 427.5648 | 461.203 | 313.9397
401.5662 | 428.5662 | 461.1557 | 314.4837
402.5677 | 429.5677 | 461.0227 | 314.6771
403.5691 | 430.5691 | 460.8537 | 314.8617
404.5706 | 431.5706 | 460.661 | 314.2791
405.572 | 432.572 | 460.5675 | 313.9299
406.5634 | 433.5634 | 460.5619 | 314.0589
407.5649 | 434.5649 | 460.5492 | 314.5342
408.5663 | 435.5663 | 460.5792 | 315.3622
409.5678 | 436.5678 | 460.6108 | 315.848
410.5692 | 437.5692 | 460.5959 | 315.8138
411.5706 | 438.5706 | 460.4913 | 315.7348
412.5721 | 439.5721 | 460.3579 | 315.0181
413.5635 | 440.5635 | 460.3965 | 314.5014
414.5649 | 441.5649 | 460.407 | 314.9111
415.5664 | 442.5664 | 460.3513 | 315.1354
416.5678 | 443.5678 | 460.2293 | 315.3635
417.5693 | 444.5693 | 459.9221 | 315.6081
418.5707 | 445.5707 | 459.6313 | 316.3038
419.5621 | 446.5621 | 459.3888 | 316.6787
420.5736 | 447.5736 | 459.0832 | 316.7874
421.565 | 448.565 | 458.8063 | 316.7796
422.5664 | 449.5664 | 458.4701 | 316.6564
423.5679 | 450.5679 | 457.983 | 316.5327
424.5693 | 451.5693 | 457.3645 | 316.4531
425.5708 | 452.5708 | 456.6745 | 316.4738
426.5722 | 453.5722 | 455.8154 | 316.333
427.5636 | 454.5636 | 454.8961 | 316.4505
428.5651 | 455.5651 | 454.1669 | 316.3315
429.5665 | 456.5665 | 453.341 | 315.7692
430.568 | 457.568 | 452.663 | 315.0353
431.5694 | 458.5694 | 451.8272 | 314.7304
432.5708 | 459.5708 | 450.8961 | 314.3311
433.5723 | 460.5723 | 449.9886 | 314.1647
434.5637 | 461.5637 | 449.1429 | 314.1446
435.5651 | 462.5651 | 448.322 | 313.8837
436.5666 | 463.5666 | 447.4584 | 313.5315
437.568 | 464.568 | 446.5565 | 312.1831
438.5695 | 465.5695 | 445.6852 | 312.075
439.5709 | 466.5709 | 444.7912 | 311.5913
440.5723 | 467.5723 | 443.8824 | 311.2475
441.5638 | 468.5638 | 442.8366 | 311.0808
442.5652 | 469.5652 | 441.89 | 310.5513
443.5666 | 470.5666 | 440.8216 | 309.857
444.5681 | 471.5681 | 439.8519 | 309.5747
445.5695 | 472.5695 | 439.0359 | 309.1973
446.571 | 473.571 | 438.1586 | 308.6924
447.5724 | 474.5724 | 437.1726 | 308.2945
448.5638 | 475.5638 | 436.3297 | 308.313
449.5653 | 476.5653 | 435.3679 | 308.016
450.5667 | 477.5667 | 434.3379 | 307.7381
451.5681 | 478.5681 | 433.245 | 307.3903
452.5696 | 479.5696 | 432.1397 | 306.6769
453.571 | 480.571 | 431.1965 | 306.1522
454.5725 | 481.5725 | 430.2925 | 304.9626
455.5639 | 482.5639 | 429.414 | 304.7622
456.5653 | 483.5653 | 428.5661 | 304.3523
457.5668 | 484.5668 | 427.6058 | 303.9929
458.5682 | 485.5682 | 426.6326 | 303.3825
459.5697 | 486.5697 | 425.6869 | 302.6016
460.5711 | 487.5711 | 424.7181 | 302.2937
461.5625 | 488.5625 | 423.5789 | 301.868
462.564 | 489.564 | 422.6155 | 301.1937
463.5654 | 490.5654 | 421.6993 | 300.339
464.5668 | 491.5668 | 420.683 | 299.7501
465.5683 | 492.5683 | 419.7906 | 298.9167
466.5697 | 493.5697 | 418.8654 | 298.4037
467.5712 | 494.5712 | 417.8094 | 297.6488
468.5726 | 495.5726 | 416.8108 | 297.3544
469.564 | 496.564 | 415.9598 | 297.066
470.5655 | 497.5655 | 415.1657 | 296.5591
471.5669 | 498.5669 | 414.3671 | 295.7685
472.5683 | 499.5683 | 413.4369 | 294.7759
473.5698 | 500.5698 | 412.3104 | 294.6893
474.5712 | 501.5712 | 411.2933 | 294.2094
475.5626 | 502.5626 | 410.3564 | 294.2568
476.5641 | 503.5641 | 409.4038 | 293.4608
477.5655 | 504.5655 | 408.5773 | 293.0693
478.567 | 505.567 | 407.6469 | 292.509
479.5684 | 506.5684 | 406.6758 | 291.807
480.5698 | 507.5698 | 405.8204 | 291.6922
481.5713 | 508.5713 | 404.9965 | 291.6183
482.5627 | 509.5627 | 404.0428 | 290.7576
483.5642 | 510.5642 | 403.1683 | 290.299
484.5656 | 511.5656 | 402.2149 | 290.0916
485.567 | 512.567 | 401.1702 | 290.1448
486.5685 | 513.5685 | 400.3282 | 289.7769
487.5699 | 514.5699 | 399.4648 | 288.5842
488.5714 | 515.5714 | 398.5339 | 287.3321
489.5728 | 516.5728 | 397.5046 | 285.5891
490.5642 | 517.5642 | 396.4706 | 284.2608
491.5657 | 518.5657 | 395.4386 | 283.3752
492.5671 | 519.5671 | 394.4356 | 282.4811
493.5685 | 520.5685 | 393.6192 | 280.2193
494.57 | 521.57 | 392.8319 | 279.9866
495.5714 | 522.5714 | 391.9327 | 280.1009
496.5729 | 523.5729 | 391.0701 | 279.3053
497.5643 | 524.5643 | 390.2669 | 278.9797
498.5657 | 525.5657 | 389.4864 | 278.7378
499.5672 | 526.5672 | 388.7913 | 278.3181
500.5686 | 527.5686 | 387.8427 | 278.4676
501.57 | 528.57 | 386.9682 | 278.0705
502.5715 | 529.5715 | 386.1755 | 277.8092
503.5629 | 530.5629 | 385.4199 | 277.6933
504.5644 | 531.5644 | 384.5592 | 276.84
505.5658 | 532.5658 | 383.8004 | 276.9207
506.5672 | 533.5672 | 383.0272 | 276.2849
507.5687 | 534.5687 | 382.1137 | 275.7252
508.5701 | 535.5701 | 381.1048 | 275.3473
509.5716 | 536.5716 | 380.0588 | 274.0336
510.563 | 537.563 | 379.1964 | 273.1522
511.5644 | 538.5644 | 378.3634 | 272.9873
512.5659 | 539.5659 | 377.6592 | 272.7815
513.5673 | 540.5673 | 376.9849 | 272.1602
514.5687 | 541.5687 | 376.1112 | 272.3695
515.5702 | 542.5702 | 375.2396 | 271.8806
516.5716 | 543.5716 | 374.436 | 271.5383
517.5731 | 544.5731 | 373.6904 | 271.3104
518.5645 | 545.5645 | 372.7893 | 270.3094
519.5659 | 546.5659 | 371.8442 | 268.9699
520.5674 | 547.5674 | 370.8762 | 267.3106
521.5688 | 548.5688 | 369.9086 | 266.5798
522.5702 | 549.5702 | 369.1344 | 265.5431
523.5717 | 550.5717 | 368.3949 | 264.5981
524.5631 | 551.5631 | 367.5753 | 263.9993
525.5645 | 552.5645 | 366.6778 | 263.3696
526.566 | 553.566 | 365.8087 | 263.4253
527.5674 | 554.5674 | 365.0331 | 262.6771
528.5689 | 555.5689 | 364.1799 | 262.4581
529.5703 | 556.5703 | 363.4999 | 262.168
530.5717 | 557.5717 | 362.8274 | 261.6651
531.5732 | 558.5732 | 361.951 | 261.3909
532.5646 | 559.5646 | 361.1186 | 260.7904
533.5661 | 560.5661 | 360.4259 | 260.7427
534.5675 | 561.5675 | 359.7263 | 260.7224
535.5689 | 562.5689 | 359.0497 | 260.8146
536.5704 | 563.5704 | 358.2912 | 260.2587
537.5718 | 564.5718 | 357.5731 | 259.1963
538.5632 | 565.5632 | 357.0237 | 258.0175
539.5647 | 566.5647 | 356.2424 | 255.9341
540.5661 | 567.5661 | 355.4802 | 254.5485
541.5676 | 568.5676 | 354.771 | 253.6856
542.569 | 569.569 | 353.923 | 252.5293
543.5704 | 570.5704 | 353.033 | 252.0763
544.5719 | 571.5719 | 352.2869 | 252.1179
545.5733 | 572.5733 | 351.4825 | 251.8118
546.6449 | 573.6449 | 350.6856 | 251.5446
547.5662 | 574.5662 | 350.0627 | 250.2532
548.5676 | 575.5676 | 349.3512 | 249.8373
549.5691 | 576.5691 | 348.633 | 249.3931
550.5705 | 577.5705 | 347.8924 | 248.4659
551.5719 | 578.5719 | 347.1386 | 247.6174
552.5634 | 579.5634 | 346.516 | 246.7162
553.5648 | 580.5648 | 345.7637 | 245.3752
554.5663 | 581.5663 | 344.8697 | 244.856
555.5677 | 582.5677 | 344.1103 | 244.5743
556.5691 | 583.5691 | 343.288 | 243.5308
557.5706 | 584.5706 | 342.5601 | 242.1478
558.572 | 585.572 | 341.9864 | 241.5651
559.5634 | 586.5634 | 341.3723 | 241.6088
560.5649 | 587.5649 | 340.6537 | 241.6149
561.5663 | 588.5663 | 339.9246 | 240.9628
562.5678 | 589.5678 | 339.1937 | 240.1739
563.5692 | 590.5692 | 338.6325 | 239.6641
564.5706 | 591.5706 | 338.0047 | 239.6992
565.5721 | 592.5721 | 337.3135 | 239.4046
566.5635 | 593.5635 | 336.6019 | 238.5128
567.5649 | 594.5649 | 335.7815 | 238.2531
568.5664 | 595.5664 | 335.1381 | 237.8345
569.5678 | 596.5678 | 334.5762 | 237.3165
570.5693 | 597.5693 | 333.8846 | 237.5419
571.5707 | 598.5707 | 333.2546 | 237.2959
572.5721 | 599.5721 | 332.5453 | 236.6842
573.5736 | 600.5736 | 331.7663 | 236.1295
574.565 | 601.565 | 331.0388 | 236.513
575.5664 | 602.5664 | 330.2993 | 236.3317
576.5679 | 603.5679 | 329.5242 | 235.2464
577.5693 | 604.5693 | 328.9589 | 234.6689
578.5708 | 605.5708 | 328.3789 | 234.4133
579.5722 | 606.5722 | 327.7221 | 234.2359
580.5636 | 607.5636 | 327.0154 | 234.1229
581.5651 | 608.5651 | 326.2872 | 233.2833
582.5665 | 609.5665 | 325.6056 | 232.0814
583.568 | 610.568 | 325.0486 | 231.6476
584.5694 | 611.5694 | 324.4069 | 231.0293
585.5708 | 612.5708 | 323.8358 | 230.3674
586.5723 | 613.5723 | 323.1508 | 229.7227
587.5637 | 614.5637 | 322.5349 | 229.5369
588.5651 | 615.5651 | 322.0897 | 229.651
589.5666 | 616.5666 | 321.3656 | 228.8114
590.568 | 617.568 | 320.7555 | 228.333
591.5695 | 618.5695 | 320.22 | 228.2152
592.5709 | 619.5709 | 319.767 | 227.2597
593.5723 | 620.5723 | 319.0749 | 225.9947
594.5638 | 621.5638 | 318.4288 | 225.807
595.5652 | 622.5652 | 317.8037 | 225.3328
596.5666 | 623.5666 | 317.1855 | 224.7802
597.5681 | 624.5681 | 316.4057 | 224.6866
598.5695 | 625.5695 | 315.7433 | 224.6079
599.571 | 626.571 | 315.0112 | 223.5841
600.5724 | 627.5724 | 314.4214 | 222.7111
601.5638 | 628.5638 | 313.7887 | 221.252
602.5653 | 629.5653 | 313.0649 | 220.1732
603.5667 | 630.5667 | 312.2663 | 220.3216
604.5682 | 631.5682 | 311.6214 | 220.9286
605.5696 | 632.5696 | 311.1027 | 221.0927
606.571 | 633.571 | 310.4603 | 220.5825
607.5725 | 634.5725 | 309.772 | 220.6429
608.5639 | 635.5639 | 309.2428 | 220.6993
609.5653 | 636.5653 | 308.6944 | 220.6819
610.5668 | 637.5668 | 308.1513 | 219.7863
611.5682 | 638.5682 | 307.5913 | 219.9369
612.5697 | 639.5697 | 307.0904 | 220.1747
613.5711 | 640.5711 | 306.5443 | 220.4448
614.5725 | 641.5725 | 305.97 | 220.6516
615.564 | 642.564 | 305.3594 | 220.2939
616.5654 | 643.5654 | 304.6189 | 220.585
617.5668 | 644.5668 | 303.8628 | 219.0333
618.5683 | 645.5683 | 303.117 | 219.0168
619.5697 | 646.5697 | 302.427 | 218.9943
620.5712 | 647.5712 | 301.9102 | 218.9031
621.5726 | 648.5726 | 301.3665 | 218.9265
622.564 | 649.564 | 300.8587 | 218.6193
623.5655 | 650.5655 | 300.3268 | 218.5738
624.5669 | 651.5669 | 299.7377 | 218.3545
625.5683 | 652.5683 | 299.2866 | 217.2844
626.5698 | 653.5698 | 298.8801 | 216.9279
627.5712 | 654.5712 | 298.342 | 216.6307
628.5727 | 655.5727 | 297.7972 | 216.8008
629.5641 | 656.5641 | 297.2931 | 216.2959
630.5655 | 657.5655 | 296.7787 | 216.1934
631.567 | 658.567 | 296.3225 | 215.7188
632.5684 | 659.5684 | 295.7381 | 215.3209
633.5699 | 660.5699 | 295.1872 | 215.0678
634.5713 | 661.5713 | 294.6858 | 214.472
635.5727 | 662.5727 | 294.1809 | 213.8262
636.5642 | 663.5642 | 293.6059 | 212.8738
637.5656 | 664.5656 | 293.0117 | 212.9408
638.567 | 665.567 | 292.3841 | 212.7438
639.5685 | 666.5685 | 291.8096 | 213.5241
640.5699 | 667.5699 | 291.2821 | 213.1397
641.5714 | 668.5714 | 290.7282 | 212.9676
642.5728 | 669.5728 | 290.1917 | 212.6832
643.5642 | 670.5642 | 289.6083 | 212.1324
644.5657 | 671.5657 | 288.9514 | 211.9165
645.5671 | 672.5671 | 288.4389 | 211.7408
646.5685 | 673.5685 | 287.7871 | 211.2712
647.57 | 674.57 | 287.13 | 211.6213
648.5714 | 675.5714 | 286.6643 | 211.4644
649.5729 | 676.5729 | 286.2668 | 210.936
650.5643 | 677.5643 | 285.9465 | 210.4366
651.5657 | 678.5657 | 285.52 | 209.3985
652.5672 | 679.5672 | 285.0327 | 209.273
653.5686 | 680.5686 | 284.4889 | 209.1252
654.57 | 681.57 | 283.9024 | 208.2966
655.5715 | 682.5715 | 283.3815 | 207.9985
656.5729 | 683.5729 | 282.798 | 207.9975
657.5644 | 684.5644 | 282.3722 | 207.913
658.5658 | 685.5658 | 281.8782 | 208.0453
659.5672 | 686.5672 | 281.3871 | 207.3987
660.5687 | 687.5687 | 280.9626 | 207.2624
661.5701 | 688.5701 | 280.5224 | 206.8263
662.5716 | 689.5716 | 280.0769 | 207.1342
663.563 | 690.563 | 279.6233 | 206.9096
664.5644 | 691.5644 | 279.0949 | 206.5096
665.5659 | 692.5659 | 278.6507 | 205.8923
666.5673 | 693.5673 | 278.089 | 205.36
667.5687 | 694.5687 | 277.5812 | 205.5043
668.5702 | 695.5702 | 277.1345 | 205.5884
669.5716 | 696.5716 | 276.5731 | 205.4574
670.5731 | 697.5731 | 276.0194 | 205.607
671.5645 | 698.5645 | 275.6152 | 204.848
672.5659 | 699.5659 | 275.182 | 204.2835
673.5674 | 700.5674 | 274.6992 | 203.9794
674.5688 | 701.5688 | 274.1962 | 203.4941
675.5702 | 702.5702 | 273.6966 | 203.349
676.5717 | 703.5717 | 273.2353 | 203.1771
677.5731 | 704.5731 | 272.9176 | 202.7901
678.5646 | 705.5646 | 272.4766 | 202.5104
679.566 | 706.566 | 272.019 | 202.0205
680.5674 | 707.5674 | 271.5715 | 201.5054
681.5689 | 708.5689 | 271.1163 | 201.5727
682.5703 | 709.5703 | 270.6225 | 201.6499
683.5718 | 710.5718 | 270.0938 | 201.8708
684.5732 | 711.5732 | 269.5581 | 201.3842
685.5646 | 712.5646 | 269.0997 | 201.1547
686.5661 | 713.5661 | 268.6406 | 201.0322
687.5675 | 714.5675 | 268.2471 | 200.7198
688.5689 | 715.5689 | 267.7706 | 200.692
689.5704 | 716.5704 | 267.2008 | 199.6932
690.5718 | 717.5718 | 266.6461 | 199.5054
691.5632 | 718.5632 | 266.1068 | 199.2589
692.5647 | 719.5647 | 265.521 | 198.5027
693.5661 | 720.5661 | 264.9672 | 198.5969
694.5676 | 721.5676 | 264.5275 | 198.3097
695.569 | 722.569 | 264.0951 | 198.1153
696.5704 | 723.5704 | 263.6662 | 197.5445
697.5719 | 724.5719 | 263.3093 | 197.5571
698.5733 | 725.5733 | 262.9464 | 196.8415
699.5647 | 726.5647 | 262.43 | 196.5259
700.5662 | 727.5662 | 261.9621 | 196.6072
701.5676 | 728.5676 | 261.5553 | 196.5847
702.5691 | 729.5691 | 261.1442 | 196.1885
703.5705 | 730.5705 | 260.7552 | 195.7452
704.5719 | 731.5719 | 260.3631 | 195.6705
705.5734 | 732.5734 | 259.9368 | 195.7403
706.5648 | 733.5648 | 259.5256 | 195.2669
707.5663 | 734.5663 | 259.1117 | 194.886
708.5677 | 735.5677 | 258.6458 | 194.2148
709.5691 | 736.5691 | 258.2038 | 193.8639
710.5706 | 737.5706 | 257.7354 | 193.4318
711.562 | 738.562 | 257.1455 | 192.8517
712.5634 | 739.5634 | 256.6472 | 192.249
713.5649 | 740.5649 | 256.1053 | 192.2283
714.5663 | 741.5663 | 255.614 | 192.0838
715.5678 | 742.5678 | 255.2016 | 191.5748
716.5692 | 743.5692 | 254.8361 | 191.3946
717.5706 | 744.5706 | 254.392 | 191.4573
718.5721 | 745.5721 | 254.023 | 190.6655
719.5735 | 746.5735 | 253.6638 | 190.5838
720.5649 | 747.5649 | 253.2421 | 189.8936
721.5664 | 748.5664 | 252.7675 | 189.3742
722.5678 | 749.5678 | 252.3175 | 189.2678
723.5693 | 750.5693 | 252.0077 | 188.9625
724.5707 | 751.5707 | 251.6539 | 189.1384
725.5721 | 752.5721 | 251.2469 | 188.9804
726.5636 | 753.5636 | 250.816 | 189.0574
727.565 | 754.565 | 250.4659 | 188.9249
728.5665 | 755.5665 | 250.0872 | 188.5908
729.5679 | 756.5679 | 249.7102 | 188.1521
730.5693 | 757.5693 | 249.1948 | 187.857
731.5708 | 758.5708 | 248.695 | 187.5721
732.5722 | 759.5722 | 248.1724 | 187.1298
733.5636 | 760.5636 | 247.7169 | 186.9047
734.5651 | 761.5651 | 247.3818 | 186.7773
735.5665 | 762.5665 | 247.0038 | 186.1073
736.568 | 763.568 | 246.6375 | 185.3575
737.5694 | 764.5694 | 246.2149 | 185.1564
738.5708 | 765.5708 | 245.8004 | 185.0587
739.5723 | 766.5723 | 245.3312 | 185.1911
740.5637 | 767.5637 | 244.871 | 184.8142
741.5651 | 768.5651 | 244.46 | 184.4711
742.5666 | 769.5666 | 244.0306 | 184.0317
743.568 | 770.568 | 243.621 | 183.5462
744.5695 | 771.5695 | 243.1926 | 183.3294
745.5709 | 772.5709 | 242.7565 | 183.2542
746.5723 | 773.5723 | 242.3991 | 182.8908
747.5738 | 774.5738 | 242.1347 | 182.5603
748.5652 | 775.5652 | 241.7449 | 182.1767
749.5666 | 776.5666 | 241.2949 | 181.8667
750.5681 | 777.5681 | 240.7846 | 181.365
751.5695 | 778.5695 | 240.3997 | 180.9173
752.571 | 779.571 | 240.0217 | 180.837
753.5724 | 780.5724 | 239.6536 | 180.4026
754.5638 | 781.5638 | 239.3342 | 180.074
755.5653 | 782.5653 | 238.964 | 179.8543
756.5667 | 783.5667 | 238.6551 | 179.8547
757.5682 | 784.5682 | 238.3998 | 179.3806
758.5696 | 785.5696 | 238.06 | 179.0221
759.571 | 786.571 | 237.6385 | 178.496
760.5725 | 787.5725 | 237.3069 | 178.5238
761.5639 | 788.5639 | 236.8231 | 178.2777
762.5653 | 789.5653 | 236.3578 | 178.4534
763.5668 | 790.5668 | 236.006 | 177.9507
764.5682 | 791.5682 | 235.6323 | 177.656
765.5697 | 792.5697 | 235.1628 | 177.769
766.5711 | 793.5711 | 234.7837 | 177.4836
767.5725 | 794.5725 | 234.3825 | 177.183
768.564 | 795.564 | 233.9862 | 176.9706
769.5654 | 796.5654 | 233.6562 | 176.5454
770.5668 | 797.5668 | 233.3441 | 176.3341
771.5683 | 798.5683 | 232.972 | 176.2475
772.5697 | 799.5697 | 232.643 | 175.6862
773.5712 | 800.5712 | 232.2883 | 175.6741
774.5726 | 801.5726 | 231.9478 | 175.6652
775.564 | 802.564 | 231.5409 | 175.1091
776.5655 | 803.5655 | 231.1467 | 174.5376
777.5669 | 804.5669 | 230.7222 | 173.9631
778.5684 | 805.5684 | 230.3496 | 173.9869
779.5698 | 806.5698 | 229.9684 | 173.4191
780.5712 | 807.5712 | 229.6455 | 173.0806
781.5727 | 808.5727 | 229.2727 | 171.7656
782.5641 | 809.5641 | 228.9273 | 171.6524
783.5655 | 810.5655 | 228.6583 | 171.3252
784.567 | 811.567 | 228.3183 | 170.9587
785.5684 | 812.5684 | 228.0102 | 171.034
786.5699 | 813.5699 | 227.6936 | 171.1024
787.5713 | 814.5713 | 227.3486 | 170.5277
788.5627 | 815.5627 | 226.9971 | 170.2062
789.5642 | 816.5642 | 226.6467 | 169.7287
790.5656 | 817.5656 | 226.3591 | 169.9505
791.567 | 818.567 | 226.0424 | 169.7628
792.5685 | 819.5685 | 225.7266 | 169.9423
793.5699 | 820.5699 | 225.3388 | 169.3654
794.5714 | 821.5714 | 224.9082 | 169.0613
795.5728 | 822.5728 | 224.5534 | 168.5609
796.5642 | 823.5642 | 224.2596 | 168.3489
797.5657 | 824.5657 | 223.9644 | 167.9708
798.5671 | 825.5671 | 223.6425 | 167.7612
799.5685 | 826.5685 | 223.2952 | 166.9002
800.57 | 827.57 | 222.9245 | 166.7209
801.5714 | 828.5714 | 222.5227 | 166.689
802.5729 | 829.5729 | 222.1481 | 166.6451
803.5643 | 830.5643 | 221.7874 | 166.5131
804.5657 | 831.5657 | 221.4313 | 166.5495
805.5672 | 832.5672 | 221.1001 | 166.4771
806.5686 | 833.5686 | 220.7658 | 166.5881
807.5701 | 834.5701 | 220.3285 | 166.1294
808.5715 | 835.5715 | 219.9318 | 166.0089
809.5629 | 836.5629 | 219.5926 | 165.8712
810.5644 | 837.5644 | 219.2776 | 165.3464
811.5658 | 838.5658 | 218.9138 | 164.9924
812.5672 | 839.5672 | 218.5257 | 164.2316
813.5687 | 840.5687 | 218.1663 | 164.1319
814.5701 | 841.5701 | 217.8232 | 164.0148
815.5716 | 842.5716 | 217.5177 | 164.1547
816.563 | 843.563 | 217.1998 | 163.9684
817.5644 | 844.5644 | 216.8984 | 163.4783
818.5659 | 845.5659 | 216.5305 | 162.7624
819.5673 | 846.5673 | 216.1503 | 162.3887
820.5687 | 847.5687 | 215.7544 | 162.2769
821.5702 | 848.5702 | 215.3812 | 162.1286
822.5716 | 849.5716 | 215.0693 | 161.744
823.5731 | 850.5731 | 214.7618 | 161.373
824.5645 | 851.5645 | 214.4559 | 161.2067
825.5659 | 852.5659 | 214.1573 | 161.1341
826.5674 | 853.5674 | 213.9097 | 160.8159
827.5688 | 854.5688 | 213.6048 | 160.4213
828.5702 | 855.5702 | 213.3362 | 160.1048
829.5717 | 856.5717 | 213.0524 | 160.0264
830.5731 | 857.5731 | 212.7917 | 159.8617
831.5646 | 858.5646 | 212.4844 | 159.5095
832.566 | 859.566 | 212.174 | 159.1212
833.5674 | 860.5674 | 211.8764 | 159.1982
834.5689 | 861.5689 | 211.5471 | 159.0984
835.5703 | 862.5703 | 211.2081 | 159.1312
836.5718 | 863.5718 | 210.9304 | 158.8755
837.5732 | 864.5732 | 210.6441 | 158.8645
838.5646 | 865.5646 | 210.3082 | 158.6335
839.5661 | 866.5661 | 209.9349 | 158.5737
840.5675 | 867.5675 | 209.6182 | 158.3008
841.5689 | 868.5689 | 209.3211 | 157.7502
842.5704 | 869.5704 | 208.9834 | 157.8459
843.5718 | 870.5718 | 208.6669 | 157.7678
844.5632 | 871.5632 | 208.346 | 157.4459
845.5647 | 872.5647 | 207.9198 | 157.2918
846.5661 | 873.5661 | 207.5084 | 157.2814
847.5676 | 874.5676 | 207.1164 | 157.2247
848.579 | 875.579 | 206.7695 | 156.8275
849.5704 | 876.5704 | 206.4819 | 156.5659
850.5719 | 877.5719 | 206.1979 | 156.0455
851.5633 | 878.5633 | 205.8704 | 155.6529
852.5648 | 879.5648 | 205.5191 | 155.6914
853.5662 | 880.5662 | 205.2133 | 155.3864
854.5676 | 881.5676 | 204.9111 | 155.4162
855.5691 | 882.5691 | 204.5894 | 155.4116
856.5705 | 883.5705 | 204.2432 | 154.8892
857.572 | 884.572 | 203.9315 | 154.1935
858.5734 | 885.5734 | 203.6656 | 153.7003
859.5648 | 886.5648 | 203.3758 | 153.7547
860.5663 | 887.5663 | 203.0775 | 153.7177
861.5677 | 888.5677 | 202.7513 | 153.6776
862.5691 | 889.5691 | 202.4212 | 153.4718
863.5706 | 890.5706 | 202.0545 | 153.0022
864.572 | 891.572 | 201.7091 | 153.0129
865.5634 | 892.5634 | 201.409 | 152.9772
866.5649 | 893.5649 | 201.1418 | 152.5088
867.5663 | 894.5663 | 200.8391 | 152.1592
868.5678 | 895.5678 | 200.5493 | 151.7
869.5692 | 896.5692 | 200.2395 | 151.2581
870.5706 | 897.5706 | 199.9751 | 151.352
871.5621 | 898.5621 | 199.6458 | 150.8
872.5735 | 899.5735 | 199.3475 | 150.5613
873.5649 | 900.5649 | 199.0976 | 150.5155
874.5664 | 901.5664 | 198.9135 | 150.1341
875.5678 | 902.5678 | 198.6351 | 149.9445
876.5693 | 903.5693 | 198.3627 | 149.7438
877.5707 | 904.5707 | 198.0895 | 149.4421
878.5721 | 905.5721 | 197.8344 | 149.4895
879.5736 | 906.5736 | 197.4911 | 149.3152
880.565 | 907.565 | 197.1213 | 149.0771
881.5665 | 908.5665 | 196.7986 | 149.0284
882.5679 | 909.5679 | 196.4937 | 148.9338
883.5693 | 910.5693 | 196.2409 | 148.745
884.5708 | 911.5708 | 195.8858 | 148.3912
885.5622 | 912.5622 | 195.6455 | 148.1726
886.5636 | 913.5636 | 195.4727 | 148.0089
887.5651 | 914.5651 | 195.2678 | 147.8647
888.5665 | 915.5665 | 194.9703 | 147.7305
889.568 | 916.568 | 194.7035 | 147.4334
890.5694 | 917.5694 | 194.4019 | 146.947
891.5708 | 918.5708 | 194.1712 | 147.06
892.5723 | 919.5723 | 193.9453 | 146.7627
893.5637 | 920.5637 | 193.6902 | 146.457
894.5651 | 921.5651 | 193.3991 | 146.7413
895.5666 | 922.5666 | 193.1291 | 146.7971
896.568 | 923.568 | 192.8013 | 146.537
897.5695 | 924.5695 | 192.5295 | 146.2394
898.5709 | 925.5709 | 192.2864 | 146.138
899.5723 | 926.5723 | 192.0165 | 146.0254
900.5638 | 927.5638 | 191.737 | 145.7667
901.5652 | 928.5652 | 191.4681 | 145.2754
902.5667 | 929.5667 | 191.2154 | 145.1698
903.5681 | 930.5681 | 190.9146 | 145.0251
904.5695 | 931.5695 | 190.5518 | 144.9543
905.571 | 932.571 | 190.2511 | 144.6871
906.5624 | 933.5624 | 189.9192 | 144.2875
907.6039 | 934.6039 | 189.6357 | 144.2465
908.5653 | 935.5653 | 189.3929 | 143.9583
909.5667 | 936.5667 | 189.1242 | 143.9481
910.5682 | 937.5682 | 188.8486 | 143.8596
911.5696 | 938.5696 | 188.5543 | 143.3933
912.571 | 939.571 | 188.3512 | 142.8377
913.5725 | 940.5725 | 188.1559 | 142.7993
914.5639 | 941.5639 | 187.8494 | 142.5748
915.5653 | 942.5653 | 187.5212 | 142.6701
916.5668 | 943.5668 | 187.2693 | 142.2901
917.5682 | 944.5682 | 187.0511 | 142.1985
918.5697 | 945.5697 | 186.7888 | 141.6163

## C6-7
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.6081 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
Time-41 | N11 | N12 | Time-42 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R6-G | R7-G | R6-7
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -6.5 | 20.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 14.5 | 41.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 35.5 | 62.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 56.5 | 83.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6102 | 2 | 0 | 38875.6102 | 1 | 0 | 77.5 | 104.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130619 | 261338 | 130618.9988
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 98.5 | 125.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 119.5 | 146.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6109 | 2 | 0 | 38875.611 | 1 | 0 | 140.5 | 167.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130619 | 261338 | 130618.9988
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 161.5 | 188.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 1 | 0 | 182.5 | 209.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 203.5 | 230.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 224.5 | 251.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 245.5 | 272.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 266.5 | 293.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 287.5 | 314.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6129 | 1978 | 397 | 38875.6129 | 1898 | 420 | 308.5 | 335.5 | 120.757 | 24.2369 | 115.873 | 25.641 | 1.2076 | 0.24237 | 1.1587 | 0.25641 | 0.9652 | 0.90232 | 52.9743 | 104.5562 | 30.8201
38875.6131 | 2221 | 1 | 38875.6131 | 2415 | 1 | 329.5 | 356.5 | 135.5922 | 0.06105 | 147.4359 | 0.06105 | 1.3559 | 0.0006105 | 1.4744 | 0.0006105 | 1.3553 | 1.4737 | 17.8168 | 8.2786 | 2999.9887
38875.6134 | 2417 | 0 | 38875.6134 | 2378 | 0 | 350.5 | 377.5 | 147.558 | 0 | 145.177 | 0 | 1.4756 | 0 | 1.4518 | 0 | 1.4756 | 1.4518 | 8.1663 | 9.9403 | 6.6907
38875.6136 | 2475 | 0 | 38875.6136 | 2378 | 0 | 371.5 | 398.5 | 151.0989 | 0 | 145.177 | 0 | 1.511 | 0 | 1.4518 | 0 | 1.511 | 1.4518 | 5.6315 | 9.9403 | 4.1205
38875.6139 | 2543 | 0 | 38875.6139 | 2490 | 0 | 392.5 | 419.5 | 155.2503 | 0 | 152.0147 | 0 | 1.5525 | 0 | 1.5201 | 0 | 1.5525 | 1.5201 | 2.8069 | 4.9952 | 1.2544
38875.6141 | 2000 | 0 | 38875.6141 | 2338 | 0 | 413.5 | 440.5 | 122.1001 | 0 | 142.735 | 0 | 1.221 | 0 | 1.4274 | 0 | 1.221 | 1.4274 | 30.719 | 11.8212 | 29.498
38875.6144 | 2542 | 0 | 38875.6144 | 2134 | 0 | 434.5 | 461.5 | 155.1893 | 0 | 130.2808 | 0 | 1.5519 | 0 | 1.3028 | 0 | 1.5519 | 1.3028 | 2.8474 | 22.5108 | 1.2955
38875.6146 | 2419 | 0 | 38875.6146 | 2563 | 0 | 455.5 | 482.5 | 147.6801 | 0 | 156.4713 | 0 | 1.4768 | 0 | 1.5647 | 0 | 1.4768 | 1.5647 | 8.0769 | 2.0047 | 6.6001
38875.6148 | 2029 | 0 | 38875.6148 | 2426 | 0 | 476.5 | 503.5 | 123.8706 | 0 | 148.1074 | 0 | 1.2387 | 0 | 1.4811 | 0 | 1.2387 | 1.4811 | 28.8507 | 7.765 | 27.612
38875.6151 | 2539 | 0 | 38875.6151 | 2598 | 0 | 497.5 | 524.5 | 155.0061 | 0 | 158.6081 | 0 | 1.5501 | 0 | 1.5861 | 0 | 1.5501 | 1.5861 | 2.9689 | 0.63048 | 1.4188

## C5-7
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 160.2796 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 7
Time-39 | N11 | N12 | Time-40 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R7-G | R5-7
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -7.5 | 19.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 13.5 | 40.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 34.5 | 61.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 55.5 | 82.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6102 | 3 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 76.5 | 103.5 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 87412.6667 | 131169 | 87412.6648
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 97.5 | 124.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 118.5 | 145.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6109 | 1 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 139.5 | 166.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 262438 | 131169 | 262437.9994
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 160.5 | 187.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 2 | 0 | 181.5 | 208.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 262438 | 131169 | 262437.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 202.5 | 229.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 223.5 | 250.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 244.5 | 271.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 265.5 | 292.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 286.5 | 313.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6129 | 2054 | 369 | 38875.6129 | 2115 | 377 | 307.5 | 334.5 | 125.3968 | 22.5275 | 129.1209 | 23.0159 | 1.254 | 0.22527 | 1.2912 | 0.23016 | 1.0287 | 1.0611 | 69.744 | 42.6222 | 16.3904
38875.6131 | 2609 | 1 | 38875.6131 | 2480 | 1 | 328.5 | 355.5 | 159.2796 | 0.06105 | 151.4042 | 0.06105 | 1.5928 | 0.0006105 | 1.514 | 0.0006105 | 1.5922 | 1.5134 | 0.63194 | 6.2643 | 90.6659
38875.6134 | 2129 | 0 | 38875.6134 | 2530 | 0 | 349.5 | 376.5 | 129.9756 | 0 | 154.4567 | 0 | 1.2998 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.2998 | 1.5446 | 23.3152 | 3.77 | 22.0154
38875.6136 | 2097 | 0 | 38875.6136 | 2218 | 0 | 370.5 | 397.5 | 128.022 | 0 | 135.409 | 0 | 1.2802 | 0 | 1.3541 | 0 | 1.2802 | 1.3541 | 25.1969 | 18.367 | 23.9167
38875.6139 | 2552 | 0 | 38875.6139 | 2599 | 0 | 391.5 | 418.5 | 155.7998 | 0 | 158.6691 | 0 | 1.558 | 0 | 1.5867 | 0 | 1.558 | 1.5867 | 2.8754 | 1.015 | 1.3174
38875.6141 | 2061 | 0 | 38875.6141 | 2058 | 0 | 412.5 | 439.5 | 125.8242 | 0 | 125.641 | 0 | 1.2582 | 0 | 1.2564 | 0 | 1.2582 | 1.2564 | 27.3838 | 27.5695 | 26.1256
38875.6143 | 2064 | 0 | 38875.6144 | 2102 | 0 | 433.5 | 460.5 | 126.0073 | 0 | 128.3272 | 0 | 1.2601 | 0 | 1.2833 | 0 | 1.2601 | 1.2833 | 27.1986 | 24.8991 | 25.9386
38875.6146 | 2112 | 0 | 38875.6146 | 2038 | 0 | 454.5 | 481.5 | 128.9377 | 0 | 124.42 | 0 | 1.2894 | 0 | 1.2442 | 0 | 1.2894 | 1.2442 | 24.3078 | 28.8214 | 23.0184
38875.6148 | 2342 | 0 | 38875.6148 | 2128 | 0 | 475.5 | 502.5 | 142.9792 | 0 | 129.9145 | 0 | 1.4298 | 0 | 1.2991 | 0 | 1.4298 | 1.2991 | 12.0999 | 23.3731 | 10.6701
38875.6151 | 2103 | 0 | 38875.6151 | 2592 | 0 | 496.5 | 523.5 | 128.3883 | 0 | 158.2418 | 0 | 1.2839 | 0 | 1.5824 | 0 | 1.2839 | 1.5824 | 24.8398 | 1.2878 | 23.5559

## C5-6
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.6081 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 6
Time-37 | N11 | N12 | Time-38 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R6-G | R5-6
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -8.5 | 18.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 12.5 | 39.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 33.5 | 60.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 54.5 | 81.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6102 | 2 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 75.5 | 102.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130619 | 130619 | 130618.9988
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 96.5 | 123.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 117.5 | 144.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6109 | 2 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 138.5 | 165.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130619 | 130619 | 130618.9988
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 159.5 | 186.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 2 | 0 | 180.5 | 207.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261338 | 130619 | 261337.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 1 | 201.5 | 228.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 222.5 | 249.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6121 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 243.5 | 270.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 264.5 | 291.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 285.5 | 312.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6129 | 2041 | 462 | 38875.6129 | 2118 | 368 | 306.5 | 333.5 | 124.6032 | 28.2051 | 129.304 | 22.4664 | 1.246 | 0.28205 | 1.293 | 0.22466 | 0.96398 | 1.0684 | 463.661 | 31.7452 | 5.8091
38875.6131 | 2309 | 1 | 38875.6131 | 2019 | 1 | 327.5 | 354.5 | 140.9646 | 0.06105 | 123.2601 | 0.06105 | 1.4096 | 0.0006105 | 1.2326 | 0.0006105 | 1.409 | 1.232 | 13.2508 | 29.6142 | 6954.4651
38875.6134 | 2507 | 0 | 38875.6134 | 2179 | 1 | 348.5 | 375.5 | 153.0525 | 0 | 133.0281 | 0.06105 | 1.5305 | 0 | 1.3303 | 0.0006105 | 1.5305 | 1.3297 | 4.2832 | 20.0358 | 2.7527
| 2359 | 0 | 38875.6136 | 2444 | 0 | 370 | 397 | 144.0171 | 0 | 149.2063 | 0 | 1.4402 | 0 | 1.4921 | 0 | 1.4402 | 1.4921 | 10.8258 | 6.9714 | 9.3856
38875.6138 | 2211 | 0 | 38875.6139 | 2004 | 0 | 390.5 | 417.5 | 134.9817 | 0 | 122.3443 | 0 | 1.3498 | 0 | 1.2234 | 0 | 1.3498 | 1.2234 | 18.2442 | 30.4581 | 16.8944
38875.6141 | 2336 | 0 | 38875.6141 | 2123 | 0 | 411.5 | 438.5 | 142.6129 | 0 | 129.6093 | 0 | 1.4261 | 0 | 1.2961 | 0 | 1.4261 | 1.2961 | 11.917 | 23.1455 | 10.4908
38875.6143 | 2262 | 0 | 38875.6143 | 2152 | 0 | 432.5 | 459.5 | 138.0952 | 0 | 131.3797 | 0 | 1.381 | 0 | 1.3138 | 0 | 1.381 | 1.3138 | 15.5782 | 21.4861 | 14.1973
38875.6146 | 2325 | 0 | 38875.6146 | 2316 | 0 | 453.5 | 480.5 | 141.9414 | 0 | 141.3919 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.4139 | 0 | 1.4194 | 1.4139 | 12.4465 | 12.8834 | 11.027
38875.6148 | 2495 | 0 | 38875.6148 | 2474 | 0 | 474.5 | 501.5 | 152.3199 | 0 | 151.0379 | 0 | 1.5232 | 0 | 1.5104 | 0 | 1.5232 | 1.5104 | 4.7848 | 5.6742 | 3.2616
38875.6151 | 2598 | 0 | 38875.6151 | 2198 | 0 | 495.5 | 522.5 | 158.6081 | 0 | 134.188 | 0 | 1.5861 | 0 | 1.3419 | 0 | 1.5861 | 1.3419 | 0.63048 | 18.9436 | 0.9556

## C4-7
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.6081 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 7
Time-35 | N11 | N12 | Time-36 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R7-G | R4-7
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -9.5 | 17.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 11.5 | 38.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 32.5 | 59.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 53.5 | 80.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6102 | 2 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 74.5 | 101.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130619 | 130619 | 130618.9988
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 95.5 | 122.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 116.5 | 143.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6109 | 1 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 137.5 | 164.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261338 | 130619 | 261337.9994
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 158.5 | 185.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 2 | 0 | 179.5 | 206.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261338 | 130619 | 261337.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 200.5 | 227.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 221.5 | 248.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6121 | 2 | 0 | 38875.6121 | 2 | 0 | 242.5 | 269.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130619 | 130619 | 130618.9988
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 263.5 | 290.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 284.5 | 311.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261338 | 261338 | 261337.9994
38875.6129 | 2060 | 399 | 38875.6129 | 2096 | 370 | 305.5 | 332.5 | 125.7631 | 24.359 | 127.9609 | 22.5885 | 1.2576 | 0.24359 | 1.2796 | 0.22589 | 1.014 | 1.0537 | 81.0823 | 40.8278 | 11.2899
38875.6131 | 2471 | 2 | 38875.6131 | 2486 | 1 | 326.5 | 353.5 | 150.8547 | 0.1221 | 151.7705 | 0.06105 | 1.5085 | 0.001221 | 1.5177 | 0.0006105 | 1.5073 | 1.5171 | 5.8991 | 5.2017 | 349.5256
38875.6133 | 2559 | 0 | 38875.6134 | 2525 | 0 | 347.5 | 374.5 | 156.2271 | 0 | 154.1514 | 0 | 1.5623 | 0 | 1.5415 | 0 | 1.5623 | 1.5415 | 2.1641 | 3.5398 | 0.60186
38875.6136 | 2560 | 0 | 38875.6136 | 2010 | 0 | 368.5 | 395.5 | 156.2882 | 0 | 122.7106 | 0 | 1.5629 | 0 | 1.2271 | 0 | 1.5629 | 1.2271 | 2.1242 | 30.0687 | 0.56134
38875.6138 | 2332 | 0 | 38875.6138 | 2550 | 1 | 389.5 | 416.5 | 142.3687 | 0 | 155.6777 | 0.06105 | 1.4237 | 0 | 1.5568 | 0.0006105 | 1.4237 | 1.5562 | 12.1089 | 2.5649 | 10.6852
38875.6141 | 2092 | 0 | 38875.6141 | 2580 | 0 | 410.5 | 437.5 | 127.7167 | 0 | 157.5092 | 0 | 1.2772 | 0 | 1.5751 | 0 | 1.2772 | 1.5751 | 24.9704 | 1.3326 | 23.6932
38875.6143 | 2575 | 0 | 38875.6143 | 2504 | 0 | 431.5 | 458.5 | 157.2039 | 0 | 152.8694 | 0 | 1.572 | 0 | 1.5287 | 0 | 1.572 | 1.5287 | 1.5293 | 4.4081 | 0.042719
38875.6146 | 2211 | 0 | 38875.6146 | 2415 | 0 | 452.5 | 479.5 | 134.9817 | 0 | 147.4359 | 0 | 1.3498 | 0 | 1.4744 | 0 | 1.3498 | 1.4744 | 18.2442 | 8.2559 | 16.8944
38875.6148 | 2153 | 0 | 38875.6148 | 2565 | 0 | 473.5 | 500.5 | 131.4408 | 0 | 156.5934 | 0 | 1.3144 | 0 | 1.5659 | 0 | 1.3144 | 1.5659 | 21.4296 | 1.9251 | 20.1152
38875.615 | 2598 | 0 | 38875.6151 | 2383 | 0 | 494.5 | 521.5 | 158.6081 | 0 | 145.4823 | 0 | 1.5861 | 0 | 1.4548 | 0 | 1.5861 | 1.4548 | 0.63048 | 9.7096 | 0.9556

## C4-6
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 156.4945 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 6
Time-33 | N11 | N12 | Time-34 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R6-G | R4-6
38875.6092 | 6 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -10.5 | 16.5 | 0.3663 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.003663 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.003663 | 0.0006105 | 42623 | 256238 | 42622.9963
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 10.5 | 37.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 31.5 | 58.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 52.5 | 79.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6102 | 2 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 73.5 | 100.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128069 | 128069 | 128068.9988
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 94.5 | 121.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 115.5 | 142.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6109 | 1 | 0 | 38875.6109 | 1 | 0 | 136.5 | 163.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 157.5 | 184.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 1 | 0 | 178.5 | 205.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6116 | 1 | 1 | 38875.6116 | 1 | 0 | 199.5 | 226.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 656579126.44 | 256238 | 256038.078
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 220.5 | 247.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6121 | 2 | 0 | 38875.6121 | 2 | 0 | 241.5 | 268.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128069 | 128069 | 128068.9988
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 262.5 | 289.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 283.5 | 310.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256238 | 256238 | 256237.9994
38875.6128 | 2233 | 393 | 38875.6129 | 2264 | 443 | 304.5 | 331.5 | 136.3248 | 23.9927 | 138.2173 | 27.0452 | 1.3632 | 0.23993 | 1.3822 | 0.27045 | 1.1233 | 1.1117 | 45.6266 | 35.218 | 4.15
38875.6131 | 2117 | 2 | 38875.6131 | 2547 | 1 | 325.5 | 352.5 | 129.243 | 0.1221 | 155.4945 | 0.06105 | 1.2924 | 0.001221 | 1.5549 | 0.0006105 | 1.2912 | 1.5543 | 24.7353 | 0.64439 | 142.2593
38875.6133 | 2072 | 0 | 38875.6133 | 2042 | 0 | 346.5 | 373.5 | 126.4957 | 0 | 124.6642 | 0 | 1.265 | 0 | 1.2466 | 0 | 1.265 | 1.2466 | 23.7153 | 25.5328 | 22.4503
38875.6136 | 2375 | 0 | 38875.6136 | 2145 | 0 | 367.5 | 394.5 | 144.9939 | 0 | 130.9524 | 0 | 1.4499 | 0 | 1.3095 | 0 | 1.4499 | 1.3095 | 7.9318 | 19.5049 | 6.4819
38875.6138 | 2110 | 0 | 38875.6138 | 2090 | 0 | 388.5 | 415.5 | 128.8156 | 0 | 127.5946 | 0 | 1.2882 | 0 | 1.2759 | 0 | 1.2882 | 1.2759 | 21.4872 | 22.6498 | 20.199
38875.6141 | 2276 | 0 | 38875.6141 | 2250 | 0 | 409.5 | 436.5 | 138.9499 | 0 | 137.3626 | 0 | 1.3895 | 0 | 1.3736 | 0 | 1.3895 | 1.3736 | 12.6265 | 13.928 | 11.237
38875.6143 | 2172 | 0 | 38875.6143 | 2284 | 0 | 430.5 | 457.5 | 132.6007 | 0 | 139.4383 | 0 | 1.326 | 0 | 1.3944 | 0 | 1.326 | 1.3944 | 18.0193 | 12.232 | 16.6933
38875.6145 | 2342 | 0 | 38875.6146 | 2188 | 0 | 451.5 | 478.5 | 142.9792 | 0 | 133.5775 | 0 | 1.4298 | 0 | 1.3358 | 0 | 1.4298 | 1.3358 | 9.4526 | 17.1563 | 8.0228
38875.6148 | 2437 | 0 | 38875.6148 | 2347 | 0 | 472.5 | 499.5 | 148.779 | 0 | 143.2845 | 0 | 1.4878 | 0 | 1.4328 | 0 | 1.4878 | 1.4328 | 5.1859 | 9.2194 | 3.6981
38875.615 | 2118 | 0 | 38875.615 | 2128 | 0 | 493.5 | 520.5 | 129.304 | 0 | 129.9145 | 0 | 1.293 | 0 | 1.2991 | 0 | 1.293 | 1.2991 | 21.0283 | 20.4596 | 19.7353

## C4-5
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.4249 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 5
Time-31 | N11 | N12 | Time-32 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R5-G | R4-5
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 5 | 0 | -11.5 | 15.5 | 0.06105 | 0 | 0.30525 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0030525 | 0 | 0.0006105 | 0.0030525 | 261038 | 52127.6 | 261037.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 9.5 | 36.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 30.5 | 57.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 51.5 | 78.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6102 | 1 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 72.5 | 99.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261038 | 130469 | 261037.9994
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 93.5 | 120.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 114.5 | 141.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6109 | 2 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 135.5 | 162.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130469 | 130469 | 130468.9988
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 1 | 0 | 156.5 | 183.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 1 | 0 | 177.5 | 204.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 198.5 | 225.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 219.5 | 246.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6121 | 1 | 0 | 38875.6121 | 1 | 0 | 240.5 | 267.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6123 | 1 | 1 | 38875.6124 | 1 | 0 | 261.5 | 288.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 681408374.44 | 261038 | 260838.0766
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 282.5 | 309.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261038 | 261038 | 261037.9994
38875.6128 | 1958 | 424 | 38875.6128 | 2359 | 369 | 303.5 | 330.5 | 119.536 | 25.8852 | 144.0171 | 22.5275 | 1.1954 | 0.25885 | 1.4402 | 0.22527 | 0.93651 | 1.2149 | 1.8493 | 1.2545 | 0.67028
38875.6131 | 2472 | 2 | 38875.6131 | 2170 | 2 | 324.5 | 351.5 | 150.9158 | 0.1221 | 132.4786 | 0.1221 | 1.5092 | 0.001221 | 1.3248 | 0.001221 | 1.5079 | 1.3236 | 5.6651 | 20.6959 | 1177.8359
38875.6133 | 2510 | 0 | 38875.6133 | 2292 | 0 | 345.5 | 372.5 | 153.2357 | 0 | 139.9267 | 0 | 1.5324 | 0 | 1.3993 | 0 | 1.5324 | 1.3993 | 4.039 | 13.9346 | 2.5067
38875.6136 | 2092 | 0 | 38875.6136 | 2533 | 0 | 366.5 | 393.5 | 127.7167 | 0 | 154.6398 | 0 | 1.2772 | 0 | 1.5464 | 0 | 1.2772 | 1.5464 | 24.827 | 3.0944 | 23.5498
38875.6138 | 2571 | 1 | 38875.6138 | 2322 | 0 | 387.5 | 414.5 | 156.9597 | 0.06105 | 141.7582 | 0 | 1.5696 | 0.0006105 | 1.4176 | 0 | 1.569 | 1.4176 | 1.5761 | 12.4625 | 436.3894
38875.6141 | 2549 | 0 | 38875.6141 | 2431 | 0 | 408.5 | 435.5 | 155.6166 | 0 | 148.4127 | 0 | 1.5562 | 0 | 1.4841 | 0 | 1.5562 | 1.4841 | 2.4472 | 7.42 | 0.89107
| 2511 | 0 | 38875.6143 | 2265 | 0 | 430 | 457 | 153.2967 | 0 | 138.2784 | 0 | 1.533 | 0 | 1.3828 | 0 | 1.533 | 1.3828 | 3.9976 | 15.2927 | 2.4646
38875.6145 | 2473 | 0 | 38875.6145 | 2573 | 0 | 450.5 | 477.5 | 150.9768 | 0 | 157.0818 | 0 | 1.5098 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5098 | 1.5708 | 5.5956 | 1.4916 | 4.0859
38875.6148 | 2595 | 0 | 38875.6148 | 2031 | 0 | 471.5 | 498.5 | 158.4249 | 0 | 123.9927 | 0 | 1.5842 | 0 | 1.2399 | 0 | 1.5842 | 1.2399 | 0.63121 | 28.5761 | 0.95304
38875.615 | 2021 | 0 | 38875.615 | 2366 | 0 | 492.5 | 519.5 | 123.3822 | 0 | 144.4444 | 0 | 1.2338 | 0 | 1.4444 | 0 | 1.2338 | 1.4444 | 29.2123 | 10.3711 | 27.9784

## C3-7
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 155.3346 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 7
Time-29 | N11 | N12 | Time-30 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R7-G | R3-7
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -12.5 | 14.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 8.5 | 35.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 29.5 | 56.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 50.5 | 77.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6102 | 2 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 71.5 | 98.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127119 | 127119 | 127118.9988
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 92.5 | 119.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 113.5 | 140.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6109 | 2 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 134.5 | 161.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127119 | 127119 | 127118.9988
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 1 | 0 | 155.5 | 182.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 2 | 1 | 176.5 | 203.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 197.5 | 224.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 218.5 | 245.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6121 | 1 | 0 | 38875.6121 | 1 | 0 | 239.5 | 266.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 260.5 | 287.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254338 | 254338 | 254337.9994
38875.6126 | 2 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 281.5 | 308.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127119 | 254338 | 127118.9988
38875.6128 | 2313 | 834 | 38875.6128 | 2166 | 340 | 302.5 | 329.5 | 141.2088 | 50.9158 | 132.2344 | 20.757 | 1.4121 | 0.50916 | 1.3223 | 0.20757 | 0.90293 | 1.1148 | 20.3487 | 243.9151 | 51.2466
38875.6131 | 2034 | 3 | 38875.6131 | 2079 | 2 | 323.5 | 350.5 | 124.1758 | 0.18315 | 126.9231 | 0.1221 | 1.2418 | 0.0018315 | 1.2692 | 0.001221 | 1.2399 | 1.268 | 25.2956 | 22.492 | 3105.5037
38875.6133 | 2008 | 0 | 38875.6133 | 2169 | 0 | 344.5 | 371.5 | 122.5885 | 0 | 132.4176 | 0 | 1.2259 | 0 | 1.3242 | 0 | 1.2259 | 1.3242 | 26.7122 | 17.3066 | 25.4863
38875.6136 | 2107 | 0 | 38875.6136 | 2164 | 0 | 365.5 | 392.5 | 128.6325 | 0 | 132.1123 | 0 | 1.2863 | 0 | 1.3211 | 0 | 1.2863 | 1.3211 | 20.7584 | 17.5776 | 19.4721
38875.6138 | 2185 | 1 | 38875.6138 | 2049 | 0 | 386.5 | 413.5 | 133.3944 | 0.06105 | 125.0916 | 0 | 1.3339 | 0.0006105 | 1.2509 | 0 | 1.3333 | 1.2509 | 16.4864 | 24.1767 | 6977.5067
38875.614 | 2246 | 0 | 38875.6141 | 2065 | 0 | 407.5 | 434.5 | 137.1184 | 0 | 126.0684 | 0 | 1.3712 | 0 | 1.2607 | 0 | 1.3712 | 1.2607 | 13.285 | 23.2145 | 11.9138
38875.6143 | 2528 | 0 | 38875.6143 | 2099 | 0 | 428.5 | 455.5 | 154.3346 | 0 | 128.1441 | 0 | 1.5433 | 0 | 1.2814 | 0 | 1.5433 | 1.2814 | 0.64794 | 21.2187 | 0.8954
38875.6145 | 2183 | 0 | 38875.6145 | 2066 | 0 | 449.5 | 476.5 | 133.2723 | 0 | 126.1294 | 0 | 1.3327 | 0 | 1.2613 | 0 | 1.3327 | 1.2613 | 16.5543 | 23.1549 | 15.2216
38875.6148 | 2427 | 0 | 38875.6148 | 2049 | 0 | 470.5 | 497.5 | 148.1685 | 0 | 125.0916 | 0 | 1.4817 | 0 | 1.2509 | 0 | 1.4817 | 1.2509 | 4.8364 | 24.1767 | 3.3547
38875.615 | 2322 | 0 | 38875.615 | 2190 | 0 | 491.5 | 518.5 | 141.7582 | 0 | 133.6996 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.337 | 0 | 1.4176 | 1.337 | 9.5771 | 16.1817 | 8.1595

## C3-6
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 160.2796 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 6
Time-27 | N11 | N12 | Time-28 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R6-G | R3-6
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -13.5 | 13.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 7.5 | 34.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 28.5 | 55.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 49.5 | 76.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6101 | 3 | 0 | 38875.6102 | 2 | 0 | 70.5 | 97.5 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 87412.6667 | 131169 | 87412.6648
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 91.5 | 118.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 112.5 | 139.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6109 | 2 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 133.5 | 160.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 131169 | 131169 | 131168.9988
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 1 | 0 | 154.5 | 181.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6114 | 1 | 0 | 175.5 | 202.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 196.5 | 223.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 217.5 | 244.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6121 | 1 | 0 | 38875.6121 | 2 | 0 | 238.5 | 265.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 262438 | 131169 | 262437.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 259.5 | 286.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 280.5 | 307.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6128 | 2061 | 1 | 38875.6128 | 12 | 1 | 301.5 | 328.5 | 125.8242 | 0.06105 | 0.7326 | 0.06105 | 1.2582 | 0.0006105 | 0.007326 | 0.0006105 | 1.2576 | 0.0067155 | 27.3971 | 35556.2778 | 56179.997
38875.6131 | 2233 | 2 | 38875.6131 | 2025 | 3 | 322.5 | 349.5 | 136.3248 | 0.1221 | 123.6264 | 0.18315 | 1.3632 | 0.001221 | 1.2363 | 0.0018315 | 1.362 | 1.2344 | 17.6404 | 29.9442 | 4497.9411
38875.6133 | 2446 | 0 | 38875.6133 | 2186 | 0 | 343.5 | 370.5 | 149.3284 | 0 | 133.4554 | 0 | 1.4933 | 0 | 1.3346 | 0 | 1.4933 | 1.3346 | 7.3336 | 20.0997 | 5.8403
38875.6135 | 2609 | 0 | 38875.6136 | 2291 | 0 | 364.5 | 391.5 | 159.2796 | 0 | 139.8657 | 0 | 1.5928 | 0 | 1.3987 | 0 | 1.5928 | 1.3987 | 0.62783 | 14.5954 | 0.96497
38875.6138 | 2207 | 0 | 38875.6138 | 2330 | 0 | 385.5 | 412.5 | 134.7375 | 0 | 142.2466 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.4225 | 0 | 1.3474 | 1.4225 | 18.957 | 12.6773 | 17.6096
38875.614 | 2464 | 0 | 38875.614 | 2555 | 0 | 406.5 | 433.5 | 150.4274 | 0 | 155.9829 | 0 | 1.5043 | 0 | 1.5598 | 0 | 1.5043 | 1.5598 | 6.5495 | 2.7546 | 5.0452
38875.6143 | 2512 | 0 | 38875.6143 | 2505 | 0 | 427.5 | 454.5 | 153.3578 | 0 | 152.9304 | 0 | 1.5336 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.5336 | 1.5293 | 4.5135 | 4.8056 | 2.98
38875.6145 | 2570 | 0 | 38875.6145 | 2389 | 0 | 448.5 | 475.5 | 156.8987 | 0 | 145.8486 | 0 | 1.569 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.569 | 1.4585 | 2.1549 | 9.8945 | 0.58588
38875.6148 | 2102 | 0 | 38875.6148 | 2581 | 0 | 469.5 | 496.5 | 128.3272 | 0 | 157.5702 | 0 | 1.2833 | 0 | 1.5757 | 0 | 1.2833 | 1.5757 | 24.8991 | 1.7195 | 23.6159
38875.615 | 2027 | 0 | 38875.615 | 2457 | 0 | 490.5 | 517.5 | 123.7485 | 0 | 150 | 0 | 1.2375 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2375 | 1.5 | 29.5205 | 6.8531 | 28.283

## C3-5
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 155.823 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 5
Time-25 | N11 | N12 | Time-26 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R5-G | R3-5
38875.6092 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -14.5 | 12.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6096 | 2 | 0 | 38875.6097 | 1 | 0 | 27.5 | 54.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127519 | 255138 | 127518.9988
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 48.5 | 75.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 69.5 | 96.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 90.5 | 117.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 111.5 | 138.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6109 | 2 | 0 | 38875.6109 | 2 | 0 | 132.5 | 159.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 1 | 0 | 153.5 | 180.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6113 | 2 | 0 | 38875.6114 | 1 | 0 | 174.5 | 201.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127519 | 255138 | 127518.9988
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 195.5 | 222.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 216.5 | 243.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6121 | 1 | 0 | 38875.6121 | 2 | 0 | 237.5 | 264.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255138 | 127519 | 255137.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 258.5 | 285.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6126 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 279.5 | 306.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38875.6128 | 2123 | 1 | 38875.6128 | 2231 | 1 | 300.5 | 327.5 | 129.6093 | 0.06105 | 136.2027 | 0.06105 | 1.2961 | 0.0006105 | 1.362 | 0.0006105 | 1.2955 | 1.3614 | 20.3009 | 14.4436 | 5406.4498
38875.613 | 2061 | 3 | 38875.6131 | 2536 | 3 | 321.5 | 348.5 | 125.8242 | 0.18315 | 154.823 | 0.18315 | 1.2582 | 0.0018315 | 1.5482 | 0.0018315 | 1.2564 | 1.5464 | 30.7908 | 0.64916 | 104.9975
38875.6133 | 2037 | 0 | 38875.6133 | 2419 | 0 | 342.5 | 369.5 | 124.359 | 0 | 147.6801 | 0 | 1.2436 | 0 | 1.4768 | 0 | 1.2436 | 1.4768 | 25.3009 | 5.5138 | 24.0573
38875.6135 | 2134 | 1 | 38875.6135 | 2101 | 0 | 363.5 | 390.5 | 130.2808 | 0.06105 | 128.2662 | 0 | 1.3028 | 0.0006105 | 1.2827 | 0 | 1.3022 | 1.2827 | 19.6575 | 21.4841 | 7381.2279
38875.6138 | 2006 | 0 | 38875.6138 | 2389 | 0 | 384.5 | 411.5 | 122.4664 | 0 | 145.8486 | 0 | 1.2247 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.2247 | 1.4585 | 27.2373 | 6.8388 | 26.0126
38875.614 | 2044 | 0 | 38875.614 | 2478 | 0 | 405.5 | 432.5 | 124.7863 | 0 | 151.2821 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.5128 | 0 | 1.2479 | 1.5128 | 24.8718 | 3.0016 | 23.624
38875.6143 | 2248 | 0 | 38875.6143 | 2147 | 0 | 426.5 | 453.5 | 137.2405 | 0 | 131.0745 | 0 | 1.3724 | 0 | 1.3107 | 0 | 1.3724 | 1.3107 | 13.54 | 18.8812 | 12.1676
38875.6145 | 2176 | 0 | 38875.6145 | 2160 | 0 | 447.5 | 474.5 | 132.8449 | 0 | 131.8681 | 0 | 1.3284 | 0 | 1.3187 | 0 | 1.3284 | 1.3187 | 17.2969 | 18.1657 | 15.9684
38875.6147 | 2018 | 0 | 38875.6148 | 2284 | 0 | 468.5 | 495.5 | 123.199 | 0 | 139.4383 | 0 | 1.232 | 0 | 1.3944 | 0 | 1.232 | 1.3944 | 26.4807 | 11.7504 | 25.2487
| 1920 | 0 | 38875.615 | 2146 | 0 | 490 | 517 | 117.2161 | 0 | 131.0134 | 0 | 1.1722 | 0 | 1.3101 | 0 | 1.1722 | 1.3101 | 32.9365 | 18.9366 | 31.7643

## C3-4
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 158.5092 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 4
Time-23 | N11 | N12 | Time-24 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R4-G | R3-4
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6092 | 1 | 0 | -15.5 | 11.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 5.5 | 32.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 26.5 | 53.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 47.5 | 74.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 68.5 | 95.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6104 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 89.5 | 116.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 110.5 | 137.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6108 | 1 | 0 | 38875.6109 | 1 | 0 | 131.5 | 158.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 1 | 0 | 152.5 | 179.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 173.5 | 200.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 194.5 | 221.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 215.5 | 242.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6121 | 1 | 0 | 38875.6121 | 1 | 0 | 236.5 | 263.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 257.5 | 284.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6126 | 1 | 0 | 278.5 | 305.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259538 | 259538 | 259537.9994
38875.6128 | 1853 | 4 | 38875.6128 | 8 | 1 | 299.5 | 326.5 | 113.1258 | 0.2442 | 0.4884 | 0.06105 | 1.1313 | 0.002442 | 0.004884 | 0.0006105 | 1.1288 | 0.0042735 | 40.2046 | 57357.4051 | 18452.3292
38875.613 | 1923 | 313 | 38875.613 | 2199 | 14 | 320.5 | 347.5 | 117.3993 | 19.1087 | 134.2491 | 0.8547 | 1.174 | 0.19109 | 1.3425 | 0.008547 | 0.98291 | 1.3339 | 596.5246 | 20.9069 | 19.9092
38875.6133 | 2203 | 0 | 38875.6133 | 2302 | 0 | 341.5 | 368.5 | 134.4933 | 0 | 140.5372 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.4054 | 0 | 1.3449 | 1.4054 | 17.8566 | 12.788 | 16.5116
38875.6135 | 2478 | 0 | 38875.6135 | 2432 | 0 | 362.5 | 389.5 | 151.2821 | 0 | 148.4737 | 0 | 1.5128 | 0 | 1.4847 | 0 | 1.5128 | 1.4847 | 4.7772 | 6.759 | 3.2644
38875.6138 | 2365 | 0 | 38875.6138 | 2141 | 0 | 383.5 | 410.5 | 144.3834 | 0 | 130.7082 | 0 | 1.4438 | 0 | 1.3071 | 0 | 1.4438 | 1.3071 | 9.7835 | 21.2695 | 8.3397
38875.614 | 2553 | 0 | 38875.614 | 2135 | 0 | 404.5 | 431.5 | 155.8608 | 0 | 130.3419 | 0 | 1.5586 | 0 | 1.3034 | 0 | 1.5586 | 1.3034 | 1.6992 | 21.6103 | 0.14057
38875.6142 | 2538 | 0 | 38875.6143 | 2363 | 0 | 425.5 | 452.5 | 154.9451 | 0 | 144.2613 | 0 | 1.5495 | 0 | 1.4426 | 0 | 1.5495 | 1.4426 | 2.3002 | 9.8764 | 0.75079
38875.6145 | 2419 | 0 | 38875.6145 | 2156 | 0 | 446.5 | 473.5 | 147.6801 | 0 | 131.6239 | 0 | 1.4768 | 0 | 1.3162 | 0 | 1.4768 | 1.3162 | 7.3328 | 20.4258 | 5.856
38875.6147 | 2580 | 0 | 38875.6147 | 2256 | 0 | 467.5 | 494.5 | 157.5092 | 0 | 137.7289 | 0 | 1.5751 | 0 | 1.3773 | 0 | 1.5751 | 1.3773 | 0.63488 | 15.0878 | 0.94021
38875.615 | 2488 | 0 | 38875.615 | 2206 | 0 | 488.5 | 515.5 | 151.8926 | 0 | 134.6764 | 0 | 1.5189 | 0 | 1.3468 | 0 | 1.5189 | 1.3468 | 4.3561 | 17.6963 | 2.8372

## C2-7
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.486 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 7
Time-21 | N11 | N12 | Time-22 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R7-G | R2-7
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -16.5 | 10.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 4.5 | 31.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 25.5 | 52.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6099 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 46.5 | 73.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 67.5 | 94.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6104 | 1 | 0 | 88.5 | 115.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 109.5 | 136.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6108 | 1 | 0 | 38875.6108 | 2 | 0 | 130.5 | 157.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261138 | 130519 | 261137.9994
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 1 | 0 | 151.5 | 178.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 172.5 | 199.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 193.5 | 220.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 214.5 | 241.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.6121 | 1 | 0 | 235.5 | 262.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 256.5 | 283.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 277.5 | 304.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261138 | 261138 | 261137.9994
38875.6128 | 1873 | 412 | 38875.6128 | 2013 | 573 | 298.5 | 325.5 | 114.3468 | 25.1526 | 122.8938 | 34.9817 | 1.1435 | 0.25153 | 1.2289 | 0.34982 | 0.89194 | 0.87912 | 73.3297 | 91.0085 | 37.8603
38875.613 | 2266 | 433 | 38875.613 | 2105 | 331 | 319.5 | 346.5 | 138.3394 | 26.4347 | 128.5104 | 20.2076 | 1.3834 | 0.26435 | 1.2851 | 0.20208 | 1.119 | 1.083 | 20.0285 | 418.0888 | 16.1434
38875.6133 | 2596 | 0 | 38875.6133 | 2373 | 0 | 340.5 | 367.5 | 158.486 | 0 | 144.8718 | 0 | 1.5849 | 0 | 1.4487 | 0 | 1.5849 | 1.4487 | 0.63097 | 10.0877 | 0.95389
38875.6135 | 2212 | 0 | 38875.6135 | 2569 | 0 | 361.5 | 388.5 | 135.0427 | 0 | 156.8376 | 0 | 1.3504 | 0 | 1.5684 | 0 | 1.3504 | 1.5684 | 18.1004 | 1.6886 | 16.7499
38875.6137 | 2386 | 0 | 38875.6138 | 2576 | 0 | 382.5 | 409.5 | 145.6654 | 0 | 157.265 | 0 | 1.4567 | 0 | 1.5726 | 0 | 1.4567 | 1.5726 | 9.4878 | 1.4123 | 8.0312
38875.614 | 2553 | 0 | 38875.614 | 2028 | 0 | 403.5 | 430.5 | 155.8608 | 0 | 123.8095 | 0 | 1.5586 | 0 | 1.2381 | 0 | 1.5586 | 1.2381 | 2.3259 | 28.8156 | 0.76728
38875.6142 | 2264 | 0 | 38875.6142 | 2198 | 0 | 424.5 | 451.5 | 138.2173 | 0 | 134.188 | 0 | 1.3822 | 0 | 1.3419 | 0 | 1.3822 | 1.3419 | 15.3878 | 18.8526 | 14.0056
38875.6145 | 2048 | 0 | 38875.6145 | 2566 | 0 | 445.5 | 472.5 | 125.0305 | 0 | 156.6545 | 0 | 1.2503 | 0 | 1.5665 | 0 | 1.2503 | 1.5665 | 27.5576 | 1.8075 | 26.3073
38875.6147 | 2271 | 0 | 38875.6147 | 2031 | 0 | 466.5 | 493.5 | 138.6447 | 0 | 123.9927 | 0 | 1.3864 | 0 | 1.2399 | 0 | 1.3864 | 1.2399 | 15.0321 | 28.6253 | 13.6457
38875.615 | 2282 | 0 | 38875.615 | 2375 | 0 | 487.5 | 514.5 | 139.3162 | 0 | 144.9939 | 0 | 1.3932 | 0 | 1.4499 | 0 | 1.3932 | 1.4499 | 14.4777 | 9.9949 | 13.0845

## C2-6
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.3028 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 6
Time-19 | N11 | N12 | Time-20 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R6-G | R2-6
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -17.5 | 9.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 3.5 | 30.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 24.5 | 51.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6099 | 1 | 0 | 45.5 | 72.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 66.5 | 93.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 2 | 0 | 87.5 | 114.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 260838 | 130369 | 260837.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 108.5 | 135.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6108 | 2 | 0 | 38875.6108 | 2 | 0 | 129.5 | 156.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130369 | 130369 | 130368.9988
38875.6111 | 1 | 0 | 38875.6111 | 2 | 0 | 150.5 | 177.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 260838 | 130369 | 260837.9994
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 171.5 | 198.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6116 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 192.5 | 219.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 213.5 | 240.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 234.5 | 261.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 255.5 | 282.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 276.5 | 303.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260838 | 260838 | 260837.9994
38875.6128 | 2369 | 0 | 38875.6128 | 26 | 0 | 297.5 | 324.5 | 144.6276 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.4463 | 0 | 0.015873 | 0 | 1.4463 | 0.015873 | 10.1469 | 9936.0769 | 8.7006
38875.613 | 2048 | 352 | 38875.613 | 1894 | 333 | 318.5 | 345.5 | 125.0305 | 21.4896 | 115.6288 | 20.3297 | 1.2503 | 0.2149 | 1.1563 | 0.2033 | 1.0354 | 0.95299 | 42.841 | 91.2815 | 28.3859
38875.6133 | 2224 | 1 | 38875.6133 | 2008 | 0 | 339.5 | 366.5 | 135.7753 | 0.06105 | 122.5885 | 0 | 1.3578 | 0.0006105 | 1.2259 | 0 | 1.3571 | 1.2259 | 17.3621 | 29.9492 | 8858.7498
38875.6135 | 2359 | 1 | 38875.6135 | 2243 | 0 | 360.5 | 387.5 | 144.0171 | 0.06105 | 136.9353 | 0 | 1.4402 | 0.0006105 | 1.3694 | 0 | 1.4396 | 1.3694 | 10.646 | 16.3344 | 3501.5155
38875.6137 | 2322 | 0 | 38875.6137 | 2593 | 0 | 381.5 | 408.5 | 141.7582 | 0 | 158.3028 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.583 | 0 | 1.4176 | 1.583 | 12.3764 | 0.6317 | 10.9588
38875.614 | 2188 | 0 | 38875.614 | 2006 | 0 | 402.5 | 429.5 | 133.5775 | 0 | 122.4664 | 0 | 1.3358 | 0 | 1.2247 | 0 | 1.3358 | 1.2247 | 19.2587 | 30.0788 | 17.9229
38875.6142 | 2327 | 0 | 38875.6142 | 2163 | 0 | 423.5 | 450.5 | 142.0635 | 0 | 132.0513 | 0 | 1.4206 | 0 | 1.3205 | 0 | 1.4206 | 1.3205 | 12.1349 | 20.6371 | 10.7143
38875.6145 | 2197 | 0 | 38875.6145 | 2208 | 0 | 444.5 | 471.5 | 134.127 | 0 | 134.7985 | 0 | 1.3413 | 0 | 1.348 | 0 | 1.3413 | 1.348 | 18.7701 | 18.1784 | 17.4289
38875.6147 | 2238 | 0 | 38875.6147 | 2408 | 0 | 465.5 | 492.5 | 136.63 | 0 | 147.0085 | 0 | 1.3663 | 0 | 1.4701 | 0 | 1.3663 | 1.4701 | 16.5943 | 8.363 | 15.228
38875.615 | 2451 | 0 | 38875.615 | 2589 | 0 | 486.5 | 513.5 | 149.6337 | 0 | 158.0586 | 0 | 1.4963 | 0 | 1.5806 | 0 | 1.4963 | 1.5806 | 6.4619 | 0.78718 | 4.9655

## C2-5
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 160.2796 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 5
Time-17 | N11 | N12 | Time-18 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R5-G | R2-5
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -18.5 | 8.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6094 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 2.5 | 29.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 23.5 | 50.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 2 | 1 | 44.5 | 71.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 65.5 | 92.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 86.5 | 113.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6106 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 107.5 | 134.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6108 | 2 | 0 | 38875.6108 | 2 | 0 | 128.5 | 155.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 131169 | 131169 | 131168.9988
38875.6111 | 2 | 0 | 38875.6111 | 2 | 0 | 149.5 | 176.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 131169 | 131169 | 131168.9988
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 170.5 | 197.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6116 | 1 | 0 | 191.5 | 218.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 212.5 | 239.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 2 | 0 | 233.5 | 260.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 262438 | 131169 | 262437.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 254.5 | 281.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 275.5 | 302.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262438 | 262438 | 262437.9994
38875.6128 | 2 | 1 | 38875.6128 | 1899 | 0 | 296.5 | 323.5 | 0.1221 | 0.06105 | 115.9341 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 1.1593 | 0 | 0.0006105 | 1.1593 | 162505.3951 | 162.7779 | 162443.4501
38875.613 | 2376 | 417 | 38875.613 | 2102 | 394 | 317.5 | 344.5 | 145.0549 | 25.4579 | 128.3272 | 24.0537 | 1.4505 | 0.25458 | 1.2833 | 0.24054 | 1.196 | 1.0427 | 10.7893 | 118.3419 | 21.7867
38875.6132 | 2307 | 0 | 38875.6133 | 2489 | 1 | 338.5 | 365.5 | 140.8425 | 0 | 151.9536 | 0.06105 | 1.4084 | 0 | 1.5195 | 0.0006105 | 1.4084 | 1.5189 | 13.8006 | 5.5217 | 12.3922
38875.6135 | 2609 | 0 | 38875.6135 | 2590 | 0 | 359.5 | 386.5 | 159.2796 | 0 | 158.1197 | 0 | 1.5928 | 0 | 1.5812 | 0 | 1.5928 | 1.5812 | 0.62783 | 1.366 | 0.96497
38875.6137 | 2574 | 0 | 38875.6137 | 2348 | 0 | 380.5 | 407.5 | 157.1429 | 0 | 143.3455 | 0 | 1.5714 | 0 | 1.4335 | 0 | 1.5714 | 1.4335 | 1.9961 | 11.8135 | 0.42469
38875.614 | 2561 | 0 | 38875.614 | 2563 | 0 | 401.5 | 428.5 | 156.3492 | 0 | 156.4713 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.5647 | 0 | 1.5635 | 1.5647 | 2.5139 | 2.4339 | 0.95037
38875.6142 | 2149 | 0 | 38875.6142 | 2421 | 0 | 422.5 | 449.5 | 131.1966 | 0 | 147.8022 | 0 | 1.312 | 0 | 1.478 | 0 | 1.312 | 1.478 | 22.1675 | 8.442 | 20.8556
38875.6145 | 2421 | 0 | 38875.6145 | 2264 | 0 | 443.5 | 470.5 | 147.8022 | 0 | 138.2173 | 0 | 1.478 | 0 | 1.3822 | 0 | 1.478 | 1.3822 | 8.442 | 15.962 | 6.9639
38875.6147 | 2014 | 0 | 38875.6147 | 2358 | 0 | 464.5 | 491.5 | 122.9548 | 0 | 143.956 | 0 | 1.2295 | 0 | 1.4396 | 0 | 1.2295 | 1.4396 | 30.3565 | 11.3393 | 29.127
38875.6149 | 2343 | 0 | 38875.615 | 2132 | 0 | 485.5 | 512.5 | 143.0403 | 0 | 130.1587 | 0 | 1.4304 | 0 | 1.3016 | 0 | 1.4304 | 1.3016 | 12.0521 | 23.1417 | 10.6217

## C2-4
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.7302 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 4
Time-15 | N11 | N12 | Time-16 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R4-G | R2-4
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -19.5 | 7.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6094 | 1 | 0 | 1.5 | 28.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 2 | 0 | 22.5 | 49.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261538 | 130719 | 261537.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 43.5 | 70.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 64.5 | 91.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 85.5 | 112.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6106 | 2 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 106.5 | 133.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130719 | 261538 | 130718.9988
38875.6108 | 2 | 0 | 38875.6108 | 1 | 0 | 127.5 | 154.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130719 | 261538 | 130718.9988
38875.611 | 2 | 0 | 38875.6111 | 2 | 0 | 148.5 | 175.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130719 | 130719 | 130718.9988
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 169.5 | 196.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 190.5 | 217.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 211.5 | 238.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 232.5 | 259.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6123 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 253.5 | 280.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 274.5 | 301.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 261537.9994
38875.6127 | 11 | 10 | 38875.6128 | 2 | 1 | 295.5 | 322.5 | 0.67155 | 0.6105 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0067155 | 0.006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261538 | 261538 | 25943.8803
38875.613 | 2338 | 505 | 38875.613 | 2414 | 377 | 316.5 | 343.5 | 142.735 | 30.8303 | 147.3748 | 23.0159 | 1.4274 | 0.3083 | 1.4737 | 0.23016 | 1.119 | 1.2436 | 20.3804 | 108.1186 | 23.3129
38875.6132 | 2108 | 0 | 38875.6132 | 2600 | 0 | 337.5 | 364.5 | 128.6935 | 0 | 158.7302 | 0 | 1.2869 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.2869 | 1.5873 | 24.1167 | 0.63 | 22.8298
38875.6135 | 2296 | 0 | 38875.6135 | 2576 | 0 | 358.5 | 385.5 | 140.1709 | 0 | 157.265 | 0 | 1.4017 | 0 | 1.5726 | 0 | 1.4017 | 1.5726 | 13.9538 | 1.5675 | 12.5521
38875.6137 | 2597 | 0 | 38875.6137 | 2139 | 0 | 379.5 | 406.5 | 158.547 | 0 | 130.5861 | 0 | 1.5855 | 0 | 1.3059 | 0 | 1.5855 | 1.3059 | 0.74625 | 22.3179 | 0.83922
38875.614 | 2111 | 0 | 38875.614 | 2106 | 0 | 400.5 | 427.5 | 128.8767 | 0 | 128.5714 | 0 | 1.2888 | 0 | 1.2857 | 0 | 1.2888 | 1.2857 | 23.9403 | 24.2346 | 22.6515
38875.6142 | 2079 | 0 | 38875.6142 | 2256 | 0 | 421.5 | 448.5 | 126.9231 | 0 | 137.7289 | 0 | 1.2692 | 0 | 1.3773 | 0 | 1.2692 | 1.3773 | 25.848 | 15.9743 | 24.5788
38875.6144 | 2182 | 0 | 38875.6145 | 2136 | 0 | 442.5 | 469.5 | 133.2112 | 0 | 130.4029 | 0 | 1.3321 | 0 | 1.304 | 0 | 1.3321 | 1.304 | 19.9074 | 22.4897 | 18.5753
38875.6147 | 2541 | 0 | 38875.6147 | 2222 | 0 | 463.5 | 490.5 | 155.1282 | 0 | 135.6532 | 0 | 1.5513 | 0 | 1.3565 | 0 | 1.5513 | 1.3565 | 2.9665 | 17.7489 | 1.4153
38875.6149 | 2081 | 0 | 38875.6149 | 2326 | 0 | 484.5 | 511.5 | 127.0452 | 0 | 142.0024 | 0 | 1.2705 | 0 | 1.42 | 0 | 1.2705 | 1.42 | 25.7271 | 12.4841 | 24.4566

## C2-3
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.2418 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 3
Time-13 | N11 | N12 | Time-14 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R3-G | R2-3
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -20.5 | 6.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | 0.5 | 27.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 21.5 | 48.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 42.5 | 69.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6101 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 63.5 | 90.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 84.5 | 111.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6106 | 1 | 0 | 105.5 | 132.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6108 | 2 | 0 | 38875.6108 | 2 | 0 | 126.5 | 153.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130319 | 130319 | 130318.9988
38875.611 | 1 | 0 | 38875.611 | 2 | 0 | 147.5 | 174.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 260738 | 130319 | 260737.9994
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 168.5 | 195.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
| 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 190 | 217 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6118 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 210.5 | 237.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 231.5 | 258.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6123 | 1 | 0 | 252.5 | 279.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 273.5 | 300.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38875.6127 | 10 | 8 | 38875.6127 | 1154 | 1209 | 294.5 | 321.5 | 0.6105 | 0.4884 | 70.4518 | 73.8095 | 0.006105 | 0.004884 | 0.70452 | 0.7381 | 0.001221 | 0.033578 | 152682.3144 | 2682.954 | 31216.2471
38875.613 | 2363 | 421 | 38875.613 | 2085 | 344 | 315.5 | 342.5 | 144.2613 | 25.7021 | 127.2894 | 21.0012 | 1.4426 | 0.25702 | 1.2729 | 0.21001 | 1.1856 | 1.0629 | 5.7849 | 18.3067 | 6.455
38875.6132 | 2394 | 1 | 38875.6132 | 2285 | 0 | 336.5 | 363.5 | 146.1538 | 0.06105 | 139.4994 | 0 | 1.4615 | 0.0006105 | 1.395 | 0 | 1.4609 | 1.395 | 8.9852 | 14.1523 | 2645.4284
38875.6135 | 2592 | 0 | 38875.6135 | 2377 | 0 | 357.5 | 384.5 | 158.2418 | 0 | 145.116 | 0 | 1.5824 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.5824 | 1.4512 | 0.63194 | 9.7341 | 0.95047
38875.6137 | 2504 | 0 | 38875.6137 | 2075 | 0 | 378.5 | 405.5 | 152.8694 | 0 | 126.6789 | 0 | 1.5287 | 0 | 1.2668 | 0 | 1.5287 | 1.2668 | 4.1685 | 25.7051 | 2.6398
38875.6139 | 2299 | 0 | 38875.614 | 2216 | 0 | 399.5 | 426.5 | 140.3541 | 0 | 135.2869 | 0 | 1.4035 | 0 | 1.3529 | 0 | 1.4035 | 1.3529 | 13.4572 | 17.7067 | 12.0536
38875.6142 | 2428 | 0 | 38875.6142 | 2378 | 0 | 420.5 | 447.5 | 148.2295 | 0 | 145.177 | 0 | 1.4823 | 0 | 1.4518 | 0 | 1.4823 | 1.4518 | 7.4292 | 9.688 | 5.9469
38875.6144 | 2523 | 0 | 38875.6144 | 2317 | 0 | 441.5 | 468.5 | 154.0293 | 0 | 141.453 | 0 | 1.5403 | 0 | 1.4145 | 0 | 1.5403 | 1.4145 | 3.3841 | 12.5757 | 1.8438
38875.6147 | 2421 | 0 | 38875.6147 | 2587 | 0 | 462.5 | 489.5 | 147.8022 | 0 | 157.9365 | 0 | 1.478 | 0 | 1.5794 | 0 | 1.478 | 1.5794 | 7.7398 | 0.82644 | 6.2618
38875.6149 | 2399 | 0 | 38875.6149 | 2183 | 0 | 483.5 | 510.5 | 146.4591 | 0 | 133.2723 | 0 | 1.4646 | 0 | 1.3327 | 0 | 1.4646 | 1.3327 | 8.7278 | 19.486 | 7.2632

## C1-7
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.7912 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 7
Time-11 | N11 | N12 | Time-12 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R7-G | R1-7
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -21.5 | 5.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -0.5 | 26.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6096 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 20.5 | 47.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 41.5 | 68.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.6101 | 1 | 0 | 62.5 | 89.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 83.5 | 110.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 104.5 | 131.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6108 | 1 | 0 | 38875.6108 | 2 | 0 | 125.5 | 152.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 261638 | 130769 | 261637.9994
38875.611 | 1 | 0 | 38875.611 | 1 | 0 | 146.5 | 173.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 167.5 | 194.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 188.5 | 215.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6118 | 1 | 0 | 209.5 | 236.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 230.5 | 257.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 251.5 | 278.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 272.5 | 299.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1851 | 0 | 293.5 | 320.5 | 0.06105 | 0 | 113.0037 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.13 | 0 | 0.0006105 | 1.13 | 261638 | 41.4036 | 261637.9994
38875.613 | 2536 | 216 | 38875.613 | 2219 | 521 | 314.5 | 341.5 | 154.823 | 13.1868 | 135.4701 | 31.8071 | 1.5482 | 0.13187 | 1.3547 | 0.31807 | 1.4164 | 1.0366 | 14.3712 | 12.3166 | 6.8344
38875.6132 | 2008 | 1 | 38875.6132 | 2236 | 0 | 335.5 | 362.5 | 122.5885 | 0.06105 | 136.5079 | 0 | 1.2259 | 0.0006105 | 1.3651 | 0 | 1.2253 | 1.3651 | 30.4517 | 17.0564 | 8864.7412
38875.6134 | 2393 | 0 | 38875.6135 | 2261 | 0 | 356.5 | 383.5 | 146.0928 | 0 | 138.0342 | 0 | 1.4609 | 0 | 1.3803 | 0 | 1.4609 | 1.3803 | 9.3765 | 15.7621 | 7.9156
38875.6137 | 2035 | 0 | 38875.6137 | 2543 | 0 | 377.5 | 404.5 | 124.2369 | 0 | 155.2503 | 0 | 1.2424 | 0 | 1.5525 | 0 | 1.2424 | 1.5525 | 28.6182 | 2.9249 | 27.3758
38875.6139 | 2231 | 0 | 38875.6139 | 2601 | 0 | 398.5 | 425.5 | 136.2027 | 0 | 158.7912 | 0 | 1.362 | 0 | 1.5879 | 0 | 1.362 | 1.5879 | 17.3187 | 0.62976 | 15.9567
38875.6142 | 2115 | 0 | 38875.6142 | 2508 | 0 | 419.5 | 446.5 | 129.1209 | 0 | 153.1136 | 0 | 1.2912 | 0 | 1.5311 | 0 | 1.2912 | 1.5311 | 23.7532 | 4.3612 | 22.462
38875.6144 | 2015 | 0 | 38875.6144 | 2553 | 0 | 440.5 | 467.5 | 123.0159 | 0 | 155.8608 | 0 | 1.2302 | 0 | 1.5586 | 0 | 1.2302 | 1.5586 | 29.8948 | 2.5217 | 28.6646
38875.6147 | 2321 | 0 | 38875.6147 | 2159 | 0 | 461.5 | 488.5 | 141.6972 | 0 | 131.8071 | 0 | 1.417 | 0 | 1.3181 | 0 | 1.417 | 1.3181 | 12.7695 | 21.2311 | 11.3525
38875.6149 | 2133 | 0 | 38875.6149 | 2525 | 0 | 482.5 | 509.5 | 130.2198 | 0 | 154.1514 | 0 | 1.3022 | 0 | 1.5415 | 0 | 1.3022 | 1.5415 | 22.7089 | 3.6586 | 21.4067

## C1-6
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 159.0586 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 6
Time-9 | N11 | N12 | Time-10 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R6-G | R1-6
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -22.5 | 4.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -1.5 | 25.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6096 | 1 | 0 | 19.5 | 46.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 40.5 | 67.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 61.5 | 88.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 82.5 | 109.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 103.5 | 130.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6108 | 1 | 0 | 38875.6108 | 1 | 0 | 124.5 | 151.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.611 | 2 | 0 | 38875.611 | 2 | 0 | 145.5 | 172.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 130169 | 130169 | 130168.9988
38875.6113 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 166.5 | 193.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 187.5 | 214.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 208.5 | 235.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 229.5 | 256.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6122 | 2 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 250.5 | 277.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130169 | 260438 | 130168.9988
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 271.5 | 298.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 292.5 | 319.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38875.613 | 2039 | 416 | 38875.613 | 2074 | 407 | 313.5 | 340.5 | 124.4811 | 25.3968 | 126.6178 | 24.8474 | 1.2448 | 0.25397 | 1.2662 | 0.24847 | 0.99084 | 1.0177 | 77.9195 | 46.4223 | 11.4608
38875.6132 | 2217 | 1 | 38875.6132 | 2096 | 1 | 334.5 | 361.5 | 135.348 | 0.06105 | 127.9609 | 0.06105 | 1.3535 | 0.0006105 | 1.2796 | 0.0006105 | 1.3529 | 1.279 | 17.5587 | 24.3804 | 7593.2111
38875.6134 | 2449 | 0 | 38875.6134 | 2168 | 0 | 355.5 | 382.5 | 149.5116 | 0 | 132.3565 | 0 | 1.4951 | 0 | 1.3236 | 0 | 1.4951 | 1.3236 | 6.3855 | 20.1744 | 4.8903
38875.6137 | 2106 | 0 | 38875.6137 | 2284 | 0 | 376.5 | 403.5 | 128.5714 | 0 | 139.4383 | 0 | 1.2857 | 0 | 1.3944 | 0 | 1.2857 | 1.3944 | 23.7123 | 14.0709 | 22.4265
38875.6139 | 2195 | 0 | 38875.6139 | 2382 | 0 | 397.5 | 424.5 | 134.0049 | 0 | 145.4212 | 0 | 1.34 | 0 | 1.4542 | 0 | 1.34 | 1.4542 | 18.6961 | 9.3778 | 17.3561
38875.6142 | 2318 | 0 | 38875.6142 | 2561 | 0 | 418.5 | 445.5 | 141.514 | 0 | 156.3492 | 0 | 1.4151 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.4151 | 1.5635 | 12.3978 | 1.7329 | 10.9826
38875.6144 | 2448 | 0 | 38875.6144 | 2321 | 0 | 439.5 | 466.5 | 149.4505 | 0 | 141.6972 | 0 | 1.4945 | 0 | 1.417 | 0 | 1.4945 | 1.417 | 6.4289 | 12.2525 | 4.9344
38875.6147 | 2040 | 0 | 38875.6147 | 2394 | 0 | 460.5 | 487.5 | 124.5421 | 0 | 146.1538 | 0 | 1.2454 | 0 | 1.4615 | 0 | 1.2454 | 1.4615 | 27.7147 | 8.8296 | 26.4693
38875.6149 | 2589 | 0 | 38875.6149 | 2455 | 0 | 481.5 | 508.5 | 158.0586 | 0 | 149.8779 | 0 | 1.5806 | 0 | 1.4988 | 0 | 1.5806 | 1.4988 | 0.63268 | 6.1255 | 0.94791

## C1-5
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 160.2186 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 5
Time-7 | N11 | N12 | Time-8 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R5-G | R1-5
38875.6091 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -23.5 | 3.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -2.5 | 24.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 18.5 | 45.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 39.5 | 66.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 60.5 | 87.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6103 | 2 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 81.5 | 108.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 131119 | 262338 | 131118.9988
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 102.5 | 129.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6108 | 2 | 0 | 38875.6108 | 1 | 0 | 123.5 | 150.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 131119 | 262338 | 131118.9988
38875.611 | 1 | 0 | 38875.611 | 1 | 0 | 144.5 | 171.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6113 | 1 | 0 | 165.5 | 192.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 186.5 | 213.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 207.5 | 234.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.612 | 2 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 228.5 | 255.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 131119 | 262338 | 131118.9988
| 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 250 | 277 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6125 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 270.5 | 297.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 291.5 | 318.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262338 | 262338 | 262337.9994
38875.6129 | 2370 | 422 | 38875.613 | 2175 | 416 | 312.5 | 339.5 | 144.6886 | 25.7631 | 132.7839 | 25.3968 | 1.4469 | 0.25763 | 1.3278 | 0.25397 | 1.1893 | 1.0739 | 46.0115 | 30.2479 | 9.2244
38875.6132 | 2010 | 1 | 38875.6132 | 2499 | 0 | 333.5 | 360.5 | 122.7106 | 0.06105 | 152.5641 | 0 | 1.2271 | 0.0006105 | 1.5256 | 0 | 1.2265 | 1.5256 | 30.8878 | 5.0172 | 2930.4287
38875.6134 | 2026 | 0 | 38875.6134 | 2608 | 0 | 354.5 | 381.5 | 123.6874 | 0 | 159.2186 | 0 | 1.2369 | 0 | 1.5922 | 0 | 1.2369 | 1.5922 | 29.535 | 0.62807 | 28.2982
38875.6137 | 2601 | 0 | 38875.6137 | 2366 | 1 | 375.5 | 402.5 | 158.7912 | 0 | 144.4444 | 0.06105 | 1.5879 | 0 | 1.4444 | 0.0006105 | 1.5879 | 1.4438 | 0.89889 | 10.9674 | 0.68903
38875.6139 | 2569 | 0 | 38875.6139 | 2393 | 0 | 396.5 | 423.5 | 156.8376 | 0 | 146.0928 | 0 | 1.5684 | 0 | 1.4609 | 0 | 1.5684 | 1.4609 | 2.1557 | 9.669 | 0.58733
38875.6142 | 2002 | 0 | 38875.6142 | 2067 | 0 | 417.5 | 444.5 | 122.2222 | 0 | 126.1905 | 0 | 1.2222 | 0 | 1.2619 | 0 | 1.2222 | 1.2619 | 31.0879 | 26.9657 | 29.8657
38875.6144 | 2137 | 0 | 38875.6144 | 2365 | 0 | 438.5 | 465.5 | 130.464 | 0 | 144.3834 | 0 | 1.3046 | 0 | 1.4438 | 0 | 1.3046 | 1.4438 | 22.8067 | 10.9674 | 21.5021
38875.6146 | 2050 | 0 | 38875.6147 | 2206 | 0 | 459.5 | 486.5 | 125.1526 | 0 | 134.6764 | 0 | 1.2515 | 0 | 1.3468 | 0 | 1.2515 | 1.3468 | 28.0185 | 18.9655 | 26.767
38875.6149 | 2122 | 0 | 38875.6149 | 2325 | 0 | 480.5 | 507.5 | 129.5482 | 0 | 141.9414 | 0 | 1.2955 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.2955 | 1.4194 | 23.6748 | 12.8766 | 22.3794

## C1-4
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 154.5409 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 4
Time-5 | N11 | N12 | Time-6 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R4-G | R1-4
38875.609 | 1 | 0 | 38875.6091 | 1 | 0 | -24.5 | 2.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -3.5 | 23.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 17.5 | 44.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 38.5 | 65.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 59.5 | 86.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6103 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 80.5 | 107.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 101.5 | 128.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6108 | 2 | 1 | 122.5 | 149.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.611 | 2 | 0 | 38875.611 | 2 | 0 | 143.5 | 170.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126469 | 126469 | 126468.9988
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 164.5 | 191.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 185.5 | 212.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 206.5 | 233.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.612 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 0 | 227.5 | 254.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 248.5 | 275.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6125 | 1 | 0 | 269.5 | 296.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 290.5 | 317.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253038 | 253038 | 253037.9994
38875.6129 | 2076 | 349 | 38875.6129 | 1882 | 466 | 311.5 | 338.5 | 126.7399 | 21.3065 | 114.8962 | 28.4493 | 1.2674 | 0.21306 | 1.149 | 0.28449 | 1.0543 | 0.86447 | 21.215 | 83.1942 | 13.8425
38875.6132 | 2049 | 1 | 38875.6132 | 2148 | 1 | 332.5 | 359.5 | 125.0916 | 0.06105 | 131.1355 | 0.06105 | 1.2509 | 0.0006105 | 1.3114 | 0.0006105 | 1.2503 | 1.3107 | 23.6182 | 17.8918 | 7305.6532
38875.6134 | 2127 | 0 | 38875.6134 | 2122 | 0 | 353.5 | 380.5 | 129.8535 | 0 | 129.5482 | 0 | 1.2985 | 0 | 1.2955 | 0 | 1.2985 | 1.2955 | 19.0118 | 19.2922 | 17.7132
38875.6137 | 2134 | 0 | 38875.6137 | 2139 | 0 | 374.5 | 401.5 | 130.2808 | 0 | 130.5861 | 0 | 1.3028 | 0 | 1.3059 | 0 | 1.3028 | 1.3059 | 18.6214 | 18.3441 | 17.3186
38875.6139 | 2474 | 0 | 38875.6139 | 2238 | 0 | 395.5 | 422.5 | 151.0379 | 0 | 136.63 | 0 | 1.5104 | 0 | 1.3663 | 0 | 1.5104 | 1.3663 | 2.3193 | 13.109 | 0.80894
38875.6141 | 2515 | 0 | 38875.6142 | 2085 | 0 | 416.5 | 443.5 | 153.5409 | 0 | 127.2894 | 0 | 1.5354 | 0 | 1.2729 | 0 | 1.5354 | 1.2729 | 0.65129 | 21.4091 | 0.88412
38875.6144 | 2485 | 0 | 38875.6144 | 2318 | 0 | 437.5 | 464.5 | 151.7094 | 0 | 141.514 | 0 | 1.5171 | 0 | 1.4151 | 0 | 1.5171 | 1.4151 | 1.8664 | 9.2053 | 0.3493
38875.6146 | 2376 | 0 | 38875.6146 | 2279 | 0 | 458.5 | 485.5 | 145.0549 | 0 | 139.1331 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.3913 | 0 | 1.4505 | 1.3913 | 6.5396 | 11.0742 | 5.089
38875.6149 | 2033 | 0 | 38875.6149 | 2431 | 0 | 479.5 | 506.5 | 124.1148 | 0 | 148.4127 | 0 | 1.2411 | 0 | 1.4841 | 0 | 1.2411 | 1.4841 | 24.5145 | 4.1292 | 23.2734

## C1-3
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 160.1575 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 3
Time-3 | N11 | N12 | Time-4 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R3-G | R1-3
38875.609 | 1 | 0 | 38875.609 | 1 | 0 | -25.5 | 1.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -4.5 | 22.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 16.5 | 43.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6098 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 37.5 | 64.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 58.5 | 85.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6102 | 1 | 0 | 38875.6103 | 1 | 0 | 79.5 | 106.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 100.5 | 127.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 121.5 | 148.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.611 | 1 | 0 | 38875.611 | 2 | 0 | 142.5 | 169.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 262238 | 131069 | 262237.9994
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 163.5 | 190.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6115 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 184.5 | 211.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 205.5 | 232.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.612 | 1 | 1 | 226.5 | 253.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 247.5 | 274.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 268.5 | 295.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 289.5 | 316.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38875.6129 | 2215 | 432 | 38875.6129 | 2286 | 357 | 310.5 | 337.5 | 135.2259 | 26.3736 | 139.5604 | 21.7949 | 1.3523 | 0.26374 | 1.3956 | 0.21795 | 1.0885 | 1.1777 | 7.095 | 10.8737 | 0.53622
38875.6132 | 2422 | 1 | 38875.6132 | 2182 | 1 | 331.5 | 358.5 | 147.8632 | 0.06105 | 133.2112 | 0.06105 | 1.4786 | 0.0006105 | 1.3321 | 0.0006105 | 1.478 | 1.3315 | 8.335 | 20.3494 | 3388.1521
38875.6134 | 2607 | 0 | 38875.6134 | 2311 | 0 | 352.5 | 379.5 | 159.1575 | 0 | 141.0867 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.4109 | 0 | 1.5916 | 1.4109 | 0.62831 | 13.5171 | 0.96327
38875.6136 | 2406 | 0 | 38875.6137 | 2473 | 0 | 373.5 | 400.5 | 146.8864 | 0 | 150.9768 | 0 | 1.4689 | 0 | 1.5098 | 0 | 1.4689 | 1.5098 | 9.0349 | 6.0809 | 7.566
38875.6139 | 2319 | 0 | 38875.6139 | 2595 | 0 | 394.5 | 421.5 | 141.5751 | 0 | 158.4249 | 0 | 1.4158 | 0 | 1.5842 | 0 | 1.4158 | 1.5842 | 13.1255 | 1.0936 | 11.7097
38875.6141 | 2573 | 0 | 38875.6141 | 2595 | 0 | 415.5 | 442.5 | 157.0818 | 0 | 158.4249 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5842 | 0 | 1.5708 | 1.5842 | 1.958 | 1.0936 | 0.38721
38875.6144 | 2536 | 0 | 38875.6144 | 1996 | 0 | 436.5 | 463.5 | 154.823 | 0 | 121.8559 | 0 | 1.5482 | 0 | 1.2186 | 0 | 1.5482 | 1.2186 | 3.4456 | 31.4319 | 1.8974
38875.6146 | 2498 | 0 | 38875.6146 | 2200 | 0 | 457.5 | 484.5 | 152.5031 | 0 | 134.3101 | 0 | 1.525 | 0 | 1.3431 | 0 | 1.525 | 1.3431 | 5.0192 | 19.2445 | 3.4942
38875.6149 | 2323 | 0 | 38875.6149 | 2046 | 0 | 478.5 | 505.5 | 141.8193 | 0 | 124.9084 | 0 | 1.4182 | 0 | 1.2491 | 0 | 1.4182 | 1.2491 | 12.9307 | 28.2199 | 11.5125

## C1-2
Penlight Shakedown Test 4 |  |  | 2006-06-07 | 14:37 |  | Vs = |  | 158.6313 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
450 C | 15.5 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 2
Time-1 | N11 | N12 | Time-2 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R2-G | R1-2
38875.609 | 1 | 0 | 38875.609 | 1 | 0 | -26.5 | 0.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6093 | 1 | 0 | 38875.6093 | 1 | 0 | -5.5 | 21.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6095 | 1 | 0 | 38875.6095 | 1 | 0 | 15.5 | 42.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6097 | 1 | 0 | 38875.6098 | 1 | 0 | 36.5 | 63.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.61 | 1 | 0 | 38875.61 | 1 | 0 | 57.5 | 84.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6102 | 1 | 0 | 38875.6102 | 1 | 0 | 78.5 | 105.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6105 | 1 | 0 | 38875.6105 | 1 | 0 | 99.5 | 126.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6107 | 1 | 0 | 38875.6107 | 1 | 0 | 120.5 | 147.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.611 | 1 | 0 | 38875.611 | 2 | 0 | 141.5 | 168.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 259738 | 129819 | 259737.9994
38875.6112 | 1 | 0 | 38875.6112 | 1 | 0 | 162.5 | 189.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6114 | 1 | 0 | 38875.6115 | 1 | 0 | 183.5 | 210.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6117 | 1 | 0 | 38875.6117 | 1 | 0 | 204.5 | 231.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6119 | 1 | 0 | 38875.6119 | 1 | 0 | 225.5 | 252.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6122 | 1 | 0 | 38875.6122 | 1 | 0 | 246.5 | 273.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6124 | 1 | 0 | 38875.6124 | 1 | 0 | 267.5 | 294.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6127 | 1 | 0 | 38875.6127 | 1 | 0 | 288.5 | 315.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259738 | 259738 | 259737.9994
38875.6131 | 2106 | 1 | 38875.6129 | 2132 | 377 | 320 | 347 | 128.5714 | 0.06105 | 130.1587 | 23.0159 | 1.2857 | 0.0006105 | 1.3016 | 0.23016 | 1.2851 | 1.0714 | 23.3944 | 324.9972 | 37576.0409
| 2142 | 0 | 38875.6132 | 2266 | 1 | 331 | 358 | 130.7692 | 0 | 138.3394 | 0.06105 | 1.3077 | 0 | 1.3834 | 0.0006105 | 1.3077 | 1.3828 | 21.3063 | 14.7188 | 19.9986
38875.6134 | 2177 | 0 | 38875.6134 | 2013 | 0 | 351.5 | 378.5 | 132.906 | 0 | 122.8938 | 0 | 1.3291 | 0 | 1.2289 | 0 | 1.3291 | 1.2289 | 19.356 | 29.08 | 18.0269
38875.6136 | 2114 | 0 | 38875.6136 | 2575 | 0 | 372.5 | 399.5 | 129.0598 | 0 | 157.2039 | 0 | 1.2906 | 0 | 1.572 | 0 | 1.2906 | 1.572 | 22.913 | 0.90796 | 21.6224
38875.6139 | 2268 | 0 | 38875.6139 | 2582 | 0 | 393.5 | 420.5 | 138.4615 | 0 | 157.6313 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.5763 | 0 | 1.3846 | 1.5763 | 14.567 | 0.63439 | 13.1824
38875.6141 | 2195 | 0 | 38875.6141 | 2062 | 0 | 414.5 | 441.5 | 134.0049 | 0 | 125.8852 | 0 | 1.34 | 0 | 1.2589 | 0 | 1.34 | 1.2589 | 18.3772 | 26.0126 | 17.0372
38875.6144 | 2158 | 0 | 38875.6144 | 2044 | 0 | 435.5 | 462.5 | 131.746 | 0 | 124.7863 | 0 | 1.3175 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.3175 | 1.2479 | 20.4069 | 27.1223 | 19.0894
38875.6146 | 2058 | 0 | 38875.6146 | 2247 | 0 | 456.5 | 483.5 | 125.641 | 0 | 137.1795 | 0 | 1.2564 | 0 | 1.3718 | 0 | 1.2564 | 1.3718 | 26.2575 | 15.6377 | 25.0011
38875.6148 | 2123 | 0 | 38875.6149 | 2531 | 0 | 477.5 | 504.5 | 129.6093 | 0 | 154.5177 | 0 | 1.2961 | 0 | 1.5452 | 0 | 1.2961 | 1.5452 | 22.3919 | 2.6622 | 21.0958