## Test Facts
Penlight Ignition Time | 72

## RawData
Time | DL1.V2000:B | DL1.V2001:B | DL1.V1500:B | Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03
38882.4594 | 1 | 0 | 1 | PVC | 7-C | Tray
38882.46 | 1 | 0 | 1 | 325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors
38882.4605 | 1 | 0 | 1
38882.461 | 1 | 0 | 1
38882.4616 | 1 | 0 | 1
38882.4621 | 1 | 0 | 1
38882.4626 | 1 | 1 | 1
38882.4632 | 1 | 0 | 1
38882.4637 | 1 | 0 | 1
38882.4642 | 1 | 0 | 1
38882.4648 | 1 | 0 | 1
38882.4653 | 1 | 0 | 1
38882.4658 | 1 | 0 | 1
38882.4664 | 1 | 0 | 1
38882.4669 | 2535 | 0 | 1
38882.4674 | 2129 | 0 | 1
38882.468 | 2589 | 0 | 1
38882.4685 | 2266 | 0 | 1
38882.469 | 2541 | 0 | 1
38882.4696 | 2483 | 0 | 1
38882.4701 | 2274 | 0 | 1
38882.4594 | 1 | 0 | 2
38882.46 | 1 | 0 | 2
38882.4605 | 1 | 0 | 2
38882.461 | 1 | 0 | 2
38882.4616 | 1 | 1 | 2
38882.4621 | 1 | 0 | 2
38882.4626 | 1 | 0 | 2
38882.4632 | 1 | 0 | 2
38882.4637 | 1 | 0 | 2
38882.4642 | 1 | 0 | 2
38882.4648 | 1 | 0 | 2
38882.4653 | 1 | 0 | 2
38882.4658 | 1 | 0 | 2
38882.4664 | 2001 | 0 | 2
38882.4669 | 2584 | 0 | 2
38882.4674 | 2500 | 0 | 2
38882.468 | 2507 | 0 | 2
38882.4685 | 2512 | 0 | 2
38882.4691 | 2317 | 0 | 2
38882.4696 | 2442 | 0 | 2
38882.4701 | 2023 | 0 | 2
38882.4594 | 1 | 0 | 3
38882.46 | 1 | 0 | 3
38882.4605 | 2 | 0 | 3
38882.461 | 1 | 0 | 3
38882.4616 | 1 | 0 | 3
38882.4621 | 1 | 0 | 3
38882.4627 | 1 | 0 | 3
38882.4632 | 1 | 0 | 3
38882.4637 | 1 | 0 | 3
38882.4642 | 1 | 0 | 3
38882.4648 | 1 | 0 | 3
38882.4653 | 1 | 0 | 3
38882.4659 | 1 | 0 | 3
38882.4664 | 1 | 0 | 3
38882.4669 | 2573 | 0 | 3
38882.4675 | 2257 | 0 | 3
38882.468 | 2122 | 0 | 3
38882.4685 | 2072 | 0 | 3
38882.4691 | 2053 | 0 | 3
38882.4696 | 2123 | 0 | 3
38882.4701 | 2458 | 0 | 3
38882.4595 | 1 | 0 | 4
38882.46 | 1 | 1 | 4
38882.4605 | 1 | 0 | 4
38882.4611 | 1 | 0 | 4
38882.4616 | 1 | 0 | 4
38882.4621 | 1 | 0 | 4
38882.4627 | 1 | 0 | 4
38882.4632 | 1 | 0 | 4
38882.4637 | 1 | 0 | 4
38882.4643 | 1 | 0 | 4
38882.4648 | 1 | 0 | 4
38882.4653 | 1 | 0 | 4
38882.4659 | 2470 | 0 | 4
38882.4664 | 1972 | 0 | 4
38882.4669 | 2568 | 0 | 4
38882.4675 | 2026 | 0 | 4
38882.468 | 2032 | 0 | 4
38882.4685 | 2193 | 0 | 4
38882.4691 | 2009 | 0 | 4
38882.4696 | 2433 | 0 | 4
38882.4702 | 2093 | 0 | 4
38882.4595 | 1 | 0 | 5
38882.46 | 1 | 0 | 5
38882.4605 | 1 | 0 | 5
38882.4611 | 1 | 0 | 5
38882.4616 | 1 | 0 | 5
38882.4621 | 1 | 0 | 5
38882.4627 | 1 | 0 | 5
38882.4632 | 1 | 0 | 5
38882.4637 | 1 | 0 | 5
38882.4643 | 1 | 0 | 5
38882.4648 | 1 | 0 | 5
38882.4653 | 1 | 0 | 5
38882.4659 | 1 | 0 | 5
38882.4664 | 2198 | 1 | 5
38882.467 | 2271 | 0 | 5
38882.4675 | 2468 | 0 | 5
38882.468 | 2401 | 0 | 5
38882.4686 | 2601 | 0 | 5
38882.4691 | 2579 | 0 | 5
38882.4696 | 2513 | 0 | 5
38882.4702 | 2546 | 0 | 5
38882.4595 | 1 | 0 | 6
38882.46 | 1 | 0 | 6
38882.4605 | 1 | 0 | 6
38882.4611 | 1 | 0 | 6
38882.4616 | 1 | 0 | 6
38882.4622 | 1 | 0 | 6
38882.4627 | 1 | 0 | 6
38882.4632 | 1 | 0 | 6
38882.4638 | 1 | 0 | 6
38882.4643 | 1 | 0 | 6
38882.4648 | 1 | 0 | 6
38882.4654 | 1 | 0 | 6
38882.4659 | 1 | 0 | 6
38882.4664 | 1 | 0 | 6
38882.467 | 2570 | 0 | 6
38882.4675 | 2203 | 0 | 6
38882.468 | 2478 | 0 | 6
38882.4686 | 2313 | 0 | 6
38882.4691 | 2254 | 0 | 6
38882.4696 | 2146 | 0 | 6
38882.4702 | 2169 | 0 | 6
38882.4595 | 2 | 0 | 7
38882.46 | 1 | 0 | 7
38882.4606 | 1 | 0 | 7
38882.4611 | 1 | 0 | 7
38882.4616 | 1 | 0 | 7
38882.4622 | 1 | 0 | 7
38882.4627 | 1 | 0 | 7
38882.4632 | 1 | 0 | 7
38882.4638 | 2 | 0 | 7
38882.4643 | 1 | 0 | 7
38882.4648 | 1 | 0 | 7
38882.4654 | 1 | 0 | 7
38882.4659 | 1 | 0 | 7
38882.4664 | 1918 | 0 | 7
38882.467 | 2543 | 0 | 7
38882.4675 | 2478 | 0 | 7
38882.468 | 2115 | 0 | 7
38882.4686 | 2191 | 0 | 7
38882.4691 | 2151 | 0 | 7
38882.4697 | 2428 | 0 | 7
38882.4702 | 2546 | 0 | 7
38882.4595 | 1 | 1 | 8
38882.46 | 1 | 0 | 8
38882.4606 | 1 | 0 | 8
38882.4611 | 1 | 0 | 8
38882.4616 | 1 | 0 | 8
38882.4622 | 1 | 0 | 8
38882.4627 | 1 | 0 | 8
38882.4632 | 1 | 0 | 8
38882.4638 | 1 | 0 | 8
38882.4643 | 1 | 0 | 8
38882.4648 | 1 | 0 | 8
38882.4654 | 1 | 0 | 8
38882.4659 | 1 | 0 | 8
38882.4665 | 2 | 0 | 8
38882.467 | 2331 | 0 | 8
38882.4675 | 2241 | 0 | 8
38882.4681 | 2533 | 0 | 8
38882.4686 | 2594 | 0 | 8
38882.4691 | 2505 | 0 | 8
38882.4697 | 2530 | 0 | 8
38882.4702 | 2520 | 1 | 8
38882.4595 | 1 | 0 | 9
38882.46 | 1 | 0 | 9
38882.4606 | 1 | 0 | 9
38882.4611 | 1 | 0 | 9
38882.4617 | 1 | 0 | 9
38882.4622 | 1 | 0 | 9
38882.4627 | 1 | 0 | 9
38882.4633 | 1 | 0 | 9
38882.4638 | 1 | 0 | 9
38882.4643 | 1 | 0 | 9
38882.4649 | 1 | 0 | 9
38882.4654 | 1 | 0 | 9
38882.4659 | 1 | 0 | 9
38882.4665 | 2130 | 946 | 9
38882.467 | 2391 | 0 | 9
38882.4675 | 2420 | 0 | 9
38882.4681 | 2473 | 0 | 9
38882.4686 | 2430 | 0 | 9
38882.4691 | 2073 | 0 | 9
38882.4697 | 2087 | 0 | 9
38882.4702 | 2491 | 0 | 9
38882.4595 | 1 | 0 | 10
38882.4601 | 1 | 0 | 10
38882.4606 | 1 | 0 | 10
38882.4611 | 1 | 0 | 10
38882.4617 | 1 | 0 | 10
38882.4622 | 1 | 0 | 10
38882.4627 | 1 | 0 | 10
38882.4633 | 1 | 0 | 10
38882.4638 | 1 | 0 | 10
38882.4643 | 1 | 0 | 10
38882.4649 | 1 | 0 | 10
38882.4654 | 1 | 0 | 10
38882.4659 | 1 | 0 | 10
38882.4665 | 1759 | 588 | 10
38882.467 | 2100 | 0 | 10
38882.4675 | 2526 | 0 | 10
38882.4681 | 2135 | 0 | 10
38882.4686 | 2308 | 0 | 10
38882.4692 | 2592 | 0 | 10
38882.4697 | 2270 | 0 | 10
38882.4702 | 2467 | 0 | 10
38882.4595 | 1 | 0 | 11
38882.4601 | 1 | 0 | 11
38882.4606 | 1 | 0 | 11
38882.4611 | 1 | 0 | 11
38882.4617 | 1 | 0 | 11
38882.4622 | 1 | 0 | 11
38882.4628 | 1 | 0 | 11
38882.4633 | 1 | 0 | 11
38882.4638 | 1 | 0 | 11
38882.4644 | 1 | 0 | 11
38882.4649 | 1 | 0 | 11
38882.4654 | 1 | 0 | 11
38882.466 | 1 | 0 | 11
38882.4665 | 1931 | 693 | 11
38882.467 | 2436 | 0 | 11
38882.4676 | 2343 | 0 | 11
38882.4681 | 2536 | 0 | 11
38882.4686 | 2458 | 0 | 11
38882.4692 | 2235 | 0 | 11
38882.4697 | 2566 | 0 | 11
38882.4702 | 2322 | 0 | 11
38882.4596 | 1 | 0 | 12
38882.4601 | 1 | 0 | 12
38882.4606 | 1 | 0 | 12
38882.4612 | 1 | 0 | 12
38882.4617 | 1 | 0 | 12
38882.4622 | 1 | 0 | 12
38882.4628 | 1 | 0 | 12
38882.4633 | 1 | 0 | 12
38882.4638 | 1 | 0 | 12
38882.4644 | 1 | 0 | 12
38882.4649 | 1 | 0 | 12
38882.4654 | 1 | 0 | 12
38882.466 | 1 | 0 | 12
38882.4665 | 1298 | 710 | 12
38882.467 | 2558 | 0 | 12
38882.4676 | 2261 | 0 | 12
38882.4681 | 2576 | 0 | 12
38882.4686 | 2194 | 0 | 12
38882.4692 | 2259 | 0 | 12
38882.4697 | 2224 | 0 | 12
38882.4702 | 2265 | 0 | 12
38882.4596 | 1 | 0 | 13
38882.4601 | 1 | 0 | 13
38882.4606 | 1 | 0 | 13
38882.4612 | 1 | 0 | 13
38882.4617 | 1 | 0 | 13
38882.4622 | 1 | 0 | 13
38882.4628 | 1 | 0 | 13
38882.4633 | 1 | 0 | 13
38882.4638 | 1 | 0 | 13
38882.4644 | 1 | 0 | 13
38882.4649 | 1 | 0 | 13
38882.4655 | 1 | 0 | 13
38882.466 | 38 | 0 | 13
38882.4665 | 2134 | 1 | 13
38882.4671 | 2266 | 0 | 13
38882.4676 | 2549 | 0 | 13
38882.4681 | 2257 | 0 | 13
38882.4687 | 2213 | 0 | 13
38882.4692 | 2037 | 0 | 13
38882.4697 | 2300 | 0 | 13
38882.4703 | 2559 | 0 | 13
38882.4596 | 1 | 0 | 14
38882.4601 | 1 | 0 | 14
38882.4606 | 1 | 0 | 14
38882.4612 | 1 | 0 | 14
38882.4617 | 1 | 0 | 14
38882.4623 | 1 | 0 | 14
38882.4628 | 1 | 0 | 14
38882.4633 | 1 | 0 | 14
38882.4639 | 1 | 0 | 14
38882.4644 | 1 | 0 | 14
38882.4649 | 1 | 0 | 14
38882.4655 | 1887 | 0 | 14
38882.466 | 2516 | 0 | 14
38882.4665 | 2541 | 0 | 14
38882.4671 | 2251 | 0 | 14
38882.4676 | 2418 | 0 | 14
38882.4681 | 2555 | 0 | 14
38882.4687 | 2139 | 0 | 14
38882.4692 | 2421 | 0 | 14
38882.4697 | 2532 | 0 | 14
38882.4703 | 2537 | 0 | 14
38882.4596 | 1 | 0 | 15
38882.4601 | 1 | 0 | 15
38882.4607 | 1 | 0 | 15
38882.4612 | 1 | 0 | 15
38882.4617 | 1 | 0 | 15
38882.4623 | 1 | 0 | 15
38882.4628 | 1 | 0 | 15
38882.4633 | 1 | 0 | 15
38882.4639 | 1 | 0 | 15
38882.4644 | 1 | 0 | 15
38882.4649 | 1 | 0 | 15
38882.4655 | 1 | 0 | 15
38882.466 | 209 | 0 | 15
38882.4665 | 2127 | 0 | 15
38882.4671 | 2594 | 0 | 15
38882.4676 | 2069 | 0 | 15
38882.4681 | 2083 | 0 | 15
38882.4687 | 2325 | 0 | 15
38882.4692 | 2194 | 0 | 15
38882.4698 | 2430 | 0 | 15
38882.4703 | 2154 | 0 | 15
38882.4596 | 1 | 0 | 16
38882.4601 | 1 | 0 | 16
38882.4607 | 1 | 0 | 16
38882.4612 | 1 | 0 | 16
38882.4617 | 1 | 0 | 16
38882.4623 | 1 | 0 | 16
38882.4628 | 1 | 0 | 16
38882.4633 | 1 | 0 | 16
38882.4639 | 1 | 0 | 16
38882.4644 | 1 | 0 | 16
38882.465 | 1 | 0 | 16
38882.4655 | 1 | 0 | 16
38882.466 | 1 | 0 | 16
38882.4666 | 2 | 0 | 16
38882.4671 | 2409 | 0 | 16
38882.4676 | 2111 | 0 | 16
38882.4682 | 2489 | 0 | 16
38882.4687 | 1996 | 0 | 16
38882.4692 | 2013 | 0 | 16
38882.4698 | 2205 | 0 | 16
38882.4703 | 2018 | 0 | 16
38882.4596 | 1 | 0 | 17
38882.4602 | 1 | 0 | 17
38882.4607 | 1 | 0 | 17
38882.4612 | 1 | 0 | 17
38882.4618 | 1 | 0 | 17
38882.4623 | 1 | 0 | 17
38882.4628 | 1 | 0 | 17
38882.4634 | 1 | 0 | 17
38882.4639 | 1 | 0 | 17
38882.4644 | 1 | 0 | 17
38882.465 | 1 | 0 | 17
38882.4655 | 1 | 0 | 17
38882.466 | 79 | 0 | 17
38882.4666 | 2531 | 0 | 17
38882.4671 | 2469 | 0 | 17
38882.4676 | 2525 | 0 | 17
38882.4682 | 2212 | 0 | 17
38882.4687 | 2105 | 0 | 17
38882.4692 | 2331 | 0 | 17
38882.4698 | 2237 | 0 | 17
38882.4703 | 2094 | 0 | 17
38882.4596 | 2 | 1 | 18
38882.4602 | 1 | 0 | 18
38882.4607 | 1 | 0 | 18
38882.4612 | 1 | 0 | 18
38882.4618 | 1 | 0 | 18
38882.4623 | 1 | 0 | 18
38882.4628 | 1 | 1 | 18
38882.4634 | 1 | 0 | 18
38882.4639 | 1 | 0 | 18
38882.4644 | 1 | 0 | 18
38882.465 | 1 | 0 | 18
38882.4655 | 1 | 0 | 18
38882.466 | 1 | 0 | 18
38882.4666 | 2 | 0 | 18
38882.4671 | 2344 | 0 | 18
38882.4677 | 2607 | 0 | 18
38882.4682 | 2179 | 0 | 18
38882.4687 | 2267 | 0 | 18
38882.4693 | 1999 | 0 | 18
38882.4698 | 2484 | 0 | 18
38882.4703 | 2246 | 0 | 18
38882.4596 | 1 | 0 | 19
38882.4602 | 1 | 0 | 19
38882.4607 | 2 | 0 | 19
38882.4613 | 1 | 0 | 19
38882.4618 | 1 | 0 | 19
38882.4623 | 1 | 0 | 19
38882.4628 | 1 | 0 | 19
38882.4634 | 1 | 0 | 19
38882.4639 | 1 | 0 | 19
38882.4645 | 1 | 0 | 19
38882.465 | 1 | 0 | 19
38882.4655 | 1 | 0 | 19
38882.4661 | 504 | 0 | 19
38882.4666 | 2557 | 0 | 19
38882.4671 | 2152 | 0 | 19
38882.4677 | 2204 | 0 | 19
38882.4682 | 2112 | 0 | 19
38882.4687 | 2008 | 0 | 19
38882.4693 | 2503 | 0 | 19
38882.4698 | 2272 | 0 | 19
38882.4703 | 2311 | 0 | 19
38882.4597 | 1 | 0 | 20
38882.4602 | 1 | 0 | 20
38882.4607 | 1 | 0 | 20
38882.4613 | 1 | 0 | 20
38882.4618 | 1 | 0 | 20
38882.4623 | 1 | 0 | 20
38882.4629 | 1 | 0 | 20
38882.4634 | 1 | 0 | 20
38882.4639 | 1 | 0 | 20
38882.4645 | 1 | 0 | 20
38882.465 | 1 | 0 | 20
38882.4655 | 1 | 0 | 20
38882.4661 | 1 | 0 | 20
38882.4666 | 2260 | 0 | 20
38882.4671 | 2516 | 0 | 20
38882.4677 | 2610 | 0 | 20
38882.4682 | 2253 | 0 | 20
38882.4688 | 2302 | 0 | 20
38882.4693 | 2073 | 0 | 20
38882.4698 | 2070 | 0 | 20
38882.4703 | 1992 | 0 | 20
38882.4597 | 1 | 0 | 21
38882.4602 | 1 | 0 | 21
38882.4607 | 1 | 1 | 21
38882.4613 | 1 | 0 | 21
38882.4618 | 1 | 0 | 21
38882.4623 | 1 | 0 | 21
38882.4629 | 1 | 0 | 21
38882.4634 | 1 | 0 | 21
38882.4639 | 1 | 0 | 21
38882.4645 | 2 | 0 | 21
38882.465 | 1 | 0 | 21
38882.4656 | 2 | 0 | 21
38882.4661 | 1796 | 0 | 21
38882.4666 | 2096 | 0 | 21
38882.4672 | 2475 | 0 | 21
38882.4677 | 2027 | 0 | 21
38882.4682 | 2014 | 0 | 21
38882.4688 | 2443 | 0 | 21
38882.4693 | 2570 | 0 | 21
38882.4698 | 1987 | 0 | 21
38882.4704 | 2458 | 0 | 21
38882.4597 | 1 | 0 | 22
38882.4602 | 1 | 0 | 22
38882.4608 | 1 | 1 | 22
38882.4613 | 1 | 0 | 22
38882.4618 | 1 | 0 | 22
38882.4623 | 1 | 0 | 22
38882.4629 | 1 | 0 | 22
38882.4634 | 1 | 0 | 22
38882.464 | 1 | 0 | 22
38882.4645 | 1 | 0 | 22
38882.465 | 1 | 0 | 22
38882.4656 | 1 | 0 | 22
38882.4661 | 1 | 0 | 22
38882.4666 | 2557 | 0 | 22
38882.4672 | 2285 | 0 | 22
38882.4677 | 2282 | 0 | 22
38882.4682 | 2413 | 0 | 22
38882.4688 | 1981 | 0 | 22
38882.4693 | 2532 | 0 | 22
38882.4698 | 2060 | 0 | 22
38882.4704 | 2361 | 0 | 22
38882.4597 | 1 | 0 | 23
38882.4602 | 1 | 0 | 23
38882.4608 | 1 | 0 | 23
38882.4613 | 1 | 0 | 23
38882.4618 | 1 | 0 | 23
38882.4624 | 1 | 0 | 23
38882.4629 | 1 | 0 | 23
38882.4634 | 1 | 0 | 23
38882.464 | 1 | 0 | 23
38882.4645 | 1 | 0 | 23
38882.465 | 1 | 0 | 23
38882.4656 | 2186 | 0 | 23
38882.4661 | 2225 | 0 | 23
38882.4666 | 2301 | 0 | 23
38882.4672 | 2587 | 0 | 23
38882.4677 | 2022 | 0 | 23
38882.4683 | 2518 | 0 | 23
38882.4688 | 2017 | 0 | 23
38882.4693 | 2172 | 0 | 23
38882.4698 | 2371 | 0 | 23
38882.4704 | 2138 | 0 | 23
38882.4597 | 1 | 0 | 24
38882.4602 | 1 | 0 | 24
38882.4608 | 1 | 0 | 24
38882.4613 | 1 | 0 | 24
38882.4619 | 1 | 0 | 24
38882.4624 | 1 | 0 | 24
38882.4629 | 1 | 0 | 24
38882.4634 | 1 | 0 | 24
38882.464 | 1 | 0 | 24
38882.4645 | 1 | 0 | 24
38882.4651 | 1 | 0 | 24
38882.4656 | 1 | 0 | 24
38882.4661 | 1 | 0 | 24
38882.4667 | 2 | 0 | 24
38882.4672 | 2561 | 0 | 24
38882.4677 | 2618 | 0 | 24
38882.4683 | 2256 | 0 | 24
38882.4688 | 2362 | 0 | 24
38882.4693 | 2580 | 0 | 24
38882.4699 | 2195 | 0 | 24
38882.4704 | 2238 | 0 | 24
38882.4597 | 1 | 0 | 25
38882.4603 | 1 | 0 | 25
38882.4608 | 1 | 0 | 25
38882.4613 | 1 | 0 | 25
38882.4619 | 1 | 0 | 25
38882.4624 | 1 | 0 | 25
38882.4629 | 1 | 0 | 25
38882.4635 | 1 | 0 | 25
38882.464 | 1 | 0 | 25
38882.4645 | 1 | 0 | 25
38882.4651 | 1 | 0 | 25
38882.4656 | 2561 | 0 | 25
38882.4661 | 2335 | 0 | 25
38882.4667 | 2585 | 0 | 25
38882.4672 | 2487 | 0 | 25
38882.4677 | 2573 | 0 | 25
38882.4683 | 2612 | 0 | 25
38882.4688 | 2097 | 0 | 25
38882.4693 | 2525 | 0 | 25
38882.4699 | 2199 | 0 | 25
38882.4704 | 2470 | 0 | 25
38882.4597 | 1 | 0 | 26
38882.4603 | 1 | 0 | 26
38882.4613 | 1 | 0 | 26
38882.4619 | 1 | 0 | 26
38882.4624 | 1 | 0 | 26
38882.4629 | 1 | 0 | 26
38882.4635 | 1 | 0 | 26
38882.464 | 1 | 0 | 26
38882.4645 | 1 | 0 | 26
38882.4651 | 1 | 0 | 26
38882.4656 | 2 | 0 | 26
38882.4661 | 1 | 0 | 26
38882.4667 | 2 | 0 | 26
38882.4672 | 2473 | 0 | 26
38882.4678 | 2573 | 0 | 26
38882.4683 | 2244 | 0 | 26
38882.4688 | 2127 | 0 | 26
38882.4694 | 2334 | 0 | 26
38882.4699 | 2503 | 0 | 26
38882.4704 | 2242 | 0 | 26
38882.4597 | 1 | 0 | 27
38882.4603 | 1 | 0 | 27
38882.4608 | 1 | 0 | 27
38882.4614 | 1 | 0 | 27
38882.4619 | 1 | 0 | 27
38882.4624 | 1 | 0 | 27
38882.463 | 1 | 0 | 27
38882.4635 | 1 | 0 | 27
38882.464 | 1 | 0 | 27
38882.4646 | 1 | 0 | 27
38882.4651 | 1 | 0 | 27
38882.4656 | 2263 | 0 | 27
38882.4662 | 2272 | 0 | 27
38882.4667 | 2380 | 0 | 27
38882.4672 | 2520 | 0 | 27
38882.4678 | 2230 | 0 | 27
38882.4683 | 2054 | 0 | 27
38882.4688 | 2534 | 0 | 27
38882.4694 | 2036 | 0 | 27
38882.4699 | 2168 | 0 | 27
38882.4704 | 2348 | 0 | 27
38882.4598 | 1 | 0 | 28
38882.4603 | 1 | 0 | 28
38882.4608 | 1 | 0 | 28
38882.4614 | 1 | 1 | 28
38882.4619 | 1 | 0 | 28
38882.4624 | 1 | 0 | 28
38882.463 | 1 | 0 | 28
38882.4635 | 1 | 0 | 28
38882.464 | 1 | 0 | 28
38882.4646 | 1 | 0 | 28
38882.4651 | 1 | 0 | 28
38882.4656 | 2 | 0 | 28
38882.4662 | 2 | 0 | 28
38882.4667 | 2312 | 0 | 28
38882.4672 | 2477 | 0 | 28
38882.4678 | 2556 | 0 | 28
38882.4683 | 2613 | 0 | 28
38882.4688 | 2238 | 0 | 28
38882.4694 | 2003 | 0 | 28
38882.4699 | 2093 | 0 | 28
38882.4705 | 2215 | 0 | 28
38882.4598 | 1 | 0 | 29
38882.4603 | 1 | 0 | 29
38882.4608 | 1 | 0 | 29
38882.4614 | 1 | 0 | 29
38882.4619 | 1 | 0 | 29
38882.4624 | 1 | 0 | 29
38882.463 | 1 | 0 | 29
38882.4635 | 1 | 0 | 29
38882.4641 | 1 | 0 | 29
38882.4646 | 1 | 0 | 29
38882.4651 | 1 | 0 | 29
38882.4656 | 2440 | 0 | 29
38882.4662 | 2015 | 0 | 29
38882.4667 | 2006 | 0 | 29
38882.4673 | 2304 | 0 | 29
38882.4678 | 2565 | 0 | 29
38882.4683 | 2349 | 0 | 29
38882.4689 | 2217 | 0 | 29
38882.4694 | 2488 | 0 | 29
38882.4699 | 2211 | 0 | 29
38882.4705 | 2336 | 0 | 29
38882.4598 | 1 | 0 | 30
38882.4603 | 1 | 0 | 30
38882.4609 | 1 | 0 | 30
38882.4614 | 1 | 0 | 30
38882.4619 | 1 | 0 | 30
38882.4625 | 1 | 0 | 30
38882.463 | 1 | 0 | 30
38882.4635 | 1 | 0 | 30
38882.4641 | 1 | 0 | 30
38882.4646 | 1 | 0 | 30
38882.4651 | 1 | 0 | 30
38882.4657 | 1 | 0 | 30
38882.4662 | 2 | 0 | 30
38882.4667 | 2412 | 0 | 30
38882.4673 | 2137 | 0 | 30
38882.4678 | 2240 | 0 | 30
38882.4683 | 2095 | 0 | 30
38882.4689 | 2041 | 0 | 30
38882.4694 | 2045 | 0 | 30
38882.4699 | 2170 | 0 | 30
38882.4705 | 2361 | 0 | 30
38882.4598 | 1 | 0 | 31
38882.4603 | 1 | 0 | 31
38882.4609 | 1 | 0 | 31
38882.4614 | 1 | 0 | 31
38882.4619 | 1 | 0 | 31
38882.4625 | 1 | 0 | 31
38882.463 | 1 | 0 | 31
38882.4635 | 1 | 0 | 31
38882.4641 | 2 | 0 | 31
38882.4646 | 1 | 0 | 31
38882.4651 | 1 | 0 | 31
38882.4657 | 1 | 0 | 31
38882.4662 | 1 | 0 | 31
38882.4667 | 2547 | 0 | 31
38882.4673 | 2540 | 0 | 31
38882.4678 | 2063 | 0 | 31
38882.4683 | 2607 | 0 | 31
38882.4689 | 2346 | 0 | 31
38882.4694 | 2574 | 0 | 31
38882.47 | 2312 | 0 | 31
38882.4705 | 2433 | 0 | 31
38882.4598 | 1 | 0 | 32
38882.4603 | 1 | 0 | 32
38882.4609 | 1 | 0 | 32
38882.4614 | 1 | 0 | 32
38882.4619 | 1 | 0 | 32
38882.4625 | 1 | 0 | 32
38882.463 | 1 | 0 | 32
38882.4636 | 1 | 0 | 32
38882.4641 | 1 | 0 | 32
38882.4646 | 2 | 0 | 32
38882.4652 | 1 | 0 | 32
38882.4657 | 1 | 0 | 32
38882.4662 | 1 | 0 | 32
38882.4668 | 2094 | 0 | 32
38882.4673 | 2588 | 0 | 32
38882.4678 | 2592 | 0 | 32
38882.4684 | 2561 | 0 | 32
38882.4689 | 2302 | 0 | 32
38882.4694 | 2552 | 0 | 32
38882.47 | 1987 | 0 | 32
38882.4705 | 2091 | 0 | 32
38882.4598 | 1 | 0 | 33
38882.4604 | 2 | 0 | 33
38882.4609 | 2 | 0 | 33
38882.4614 | 1 | 0 | 33
38882.462 | 1 | 0 | 33
38882.4625 | 1 | 0 | 33
38882.463 | 1 | 0 | 33
38882.4636 | 1 | 0 | 33
38882.4641 | 1 | 0 | 33
38882.4646 | 1 | 0 | 33
38882.4652 | 1 | 0 | 33
38882.4657 | 1 | 0 | 33
38882.4662 | 1 | 0 | 33
38882.4668 | 2605 | 0 | 33
38882.4673 | 2208 | 0 | 33
38882.4678 | 2378 | 0 | 33
38882.4684 | 2229 | 0 | 33
38882.4689 | 2129 | 0 | 33
38882.4694 | 2462 | 0 | 33
38882.47 | 2574 | 0 | 33
38882.4705 | 2371 | 0 | 33
38882.4598 | 1 | 0 | 34
38882.4604 | 1 | 0 | 34
38882.4609 | 1 | 0 | 34
38882.4614 | 1 | 0 | 34
38882.462 | 1 | 0 | 34
38882.4625 | 1 | 0 | 34
38882.463 | 1 | 0 | 34
38882.4636 | 1 | 0 | 34
38882.4641 | 1 | 0 | 34
38882.4647 | 1 | 0 | 34
38882.4652 | 1 | 0 | 34
38882.4657 | 1 | 0 | 34
38882.4662 | 1 | 0 | 34
38882.4668 | 2049 | 0 | 34
38882.4673 | 2596 | 0 | 34
38882.4679 | 2070 | 0 | 34
38882.4684 | 2551 | 0 | 34
38882.4689 | 2267 | 0 | 34
38882.4695 | 2094 | 0 | 34
38882.47 | 2301 | 0 | 34
38882.4705 | 2567 | 0 | 34
38882.4598 | 1 | 0 | 35
38882.4604 | 1 | 0 | 35
38882.4609 | 2 | 0 | 35
38882.4614 | 1 | 0 | 35
38882.462 | 1 | 0 | 35
38882.4625 | 1 | 0 | 35
38882.4631 | 1 | 0 | 35
38882.4636 | 2 | 0 | 35
38882.4641 | 1 | 0 | 35
38882.4647 | 1 | 0 | 35
38882.4652 | 1 | 0 | 35
38882.4657 | 1 | 0 | 35
38882.4663 | 1 | 0 | 35
38882.4668 | 2391 | 0 | 35
38882.4673 | 2102 | 0 | 35
38882.4679 | 2032 | 0 | 35
38882.4684 | 2578 | 0 | 35
38882.4689 | 2388 | 0 | 35
38882.4695 | 2543 | 0 | 35
38882.47 | 2284 | 0 | 35
38882.4705 | 2262 | 0 | 35
38882.4599 | 1 | 0 | 36
38882.4604 | 1 | 0 | 36
38882.4609 | 1 | 0 | 36
38882.4615 | 1 | 0 | 36
38882.462 | 1 | 1 | 36
38882.4625 | 1 | 0 | 36
38882.4631 | 1 | 0 | 36
38882.4636 | 1 | 0 | 36
38882.4641 | 1 | 0 | 36
38882.4647 | 1 | 0 | 36
38882.4652 | 1 | 0 | 36
38882.4657 | 1 | 0 | 36
38882.4663 | 1 | 0 | 36
38882.4668 | 2019 | 0 | 36
38882.4673 | 2276 | 0 | 36
38882.4679 | 2326 | 0 | 36
38882.4684 | 2239 | 0 | 36
38882.4689 | 2500 | 0 | 36
38882.4695 | 2461 | 0 | 36
38882.47 | 1992 | 1 | 36
38882.4706 | 2030 | 0 | 36
38882.4599 | 1 | 0 | 37
38882.4604 | 1 | 0 | 37
38882.4609 | 1 | 0 | 37
38882.4615 | 1 | 0 | 37
38882.462 | 1 | 0 | 37
38882.4625 | 1 | 0 | 37
38882.4631 | 1 | 0 | 37
38882.4636 | 1 | 0 | 37
38882.4642 | 1 | 0 | 37
38882.4647 | 1 | 0 | 37
38882.4652 | 1 | 0 | 37
38882.4658 | 1 | 0 | 37
38882.4663 | 1 | 0 | 37
38882.4668 | 2527 | 0 | 37
38882.4674 | 2514 | 0 | 37
38882.4679 | 2531 | 0 | 37
38882.4684 | 2205 | 0 | 37
38882.469 | 2328 | 0 | 37
38882.4695 | 2228 | 0 | 37
38882.47 | 2530 | 0 | 37
38882.4706 | 1974 | 0 | 37
38882.4599 | 1 | 0 | 38
38882.4604 | 1 | 1 | 38
38882.461 | 1 | 0 | 38
38882.4615 | 1 | 0 | 38
38882.462 | 1 | 0 | 38
38882.4626 | 1 | 0 | 38
38882.4631 | 1 | 0 | 38
38882.4636 | 1 | 0 | 38
38882.4642 | 1 | 0 | 38
38882.4647 | 1 | 0 | 38
38882.4652 | 1 | 0 | 38
38882.4658 | 1 | 0 | 38
38882.4663 | 1 | 0 | 38
38882.4668 | 2395 | 0 | 38
38882.4674 | 2029 | 0 | 38
38882.4679 | 2071 | 0 | 38
38882.4684 | 2040 | 0 | 38
38882.469 | 2081 | 0 | 38
38882.4695 | 2181 | 0 | 38
38882.47 | 2080 | 0 | 38
38882.4706 | 2527 | 0 | 38
38882.4599 | 1 | 0 | 39
38882.4604 | 1 | 0 | 39
38882.461 | 1 | 0 | 39
38882.4615 | 1 | 0 | 39
38882.462 | 1 | 0 | 39
38882.4626 | 1 | 0 | 39
38882.4631 | 1 | 0 | 39
38882.4636 | 1 | 0 | 39
38882.4642 | 1 | 0 | 39
38882.4647 | 1 | 0 | 39
38882.4652 | 1 | 0 | 39
38882.4658 | 1 | 0 | 39
38882.4663 | 1 | 0 | 39
38882.4669 | 2390 | 0 | 39
38882.4674 | 2488 | 0 | 39
38882.4679 | 2576 | 0 | 39
38882.4684 | 2362 | 0 | 39
38882.469 | 2559 | 0 | 39
38882.4695 | 2029 | 0 | 39
38882.4701 | 1977 | 0 | 39
38882.4706 | 2118 | 0 | 39
38882.4599 | 1 | 0 | 40
38882.4604 | 1 | 0 | 40
38882.461 | 1 | 0 | 40
38882.4615 | 1 | 0 | 40
38882.462 | 1 | 0 | 40
38882.4626 | 1 | 0 | 40
38882.4631 | 1 | 0 | 40
38882.4637 | 1 | 0 | 40
38882.4642 | 1 | 0 | 40
38882.4647 | 1 | 0 | 40
38882.4653 | 1 | 0 | 40
38882.4658 | 1 | 1 | 40
38882.4663 | 1 | 0 | 40
38882.4669 | 2355 | 0 | 40
38882.4674 | 2505 | 0 | 40
38882.4679 | 2564 | 0 | 40
38882.4685 | 2301 | 0 | 40
38882.469 | 2006 | 0 | 40
38882.4695 | 2173 | 0 | 40
38882.4701 | 2370 | 0 | 40
38882.4706 | 2233 | 0 | 40
38882.4599 | 1 | 0 | 41
38882.4605 | 1 | 0 | 41
38882.461 | 1 | 0 | 41
38882.4615 | 1 | 0 | 41
38882.4621 | 1 | 0 | 41
38882.4626 | 1 | 0 | 41
38882.4631 | 1 | 0 | 41
38882.4637 | 1 | 0 | 41
38882.4642 | 1 | 0 | 41
38882.4647 | 1 | 0 | 41
38882.4653 | 1 | 0 | 41
38882.4658 | 1 | 0 | 41
38882.4663 | 1 | 0 | 41
38882.4669 | 2088 | 0 | 41
38882.4674 | 2144 | 0 | 41
38882.4679 | 2279 | 0 | 41
38882.4685 | 2540 | 0 | 41
38882.469 | 2399 | 0 | 41
38882.4695 | 2060 | 0 | 41
38882.4701 | 2498 | 0 | 41
38882.4706 | 2574 | 0 | 41
38882.4599 | 1 | 0 | 42
38882.4605 | 2 | 0 | 42
38882.461 | 1 | 0 | 42
38882.4615 | 1 | 0 | 42
38882.4621 | 1 | 0 | 42
38882.4626 | 1 | 0 | 42
38882.4631 | 1 | 0 | 42
38882.4637 | 1 | 0 | 42
38882.4642 | 1 | 0 | 42
38882.4647 | 1 | 0 | 42
38882.4653 | 1 | 0 | 42
38882.4658 | 1 | 0 | 42
38882.4664 | 1 | 0 | 42
38882.4669 | 2559 | 0 | 42
38882.4674 | 2041 | 0 | 42
38882.468 | 2562 | 0 | 42
38882.4685 | 2078 | 0 | 42
38882.469 | 2329 | 0 | 42
38882.4696 | 2563 | 0 | 42
38882.4701 | 2053 | 0 | 42
38882.4706 | 2132 | 0 | 42

## C-G
Average Conductor to Ground Resistances
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2
Penlight Penlight Time | C1-G |  | Penlight Penlight Time | C2-G | Penlight Penlight Time | C3-G | Penlight Penlight Time | C4-G | Penlight Penlight Time | C5-G | Penlight Penlight Time | C6-G | Penlight Penlight Time | C7-G | Penlight Penlight Time | Minimums
-65.5 | 238534.8333 |  | -56.3333 | 260354.6667 | -50 | 260538 | -46 | 261588 | -43.6667 | 260321.3333 | -41.75 | 260288 | -39.9167 | 258854.6667 | -65.5 | 238534.8333
-19.25 | 260288 |  | -10.0833 | 260354.6667 | -3.9167 | 260538 | 0.16667 | 239743.1667 | 2.5 | 260321.3333 | 4.5 | 260288 | 6.4167 | 237268.1667 | -19.25 | 237268.1667
26.8333 | 238709.8333 |  | 36.0833 | 238468.1667 | 42.0833 | 260538 | 46.1667 | 218123.3333 | 48.75 | 260321.3333 | 50.75 | 260288 | 52.6667 | 258854.6667 | 26.8333 | 218123.3333
73.0833 | 260288 |  | 82.1667 | 260354.6667 | 88.3333 | 260538 | 92.25 | 261588 | 95.1667 | 260321.3333 | 97 | 260288 | 98.6667 | 258854.6667 | 73.0833 | 258854.6667
119.1667 | 260288 |  | 128.3333 | 260354.6667 | 134.5833 | 260538 | 138.8333 | 261588 | 141.3333 | 260321.3333 | 143.0833 | 260288 | 144.8333 | 258854.6667 | 119.1667 | 258854.6667
165.4167 | 260288 |  | 174.5 | 260354.6667 | 181 | 260538 | 185 | 261588 | 187.3333 | 260321.3333 | 189.25 | 260288 | 191 | 258854.6667 | 165.4167 | 258854.6667
211.6667 | 113263468.0733 |  | 220.8333 | 260354.6667 | 227.0833 | 260538 | 231.1667 | 261588 | 233.5 | 260321.3333 | 235.3333 | 260288 | 237.4167 | 258854.6667 | 211.6667 | 258854.6667
257.8333 | 260288 |  | 267 | 260354.6667 | 273.1667 | 260538 | 277.1667 | 239968.1667 | 279.6667 | 260321.3333 | 281.6667 | 260288 | 283.6667 | 258854.6667 | 257.8333 | 239968.1667
304 | 238534.8333 |  | 313.1667 | 260354.6667 | 319.4167 | 260538 | 323.25 | 239726.5 | 326.25 | 260321.3333 | 328 | 260288 | 329.75 | 258854.6667 | 304 | 238534.8333
350.1667 | 260288 |  | 359.3333 | 238801.5 | 365.5 | 260538 | 369.75 | 261588 | 372.3333 | 238459.8333 | 374.0833 | 260288 | 375.8333 | 258854.6667 | 350.1667 | 238459.8333
396.3333 | 260288 |  | 405.5833 | 260354.6667 | 412 | 260538 | 416.0833 | 261588 | 418.4167 | 260321.3333 | 420.1667 | 260288 | 421.9167 | 258854.6667 | 396.3333 | 258854.6667
442.5833 | 260288 |  | 451.75 | 238801.5 | 458.0833 | 43153.2678 | 462.1667 | 261588 | 464.5 | 238418.1667 | 466.3333 | 238376.5 | 468.4167 | #DIV/0! | 442.5833 | #DIV/0!
488.8333 | 260288 |  | 498 | 45325.0251 | 504.0833 | 13.6658 | 508.1667 | 261588 | 510.5833 | 260321.3333 | 512.6667 | 238376.5 | 514.5 | 237343.1667 | 488.8333 | 13.6658
534.9167 | 86584.7485 |  | 544.1667 | 17.3541 | 550.3333 | 14.6647 | 554.1667 | 87281.3557 | 557.0833 | 65473.5925 | 559 | 33.0876 | 560.6667 | 20.3763 | 534.9167 | 14.6647
581.1667 | 6.1377 |  | 590.3333 | 7.9848 | 596.5833 | 6.5231 | 600.5833 | 9.7496 | 603.3333 | 6.1796 | 605 | 13.6823 | 606.8333 | 13.287 | 581.1667 | 6.1377
627.25 | 11.1542 |  | 636.4167 | 13.6789 | 642.8333 | 14.2171 | 647 | 18.0276 | 649.3333 | 3.6262 | 651.1667 | 11.677 | 652.8333 | 9.4979 | 627.25 | 3.6262
673.5833 | 10.465 |  | 682.8333 | 19.1203 | 689 | 11.897 | 693.0833 | 7.6901 | 695.4167 | 11.3824 | 697.3333 | 11.4976 | 699.25 | 14.0384 | 673.5833 | 7.6901
719.8333 | 12.0876 |  | 729 | 15.6096 | 735.0833 | 19.1041 | 739.1667 | 16.5108 | 741.6667 | 10.7688 | 743.6667 | 15.1025 | 745.5833 | 19.9038 | 719.8333 | 10.7688
766 | 15.5536 |  | 775.1667 | 12.6607 | 781.25 | 15.591 | 785.1667 | 9.7196 | 788.0833 | 15.4921 | 789.8333 | 21.0549 | 791.6667 | 11.487 | 766 | 9.7196
812.0833 | 10.762 |  | 821.3333 | 14.8536 | 827.4167 | 12.8014 | 831.5 | 14.8776 | 834.25 | 12.9397 | 836 | 17.9173 | 837.75 | 21.1563 | 812.0833 | 10.762
858.3333 | 6.9344 |  | 867.4167 | 15.7944 | 873.8333 | 12.891 | 877.8333 | 16.8029 | 880.3333 | 19.0947 | 882.0833 | 9.9744 | 883.8333 | 16.455 | 858.3333 | 6.9344

## C-C
Conductor to Conductor Resistances
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2
Penlight Time | C1-2 | Penlight Time | C1-3 | Penlight Time | C1-4 | Penlight Time | C1-5 | Penlight Time | C1-6 | Penlight Time | C1-7 | Penlight Time | C2-3 | Penlight Time | C2-4 | Penlight Time | C2-5 | Penlight Time | C2-6 | Penlight Time | C2-7 | Penlight Time | C3-4 | Penlight Time | C3-5 | Penlight Time | C3-6 | Penlight Time | C3-7 | Penlight Time | C4-5 | Penlight Time | C4-6 | Penlight Time | C4-7 | Penlight Time | C5-6 | Penlight Time | C5-7 | Penlight Time | C6-7 | Penlight Time | Minimums
-71 | 260437.9994 | -68.5 | 258837.9994 | -66.5 | 261637.9994 | -64.5 | 130418.9988 | -62.5 | 260737.9994 | -60 | 259137.9994 | -57.5 | 257437.9994 | -55.5 | 260937.9994 | -53.5 | 262237.9994 | -51.5 | 262537.9994 | -49 | 258537.9994 | -46.5 | 263337.9994 | -44.5 | 262737.9994 | -42.5 | 262837.9994 | -40.5 | 258037.9994 | -38.5 | 262237.9994 | -35.5 | 262037.9994 | -33.5 | 259337.9994 | -31.5 | 254637.9994 | -29.5 | 259137.9994 | -27 | 258937.9994 | -71 | 130418.9988
-24.5 | 260437.9994 | -22.5 | 258837.9994 | -20.5 | 261637.9994 | -18.5 | 260937.9994 | -16 | 260737.9994 | -13.5 | 259137.9994 | -11.5 | 257437.9994 | -9.5 | 260937.9994 | -7.5 | 262237.9994 | -5 | 262537.9994 | -2.5 | 258537.9994 | -0.5 | 263337.9994 | 1.5 | 262737.9994 | 3.5 | 262837.9994 | 6 | 258037.9994 | 8.5 | 262237.9994 | 10.5 | 130968.9988 | 12.5 | 259337.9994 | 14.5 | 254637.9994 | 16.5 | 259137.9994 | 19.5 | 258937.9994 | -24.5 | 130968.9988
21.5 | 260437.9994 | 23.5 | 129368.9988 | 25.5 | 261637.9994 | 27.5 | 260937.9994 | 30.5 | 260737.9994 | 32.5 | 259137.9994 | 34.5 | 257437.9994 | 36.5 | 260937.9994 | 39 | 262237.9994 | 41.5 | 131218.9988 | 43.5 | 258537.9994 | 45.5 | 263337.9994 | 47 | 262737.9994 | 49.5 | 262837.9994 | 52.5 | 258037.9994 | 54.5 | 262237.9994 | 56.5 | 130968.9988 | 58.5 | 129618.9988 | 61 | 254637.9994 | 63.5 | 259137.9994 | 65.5 | 258937.9994 | 21.5 | 129368.9988
67.5 | 260437.9994 | 69.5 | 258837.9994 | 72 | 261637.9994 | 74.5 | 260937.9994 | 76.5 | 260737.9994 | 78.5 | 259137.9994 | 80.5 | 257437.9994 | 82.5 | 260937.9994 | 85.5 | 262237.9994 | 87.5 | 262537.9994 | 89.5 | 258537.9994 | 91.5 | 263337.9994 | 93.5 | 262737.9994 | 96.5 | 262837.9994 | 98.5 | 258037.9994 | 100.5 | 262237.9994 | 102.5 | 262037.9994 | 104.5 | 259337.9994 | 107.5 | 254637.9994 | 109.5 | 259137.9994 | 111.5 | 258937.9994 | 67.5 | 254637.9994
113.5 | 260437.9994 | 115.5 | 258837.9994 | 118.5 | 261637.9994 | 120.5 | 260937.9994 | 122.5 | 260737.9994 | 124.5 | 259137.9994 | 126.5 | 257437.9994 | 129.5 | 260937.9994 | 131.5 | 262237.9994 | 133.5 | 262537.9994 | 135.5 | 258537.9994 | 138 | 263337.9994 | 140.5 | 262737.9994 | 142.5 | 262837.9994 | 144.5 | 258037.9994 | 146.5 | 262237.9994 | 149 | 262037.9994 | 151.5 | 259337.9994 | 153.5 | 254637.9994 | 155.5 | 259137.9994 | 157.5 | 258937.9994 | 113.5 | 254637.9994
159.5 | 260437.9994 | 162.5 | 258837.9994 | 164.5 | 261637.9994 | 166.5 | 260937.9994 | 168.5 | 260737.9994 | 171 | 259137.9994 | 173.5 | 257437.9994 | 175.5 | 260937.9994 | 177.5 | 262237.9994 | 179.5 | 262537.9994 | 181.5 | 258537.9994 | 184.5 | 263337.9994 | 186.5 | 262737.9994 | 188.5 | 262837.9994 | 190.5 | 258037.9994 | 192.5 | 262237.9994 | 195.5 | 262037.9994 | 197.5 | 259337.9994 | 199.5 | 254637.9994 | 201.5 | 259137.9994 | 204 | 258937.9994 | 159.5 | 254637.9994
206.5 | 260238.0768 | 208.5 | 258837.9994 | 210.5 | 261637.9994 | 212.5 | 260937.9994 | 214.5 | 260737.9994 | 217.5 | 259137.9994 | 219.5 | 257437.9994 | 221.5 | 260937.9994 | 223.5 | 262237.9994 | 225.5 | 262537.9994 | 228.5 | 258537.9994 | 230.5 | 263337.9994 | 232.5 | 262737.9994 | 234.5 | 262837.9994 | 237 | 258037.9994 | 239.5 | 262237.9994 | 241.5 | 262037.9994 | 243.5 | 259337.9994 | 245.5 | 254637.9994 | 247.5 | 259137.9994 | 250.5 | 258937.9994 | 206.5 | 254637.9994
252.5 | 260437.9994 | 254.5 | 258837.9994 | 256.5 | 261637.9994 | 258.5 | 260937.9994 | 261.5 | 260737.9994 | 263.5 | 259137.9994 | 265.5 | 257437.9994 | 267.5 | 260937.9994 | 269.5 | 262237.9994 | 272.5 | 262537.9994 | 274.5 | 258537.9994 | 276.5 | 263337.9994 | 278.5 | 262737.9994 | 280.5 | 262837.9994 | 283.5 | 258037.9994 | 285.5 | 262237.9994 | 287.5 | 262037.9994 | 289.5 | 129618.9988 | 291.5 | 254637.9994 | 294.5 | 259137.9994 | 296.5 | 258937.9994 | 252.5 | 129618.9988
298.5 | 260437.9994 | 300.5 | 258837.9994 | 302.5 | 261637.9994 | 305.5 | 130418.9988 | 307.5 | 260737.9994 | 309.5 | 259137.9994 | 311.5 | 257437.9994 | 313.5 | 260937.9994 | 316.5 | 262237.9994 | 318.5 | 262537.9994 | 320.5 | 258537.9994 | 322.5 | 263337.9994 | 325 | 262737.9994 | 327.5 | 262837.9994 | 329.5 | 258037.9994 | 331.5 | 131068.9988 | 333.5 | 262037.9994 | 336 | 259337.9994 | 338.5 | 254637.9994 | 340.5 | 259137.9994 | 342.5 | 258937.9994 | 298.5 | 130418.9988
344.5 | 260437.9994 | 346.5 | 258837.9994 | 349.5 | 261637.9994 | 351.5 | 260937.9994 | 353.5 | 260737.9994 | 355.5 | 259137.9994 | 357.5 | 257437.9994 | 360.5 | 260937.9994 | 362.5 | 262237.9994 | 364.5 | 262537.9994 | 366.5 | 129218.9988 | 368.5 | 263337.9994 | 371.5 | 262737.9994 | 373.5 | 262837.9994 | 375.5 | 258037.9994 | 377.5 | 262237.9994 | 380 | 262037.9994 | 382.5 | 259337.9994 | 384.5 | 254637.9994 | 386.5 | 259137.9994 | 388.5 | 258937.9994 | 344.5 | 129218.9988
390.5 | 260437.9994 | 393.5 | 258837.9994 | 395.5 | 261637.9994 | 397.5 | 260937.9994 | 399.5 | 260737.9994 | 401.5 | 259137.9994 | 404.5 | 257437.9994 | 406.5 | 260937.9994 | 408.5 | 262237.9994 | 410.5 | 262537.9994 | 413 | 258537.9994 | 415.5 | 263337.9994 | 417.5 | 262737.9994 | 419.5 | 262837.9994 | 421.5 | 258037.9994 | 424 | 262237.9994 | 426.5 | 262037.9994 | 428.5 | 259337.9994 | 430.5 | 254637.9994 | 432.5 | 259137.9994 | 434.5 | 258937.9994 | 390.5 | 254637.9994
437 | 260437.9994 | 439.5 | 258837.9994 | 441.5 | 261637.9994 | 443.5 | 260937.9994 | 445.5 | 260737.9994 | 448.5 | 259137.9994 | 450.5 | 257437.9994 | 452.5 | 260937.9994 | 454.5 | 262237.9994 | 456.5 | 262537.9994 | 459.5 | 129218.9988 | 461.5 | 19.1769 | 463.5 | 1.0675 | 465.5 | 14.8085 | 468 | 4.3046 | 470.5 | 262237.9994 | 472.5 | 262037.9994 | 474.5 | 259337.9994 | 476.5 | 254637.9994 | 478.5 | 259137.9994 | 481.5 | 258937.9994 | 437 | 1.0675
483.5 | 260437.9994 | 485.5 | 258837.9994 | 487.5 | 261637.9994 | 489.5 | 260937.9994 | 492.5 | 260737.9994 | 494.5 | 259137.9994 | 496.5 | 6677.2926 | 498.5 | 1148.8581 | 500.5 | 3220.6859 | 503.5 | 420.7995 | 505.5 | 42.9113 | 507.5 | 17.0407 | 509.5 | 11.1389 | 511.5 | 14.3427 | 514 | 26.878 | 516.5 | 262237.9994 | 518.5 | 262037.9994 | 520.5 | 259337.9994 | 522.5 | 254637.9994 | 525 | 259137.9994 | 527.5 | 258937.9994 | 483.5 | 11.1389
529.5 | 260437.9994 | 531.5 | 258837.9994 | 533.5 | 41822.0153 | 536 | 34.9281 | 538.5 | 25.9182 | 540.5 | 1.9447 | 542.5 | 587.8847 | 544.5 | 21.4274 | 547.5 | 2.1048 | 549.5 | 1.1523 | 551.5 | 22.1164 | 553.5 | 13.0837 | 555.5 | 0.099999 | 558.5 | 9.0252 | 560.5 | 27.4583 | 562.5 | 1.4439 | 564.5 | 0.96156 | 566.5 | 7.0464 | 569.5 | 0.73625 | 571.5 | 7.0087 | 573.5 | 22.7856 | 529.5 | 0.099999
575.5 | 1.2287 | 577.5 | 0.93421 | 580.5 | 13.8659 | 582.5 | 1.0971 | 584.5 | 7.6319 | 586.5 | 4.9324 | 589 | 12.2697 | 591 | 0.95218 | 593.5 | 4.7454 | 595.5 | 20.7299 | 597.5 | 2.9892 | 599.5 | 0.2521 | 602.5 | 4.1664 | 604.5 | 2.802 | 606.5 | 10.6325 | 608.5 | 1.732 | 610.5 | 17.3739 | 613.5 | 22.1411 | 615.5 | 0.20703 | 617.5 | 2.6764 | 619.5 | 19.511 | 575.5 | 0.20703
621.5 | 21.076 | 624 | 13.3487 | 626.5 | 4.546 | 628.5 | 3.8294 | 630.5 | 6.3069 | 632.5 | 9.2132 | 635 | 0.52125 | 637.5 | 24.9031 | 639.5 | 2.3547 | 641.5 | 17.8187 | 643.5 | 26.359 | 646.5 | 29.0514 | 648.5 | 0.58153 | 650.5 | 16.548 | 652.5 | 0.92734 | 654.5 | 25.9039 | 657.5 | 8.7829 | 659.5 | 26.4356 | 661.5 | 0.898 | 663.5 | 0.93678 | 665.5 | 12.2717 | 621.5 | 0.52125
668.5 | 0.94791 | 670.5 | 20.73 | 672.5 | 7.5463 | 674.5 | 22.131 | 676.5 | 3.9646 | 679 | 0.67496 | 681.5 | 12.7284 | 683.5 | 24.0466 | 685.5 | 17.2472 | 687.5 | 23.0657 | 690.5 | 27.1905 | 692.5 | 3.0847 | 694.5 | 0.96752 | 696.5 | 26.7587 | 698.5 | 8.4587 | 701 | 0.96327 | 703.5 | 16.2426 | 705.5 | 0.93849 | 707.5 | 14.1813 | 709.5 | 8.3116 | 712.5 | 0.43279 | 668.5 | 0.43279
714.5 | 13.5937 | 716.5 | 23.7051 | 718.5 | 0.95815 | 720.5 | 17.8034 | 723.5 | 5.8572 | 725.5 | 3.9664 | 727.5 | 15.024 | 729.5 | 10.855 | 731.5 | 23.341 | 734.5 | 29.5699 | 736.5 | 4.3776 | 738.5 | 29.3774 | 740.5 | 24.0598 | 742.5 | 2.217 | 745 | 15.0822 | 747.5 | 10.3913 | 749.5 | 21.8275 | 751.5 | 7.1845 | 753.5 | 8.0023 | 756.5 | 0.25786 | 758.5 | 6.5129 | 714.5 | 0.25786
760.5 | 0.98237 | 762.5 | 24.8733 | 764.5 | 0.086307 | 767.5 | 20.0434 | 769.5 | 24.5608 | 771.5 | 14.6257 | 773.5 | 25.1865 | 775.5 | 17.6387 | 778.5 | 11.12 | 780.5 | 3.4012 | 782.5 | 0.93163 | 784.5 | 19.9622 | 786.5 | 2.5527 | 789 | 27.9014 | 791.5 | 2.2343 | 793.5 | 0.34699 | 795.5 | 4.9705 | 797.5 | 0.46795 | 800 | 12.9746 | 802.5 | 26.5277 | 804.5 | 24.489 | 760.5 | 0.086307
806.5 | 3.4128 | 808.5 | 20.6719 | 811 | 2.6194 | 813.5 | 6.0292 | 815.5 | 23.7082 | 817.5 | 0.53849 | 819.5 | 10.5689 | 822.5 | 5.9395 | 824.5 | 15.9065 | 826.5 | 14.2107 | 828.5 | 28.952 | 830.5 | 9.6609 | 833 | 18.1837 | 835.5 | 19.9578 | 837.5 | 15.4019 | 839.5 | 12.0565 | 841.5 | 0.26929 | 844 | 12.1949 | 846.5 | 0.85761 | 848.5 | 29.92 | 850.5 | 2.1731 | 806.5 | 0.26929
852.5 | 13.1843 | 855.5 | 3.8444 | 857.5 | 1.2493 | 859.5 | 0.97434 | 861.5 | 3.1914 | 863.5 | 10.2267 | 866 | 0.92218 | 868.5 | 19.8725 | 870.5 | 24.0024 | 872.5 | 12.236 | 874.5 | 3.7223 | 877 | 21.9118 | 879.5 | 4.9042 | 881.5 | 10.5504 | 883.5 | 9.0782 | 885.5 | 6.3396 | 888 | 9.1126 | 890.5 | 13.3131 | 892.5 | 27.8415 | 894.5 | 21.1045 | 896.5 | 0.93506 | 852.5 | 0.92218

## PenTemps
Penlight Time | DAQ Time | Shroud Temp | Cable Temp | Avg Tsh | Mid Avg
-72 | 0 | 23.6379 | 21.9542 | 23.381 | 23.3597
-71.3691 | 0.6309 | 23.6296 | 21.9545 | 23.3794 | 23.3552
-70.7582 | 1.2418 | 23.6376 | 21.9546 | 23.3787 | 23.3536
-69.8669 | 2.1331 | 23.6316 | 21.9498 | 23.3775 | 23.3551
-68.8655 | 3.1345 | 23.6322 | 21.9488 | 23.378 | 23.3559
-67.8641 | 4.1359 | 23.6311 | 21.9522 | 23.376 | 23.3524
-66.8626 | 5.1374 | 23.6257 | 21.9494 | 23.3737 | 23.3515
-65.8612 | 6.1388 | 23.6355 | 21.9499 | 23.3782 | 23.3566
-64.8597 | 7.1403 | 23.631 | 21.9502 | 23.3772 | 23.3546
-63.8583 | 8.1417 | 23.6352 | 21.9527 | 23.3792 | 23.3571
-62.8569 | 9.1431 | 23.6375 | 21.9517 | 23.3803 | 23.3587
-61.8654 | 10.1346 | 23.6384 | 21.9488 | 23.3807 | 23.3579
-60.864 | 11.136 | 23.6362 | 21.9484 | 23.3819 | 23.3584
-59.8625 | 12.1375 | 23.6374 | 21.9513 | 23.3827 | 23.3568
-58.8611 | 13.1389 | 23.637 | 21.9531 | 23.383 | 23.3589
-57.8597 | 14.1403 | 23.6457 | 21.9514 | 23.3844 | 23.3606
-56.8582 | 15.1418 | 23.6408 | 21.9457 | 23.3833 | 23.3604
-55.8568 | 16.1432 | 23.6425 | 21.9546 | 23.3842 | 23.3617
-54.8654 | 17.1346 | 23.6355 | 21.9528 | 23.3819 | 23.3597
-53.8639 | 18.1361 | 23.6485 | 21.9539 | 23.3863 | 23.3631
-52.8625 | 19.1375 | 23.6448 | 21.9558 | 23.3836 | 23.3601
-51.861 | 20.139 | 23.6442 | 21.9524 | 23.3842 | 23.3633
-50.8596 | 21.1404 | 23.6418 | 21.9514 | 23.3836 | 23.3613
-49.8582 | 22.1418 | 23.642 | 21.9543 | 23.3852 | 23.3628
-48.8667 | 23.1333 | 23.6418 | 21.955 | 23.3852 | 23.364
-47.8653 | 24.1347 | 23.64 | 21.9525 | 23.3881 | 23.3673
-46.8639 | 25.1361 | 23.6408 | 21.95 | 23.385 | 23.3646
-45.8624 | 26.1376 | 23.6386 | 21.9539 | 23.3875 | 23.3666
-44.861 | 27.139 | 23.6462 | 21.9627 | 23.3859 | 23.3629
-43.8595 | 28.1405 | 23.6439 | 21.9518 | 23.387 | 23.3656
-42.8581 | 29.1419 | 23.6449 | 21.9516 | 23.3881 | 23.3665
-41.8567 | 30.1433 | 23.6495 | 21.955 | 23.3872 | 23.3653
-40.8652 | 31.1348 | 23.6428 | 21.9544 | 23.3867 | 23.3639
-39.8638 | 32.1362 | 23.6422 | 21.9534 | 23.39 | 23.368
-38.8624 | 33.1376 | 23.6475 | 21.9465 | 23.392 | 23.3703
-37.8609 | 34.1391 | 23.6532 | 21.953 | 23.3905 | 23.37
-36.8595 | 35.1405 | 23.6476 | 21.9499 | 23.3891 | 23.3651
-35.858 | 36.142 | 23.6497 | 21.9487 | 23.3936 | 23.3735
-34.8566 | 37.1434 | 23.6502 | 21.9489 | 23.3935 | 23.3719
-33.8652 | 38.1348 | 23.6483 | 21.9522 | 23.3918 | 23.3696
-32.8637 | 39.1363 | 23.6517 | 21.949 | 23.3919 | 23.3706
-31.8623 | 40.1377 | 23.6457 | 21.948 | 23.3935 | 23.3736
-30.8608 | 41.1392 | 23.645 | 21.9493 | 23.3923 | 23.3699
-29.8594 | 42.1406 | 23.6488 | 21.95 | 23.396 | 23.3742
-28.858 | 43.142 | 23.65 | 21.9488 | 23.394 | 23.3756
-27.8565 | 44.1435 | 23.6482 | 21.9497 | 23.3939 | 23.3736
-26.8651 | 45.1349 | 23.6533 | 21.9521 | 23.3954 | 23.3744
-25.8637 | 46.1363 | 23.6456 | 21.952 | 23.3943 | 23.3732
-24.8622 | 47.1378 | 23.6519 | 21.9477 | 23.3977 | 23.3777
-23.8608 | 48.1392 | 23.6543 | 21.9502 | 23.3981 | 23.3779
-22.8593 | 49.1407 | 23.653 | 21.9559 | 23.3959 | 23.3756
-21.8579 | 50.1421 | 23.6511 | 21.9585 | 23.3976 | 23.3763
-20.8665 | 51.1335 | 23.6579 | 21.9575 | 23.4009 | 23.3793
-19.865 | 52.135 | 23.6579 | 21.9502 | 23.3992 | 23.3797
-18.8636 | 53.1364 | 23.6608 | 21.9508 | 23.4032 | 23.3826
-17.8622 | 54.1378 | 23.6584 | 21.9487 | 23.4023 | 23.3808
-16.8607 | 55.1393 | 23.6586 | 21.9489 | 23.4014 | 23.3804
-15.8593 | 56.1407 | 23.6587 | 21.9543 | 23.4022 | 23.3808
-14.8578 | 57.1422 | 23.6653 | 21.9518 | 23.4028 | 23.383
-13.8664 | 58.1336 | 23.6698 | 21.9521 | 23.4021 | 23.383
-12.865 | 59.135 | 23.6665 | 21.9512 | 23.4077 | 23.3888
-11.8635 | 60.1365 | 23.6674 | 21.9517 | 23.4042 | 23.3833
-10.8621 | 61.1379 | 23.6673 | 21.953 | 23.4069 | 23.3873
-9.8606 | 62.1394 | 23.6679 | 21.9502 | 23.407 | 23.387
-8.8592 | 63.1408 | 23.6662 | 21.9514 | 23.4085 | 23.3891
-7.8578 | 64.1422 | 23.6718 | 21.9468 | 23.4089 | 23.3898
-6.8563 | 65.1437 | 23.664 | 21.9502 | 23.4087 | 23.3904
-5.8649 | 66.1351 | 23.6713 | 21.9517 | 23.4074 | 23.3885
-4.8635 | 67.1365 | 23.6684 | 21.9537 | 23.4085 | 23.3905
-3.862 | 68.138 | 23.6678 | 21.9487 | 23.4076 | 23.3888
-2.8606 | 69.1394 | 23.6726 | 21.9451 | 23.4057 | 23.3861
-1.8591 | 70.1409 | 23.6723 | 21.9459 | 23.4172 | 23.4004
-0.8577 | 71.1423 | 23.8053 | 21.9489 | 23.5545 | 23.6095
0.1437 | 72.1437 | 24.3281 | 21.9531 | 24.0529 | 24.3943
1.1352 | 73.1352 | 25.3817 | 21.9464 | 24.9518 | 25.833
2.1366 | 74.1366 | 26.9826 | 21.9508 | 26.2072 | 27.8702
3.138 | 75.138 | 29.0749 | 21.9567 | 27.7652 | 30.4209
4.1395 | 76.1395 | 31.5774 | 21.9677 | 29.5661 | 33.3839
5.1409 | 77.1409 | 34.4396 | 21.9773 | 31.5663 | 36.6926
6.1424 | 78.1424 | 37.5738 | 21.9948 | 33.7389 | 40.2939
7.1338 | 79.1338 | 40.9816 | 22.0205 | 36.049 | 44.1549
8.1352 | 80.1352 | 44.6413 | 22.0454 | 38.4842 | 48.2349
9.1367 | 81.1367 | 48.5051 | 22.0788 | 41.0353 | 52.5092
10.1381 | 82.1381 | 52.59 | 22.1187 | 43.6908 | 56.9593
11.1395 | 83.1395 | 56.7611 | 22.1709 | 46.421 | 61.522
12.141 | 84.141 | 61.1477 | 22.2316 | 49.2469 | 66.226
13.1424 | 85.1424 | 65.6772 | 22.2915 | 52.1536 | 71.0674
14.1339 | 86.1339 | 70.3144 | 22.3662 | 55.1268 | 76.0093
15.1353 | 87.1353 | 75.094 | 22.4508 | 58.1645 | 81.0398
16.1367 | 88.1367 | 80.008 | 22.5481 | 61.266 | 86.1863
17.1382 | 89.1382 | 85.0292 | 22.6486 | 64.4263 | 91.445
18.1396 | 90.1396 | 90.1343 | 22.7678 | 67.6389 | 96.7764
19.1411 | 91.1411 | 95.3431 | 22.8983 | 70.8922 | 102.1892
20.1425 | 92.1425 | 100.6498 | 23.0336 | 74.2029 | 107.6999
21.1439 | 93.1439 | 106.0109 | 23.1842 | 77.5527 | 113.2586
22.1354 | 94.1354 | 111.4286 | 23.3503 | 80.9345 | 118.8839
23.1368 | 95.1368 | 116.8725 | 23.5314 | 84.3401 | 124.5266
24.1382 | 96.1382 | 122.3362 | 23.7242 | 87.7664 | 130.2023
25.1397 | 97.1397 | 127.8492 | 23.9261 | 91.2165 | 135.912
26.1411 | 98.1411 | 133.401 | 24.1581 | 94.6898 | 141.65
27.1325 | 99.1325 | 138.9785 | 24.4034 | 98.1846 | 147.4247
28.134 | 100.134 | 144.5793 | 24.6599 | 101.6619 | 153.1635
29.1354 | 101.1354 | 150.0665 | 24.9351 | 105.1403 | 158.9079
30.1369 | 102.1369 | 155.6304 | 25.2237 | 108.6697 | 164.7071
31.1383 | 103.1383 | 161.2494 | 25.5346 | 112.1969 | 170.5077
32.1397 | 104.1397 | 166.7944 | 25.8578 | 115.7333 | 176.2985
33.1412 | 105.1412 | 172.2701 | 26.1992 | 119.2632 | 182.0705
34.1426 | 106.1426 | 177.8456 | 26.5666 | 122.81 | 187.8489
35.1341 | 107.1341 | 183.5162 | 26.9338 | 126.3479 | 193.6015
36.1355 | 108.1355 | 189.1457 | 27.3307 | 129.879 | 199.3453
37.1369 | 109.1369 | 194.745 | 27.7398 | 133.395 | 205.0813
38.1384 | 110.1384 | 200.2712 | 28.1746 | 136.9428 | 210.8719
39.1398 | 111.1398 | 205.8396 | 28.63 | 140.5021 | 216.6514
40.1413 | 112.1413 | 211.335 | 29.0927 | 144.0533 | 222.4279
41.1427 | 113.1427 | 216.8642 | 29.5768 | 147.6111 | 228.1912
42.1341 | 114.1341 | 222.3649 | 30.0743 | 151.1809 | 233.9487
43.1356 | 115.1356 | 227.9347 | 30.5978 | 154.7308 | 239.6574
44.137 | 116.137 | 233.6276 | 31.1385 | 158.2787 | 245.3664
45.1384 | 117.1384 | 239.2506 | 31.7098 | 161.8316 | 251.0529
46.1399 | 118.1399 | 244.8347 | 32.2949 | 165.4037 | 256.7899
47.1413 | 119.1413 | 250.3152 | 32.9026 | 168.9317 | 262.4476
48.1327 | 120.1327 | 255.7514 | 33.5193 | 172.4777 | 268.0985
49.2443 | 121.2443 | 261.667 | 34.2275 | 176.3836 | 274.2998
50.1356 | 122.1356 | 266.5065 | 34.8272 | 179.5498 | 279.3358
51.1371 | 123.1371 | 271.8448 | 35.5102 | 183.0721 | 284.8822
52.1385 | 124.1385 | 277.2692 | 36.2177 | 186.6155 | 290.4515
53.1399 | 125.1399 | 282.8196 | 36.9539 | 190.1521 | 296.0362
54.1414 | 126.1414 | 288.265 | 37.7154 | 193.6576 | 301.5266
55.1428 | 127.1428 | 293.7119 | 38.4901 | 197.1627 | 307.0184
56.1342 | 128.1342 | 298.8416 | 39.2869 | 200.5579 | 312.3062
57.1357 | 129.1357 | 303.6907 | 40.1112 | 203.7327 | 317.2019
58.1371 | 130.1371 | 308.1912 | 40.9513 | 206.6719 | 321.7578
59.1386 | 131.1386 | 312.2842 | 41.8197 | 209.4399 | 326.0183
60.14 | 132.14 | 316.1739 | 42.7107 | 212.0555 | 329.9941
61.1414 | 133.1414 | 319.9185 | 43.624 | 214.5548 | 333.7629
62.1329 | 134.1329 | 323.5621 | 44.5544 | 217.0093 | 337.4104
63.1343 | 135.1343 | 327.2885 | 45.5135 | 219.4138 | 340.9794
64.1358 | 136.1358 | 330.7731 | 46.4971 | 221.6728 | 344.3221
65.1372 | 137.1372 | 333.8433 | 47.51 | 223.7667 | 347.3766
66.1386 | 138.1386 | 336.6545 | 48.5363 | 225.7405 | 350.2444
67.1401 | 139.1401 | 339.089 | 49.5705 | 227.49 | 352.736
68.1415 | 140.1415 | 341.4015 | 50.6354 | 229.0412 | 354.9472
69.1329 | 141.1329 | 343.4032 | 51.7089 | 230.3997 | 356.7973
70.1344 | 142.1344 | 345.1794 | 52.7964 | 231.6145 | 358.3577
71.1358 | 143.1358 | 346.649 | 53.8959 | 232.6867 | 359.6889
72.1373 | 144.1373 | 347.7774 | 55.017 | 233.5832 | 360.7441
73.1387 | 145.1387 | 348.7485 | 56.1502 | 234.3605 | 361.64
74.1401 | 146.1401 | 349.4679 | 57.282 | 235.0108 | 362.3019
75.1416 | 147.1416 | 350.1129 | 58.4046 | 235.5667 | 362.8017
76.143 | 148.143 | 350.65 | 59.5237 | 236.0309 | 363.1561
77.1344 | 149.1344 | 351.0725 | 60.6399 | 236.4423 | 363.4687
78.1359 | 150.1359 | 351.4522 | 61.7486 | 236.7949 | 363.6878
79.1373 | 151.1373 | 351.7613 | 62.8404 | 237.062 | 363.7459
80.1388 | 152.1388 | 351.7935 | 63.9168 | 237.2645 | 363.6843
81.1402 | 153.1402 | 351.7754 | 64.9826 | 237.4183 | 363.5743
82.1416 | 154.1416 | 351.8092 | 66.0422 | 237.5779 | 363.4579
83.1331 | 155.1331 | 351.8253 | 67.0789 | 237.694 | 363.2945
84.1345 | 156.1345 | 351.7312 | 68.107 | 237.8036 | 363.1234
85.136 | 157.136 | 351.5574 | 69.1191 | 237.8733 | 362.8626
86.1374 | 158.1374 | 351.4071 | 70.1099 | 237.9082 | 362.5422
87.1388 | 159.1388 | 351.1557 | 71.0851 | 237.8848 | 362.1475
88.1403 | 160.1403 | 350.884 | 72.0429 | 237.8491 | 361.748
89.1417 | 161.1417 | 350.5405 | 72.9977 | 237.822 | 361.3266
90.1331 | 162.1331 | 350.2525 | 73.9345 | 237.7791 | 360.9036
91.1346 | 163.1346 | 350.052 | 74.8519 | 237.7368 | 360.5036
92.136 | 164.136 | 349.728 | 75.7709 | 237.6606 | 360.0787
93.1375 | 165.1375 | 349.2755 | 76.6531 | 237.5873 | 359.6272
94.1389 | 166.1389 | 348.8143 | 77.5158 | 237.4716 | 359.1074
95.1403 | 167.1403 | 348.4974 | 78.3661 | 237.3653 | 358.6229
96.1418 | 168.1418 | 348.056 | 79.197 | 237.2397 | 358.1166
97.1432 | 169.1432 | 347.6355 | 80.0166 | 237.0796 | 357.5545
98.1447 | 170.1447 | 347.1913 | 80.8299 | 236.9209 | 356.9858
99.1361 | 171.1361 | 346.6555 | 81.6274 | 236.7575 | 356.4054
100.1375 | 172.1375 | 346.2711 | 82.4208 | 236.6089 | 355.8677
101.139 | 173.139 | 345.9076 | 83.2111 | 236.4533 | 355.3122
102.1404 | 174.1404 | 345.3556 | 83.9778 | 236.2644 | 354.7103
103.1418 | 175.1418 | 344.7886 | 84.7524 | 236.0838 | 354.1233
104.1333 | 176.1333 | 344.2148 | 85.5056 | 235.8704 | 353.4841
105.1347 | 177.1347 | 343.711 | 86.2491 | 235.6675 | 352.8691
106.1361 | 178.1361 | 343.2014 | 86.9693 | 235.4587 | 352.2892
107.1376 | 179.1376 | 342.6875 | 87.6963 | 235.242 | 351.6764
108.139 | 180.139 | 342.2812 | 88.4018 | 235.0399 | 351.0746
109.1405 | 181.1405 | 341.9924 | 89.1093 | 234.8401 | 350.4812
110.1419 | 182.1419 | 341.4398 | 89.8117 | 234.6177 | 349.8368
111.1333 | 183.1333 | 340.8673 | 90.5079 | 234.393 | 349.1975
112.1348 | 184.1348 | 340.3468 | 91.209 | 234.1598 | 348.5707
113.1362 | 185.1362 | 339.8646 | 91.9063 | 233.9423 | 347.946
114.1377 | 186.1377 | 339.2531 | 92.5821 | 233.7088 | 347.2957
115.1391 | 187.1391 | 338.7257 | 93.2537 | 233.4981 | 346.6913
116.1405 | 188.1405 | 338.1962 | 93.9154 | 233.2767 | 346.1025
117.142 | 189.142 | 337.7412 | 94.5884 | 233.055 | 345.5004
118.1434 | 190.1434 | 337.1399 | 95.2373 | 232.8168 | 344.8558
119.1348 | 191.1348 | 336.5193 | 95.8793 | 232.5949 | 344.2323
120.1363 | 192.1363 | 335.9522 | 96.517 | 232.3561 | 343.5817
121.1377 | 193.1377 | 335.3578 | 97.1435 | 232.1008 | 342.9363
122.1392 | 194.1392 | 334.775 | 97.8018 | 231.8435 | 342.2598
123.1406 | 195.1406 | 334.1921 | 98.4298 | 231.565 | 341.5532
124.142 | 196.142 | 333.6135 | 99.0574 | 231.2834 | 340.8558
125.1335 | 197.1335 | 333.0477 | 99.6994 | 231.0517 | 340.2164
126.1349 | 198.1349 | 332.4797 | 100.3216 | 230.7952 | 339.5227
127.1363 | 199.1363 | 331.9279 | 100.9438 | 230.5688 | 338.8973
128.1378 | 200.1378 | 331.3572 | 101.5471 | 230.3303 | 338.235
129.1392 | 201.1392 | 330.7763 | 102.1288 | 230.1026 | 337.5932
130.1407 | 202.1407 | 330.2021 | 102.7235 | 229.8651 | 336.9416
131.1421 | 203.1421 | 329.7207 | 103.2933 | 229.6232 | 336.317
132.1435 | 204.1435 | 329.2451 | 103.8821 | 229.3896 | 335.7176
133.135 | 205.135 | 328.7467 | 104.4575 | 229.1504 | 335.0863
134.1364 | 206.1364 | 328.1758 | 105.0102 | 228.9126 | 334.4497
135.1378 | 207.1378 | 327.5529 | 105.5723 | 228.6318 | 333.7746
136.1393 | 208.1393 | 327.0647 | 106.1052 | 228.3895 | 333.1428
137.1407 | 209.1407 | 326.4822 | 106.6421 | 228.1412 | 332.5279
138.1422 | 210.1422 | 325.9499 | 107.1813 | 227.8775 | 331.8897
139.1336 | 211.1336 | 325.302 | 107.6917 | 227.6327 | 331.2871
140.135 | 212.135 | 324.7223 | 108.2301 | 227.4037 | 330.7058
141.1365 | 213.1365 | 324.0657 | 108.751 | 227.1585 | 330.0822
142.1379 | 214.1379 | 323.461 | 109.2657 | 226.9226 | 329.4781
143.1394 | 215.1394 | 322.9386 | 109.7568 | 226.6862 | 328.8944
144.1408 | 216.1408 | 322.4029 | 110.2817 | 226.4604 | 328.3295
145.1422 | 217.1422 | 321.9078 | 110.7756 | 226.2254 | 327.7715
146.1337 | 218.1337 | 321.3029 | 111.2775 | 226.0057 | 327.2072
147.1351 | 219.1351 | 320.8126 | 111.7661 | 225.8452 | 326.7261
148.1365 | 220.1365 | 320.4407 | 112.2522 | 225.7067 | 326.3016
149.138 | 221.138 | 320.0106 | 112.7395 | 225.5922 | 325.9046
150.1394 | 222.1394 | 319.6791 | 113.2357 | 225.5252 | 325.5997
151.1409 | 223.1409 | 319.4117 | 113.7097 | 225.4819 | 325.3471
152.1423 | 224.1423 | 319.2814 | 114.1931 | 225.4908 | 325.1882
153.1437 | 225.1437 | 319.1503 | 114.6684 | 225.5469 | 325.1059
154.1352 | 226.1352 | 319.064 | 115.1531 | 225.613 | 325.0184
155.1366 | 227.1366 | 319.1283 | 115.6369 | 225.7343 | 325.0435
156.138 | 228.138 | 319.3659 | 116.1205 | 225.9178 | 325.156
157.1395 | 229.1395 | 319.5589 | 116.5956 | 226.1384 | 325.322
158.1409 | 230.1409 | 319.8619 | 117.077 | 226.4118 | 325.561
159.1324 | 231.1324 | 320.1332 | 117.5595 | 226.7014 | 325.8228
160.1438 | 232.1438 | 320.4103 | 118.036 | 227.0143 | 326.1401
161.1352 | 233.1352 | 320.733 | 118.5221 | 227.3885 | 326.5538
162.1367 | 234.1367 | 321.233 | 119.0187 | 227.8019 | 327.0302
163.1381 | 235.1381 | 321.7395 | 119.5202 | 228.2393 | 327.5562
164.1396 | 236.1396 | 322.2519 | 120.0122 | 228.6706 | 328.0756
165.141 | 237.141 | 322.6898 | 120.508 | 229.1117 | 328.5979
166.1424 | 238.1424 | 323.2489 | 121.0004 | 229.5695 | 329.194
167.1339 | 239.1339 | 323.7791 | 121.5077 | 230.0234 | 329.7477
168.1353 | 240.1353 | 324.2651 | 122.0024 | 230.4415 | 330.2314
169.1367 | 241.1367 | 324.7402 | 122.5086 | 230.8433 | 330.6939
170.1382 | 242.1382 | 325.1631 | 123.0324 | 231.2593 | 331.1831
171.1396 | 243.1396 | 325.6173 | 123.5487 | 231.6612 | 331.6433
172.1411 | 244.1411 | 326.0772 | 124.0797 | 232.0521 | 332.0747
173.1425 | 245.1425 | 326.4651 | 124.6144 | 232.4478 | 332.5119
174.1439 | 246.1439 | 326.8944 | 125.1389 | 232.8324 | 332.9531
175.1354 | 247.1354 | 327.1928 | 125.6615 | 233.1904 | 333.3419
176.1368 | 248.1368 | 327.5802 | 126.2013 | 233.5633 | 333.7342
177.1382 | 249.1382 | 328.0794 | 126.738 | 233.9175 | 334.077
178.1397 | 250.1397 | 328.5913 | 127.2828 | 234.2577 | 334.4185
179.1411 | 251.1411 | 328.9523 | 127.8209 | 234.6049 | 334.7808
180.1325 | 252.1325 | 329.3211 | 128.3659 | 234.9524 | 335.1658
181.134 | 253.134 | 329.9262 | 128.9006 | 235.3057 | 335.576
182.1354 | 254.1354 | 330.4666 | 129.4509 | 235.6267 | 335.8935
183.1369 | 255.1369 | 330.813 | 129.9881 | 235.9333 | 336.2154
184.1383 | 256.1383 | 331.1035 | 130.5366 | 236.2113 | 336.4986
185.1397 | 257.1397 | 331.2998 | 131.07 | 236.4702 | 336.7354
186.1412 | 258.1412 | 331.6072 | 131.6125 | 236.7495 | 337.0042
187.1326 | 259.1326 | 331.8466 | 132.1384 | 236.9676 | 337.1763
188.1341 | 260.1341 | 331.8678 | 132.6772 | 237.1611 | 337.2911
189.1355 | 261.1355 | 331.9657 | 133.205 | 237.3369 | 337.3902
190.1369 | 262.1369 | 332.0282 | 133.7367 | 237.516 | 337.4974
191.1384 | 263.1384 | 332.1235 | 134.2689 | 237.6704 | 337.5634
192.1398 | 264.1398 | 332.1587 | 134.8054 | 237.7848 | 337.549
193.1413 | 265.1413 | 332.0564 | 135.3311 | 237.9218 | 337.556
194.1427 | 266.1427 | 331.9769 | 135.8634 | 238.0384 | 337.4978
195.1341 | 267.1341 | 331.9504 | 136.3867 | 238.1658 | 337.4957
196.1356 | 268.1356 | 331.8539 | 136.9152 | 238.2626 | 337.4485
197.137 | 269.137 | 331.8825 | 137.446 | 238.369 | 337.4131
198.1384 | 270.1384 | 331.8845 | 137.9605 | 238.4856 | 337.4055
199.1399 | 271.1399 | 332.0009 | 138.4758 | 238.6083 | 337.4122
200.1413 | 272.1413 | 332.0383 | 138.995 | 238.7181 | 337.3755
201.1327 | 273.1327 | 332.0798 | 139.5099 | 238.8254 | 337.3269
202.1342 | 274.1342 | 331.9366 | 140.0118 | 238.923 | 337.2671
203.1356 | 275.1356 | 331.7501 | 140.512 | 238.9719 | 337.1628
204.1371 | 276.1371 | 331.6665 | 141.0172 | 239.0048 | 337.0285
205.1385 | 277.1385 | 331.6287 | 141.5114 | 239.055 | 336.9511
206.1399 | 278.1399 | 331.4951 | 142.0126 | 239.1308 | 336.8873
207.1414 | 279.1414 | 331.4753 | 142.4908 | 239.1604 | 336.7403
208.1428 | 280.1428 | 331.4963 | 142.9671 | 239.2203 | 336.6445
209.1343 | 281.1343 | 331.4924 | 143.4575 | 239.2825 | 336.5439
210.1357 | 282.1357 | 331.3915 | 143.9319 | 239.3255 | 336.462
211.1371 | 283.1371 | 331.2588 | 144.4126 | 239.3728 | 336.3434
212.1386 | 284.1386 | 331.1721 | 144.8795 | 239.4324 | 336.2606
213.14 | 285.14 | 331.1145 | 145.3532 | 239.5026 | 336.2213
214.1415 | 286.1415 | 330.9946 | 145.8292 | 239.5712 | 336.1508
215.1429 | 287.1429 | 330.8815 | 146.289 | 239.6387 | 336.0438
216.1343 | 288.1343 | 330.7629 | 146.7492 | 239.7134 | 335.9669
217.1358 | 289.1358 | 330.7001 | 147.2042 | 239.7555 | 335.8386
218.1372 | 290.1372 | 330.62 | 147.6499 | 239.8394 | 335.7937
219.1386 | 291.1386 | 330.6072 | 148.1008 | 239.9067 | 335.6928
220.1401 | 292.1401 | 330.5785 | 148.5435 | 239.971 | 335.5811
221.1415 | 293.1415 | 330.5233 | 148.9864 | 240.0558 | 335.5482
222.1329 | 294.1329 | 330.5324 | 149.4249 | 240.1511 | 335.5224
223.1344 | 295.1344 | 330.5053 | 149.8543 | 240.2301 | 335.5037
224.1358 | 296.1358 | 330.5109 | 150.2889 | 240.3137 | 335.4908
225.1373 | 297.1373 | 330.4183 | 150.7257 | 240.3999 | 335.4953
226.1387 | 298.1387 | 330.4423 | 151.1613 | 240.4915 | 335.5008
227.1401 | 299.1401 | 330.418 | 151.6072 | 240.5736 | 335.4575
228.1416 | 300.1416 | 330.3636 | 152.0382 | 240.681 | 335.4506
229.143 | 301.143 | 330.4009 | 152.4683 | 240.7919 | 335.4427
230.1344 | 302.1344 | 330.3341 | 152.888 | 240.8819 | 335.417
231.1359 | 303.1359 | 330.2319 | 153.3085 | 240.9796 | 335.3993
232.1373 | 304.1373 | 330.226 | 153.7362 | 241.0794 | 335.3917
233.1388 | 305.1388 | 330.2375 | 154.1486 | 241.1756 | 335.3963
234.1402 | 306.1402 | 330.2633 | 154.5646 | 241.2957 | 335.445
235.1416 | 307.1416 | 330.217 | 154.9946 | 241.3928 | 335.4467
236.1331 | 308.1331 | 330.1707 | 155.4181 | 241.4934 | 335.4562
237.1345 | 309.1345 | 330.2241 | 155.827 | 241.6094 | 335.4828
238.136 | 310.136 | 330.4065 | 156.2447 | 241.7498 | 335.5529
239.1374 | 311.1374 | 330.5541 | 156.6564 | 241.8587 | 335.549
240.1388 | 312.1388 | 330.6992 | 157.0657 | 241.9674 | 335.5492
241.1403 | 313.1403 | 330.7711 | 157.4672 | 242.0804 | 335.545
242.1417 | 314.1417 | 330.7372 | 157.8656 | 242.1901 | 335.5629
243.1331 | 315.1331 | 330.7571 | 158.2685 | 242.3104 | 335.5652
244.1346 | 316.1346 | 330.7369 | 158.6704 | 242.4133 | 335.583
245.136 | 317.136 | 330.7304 | 159.0675 | 242.5254 | 335.6089
246.1375 | 318.1375 | 330.7973 | 159.4619 | 242.6405 | 335.6155
247.1389 | 319.1389 | 331.0163 | 159.865 | 242.7578 | 335.6282
248.1403 | 320.1403 | 331.0465 | 160.2529 | 242.8534 | 335.5754
249.1418 | 321.1418 | 331.1142 | 160.6443 | 242.9647 | 335.5824
250.1432 | 322.1432 | 331.2876 | 161.0416 | 243.1165 | 335.6461
251.1346 | 323.1346 | 331.4171 | 161.4323 | 243.2526 | 335.7122
252.1361 | 324.1361 | 331.3608 | 161.8293 | 243.3743 | 335.7254
253.1375 | 325.1375 | 331.2415 | 162.2123 | 243.4899 | 335.7473
254.139 | 326.139 | 331.1416 | 162.6069 | 243.6058 | 335.7863
255.1404 | 327.1404 | 331.1921 | 163.0022 | 243.7327 | 335.8067
256.1418 | 328.1418 | 331.2519 | 163.3943 | 243.8308 | 335.8015
257.1433 | 329.1433 | 331.2517 | 163.781 | 243.9323 | 335.796
258.1347 | 330.1347 | 331.2782 | 164.1742 | 244.0177 | 335.7831
259.1362 | 331.1362 | 331.2744 | 164.5625 | 244.1172 | 335.764
260.1376 | 332.1376 | 331.2081 | 164.9498 | 244.2275 | 335.7575
261.139 | 333.139 | 331.1892 | 165.3431 | 244.3183 | 335.74
262.1405 | 334.1405 | 331.1458 | 165.7346 | 244.4058 | 335.7032
263.1419 | 335.1419 | 331.0413 | 166.1256 | 244.494 | 335.678
264.1333 | 336.1333 | 331.0209 | 166.5076 | 244.5903 | 335.6644
265.1348 | 337.1348 | 330.9877 | 166.886 | 244.6751 | 335.6401
266.1362 | 338.1362 | 330.898 | 167.272 | 244.7653 | 335.6306
267.1377 | 339.1377 | 330.9305 | 167.6449 | 244.8637 | 335.6098
268.1391 | 340.1391 | 330.8396 | 168.0216 | 244.956 | 335.5993
269.1405 | 341.1405 | 330.7727 | 168.4022 | 245.0746 | 335.6091
270.142 | 342.142 | 330.8056 | 168.7833 | 245.1668 | 335.6087
271.1434 | 343.1434 | 330.7925 | 169.1675 | 245.2563 | 335.5955
272.1348 | 344.1348 | 330.7424 | 169.5403 | 245.3586 | 335.5641
273.1363 | 345.1363 | 330.7555 | 169.9155 | 245.4473 | 335.5326
274.1377 | 346.1377 | 330.7662 | 170.2765 | 245.5428 | 335.5225
275.1392 | 347.1392 | 330.6843 | 170.6512 | 245.5935 | 335.4243
276.1406 | 348.1406 | 330.6055 | 171.0325 | 245.6734 | 335.3616
277.142 | 349.142 | 330.5667 | 171.4197 | 245.756 | 335.2956
278.1335 | 350.1335 | 330.5788 | 171.789 | 245.8226 | 335.224
279.1349 | 351.1349 | 330.5875 | 172.1681 | 245.8747 | 335.1707
280.1363 | 352.1363 | 330.5507 | 172.5452 | 245.9112 | 335.0915
281.1378 | 353.1378 | 330.5263 | 172.9088 | 245.9868 | 335.0482
282.1392 | 354.1392 | 330.5123 | 173.2848 | 246.063 | 335.0317
283.1407 | 355.1407 | 330.5716 | 173.6482 | 246.1334 | 335.0006
284.1421 | 356.1421 | 330.6126 | 174.008 | 246.1922 | 334.9368
285.1335 | 357.1335 | 330.6004 | 174.3664 | 246.2401 | 334.848
286.135 | 358.135 | 330.6959 | 174.7252 | 246.3017 | 334.7902
287.1364 | 359.1364 | 330.6174 | 175.083 | 246.3627 | 334.7352
288.1379 | 360.1379 | 330.5204 | 175.4438 | 246.4314 | 334.7253
289.1393 | 361.1393 | 330.5266 | 175.792 | 246.4774 | 334.6429
290.1407 | 362.1407 | 330.4749 | 176.1335 | 246.5331 | 334.5694
291.1422 | 363.1422 | 330.36 | 176.4825 | 246.584 | 334.4876
292.1336 | 364.1336 | 330.3232 | 176.8292 | 246.6368 | 334.4223
293.135 | 365.135 | 330.2757 | 177.1674 | 246.672 | 334.3407
294.1365 | 366.1365 | 330.1161 | 177.5122 | 246.7053 | 334.2436
295.1379 | 367.1379 | 330.0389 | 177.8487 | 246.7601 | 334.1587
296.1394 | 368.1394 | 329.9694 | 178.1631 | 246.807 | 334.0942
297.1408 | 369.1408 | 329.8317 | 178.4866 | 246.849 | 334.0158
298.1422 | 370.1422 | 329.7887 | 178.8042 | 246.9024 | 333.9263
299.1337 | 371.1337 | 329.7057 | 179.1227 | 246.9523 | 333.8379
300.1351 | 372.1351 | 329.7023 | 179.4303 | 246.992 | 333.7639
301.1365 | 373.1365 | 329.7323 | 179.738 | 247.0491 | 333.7283
302.138 | 374.138 | 329.6703 | 180.0484 | 247.1009 | 333.6988
303.1394 | 375.1394 | 329.5986 | 180.3615 | 247.1574 | 333.6525
304.1409 | 376.1409 | 329.5797 | 180.6738 | 247.2403 | 333.6533
305.1423 | 377.1423 | 329.5992 | 180.9775 | 247.3009 | 333.6025
306.1337 | 378.1337 | 329.7016 | 181.2719 | 247.378 | 333.5866
307.1352 | 379.1352 | 329.8284 | 181.5697 | 247.467 | 333.5882
308.1366 | 380.1366 | 329.8757 | 181.8615 | 247.5378 | 333.5739
309.138 | 381.138 | 329.813 | 182.1573 | 247.6024 | 333.572
310.1395 | 382.1395 | 329.6731 | 182.4533 | 247.6868 | 333.5743
311.1409 | 383.1409 | 329.6749 | 182.752 | 247.7581 | 333.5445
312.1324 | 384.1324 | 329.6888 | 183.0454 | 247.8479 | 333.5234
313.1338 | 385.1338 | 329.6862 | 183.3551 | 247.9326 | 333.493
314.1352 | 386.1352 | 329.6132 | 183.6486 | 247.9967 | 333.4333
315.1367 | 387.1367 | 329.5549 | 183.9419 | 248.0719 | 333.4019
316.1381 | 388.1381 | 329.5401 | 184.2446 | 248.1534 | 333.3645
317.1396 | 389.1396 | 329.5665 | 184.5511 | 248.2568 | 333.3636
318.141 | 390.141 | 329.5949 | 184.8484 | 248.3601 | 333.3716
319.1424 | 391.1424 | 329.4984 | 185.1495 | 248.4631 | 333.3981
320.1339 | 392.1339 | 329.4364 | 185.4451 | 248.5512 | 333.397
321.1353 | 393.1353 | 329.3702 | 185.7457 | 248.635 | 333.4038
322.1367 | 394.1367 | 329.385 | 186.0423 | 248.7236 | 333.4411
323.1382 | 395.1382 | 329.381 | 186.3419 | 248.8245 | 333.4617
324.1396 | 396.1396 | 329.3742 | 186.6498 | 248.925 | 333.4853
325.1411 | 397.1411 | 329.3946 | 186.9497 | 249.0387 | 333.5281
326.1425 | 398.1425 | 329.4214 | 187.2557 | 249.1426 | 333.5568
327.1339 | 399.1339 | 329.404 | 187.5652 | 249.2454 | 333.5607
328.1354 | 400.1354 | 329.3935 | 187.8653 | 249.3525 | 333.5981
329.1368 | 401.1368 | 329.4057 | 188.1588 | 249.4687 | 333.6415
330.1382 | 402.1382 | 329.3983 | 188.4531 | 249.5981 | 333.6638
331.1397 | 403.1397 | 329.5214 | 188.7392 | 249.7171 | 333.6987
332.1411 | 404.1411 | 329.5817 | 189.0281 | 249.8619 | 333.7882
333.1326 | 405.1326 | 329.5933 | 189.3178 | 250.0278 | 333.9079
334.134 | 406.134 | 329.6601 | 189.616 | 250.1598 | 334.0071
335.1354 | 407.1354 | 329.7226 | 189.9097 | 250.2808 | 334.0972
336.1369 | 408.1369 | 329.7883 | 190.2152 | 250.4067 | 334.1569
337.1383 | 409.1383 | 329.909 | 190.5171 | 250.5327 | 334.2287
338.1398 | 410.1398 | 330.0139 | 190.8143 | 250.6564 | 334.3139
339.1412 | 411.1412 | 330.0595 | 191.1089 | 250.7602 | 334.3429
340.1426 | 412.1426 | 330.0937 | 191.3987 | 250.8793 | 334.3884
341.1341 | 413.1341 | 330.2687 | 191.6942 | 251.0046 | 334.4664
342.1355 | 414.1355 | 330.3027 | 191.9999 | 251.1098 | 334.513
343.1369 | 415.1369 | 330.3878 | 192.2926 | 251.2128 | 334.5487
344.1384 | 416.1384 | 330.4156 | 192.5963 | 251.3154 | 334.6011
345.1398 | 417.1398 | 330.4021 | 192.9036 | 251.3912 | 334.6041
346.1413 | 418.1413 | 330.3862 | 193.1996 | 251.4513 | 334.583
347.1427 | 419.1427 | 330.4085 | 193.5054 | 251.5031 | 334.5762
348.1341 | 420.1341 | 330.3714 | 193.8048 | 251.594 | 334.5869
349.1356 | 421.1356 | 330.4183 | 194.108 | 251.6628 | 334.5869
350.137 | 422.137 | 330.6169 | 194.3896 | 251.7572 | 334.6088
351.1384 | 423.1384 | 330.7339 | 194.6857 | 251.8153 | 334.5905
352.1399 | 424.1399 | 330.8085 | 194.9635 | 251.8704 | 334.5636
353.1413 | 425.1413 | 330.9277 | 195.2362 | 251.9365 | 334.5538
354.1428 | 426.1428 | 330.9821 | 195.5062 | 251.9987 | 334.5443
355.1342 | 427.1342 | 330.8574 | 195.7771 | 252.0648 | 334.5293
356.1356 | 428.1356 | 330.7751 | 196.0408 | 252.1332 | 334.5207
357.1371 | 429.1371 | 330.6842 | 196.3264 | 252.2004 | 334.4916
358.1385 | 430.1385 | 330.6308 | 196.5967 | 252.2602 | 334.434
359.1399 | 431.1399 | 330.7064 | 196.8826 | 252.304 | 334.3765
360.1414 | 432.1414 | 330.7305 | 197.158 | 252.3396 | 334.2984
361.1428 | 433.1428 | 330.7354 | 197.4432 | 252.3888 | 334.2316
362.1343 | 434.1343 | 330.6665 | 197.706 | 252.4506 | 334.1668
363.1357 | 435.1357 | 330.5629 | 197.9721 | 252.5247 | 334.1352
364.1371 | 436.1371 | 330.5112 | 198.2364 | 252.5701 | 334.092
365.1386 | 437.1386 | 330.4933 | 198.4869 | 252.6405 | 334.093
366.14 | 438.14 | 330.3778 | 198.7414 | 252.7054 | 334.0709
367.1415 | 439.1415 | 330.3363 | 199.0016 | 252.7777 | 334.0442
368.1429 | 440.1429 | 330.3533 | 199.2543 | 252.8364 | 333.9991
369.1343 | 441.1343 | 330.3931 | 199.5185 | 252.9189 | 334.0164
370.1358 | 442.1358 | 330.4477 | 199.7798 | 252.9882 | 334.0273
371.1372 | 443.1372 | 330.3979 | 200.0271 | 253.0508 | 334.016
372.1386 | 444.1386 | 330.2518 | 200.2794 | 253.1297 | 334.004
373.1401 | 445.1401 | 330.1221 | 200.541 | 253.1936 | 334.0006
374.1415 | 446.1415 | 329.9432 | 200.7864 | 253.2265 | 333.9418
375.1329 | 447.1329 | 329.8457 | 201.0452 | 253.2583 | 333.853
376.1444 | 448.1444 | 329.9558 | 201.2969 | 253.3004 | 333.7928
377.1358 | 449.1358 | 329.9382 | 201.5567 | 253.3391 | 333.7286
378.1373 | 450.1373 | 329.852 | 201.8183 | 253.3922 | 333.6777
379.1387 | 451.1387 | 329.8015 | 202.0678 | 253.4557 | 333.6279
380.1401 | 452.1401 | 329.7574 | 202.3231 | 253.522 | 333.6294
381.1416 | 453.1416 | 329.7415 | 202.5915 | 253.5858 | 333.606
382.143 | 454.143 | 329.7461 | 202.8481 | 253.6509 | 333.5913
383.1345 | 455.1345 | 329.789 | 203.1157 | 253.7261 | 333.5837
384.1359 | 456.1359 | 329.7885 | 203.383 | 253.7813 | 333.5377
385.1373 | 457.1373 | 329.7723 | 203.6505 | 253.836 | 333.4888
386.1388 | 458.1388 | 329.7801 | 203.9177 | 253.9081 | 333.4801
387.1402 | 459.1402 | 329.8016 | 204.1788 | 253.9737 | 333.4688
388.1417 | 460.1417 | 329.8809 | 204.4403 | 254.0432 | 333.4457
389.1331 | 461.1331 | 329.903 | 204.72 | 254.1089 | 333.441
390.1345 | 462.1345 | 329.8236 | 204.9795 | 254.2035 | 333.4658
391.136 | 463.136 | 329.7585 | 205.2246 | 254.2789 | 333.4805
392.1374 | 464.1374 | 329.7995 | 205.467 | 254.3361 | 333.4623
393.1388 | 465.1388 | 329.688 | 205.7085 | 254.4363 | 333.504
394.1403 | 466.1403 | 329.5671 | 205.9482 | 254.5154 | 333.5368
395.1417 | 467.1417 | 329.4619 | 206.1944 | 254.5963 | 333.5522
396.1331 | 468.1331 | 329.4105 | 206.4392 | 254.6778 | 333.5692
397.1346 | 469.1346 | 329.4174 | 206.6891 | 254.766 | 333.5919
398.136 | 470.136 | 329.5464 | 206.9417 | 254.8623 | 333.6323
399.1375 | 471.1375 | 329.6291 | 207.1842 | 254.9822 | 333.7099
400.1389 | 472.1389 | 329.7302 | 207.4388 | 255.0915 | 333.7805
401.1403 | 473.1403 | 329.7746 | 207.6892 | 255.1791 | 333.8174
402.1418 | 474.1418 | 329.8164 | 207.9406 | 255.2787 | 333.8828
403.1432 | 475.1432 | 329.8594 | 208.1881 | 255.3858 | 333.9536
404.1346 | 476.1346 | 329.8507 | 208.4414 | 255.4854 | 334.0016
405.1361 | 477.1361 | 329.8675 | 208.6834 | 255.5877 | 334.0491
406.1375 | 478.1375 | 330.0791 | 208.937 | 255.691 | 334.1367
407.139 | 479.139 | 330.2451 | 209.1943 | 255.7772 | 334.1696
408.1404 | 480.1404 | 330.3423 | 209.4459 | 255.8792 | 334.213
409.1418 | 481.1418 | 330.5224 | 209.6662 | 256.0064 | 334.2906
410.1533 | 482.1533 | 330.6006 | 209.9016 | 256.1246 | 334.3538
411.1347 | 483.1347 | 330.6797 | 210.1334 | 256.2357 | 334.4172
412.1362 | 484.1362 | 330.7616 | 210.3905 | 256.3433 | 334.4865
413.1376 | 485.1376 | 330.8553 | 210.6366 | 256.4608 | 334.5835
414.139 | 486.139 | 330.9718 | 210.9026 | 256.5443 | 334.6307
415.1405 | 487.1405 | 331.0547 | 211.1422 | 256.6108 | 334.6395
416.1419 | 488.1419 | 331.0725 | 211.379 | 256.708 | 334.6674
417.1333 | 489.1333 | 331.1042 | 211.6251 | 256.7858 | 334.6698
418.1348 | 490.1348 | 331.1393 | 211.8806 | 256.8567 | 334.6761
419.1562 | 491.1562 | 331.1438 | 212.1601 | 256.9358 | 334.681
420.1377 | 492.1377 | 331.0841 | 212.413 | 257.0122 | 334.691
421.1391 | 493.1391 | 330.9837 | 212.6698 | 257.0555 | 334.6556
422.1405 | 494.1405 | 330.9008 | 212.921 | 257.0854 | 334.5979
423.142 | 495.142 | 330.8152 | 213.1708 | 257.0929 | 334.5079
424.1434 | 496.1434 | 330.7383 | 213.4388 | 257.1152 | 334.4321
425.1348 | 497.1348 | 330.6582 | 213.6963 | 257.1538 | 334.4053
426.1363 | 498.1363 | 330.5212 | 213.9575 | 257.2189 | 334.4023
427.1377 | 499.1377 | 330.4382 | 214.2367 | 257.2641 | 334.3625
428.1392 | 500.1392 | 330.357 | 214.5034 | 257.304 | 334.3014
429.1406 | 501.1406 | 330.3661 | 214.7848 | 257.3523 | 334.2482
430.142 | 502.142 | 330.3469 | 215.0648 | 257.403 | 334.2216
431.1435 | 503.1435 | 330.2518 | 215.3288 | 257.4458 | 334.2087
432.1349 | 504.1349 | 330.1708 | 215.5908 | 257.5102 | 334.2484
433.1364 | 505.1364 | 330.1224 | 215.8539 | 257.553 | 334.26
434.1378 | 506.1378 | 330.1632 | 216.1121 | 257.6117 | 334.3048
435.1392 | 507.1392 | 330.2198 | 216.3464 | 257.6862 | 334.327
436.1407 | 508.1407 | 330.3539 | 216.585 | 257.7762 | 334.3681
437.1421 | 509.1421 | 330.513 | 216.8314 | 257.8538 | 334.3814
438.1335 | 510.1335 | 330.5931 | 217.0813 | 257.9195 | 334.382
439.135 | 511.135 | 330.5654 | 217.3304 | 257.9782 | 334.371
440.1364 | 512.1364 | 330.5435 | 217.5664 | 258.0509 | 334.3956
441.1379 | 513.1379 | 330.5091 | 217.8053 | 258.1158 | 334.3967
442.1393 | 514.1393 | 330.4544 | 218.0375 | 258.195 | 334.4385
443.1407 | 515.1407 | 330.4667 | 218.2697 | 258.2628 | 334.4618
444.1422 | 516.1422 | 330.4426 | 218.4929 | 258.297 | 334.4079
445.1336 | 517.1336 | 330.4201 | 218.697 | 258.3462 | 334.3766
446.135 | 518.135 | 330.4926 | 218.886 | 258.4506 | 334.413
447.1365 | 519.1365 | 330.5081 | 219.0749 | 258.5132 | 334.4168
448.1379 | 520.1379 | 330.5222 | 219.2817 | 258.5916 | 334.4713
449.1394 | 521.1394 | 330.593 | 219.4904 | 258.6357 | 334.4826
450.1408 | 522.1408 | 330.6227 | 219.685 | 258.6894 | 334.4846
451.1422 | 523.1422 | 330.6223 | 219.8521 | 258.7382 | 334.4292
452.1437 | 524.1437 | 330.6914 | 219.9852 | 258.8207 | 334.454
453.1351 | 525.1351 | 330.8036 | 220.1332 | 258.8845 | 334.4529
454.1365 | 526.1365 | 330.8086 | 220.2853 | 258.9322 | 334.4665
455.138 | 527.138 | 330.861 | 220.4492 | 258.9743 | 334.441
456.1394 | 528.1394 | 330.9052 | 220.4779 | 259.031 | 334.4294
457.1409 | 529.1409 | 330.8866 | 220.4126 | 259.0714 | 334.4031
458.1423 | 530.1423 | 330.8117 | 220.3946 | 259.113 | 334.3467
459.1337 | 531.1337 | 330.6946 | 220.4475 | 259.1553 | 334.305
460.1352 | 532.1352 | 330.6984 | 220.5214 | 259.1774 | 334.2523
461.1366 | 533.1366 | 330.6388 | 220.6238 | 259.2193 | 334.2147 | Time of first failure
462.1381 | 534.1381 | 330.622 | 220.7358 | 259.2739 | 334.1978 | 461 | 0
463.1395 | 535.1395 | 330.7313 | 220.8671 | 259.3126 | 334.1788 | 461 | 900
464.1409 | 536.1409 | 330.6991 | 220.9958 | 259.3688 | 334.1643
465.1424 | 537.1424 | 330.5336 | 221.1181 | 259.4361 | 334.1729
466.1438 | 538.1438 | 330.381 | 221.2484 | 259.5053 | 334.1778
467.1352 | 539.1352 | 330.366 | 221.408 | 259.5645 | 334.1672
468.1367 | 540.1367 | 330.517 | 221.5553 | 259.6294 | 334.1621
469.1381 | 541.1381 | 330.4955 | 221.7162 | 259.6847 | 334.1514
470.1396 | 542.1396 | 330.4683 | 221.8841 | 259.7264 | 334.1334
471.141 | 543.141 | 330.4043 | 222.0553 | 259.7798 | 334.1251
472.1424 | 544.1424 | 330.3058 | 222.2362 | 259.8518 | 334.1119
473.1339 | 545.1339 | 330.1892 | 222.403 | 259.8487 | 334.0421
474.1353 | 546.1353 | 330.0438 | 222.5936 | 259.8611 | 334.0013
475.1367 | 547.1367 | 330.0402 | 222.7684 | 259.8751 | 333.9191
476.1382 | 548.1382 | 330.1023 | 222.9608 | 259.9215 | 333.9143
477.1396 | 549.1396 | 330.0885 | 223.1427 | 259.9583 | 333.8927
478.1411 | 550.1411 | 330.0314 | 223.3445 | 259.9733 | 333.8406
479.1425 | 551.1425 | 330.0363 | 223.5449 | 260.0095 | 333.7972
480.1339 | 552.1339 | 330.1403 | 223.7498 | 260.0608 | 333.7539
481.1354 | 553.1354 | 330.2254 | 223.9669 | 260.0997 | 333.7321
482.1368 | 554.1368 | 330.2564 | 224.1853 | 260.1559 | 333.7296
483.1382 | 555.1382 | 330.2175 | 224.4223 | 260.2142 | 333.7257
484.1397 | 556.1397 | 330.0588 | 224.6586 | 260.2769 | 333.7404
485.1411 | 557.1411 | 329.9751 | 224.9061 | 260.3305 | 333.735
486.1426 | 558.1426 | 329.9881 | 225.1096 | 260.3964 | 333.7348
487.134 | 559.134 | 330.0874 | 225.3365 | 260.4327 | 333.7016
488.1354 | 560.1354 | 330.1521 | 225.5723 | 260.4501 | 333.6936
489.1369 | 561.1369 | 330.2411 | 225.8116 | 260.459 | 333.6461
490.1383 | 562.1383 | 330.3212 | 225.9756 | 260.4874 | 333.6144
491.1398 | 563.1398 | 330.3171 | 226.1723 | 260.4688 | 333.5078
492.1412 | 564.1412 | 330.2803 | 226.4284 | 260.508 | 333.4988
493.1426 | 565.1426 | 330.2074 | 226.6954 | 260.5252 | 333.4509
494.1341 | 566.1341 | 330.2149 | 226.9623 | 260.536 | 333.385
495.1355 | 567.1355 | 330.1824 | 227.2051 | 260.5521 | 333.3262
496.1369 | 568.1369 | 330.2422 | 227.4641 | 260.5771 | 333.2636
497.1384 | 569.1384 | 330.2695 | 227.7284 | 260.5976 | 333.2127
498.1398 | 570.1398 | 330.2615 | 227.9651 | 260.6396 | 333.1938
499.1413 | 571.1413 | 330.2092 | 228.2036 | 260.6739 | 333.1505
500.1427 | 572.1427 | 330.136 | 228.4326 | 260.7169 | 333.1383
501.1341 | 573.1341 | 329.9779 | 228.6649 | 260.7511 | 333.1034
502.1356 | 574.1356 | 329.8721 | 228.9009 | 260.754 | 333.0408
503.137 | 575.137 | 329.7179 | 229.1478 | 260.7612 | 332.9797
504.1384 | 576.1384 | 329.5835 | 229.3768 | 260.7897 | 332.9419
505.1399 | 577.1399 | 329.4636 | 229.6066 | 260.8171 | 332.907
506.1413 | 578.1413 | 329.3829 | 229.843 | 260.8558 | 332.8886
507.1428 | 579.1428 | 329.2544 | 230.0708 | 260.8936 | 332.863
508.1342 | 580.1342 | 329.1488 | 230.3057 | 260.9385 | 332.8667
509.1356 | 581.1356 | 329.0351 | 230.5979 | 260.9964 | 332.8488
510.1371 | 582.1371 | 329.1066 | 230.8663 | 261.0598 | 332.8613
511.1385 | 583.1385 | 329.3026 | 231.1024 | 261.1166 | 332.8622
512.14 | 584.14 | 329.3964 | 231.3661 | 261.1811 | 332.8805
513.1414 | 585.1414 | 329.3184 | 231.6357 | 261.2514 | 332.8954
514.1428 | 586.1428 | 329.1958 | 231.8917 | 261.3472 | 332.9481
515.1343 | 587.1343 | 329.2117 | 232.1487 | 261.423 | 332.9814
516.1357 | 588.1357 | 329.2298 | 232.4174 | 261.5033 | 333.0286
517.1371 | 589.1371 | 329.2582 | 232.5942 | 261.5971 | 333.0916
518.1386 | 590.1386 | 329.2378 | 232.7275 | 261.6725 | 333.1612
519.14 | 591.14 | 329.2161 | 232.9871 | 261.7352 | 333.2045
520.1415 | 592.1415 | 329.2844 | 233.1653 | 261.827 | 333.2885
521.1429 | 593.1429 | 329.2767 | 233.3858 | 261.9039 | 333.3492
522.1343 | 594.1343 | 329.2749 | 233.5051 | 262.0109 | 333.4385
523.1358 | 595.1358 | 329.4145 | 233.7776 | 262.11 | 333.5088
524.1372 | 596.1372 | 329.5546 | 234.0323 | 262.2078 | 333.593
525.1386 | 597.1386 | 329.5897 | 234.2579 | 262.3095 | 333.6849
526.1401 | 598.1401 | 329.6648 | 234.4741 | 262.3955 | 333.7523
527.1415 | 599.1415 | 329.7883 | 234.6997 | 262.5209 | 333.878
528.143 | 600.143 | 329.9075 | 234.9507 | 262.6234 | 333.958
529.1444 | 601.1444 | 330.0151 | 235.2064 | 262.7207 | 334.0477
530.1358 | 602.1358 | 330.137 | 235.467 | 262.8078 | 334.1226
531.1373 | 603.1373 | 330.2177 | 235.5479 | 262.9072 | 334.1898
532.1387 | 604.1387 | 330.2526 | 235.8187 | 262.9874 | 334.2551
533.1401 | 605.1401 | 330.3556 | 235.9434 | 263.0629 | 334.3021
534.1416 | 606.1416 | 330.424 | 236.1937 | 263.1133 | 334.297
535.143 | 607.143 | 330.4441 | 236.4638 | 263.163 | 334.2644
536.1345 | 608.1345 | 330.5273 | 236.6984 | 263.2313 | 334.2807
537.1359 | 609.1359 | 330.646 | 237.0252 | 263.2922 | 334.3119
538.1373 | 610.1373 | 330.828 | 237.3811 | 263.3233 | 334.2982
539.1388 | 611.1388 | 330.8502 | 237.7002 | 263.3678 | 334.2801
540.1402 | 612.1402 | 330.8865 | 237.8788 | 263.4115 | 334.2443
541.1417 | 613.1417 | 330.9073 | 238.0946 | 263.4645 | 334.2356
542.1431 | 614.1431 | 330.8349 | 238.1373 | 263.4949 | 334.2099
543.1345 | 615.1345 | 330.7834 | 238.4961 | 263.5148 | 334.1493
544.136 | 616.136 | 330.7497 | 238.8618 | 263.5631 | 334.1481
545.1374 | 617.1374 | 330.8144 | 239.2622 | 263.5934 | 334.1379
546.1388 | 618.1388 | 330.8678 | 239.5768 | 263.623 | 334.1447
547.1403 | 619.1403 | 330.8011 | 239.979 | 263.6558 | 334.133
548.1417 | 620.1417 | 330.6677 | 240.2598 | 263.6818 | 334.1066
549.1432 | 621.1432 | 330.6228 | 240.5777 | 263.701 | 334.0461
550.1346 | 622.1346 | 330.6014 | 240.9511 | 263.7405 | 334.0043
551.136 | 623.136 | 330.5956 | 241.3736 | 263.7908 | 334.017
552.1375 | 624.1375 | 330.5479 | 241.7144 | 263.82 | 334.0109
553.1389 | 625.1389 | 330.558 | 242.1 | 263.854 | 334.031
554.1403 | 626.1403 | 330.463 | 242.4519 | 263.9046 | 334.0419
555.1418 | 627.1418 | 330.3886 | 242.7526 | 263.9621 | 334.0539
556.1432 | 628.1432 | 330.3913 | 243.0503 | 264.0188 | 334.046
557.1347 | 629.1347 | 330.461 | 243.3247 | 264.0495 | 334.0156
558.1361 | 630.1361 | 330.4854 | 243.6592 | 264.0722 | 333.958
559.1375 | 631.1375 | 330.4489 | 243.8886 | 264.1292 | 333.9813
560.139 | 632.139 | 330.3787 | 244.2973 | 264.1826 | 334.0067
561.1404 | 633.1404 | 330.3232 | 244.6998 | 264.2408 | 334.0407
562.1419 | 634.1419 | 330.2019 | 244.9557 | 264.2867 | 334.0331
563.1433 | 635.1433 | 330.1682 | 245.3486 | 264.3309 | 334.0329
564.1347 | 636.1347 | 330.1507 | 245.7384 | 264.4053 | 334.0925
565.1362 | 637.1362 | 330.1119 | 246.109 | 264.4835 | 334.1553
566.1376 | 638.1376 | 330.0234 | 245.9665 | 264.5545 | 334.1996
567.139 | 639.139 | 330.0386 | 246.0317 | 264.6388 | 334.2298
568.1405 | 640.1405 | 330.0903 | 246.3812 | 264.6784 | 334.2325
569.1419 | 641.1419 | 330.1508 | 246.713 | 264.7319 | 334.2929
570.1333 | 642.1333 | 330.225 | 247.038 | 264.8104 | 334.3867
571.1348 | 643.1348 | 330.3132 | 247.3397 | 264.8862 | 334.4722
572.1362 | 644.1362 | 330.4695 | 247.7209 | 264.9893 | 334.558
573.1377 | 645.1377 | 330.6582 | 247.983 | 265.0623 | 334.6435
574.1391 | 646.1391 | 330.7821 | 248.3155 | 265.1501 | 334.7538
575.1405 | 647.1405 | 330.7728 | 248.3546 | 265.2631 | 334.865
576.152 | 648.152 | 330.7481 | 248.774 | 265.3715 | 334.9717
577.1434 | 649.1434 | 330.8556 | 249.0886 | 265.4601 | 335.0296
578.1348 | 650.1348 | 331.0147 | 249.4083 | 265.5341 | 335.0857
579.1363 | 651.1363 | 330.9637 | 249.5553 | 265.6065 | 335.1286
580.1377 | 652.1377 | 330.979 | 249.6658 | 265.6789 | 335.1367
581.1392 | 653.1392 | 331.0044 | 249.9652 | 265.728 | 335.1335
582.1406 | 654.1406 | 331.0245 | 250.1329 | 265.7974 | 335.171
583.142 | 655.142 | 331.016 | 250.4421 | 265.842 | 335.1764
584.1435 | 656.1435 | 331.1157 | 250.6437 | 265.892 | 335.1842
585.1349 | 657.1349 | 331.2111 | 250.9935 | 265.9214 | 335.1744
586.1364 | 658.1364 | 331.2218 | 250.9384 | 265.9659 | 335.1548
587.1378 | 659.1378 | 331.3001 | 251.3503 | 265.985 | 335.1016
588.1392 | 660.1392 | 331.2734 | 251.4605 | 265.995 | 335.0781
589.1407 | 661.1407 | 331.2594 | 251.5974 | 265.992 | 335.0592
590.1421 | 662.1421 | 331.3046 | 251.8145 | 266.0008 | 335.0404
591.1736 | 663.1736 | 331.3621 | 251.9845 | 266.0122 | 334.9949
592.135 | 664.135 | 331.3572 | 252.2504 | 266.0363 | 334.9921
593.1364 | 665.1364 | 331.3268 | 252.3916 | 266.0533 | 334.9993
594.1379 | 666.1379 | 331.1646 | 252.4574 | 266.0759 | 334.9922
595.1393 | 667.1393 | 331.0992 | 252.5917 | 266.0933 | 334.9654
596.1407 | 668.1407 | 331.1074 | 252.6125 | 266.0994 | 334.9219
597.1422 | 669.1422 | 331.1395 | 252.9477 | 266.1221 | 334.9112
598.1336 | 670.1336 | 331.1389 | 253.1044 | 266.15 | 334.9035
599.135 | 671.135 | 331.1035 | 253.2178 | 266.1612 | 334.8646
600.1365 | 672.1365 | 331.0222 | 253.4043 | 266.1669 | 334.8202
601.1379 | 673.1379 | 330.9455 | 253.5251 | 266.169 | 334.7553
602.1394 | 674.1394 | 330.8552 | 253.5927 | 266.135 | 334.5974
603.1408 | 675.1408 | 330.7164 | 253.6485 | 266.0591 | 334.4038
604.1422 | 676.1422 | 330.485 | 253.9275 | 265.9811 | 334.1962
605.1437 | 677.1437 | 330.2193 | 253.3168 | 265.8986 | 333.9581
606.1351 | 678.1351 | 329.8959 | 253.5474 | 265.78 | 333.6805
607.1366 | 679.1366 | 329.7113 | 253.8012 | 265.5972 | 333.3055
608.138 | 680.138 | 329.4211 | 253.8272 | 265.41 | 332.9335
609.1394 | 681.1394 | 329.03 | 252.9982 | 265.2173 | 332.5312
610.1409 | 682.1409 | 328.7436 | 253.1544 | 265.0555 | 332.1847
611.1423 | 683.1423 | 328.4476 | 253.3446 | 264.8666 | 331.826
612.1438 | 684.1438 | 328.0737 | 253.4607 | 264.659 | 331.4004
613.1352 | 685.1352 | 327.6646 | 253.4072 | 264.4639 | 331.0305
614.1366 | 686.1366 | 327.2897 | 253.7833 | 264.2674 | 330.6439
615.1381 | 687.1381 | 326.9338 | 253.8884 | 264.0551 | 330.2252
616.1395 | 688.1395 | 326.5625 | 254.0185 | 263.8319 | 329.8011
617.1409 | 689.1409 | 326.1734 | 254.1869 | 263.6026 | 329.3761
618.1424 | 690.1424 | 325.7961 | 254.2394 | 263.3772 | 328.9498
619.1438 | 691.1438 | 325.4192 | 254.3083 | 263.1488 | 328.5304
620.1352 | 692.1352 | 325.0189 | 254.0441 | 262.9246 | 328.1064
621.1367 | 693.1367 | 324.6335 | 254.4081 | 262.6826 | 327.678
622.1381 | 694.1381 | 324.1831 | 254.1108 | 262.4356 | 327.2512
623.1396 | 695.1396 | 323.6946 | 253.8366 | 262.2066 | 326.8498
624.141 | 696.141 | 323.2339 | 253.5862 | 261.9679 | 326.4243
625.1424 | 697.1424 | 322.7902 | 253.6675 | 261.7298 | 326.014
626.1339 | 698.1339 | 322.2403 | 253.7885 | 261.4685 | 325.5491
627.1353 | 699.1353 | 321.7584 | 253.9283 | 261.197 | 325.0802
628.1367 | 700.1367 | 321.2967 | 253.9623 | 260.927 | 324.5921
629.1382 | 701.1382 | 320.8779 | 253.709 | 260.6517 | 324.0781
630.1396 | 702.1396 | 320.3921 | 253.5683 | 260.3952 | 323.626
631.1411 | 703.1411 | 319.8907 | 253.4238 | 260.1249 | 323.1697
632.1425 | 704.1425 | 319.3957 | 253.2332 | 259.8737 | 322.7246
633.1439 | 705.1439 | 318.9628 | 253.2025 | 259.6241 | 322.2589
634.1354 | 706.1354 | 318.5381 | 253.2376 | 259.3571 | 321.7669
635.1368 | 707.1368 | 318.0905 | 253.076 | 259.0796 | 321.2568
636.1383 | 708.1383 | 317.5887 | 252.829 | 258.8219 | 320.7826
637.1397 | 709.1397 | 317.1451 | 252.504 | 258.5786 | 320.3397
638.1411 | 710.1411 | 316.7 | 252.6856 | 258.3218 | 319.8742
639.1426 | 711.1426 | 316.227 | 252.5101 | 258.0336 | 319.3512
640.134 | 712.134 | 315.8464 | 252.4022 | 257.7552 | 318.8448
641.1354 | 713.1354 | 315.4408 | 252.2109 | 257.4799 | 318.3403
642.1369 | 714.1369 | 314.9404 | 252.399 | 257.1892 | 317.8598
643.1383 | 715.1383 | 314.5326 | 252.202 | 256.9249 | 317.3895
644.1398 | 716.1398 | 314.0651 | 252.1241 | 256.6516 | 316.9098
645.1412 | 717.1412 | 313.5987 | 251.7994 | 256.3723 | 316.4279
646.1426 | 718.1426 | 313.0883 | 251.8515 | 256.0889 | 315.9502
647.1341 | 719.1341 | 312.5865 | 251.7347 | 255.7895 | 315.4508
648.1355 | 720.1355 | 312.154 | 251.1516 | 255.5211 | 314.9789
649.1369 | 721.1369 | 311.7497 | 251.2183 | 255.2725 | 314.5603
650.1384 | 722.1384 | 311.4926 | 250.6941 | 255.0049 | 314.1271
651.1398 | 723.1398 | 311.1712 | 250.7082 | 254.7536 | 313.6863
652.1413 | 724.1413 | 310.7358 | 250.4687 | 254.4723 | 313.1966
653.1427 | 725.1427 | 310.4008 | 250.4275 | 254.1829 | 312.6926
654.1441 | 726.1441 | 309.9705 | 250.1932 | 253.9136 | 312.241
655.1356 | 727.1356 | 309.5181 | 250.0721 | 253.6547 | 311.7963
656.137 | 728.137 | 309.0035 | 249.9884 | 253.3666 | 311.2804
657.1384 | 729.1384 | 308.5229 | 249.606 | 253.1014 | 310.8053
658.1399 | 730.1399 | 307.9627 | 249.9304 | 252.8298 | 310.3448
659.1413 | 731.1413 | 307.4318 | 249.6462 | 252.5592 | 309.8915
660.1428 | 732.1428 | 306.8805 | 248.5248 | 252.2682 | 309.4201
661.1442 | 733.1442 | 306.4235 | 248.9127 | 251.9962 | 308.9808
662.1356 | 734.1356 | 306.0148 | 248.9656 | 251.7081 | 308.4928
663.1371 | 735.1371 | 305.5814 | 248.7203 | 251.4338 | 308.0193
664.1385 | 736.1385 | 305.0741 | 248.4944 | 251.1646 | 307.5403
665.14 | 737.14 | 304.6041 | 248.4157 | 250.8913 | 307.0642
666.1414 | 738.1414 | 304.116 | 248.3356 | 250.609 | 306.582
667.1428 | 739.1428 | 303.6792 | 248.1474 | 250.3138 | 306.1046
668.1343 | 740.1343 | 303.2696 | 247.7494 | 250.0411 | 305.6409
669.1357 | 741.1357 | 302.8884 | 247.4964 | 249.7947 | 305.1998
670.1371 | 742.1371 | 302.4148 | 247.2983 | 249.5385 | 304.7694
671.1386 | 743.1386 | 301.9694 | 246.9757 | 249.2633 | 304.3155
672.14 | 744.14 | 301.5259 | 246.7871 | 248.9878 | 303.8374
673.1415 | 745.1415 | 301.1471 | 246.9578 | 248.7245 | 303.3856
674.1429 | 746.1429 | 300.772 | 246.5643 | 248.4371 | 302.888
675.1343 | 747.1343 | 300.3691 | 246.5328 | 248.1694 | 302.4237
676.1358 | 748.1358 | 299.9175 | 246.0353 | 247.8754 | 301.9246
677.1372 | 749.1372 | 299.5462 | 246.1098 | 247.5972 | 301.4577
678.1386 | 750.1386 | 299.2281 | 245.7316 | 247.3411 | 301.0331
679.1401 | 751.1401 | 298.8512 | 245.5138 | 247.0714 | 300.5651
680.1415 | 752.1415 | 298.4158 | 244.5886 | 246.7907 | 300.0909
681.143 | 753.143 | 298.0265 | 244.673 | 246.5069 | 299.6127
682.1344 | 754.1344 | 297.6649 | 244.2427 | 246.2321 | 299.1646
683.1358 | 755.1358 | 297.1664 | 244.0461 | 245.9527 | 298.6956
684.1373 | 756.1373 | 296.6539 | 243.8405 | 245.6658 | 298.2594
685.1387 | 757.1387 | 296.1496 | 243.655 | 245.4078 | 297.841
686.1402 | 758.1402 | 295.6559 | 243.3052 | 245.1306 | 297.3759
687.1416 | 759.1416 | 295.2758 | 242.6057 | 244.8476 | 296.9081
688.143 | 760.143 | 294.8967 | 242.8526 | 244.5591 | 296.4503
689.1345 | 761.1345 | 294.3945 | 242.4162 | 244.2748 | 295.9813
690.1359 | 762.1359 | 293.8891 | 241.8159 | 244.0156 | 295.5432
691.1373 | 763.1373 | 293.4253 | 241.8383 | 243.7348 | 295.0934
692.1388 | 764.1388 | 292.9465 | 241.8625 | 243.4567 | 294.6564
693.1402 | 765.1402 | 292.4812 | 241.2802 | 243.1659 | 294.2058
694.1417 | 766.1417 | 291.9701 | 241.6801 | 242.8973 | 293.7719
695.1431 | 767.1431 | 291.4942 | 241.3639 | 242.6359 | 293.3281
696.1345 | 768.1345 | 291.0245 | 241.4716 | 242.3597 | 292.8807
697.136 | 769.136 | 290.5388 | 240.9097 | 242.0943 | 292.4707
698.1374 | 770.1374 | 290.0816 | 240.7621 | 241.8302 | 292.0315
699.1388 | 771.1388 | 289.6908 | 240.2177 | 241.5604 | 291.6214
700.1403 | 772.1403 | 289.1594 | 239.9234 | 241.2894 | 291.192
701.1417 | 773.1417 | 288.6544 | 239.8855 | 241.0015 | 290.7179
702.1432 | 774.1432 | 288.2259 | 239.6627 | 240.7461 | 290.2995
703.1346 | 775.1346 | 287.8141 | 239.4281 | 240.4855 | 289.8737
704.136 | 776.136 | 287.3651 | 239.2225 | 240.2349 | 289.4593
705.1375 | 777.1375 | 286.8963 | 239.1912 | 239.9749 | 289.02
706.1389 | 778.1389 | 286.4225 | 238.827 | 239.7142 | 288.588
707.1403 | 779.1403 | 285.9224 | 238.6849 | 239.4529 | 288.1508
708.1418 | 780.1418 | 285.4844 | 238.5268 | 239.1824 | 287.7216
709.1432 | 781.1432 | 285.0064 | 238.2507 | 238.919 | 287.2859
710.1347 | 782.1347 | 284.506 | 238.2413 | 238.6366 | 286.8164
711.1361 | 783.1361 | 284.0244 | 237.543 | 238.366 | 286.3817
712.1375 | 784.1375 | 283.5716 | 237.3714 | 238.1131 | 285.9694
713.139 | 785.139 | 283.0569 | 237.132 | 237.8613 | 285.5662
714.1404 | 786.1404 | 282.6219 | 237.1445 | 237.5928 | 285.154
715.1419 | 787.1419 | 282.2062 | 236.7494 | 237.3148 | 284.724
716.1433 | 788.1433 | 281.7931 | 236.6359 | 237.0514 | 284.3159
717.1347 | 789.1347 | 281.3733 | 236.343 | 236.7713 | 283.8724
718.1362 | 790.1362 | 280.9793 | 235.2699 | 236.4844 | 283.4249
719.1376 | 791.1376 | 280.5649 | 235.0663 | 236.1933 | 282.9588
720.139 | 792.139 | 280.1712 | 234.6793 | 235.9126 | 282.5098
721.1405 | 793.1405 | 279.854 | 234.5148 | 235.6355 | 282.0906
722.1419 | 794.1419 | 279.5534 | 233.5126 | 235.3695 | 281.6651
723.1333 | 795.1333 | 279.1844 | 233.4293 | 235.1064 | 281.2564
724.1348 | 796.1348 | 278.8522 | 233.4948 | 234.8453 | 280.8541
725.1362 | 797.1362 | 278.4912 | 233.1262 | 234.5749 | 280.4255
726.1377 | 798.1377 | 278.0056 | 232.777 | 234.3156 | 279.9851
727.1391 | 799.1391 | 277.5886 | 232.1004 | 234.0511 | 279.5528
728.1405 | 800.1405 | 277.2623 | 232.0448 | 233.779 | 279.1199
729.142 | 801.142 | 276.9227 | 231.7426 | 233.5066 | 278.6916
730.1434 | 802.1434 | 276.4722 | 231.4804 | 233.2442 | 278.2791
731.1349 | 803.1349 | 276.0341 | 231.1401 | 232.9979 | 277.8981
732.1363 | 804.1363 | 275.5993 | 229.5699 | 232.7518 | 277.5305
733.1377 | 805.1377 | 275.1673 | 229.8465 | 232.5069 | 277.118
734.1392 | 806.1392 | 274.7562 | 229.954 | 232.2439 | 276.7013
735.1406 | 807.1406 | 274.3999 | 229.4984 | 231.9995 | 276.3445
736.1421 | 808.1421 | 274.0389 | 229.904 | 231.7538 | 275.9794
737.1435 | 809.1435 | 273.5733 | 229.5769 | 231.4951 | 275.5637
738.1349 | 810.1349 | 273.1087 | 229.6621 | 231.2399 | 275.1758
739.1364 | 811.1364 | 272.7056 | 229.4848 | 230.9861 | 274.7866
740.1378 | 812.1378 | 272.2954 | 229.544 | 230.7219 | 274.4026
741.1392 | 813.1392 | 271.8908 | 229.3268 | 230.4647 | 274.0139
742.1407 | 814.1407 | 271.5137 | 229.2311 | 230.2128 | 273.6206
743.1421 | 815.1421 | 271.1503 | 228.953 | 229.9433 | 273.2116
744.1335 | 816.1335 | 270.7423 | 229.0702 | 229.6937 | 272.8167
745.135 | 817.135 | 270.2925 | 228.722 | 229.4372 | 272.4171
746.1364 | 818.1364 | 269.93 | 228.4256 | 229.1843 | 272.0206
747.1379 | 819.1379 | 269.5594 | 228.1095 | 228.9358 | 271.631
748.1393 | 820.1393 | 269.1083 | 228.1642 | 228.6883 | 271.247
749.1407 | 821.1407 | 268.6428 | 227.721 | 228.449 | 270.8637
750.1422 | 822.1422 | 268.2196 | 227.635 | 228.1911 | 270.4433
751.1336 | 823.1336 | 267.834 | 227.1216 | 227.9316 | 270.0474
752.135 | 824.135 | 267.5275 | 226.9149 | 227.6718 | 269.6575
753.1365 | 825.1365 | 267.1324 | 226.3955 | 227.4282 | 269.2616
754.1379 | 826.1379 | 266.7196 | 226.3769 | 227.1802 | 268.8657
755.1394 | 827.1394 | 266.3391 | 226.1749 | 226.9264 | 268.4831
756.1408 | 828.1408 | 265.9932 | 224.8555 | 226.658 | 268.0777
757.1422 | 829.1422 | 265.6255 | 225.0137 | 226.3927 | 267.6639
758.1437 | 830.1437 | 265.2708 | 225.0089 | 226.1505 | 267.2992
759.1351 | 831.1351 | 264.8767 | 224.3368 | 225.9163 | 266.9427
760.1366 | 832.1366 | 264.4981 | 224.2692 | 225.6686 | 266.5677
761.138 | 833.138 | 264.1371 | 224.2059 | 225.4122 | 266.1834
762.1394 | 834.1394 | 263.7654 | 224.0637 | 225.1638 | 265.7873
763.1409 | 835.1409 | 263.3859 | 223.9857 | 224.9117 | 265.4002
764.1423 | 836.1423 | 262.9789 | 223.6523 | 224.6683 | 265.0338
765.1438 | 837.1438 | 262.5051 | 222.8897 | 224.4425 | 264.6851
766.1352 | 838.1352 | 262.1331 | 222.8337 | 224.1915 | 264.2854
767.1366 | 839.1366 | 261.7316 | 222.9035 | 223.9274 | 263.88
768.1381 | 840.1381 | 261.2776 | 222.1474 | 223.6725 | 263.4744
769.1395 | 841.1395 | 260.8082 | 221.4077 | 223.4175 | 263.0729
770.1409 | 842.1409 | 260.4017 | 221.1392 | 223.173 | 262.691
771.1524 | 843.1524 | 260.0273 | 221.1225 | 222.9329 | 262.3377
772.1338 | 844.1338 | 259.6866 | 220.9397 | 222.6823 | 261.9664
773.1352 | 845.1352 | 259.3274 | 221.154 | 222.4295 | 261.5833
774.1367 | 846.1367 | 258.9918 | 221.0701 | 222.1937 | 261.2245
775.1381 | 847.1381 | 258.6323 | 220.7084 | 221.9569 | 260.8736
776.1396 | 848.1396 | 258.2729 | 220.6233 | 221.6995 | 260.5178
777.141 | 849.141 | 257.9014 | 220.433 | 221.4469 | 260.1431
778.1424 | 850.1424 | 257.5409 | 220.2117 | 221.2046 | 259.7603
779.1339 | 851.1339 | 257.1747 | 220.0314 | 220.9667 | 259.4092
780.1353 | 852.1353 | 256.8043 | 219.6319 | 220.704 | 259.0165
781.1368 | 853.1368 | 256.4114 | 219.1514 | 220.4717 | 258.6711
782.1382 | 854.1382 | 256.0568 | 219.2022 | 220.2387 | 258.3358
783.1396 | 855.1396 | 255.6682 | 218.9089 | 219.9972 | 257.9424
784.1411 | 856.1411 | 255.2754 | 218.4984 | 219.7392 | 257.5532
785.1425 | 857.1425 | 254.912 | 218.3985 | 219.4911 | 257.19
786.144 | 858.144 | 254.5355 | 218.1447 | 219.2581 | 256.8517
787.1354 | 859.1354 | 254.2068 | 217.2707 | 219.0215 | 256.484
788.1368 | 860.1368 | 253.8349 | 217.2556 | 218.7809 | 256.0996
789.1383 | 861.1383 | 253.5004 | 216.928 | 218.5425 | 255.7317
790.1397 | 862.1397 | 253.1894 | 216.786 | 218.2896 | 255.3535
791.1411 | 863.1411 | 252.8625 | 216.5443 | 218.0383 | 254.9697
792.1426 | 864.1426 | 252.5444 | 216.1873 | 217.7822 | 254.5987
793.144 | 865.144 | 252.1626 | 215.4378 | 217.552 | 254.2604
794.1354 | 866.1354 | 251.7133 | 215.569 | 217.3015 | 253.9035
795.1369 | 867.1369 | 251.33 | 215.296 | 217.058 | 253.5354
796.1383 | 868.1383 | 250.9741 | 215.1273 | 216.8313 | 253.1941
797.1398 | 869.1398 | 250.5664 | 215.2854 | 216.618 | 252.8564
798.1412 | 870.1412 | 250.1752 | 214.9053 | 216.3626 | 252.4889
799.1426 | 871.1426 | 249.786 | 214.3586 | 216.144 | 252.1433
800.1341 | 872.1341 | 249.4045 | 214.3428 | 215.9167 | 251.7962
801.1355 | 873.1355 | 248.9981 | 213.9563 | 215.6829 | 251.4407
802.1369 | 874.1369 | 248.6617 | 213.8274 | 215.4408 | 251.0711
803.1384 | 875.1384 | 248.3328 | 213.5981 | 215.2023 | 250.7262
804.1398 | 876.1398 | 247.9379 | 213.27 | 214.9817 | 250.3836
805.1413 | 877.1413 | 247.5879 | 213.1185 | 214.7568 | 250.0363
806.1427 | 878.1427 | 247.2853 | 212.6608 | 214.5226 | 249.6938
807.1441 | 879.1441 | 246.9497 | 212.1114 | 214.2821 | 249.3357
808.1356 | 880.1356 | 246.5861 | 212.1282 | 214.0685 | 249.0105
809.137 | 881.137 | 246.2381 | 211.6224 | 213.8428 | 248.6791
810.1385 | 882.1385 | 245.9231 | 211.6655 | 213.6026 | 248.3399
811.1399 | 883.1399 | 245.5842 | 211.4166 | 213.3705 | 247.9959
812.1413 | 884.1413 | 245.2706 | 211.3315 | 213.134 | 247.6405
813.1428 | 885.1428 | 244.9573 | 211.187 | 212.9191 | 247.3195
814.1442 | 886.1442 | 244.6396 | 210.8429 | 212.6701 | 246.9864
815.1356 | 887.1356 | 244.3462 | 210.642 | 212.4557 | 246.6695
816.1371 | 888.1371 | 244.0146 | 210.3014 | 212.2226 | 246.3348
817.1385 | 889.1385 | 243.7085 | 210.2757 | 211.9954 | 246.0038
818.14 | 890.14 | 243.3835 | 209.7865 | 211.7605 | 245.6821
819.1414 | 891.1414 | 243.0262 | 209.7166 | 211.5174 | 245.339
820.1328 | 892.1328 | 242.6832 | 209.4543 | 211.288 | 244.999
821.1343 | 893.1343 | 242.3763 | 208.8076 | 211.0639 | 244.6571
822.1357 | 894.1357 | 241.9953 | 208.6612 | 210.8494 | 244.3278
823.1371 | 895.1371 | 241.6543 | 208.3979 | 210.616 | 244
824.1386 | 896.1386 | 241.3754 | 208.1173 | 210.3974 | 243.697
825.14 | 897.14 | 241.09 | 207.7283 | 210.1613 | 243.3529
826.1415 | 898.1415 | 240.766 | 206.7881 | 209.9257 | 243.0262
827.1329 | 899.1329 | 240.4331 | 206.4937 | 209.7051 | 242.6975
828.1343 | 900.1343 | 240.1161 | 206.3765 | 209.4571 | 242.3486
829.1358 | 901.1358 | 239.8497 | 205.5295 | 209.2142 | 241.9949
830.1372 | 902.1372 | 239.6013 | 204.6745 | 208.9911 | 241.6706
831.1386 | 903.1386 | 239.2543 | 204.6041 | 208.7633 | 241.3563
832.1401 | 904.1401 | 238.9146 | 204.552 | 208.5433 | 241.0449
833.1415 | 905.1415 | 238.6119 | 204.4495 | 208.3197 | 240.7068
834.143 | 906.143 | 238.3072 | 204.4649 | 208.0895 | 240.3723
835.1444 | 907.1444 | 237.9863 | 204.5287 | 207.8609 | 240.0417
836.1358 | 908.1358 | 237.6107 | 204.4308 | 207.6561 | 239.7366
837.1373 | 909.1373 | 237.2313 | 204.7518 | 207.4394 | 239.4364
838.1387 | 910.1387 | 236.905 | 204.7129 | 207.2068 | 239.1168
839.1402 | 911.1402 | 236.5475 | 204.4873 | 206.9826 | 238.7883
840.1416 | 912.1416 | 236.1957 | 204.0246 | 206.7531 | 238.4527
841.133 | 913.133 | 235.8699 | 204.3179 | 206.5413 | 238.1425
842.1345 | 914.1345 | 235.536 | 204.3391 | 206.3267 | 237.8346
843.1359 | 915.1359 | 235.1922 | 204.0137 | 206.108 | 237.5292
844.1373 | 916.1373 | 234.875 | 203.5662 | 205.8976 | 237.2144
845.1388 | 917.1388 | 234.5032 | 203.5031 | 205.6807 | 236.8957
846.1402 | 918.1402 | 234.126 | 203.0713 | 205.4628 | 236.5722
847.1417 | 919.1417 | 233.8271 | 202.9072 | 205.2396 | 236.2618
848.1431 | 920.1431 | 233.5403 | 202.5283 | 205.0218 | 235.9344
849.1345 | 921.1345 | 233.2471 | 202.2862 | 204.7924 | 235.6152
850.136 | 922.136 | 232.9549 | 201.8734 | 204.5654 | 235.2876
851.1374 | 923.1374 | 232.6108 | 201.1186 | 204.3507 | 234.9777
852.1388 | 924.1388 | 232.2299 | 201.0986 | 204.1316 | 234.6548
853.1403 | 925.1403 | 231.8919 | 200.8035 | 203.9025 | 234.3174
854.1417 | 926.1417 | 231.5902 | 200.6521 | 203.6837 | 234.0017
855.1432 | 927.1432 | 231.3046 | 200.3772 | 203.4523 | 233.6848
856.1346 | 928.1346 | 231.0415 | 200.0917 | 203.2363 | 233.3673
857.136 | 929.136 | 230.8131 | 200.0697 | 203.0283 | 233.0636
858.1375 | 930.1375 | 230.5377 | 200.2584 | 202.84 | 232.7871

## C6-7
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 158.1429 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
Time-41 | N11 | N12 | Time-42 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R6-G | R7-G | R6-7
38882.4599 | 1 | 0 | 38882.4599 | 1 | 0 | -27 | 45 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4605 | 1 | 0 | 38882.4605 | 2 | 0 | 19.5 | 91.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258938 | 129419 | 258937.9994
38882.461 | 1 | 0 | 38882.461 | 1 | 0 | 65.5 | 137.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4615 | 1 | 0 | 38882.4615 | 1 | 0 | 111.5 | 183.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4621 | 1 | 0 | 38882.4621 | 1 | 0 | 157.5 | 229.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4626 | 1 | 0 | 38882.4626 | 1 | 0 | 204 | 276 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4631 | 1 | 0 | 38882.4631 | 1 | 0 | 250.5 | 322.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4637 | 1 | 0 | 38882.4637 | 1 | 0 | 296.5 | 368.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4642 | 1 | 0 | 38882.4642 | 1 | 0 | 342.5 | 414.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4647 | 1 | 0 | 38882.4647 | 1 | 0 | 388.5 | 460.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4653 | 1 | 0 | 38882.4653 | 1 | 0 | 434.5 | 506.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4658 | 1 | 0 | 38882.4658 | 1 | 0 | 481.5 | 553.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4663 | 1 | 0 | 38882.4664 | 1 | 0 | 527.5 | 599.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258938 | 258938 | 258937.9994
38882.4669 | 2088 | 0 | 38882.4669 | 2559 | 0 | 573.5 | 645.5 | 127.4725 | 0 | 156.2271 | 0 | 1.2747 | 0 | 1.5623 | 0 | 1.2747 | 1.5623 | 24.0603 | 1.2263 | 22.7856
38882.4674 | 2144 | 0 | 38882.4674 | 2041 | 0 | 619.5 | 691.5 | 130.8913 | 0 | 124.6032 | 0 | 1.3089 | 0 | 1.246 | 0 | 1.3089 | 1.246 | 20.82 | 26.9172 | 19.511
38882.4679 | 2279 | 0 | 38882.468 | 2562 | 0 | 665.5 | 737.5 | 139.1331 | 0 | 156.4103 | 0 | 1.3913 | 0 | 1.5641 | 0 | 1.3913 | 1.5641 | 13.663 | 1.1077 | 12.2717
38882.4685 | 2540 | 0 | 38882.4685 | 2078 | 0 | 712.5 | 784.5 | 155.0672 | 0 | 126.862 | 0 | 1.5507 | 0 | 1.2686 | 0 | 1.5507 | 1.2686 | 1.9835 | 24.6574 | 0.43279
38882.469 | 2399 | 0 | 38882.469 | 2329 | 0 | 758.5 | 830.5 | 146.4591 | 0 | 142.1856 | 0 | 1.4646 | 0 | 1.4219 | 0 | 1.4646 | 1.4219 | 7.9775 | 11.2228 | 6.5129
38882.4695 | 2060 | 0 | 38882.4696 | 2563 | 0 | 804.5 | 876.5 | 125.7631 | 0 | 156.4713 | 0 | 1.2576 | 0 | 1.5647 | 0 | 1.2576 | 1.5647 | 25.7466 | 1.0683 | 24.489
38882.4701 | 2498 | 0 | 38882.4701 | 2053 | 0 | 850.5 | 922.5 | 152.5031 | 0 | 125.3358 | 0 | 1.525 | 0 | 1.2534 | 0 | 1.525 | 1.2534 | 3.6982 | 26.1754 | 2.1731
38882.4706 | 2574 | 0 | 38882.4706 | 2132 | 0 | 896.5 | 968.5 | 157.1429 | 0 | 130.1587 | 0 | 1.5714 | 0 | 1.3016 | 0 | 1.5714 | 1.3016 | 0.63636 | 21.5 | 0.93506

## C5-7
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 158.265 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 7
Time-39 | N11 | N12 | Time-40 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R7-G | R5-7
38882.4599 | 1 | 0 | 38882.4599 | 1 | 0 | -29.5 | 42.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4604 | 1 | 0 | 38882.4604 | 1 | 0 | 16.5 | 88.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.461 | 1 | 0 | 38882.461 | 1 | 0 | 63.5 | 135.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4615 | 1 | 0 | 38882.4615 | 1 | 0 | 109.5 | 181.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.462 | 1 | 0 | 38882.462 | 1 | 0 | 155.5 | 227.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4626 | 1 | 0 | 38882.4626 | 1 | 0 | 201.5 | 273.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4631 | 1 | 0 | 38882.4631 | 1 | 0 | 247.5 | 319.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4636 | 1 | 0 | 38882.4637 | 1 | 0 | 294.5 | 366.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4642 | 1 | 0 | 38882.4642 | 1 | 0 | 340.5 | 412.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4647 | 1 | 0 | 38882.4647 | 1 | 0 | 386.5 | 458.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4652 | 1 | 0 | 38882.4653 | 1 | 0 | 432.5 | 504.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4658 | 1 | 0 | 38882.4658 | 1 | 1 | 478.5 | 550.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 259138 | #DIV/0! | 259137.9994
38882.4663 | 1 | 0 | 38882.4663 | 1 | 0 | 525 | 597 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4669 | 2390 | 0 | 38882.4669 | 2355 | 0 | 571.5 | 643.5 | 145.9096 | 0 | 143.7729 | 0 | 1.4591 | 0 | 1.4377 | 0 | 1.4591 | 1.4377 | 8.4678 | 10.0798 | 7.0087
38882.4674 | 2488 | 0 | 38882.4674 | 2505 | 0 | 617.5 | 689.5 | 151.8926 | 0 | 152.9304 | 0 | 1.5189 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.5189 | 1.5293 | 4.1953 | 3.4882 | 2.6764
38882.4679 | 2576 | 0 | 38882.4679 | 2564 | 0 | 663.5 | 735.5 | 157.265 | 0 | 156.5324 | 0 | 1.5726 | 0 | 1.5653 | 0 | 1.5726 | 1.5653 | 0.63587 | 1.1069 | 0.93678
38882.4684 | 2362 | 0 | 38882.4685 | 2301 | 0 | 709.5 | 781.5 | 144.2002 | 0 | 140.4762 | 0 | 1.442 | 0 | 1.4048 | 0 | 1.442 | 1.4048 | 9.7536 | 12.6632 | 8.3116
38882.469 | 2559 | 0 | 38882.469 | 2006 | 0 | 756.5 | 828.5 | 156.2271 | 0 | 122.4664 | 0 | 1.5623 | 0 | 1.2247 | 0 | 1.5623 | 1.2247 | 1.3044 | 29.2313 | 0.25786
38882.4695 | 2029 | 0 | 38882.4695 | 2173 | 0 | 802.5 | 874.5 | 123.8706 | 0 | 132.6618 | 0 | 1.2387 | 0 | 1.3266 | 0 | 1.2387 | 1.3266 | 27.7664 | 19.2996 | 26.5277
38882.4701 | 1977 | 0 | 38882.4701 | 2370 | 0 | 848.5 | 920.5 | 120.696 | 0 | 144.6886 | 0 | 1.207 | 0 | 1.4469 | 0 | 1.207 | 1.4469 | 31.127 | 9.3831 | 29.92
38882.4706 | 2118 | 0 | 38882.4706 | 2233 | 0 | 894.5 | 966.5 | 129.304 | 0 | 136.3248 | 0 | 1.293 | 0 | 1.3632 | 0 | 1.293 | 1.3632 | 22.3975 | 16.094 | 21.1045

## C5-6
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 155.5177 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 6
Time-37 | N11 | N12 | Time-38 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R6-G | R5-6
38882.4599 | 1 | 0 | 38882.4599 | 1 | 0 | -31.5 | 40.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4604 | 1 | 0 | 38882.4604 | 1 | 1 | 14.5 | 86.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4609 | 1 | 0 | 38882.461 | 1 | 0 | 61 | 133 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4615 | 1 | 0 | 38882.4615 | 1 | 0 | 107.5 | 179.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.462 | 1 | 0 | 38882.462 | 1 | 0 | 153.5 | 225.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4625 | 1 | 0 | 38882.4626 | 1 | 0 | 199.5 | 271.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4631 | 1 | 0 | 38882.4631 | 1 | 0 | 245.5 | 317.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4636 | 1 | 0 | 38882.4636 | 1 | 0 | 291.5 | 363.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4642 | 1 | 0 | 38882.4642 | 1 | 0 | 338.5 | 410.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4647 | 1 | 0 | 38882.4647 | 1 | 0 | 384.5 | 456.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4652 | 1 | 0 | 38882.4652 | 1 | 0 | 430.5 | 502.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4658 | 1 | 0 | 38882.4658 | 1 | 0 | 476.5 | 548.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4663 | 1 | 0 | 38882.4663 | 1 | 0 | 522.5 | 594.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254638 | 254638 | 254637.9994
38882.4668 | 2527 | 0 | 38882.4668 | 2395 | 0 | 569.5 | 641.5 | 154.2735 | 0 | 146.2149 | 0 | 1.5427 | 0 | 1.4621 | 0 | 1.5427 | 1.4621 | 0.80649 | 6.3624 | 0.73625
38882.4674 | 2514 | 0 | 38882.4674 | 2029 | 0 | 615.5 | 687.5 | 153.4799 | 0 | 123.8706 | 0 | 1.5348 | 0 | 1.2387 | 0 | 1.5348 | 1.2387 | 1.3278 | 25.5485 | 0.20703
38882.4679 | 2531 | 0 | 38882.4679 | 2071 | 0 | 661.5 | 733.5 | 154.5177 | 0 | 126.4347 | 0 | 1.5452 | 0 | 1.2643 | 0 | 1.5452 | 1.2643 | 0.64718 | 23.0024 | 0.898
38882.4684 | 2205 | 0 | 38882.4684 | 2040 | 0 | 707.5 | 779.5 | 134.6154 | 0 | 124.5421 | 0 | 1.3462 | 0 | 1.2454 | 0 | 1.3462 | 1.2454 | 15.5274 | 24.8716 | 14.1813
38882.469 | 2328 | 0 | 38882.469 | 2081 | 0 | 753.5 | 825.5 | 142.1245 | 0 | 127.0452 | 0 | 1.4212 | 0 | 1.2705 | 0 | 1.4212 | 1.2705 | 9.4235 | 22.4113 | 8.0023
38882.4695 | 2228 | 0 | 38882.4695 | 2181 | 0 | 800 | 872 | 136.0195 | 0 | 133.1502 | 0 | 1.3602 | 0 | 1.3315 | 0 | 1.3602 | 1.3315 | 14.3348 | 16.7987 | 12.9746
38882.47 | 2530 | 0 | 38882.47 | 2080 | 0 | 846.5 | 918.5 | 154.4567 | 0 | 126.9841 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.2698 | 0 | 1.5446 | 1.2698 | 0.68696 | 22.4702 | 0.85761
38882.4706 | 1974 | 0 | 38882.4706 | 2527 | 0 | 892.5 | 964.5 | 120.5128 | 0 | 154.2735 | 0 | 1.2051 | 0 | 1.5427 | 0 | 1.2051 | 1.5427 | 29.0466 | 0.80649 | 27.8415

## C4-7
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 158.3871 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 7
Time-35 | N11 | N12 | Time-36 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R7-G | R4-7
38882.4598 | 1 | 0 | 38882.4599 | 1 | 0 | -33.5 | 38.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4604 | 1 | 0 | 38882.4604 | 1 | 0 | 12.5 | 84.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4609 | 2 | 0 | 38882.4609 | 1 | 0 | 58.5 | 130.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129619 | 259338 | 129618.9988
38882.4614 | 1 | 0 | 38882.4615 | 1 | 0 | 104.5 | 176.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.462 | 1 | 0 | 38882.462 | 1 | 1 | 151.5 | 223.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4625 | 1 | 0 | 38882.4625 | 1 | 0 | 197.5 | 269.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4631 | 1 | 0 | 38882.4631 | 1 | 0 | 243.5 | 315.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4636 | 2 | 0 | 38882.4636 | 1 | 0 | 289.5 | 361.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129619 | 259338 | 129618.9988
38882.4641 | 1 | 0 | 38882.4641 | 1 | 0 | 336 | 408 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4647 | 1 | 0 | 38882.4647 | 1 | 0 | 382.5 | 454.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4652 | 1 | 0 | 38882.4652 | 1 | 0 | 428.5 | 500.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4657 | 1 | 0 | 38882.4657 | 1 | 0 | 474.5 | 546.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4663 | 1 | 0 | 38882.4663 | 1 | 0 | 520.5 | 592.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38882.4668 | 2391 | 0 | 38882.4668 | 2019 | 0 | 566.5 | 638.5 | 145.9707 | 0 | 123.2601 | 0 | 1.4597 | 0 | 1.2326 | 0 | 1.4597 | 1.2326 | 8.5061 | 28.4983 | 7.0464
38882.4673 | 2102 | 0 | 38882.4673 | 2276 | 0 | 613.5 | 685.5 | 128.3272 | 0 | 138.9499 | 0 | 1.2833 | 0 | 1.3895 | 0 | 1.2833 | 1.3895 | 23.4244 | 13.9886 | 22.1411
38882.4679 | 2032 | 0 | 38882.4679 | 2326 | 0 | 659.5 | 731.5 | 124.0537 | 0 | 142.0024 | 0 | 1.2405 | 0 | 1.42 | 0 | 1.2405 | 1.42 | 27.6762 | 11.5383 | 26.4356
38882.4684 | 2578 | 0 | 38882.4684 | 2239 | 0 | 705.5 | 777.5 | 157.3871 | 0 | 136.6911 | 0 | 1.5739 | 0 | 1.3669 | 0 | 1.5739 | 1.3669 | 0.63538 | 15.8723 | 0.93849
38882.4689 | 2388 | 0 | 38882.4689 | 2500 | 0 | 751.5 | 823.5 | 145.7875 | 0 | 152.6252 | 0 | 1.4579 | 0 | 1.5263 | 0 | 1.4579 | 1.5263 | 8.6424 | 3.7752 | 7.1845
38882.4695 | 2543 | 0 | 38882.4695 | 2461 | 0 | 797.5 | 869.5 | 155.2503 | 0 | 150.2442 | 0 | 1.5525 | 0 | 1.5024 | 0 | 1.5525 | 1.5024 | 2.0204 | 5.4197 | 0.46795
38882.47 | 2284 | 0 | 38882.47 | 1992 | 1 | 844 | 916 | 139.4383 | 0 | 121.6117 | 0.06105 | 1.3944 | 0 | 1.2161 | 0.0006105 | 1.3944 | 1.2155 | 13.5893 | 30.3054 | 12.1949
38882.4705 | 2262 | 0 | 38882.4706 | 2030 | 0 | 890.5 | 962.5 | 138.0952 | 0 | 123.9316 | 0 | 1.381 | 0 | 1.2393 | 0 | 1.381 | 1.2393 | 14.6941 | 27.802 | 13.3131

## C4-6
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.0354 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 6
Time-33 | N11 | N12 | Time-34 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R6-G | R4-6
38882.4598 | 1 | 0 | 38882.4598 | 1 | 0 | -35.5 | 36.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4604 | 2 | 0 | 38882.4604 | 1 | 0 | 10.5 | 82.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130969 | 262038 | 130968.9988
38882.4609 | 2 | 0 | 38882.4609 | 1 | 0 | 56.5 | 128.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130969 | 262038 | 130968.9988
38882.4614 | 1 | 0 | 38882.4614 | 1 | 0 | 102.5 | 174.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.462 | 1 | 0 | 38882.462 | 1 | 0 | 149 | 221 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4625 | 1 | 0 | 38882.4625 | 1 | 0 | 195.5 | 267.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.463 | 1 | 0 | 38882.463 | 1 | 0 | 241.5 | 313.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4636 | 1 | 0 | 38882.4636 | 1 | 0 | 287.5 | 359.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4641 | 1 | 0 | 38882.4641 | 1 | 0 | 333.5 | 405.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4646 | 1 | 0 | 38882.4647 | 1 | 0 | 380 | 452 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4652 | 1 | 0 | 38882.4652 | 1 | 0 | 426.5 | 498.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4657 | 1 | 0 | 38882.4657 | 1 | 0 | 472.5 | 544.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4662 | 1 | 0 | 38882.4662 | 1 | 0 | 518.5 | 590.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262038 | 262038 | 262037.9994
38882.4668 | 2605 | 0 | 38882.4668 | 2049 | 0 | 564.5 | 636.5 | 159.0354 | 0 | 125.0916 | 0 | 1.5904 | 0 | 1.2509 | 0 | 1.5904 | 1.2509 | 0.62879 | 27.9346 | 0.96156
38882.4673 | 2208 | 0 | 38882.4673 | 2596 | 0 | 610.5 | 682.5 | 134.7985 | 0 | 158.486 | 0 | 1.348 | 0 | 1.5849 | 0 | 1.348 | 1.5849 | 18.7219 | 0.97766 | 17.3739
38882.4678 | 2378 | 0 | 38882.4679 | 2070 | 0 | 657.5 | 729.5 | 145.177 | 0 | 126.3736 | 0 | 1.4518 | 0 | 1.2637 | 0 | 1.4518 | 1.2637 | 10.2347 | 26.6367 | 8.7829
38882.4684 | 2229 | 0 | 38882.4684 | 2551 | 0 | 703.5 | 775.5 | 136.0806 | 0 | 155.7387 | 0 | 1.3608 | 0 | 1.5574 | 0 | 1.3608 | 1.5574 | 17.6034 | 2.7589 | 16.2426
38882.4689 | 2129 | 0 | 38882.4689 | 2267 | 0 | 749.5 | 821.5 | 129.9756 | 0 | 138.4005 | 0 | 1.2998 | 0 | 1.384 | 0 | 1.2998 | 1.384 | 23.1273 | 15.6321 | 21.8275
38882.4694 | 2462 | 0 | 38882.4695 | 2094 | 0 | 795.5 | 867.5 | 150.3053 | 0 | 127.8388 | 0 | 1.5031 | 0 | 1.2784 | 0 | 1.5031 | 1.2784 | 6.4736 | 25.1853 | 4.9705
38882.47 | 2574 | 0 | 38882.47 | 2301 | 0 | 841.5 | 913.5 | 157.1429 | 0 | 140.4762 | 0 | 1.5714 | 0 | 1.4048 | 0 | 1.5714 | 1.4048 | 1.8407 | 13.9235 | 0.26929
38882.4705 | 2371 | 0 | 38882.4705 | 2567 | 0 | 888 | 960 | 144.7497 | 0 | 156.7155 | 0 | 1.4475 | 0 | 1.5672 | 0 | 1.4475 | 1.5672 | 10.5601 | 2.1184 | 9.1126

## C4-5
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.1575 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 5
Time-31 | N11 | N12 | Time-32 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R5-G | R4-5
38882.4598 | 1 | 0 | 38882.4598 | 1 | 0 | -38.5 | 33.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4603 | 1 | 0 | 38882.4603 | 1 | 0 | 8.5 | 80.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4609 | 1 | 0 | 38882.4609 | 1 | 0 | 54.5 | 126.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4614 | 1 | 0 | 38882.4614 | 1 | 0 | 100.5 | 172.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4619 | 1 | 0 | 38882.4619 | 1 | 0 | 146.5 | 218.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4625 | 1 | 0 | 38882.4625 | 1 | 0 | 192.5 | 264.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.463 | 1 | 0 | 38882.463 | 1 | 0 | 239.5 | 311.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4635 | 1 | 0 | 38882.4636 | 1 | 0 | 285.5 | 357.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4641 | 2 | 0 | 38882.4641 | 1 | 0 | 331.5 | 403.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 131069 | 262238 | 131068.9988
38882.4646 | 1 | 0 | 38882.4646 | 2 | 0 | 377.5 | 449.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 262238 | 131069 | 262237.9994
38882.4651 | 1 | 0 | 38882.4652 | 1 | 0 | 424 | 496 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4657 | 1 | 0 | 38882.4657 | 1 | 0 | 470.5 | 542.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4662 | 1 | 0 | 38882.4662 | 1 | 0 | 516.5 | 588.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4667 | 2547 | 0 | 38882.4668 | 2094 | 0 | 562.5 | 634.5 | 155.4945 | 0 | 127.8388 | 0 | 1.5549 | 0 | 1.2784 | 0 | 1.5549 | 1.2784 | 2.9988 | 25.2808 | 1.4439
38882.4673 | 2540 | 0 | 38882.4673 | 2588 | 0 | 608.5 | 680.5 | 155.0672 | 0 | 157.9976 | 0 | 1.5507 | 0 | 1.58 | 0 | 1.5507 | 1.58 | 3.2827 | 1.3671 | 1.732
38882.4678 | 2063 | 0 | 38882.4678 | 2592 | 0 | 654.5 | 726.5 | 125.9463 | 0 | 158.2418 | 0 | 1.2595 | 0 | 1.5824 | 0 | 1.2595 | 1.5824 | 27.1634 | 1.2106 | 25.9039
38882.4683 | 2607 | 0 | 38882.4684 | 2561 | 0 | 701 | 773 | 159.1575 | 0 | 156.3492 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.5916 | 1.5635 | 0.62831 | 2.4358 | 0.96327
38882.4689 | 2346 | 0 | 38882.4689 | 2302 | 0 | 747.5 | 819.5 | 143.2234 | 0 | 140.5372 | 0 | 1.4322 | 0 | 1.4054 | 0 | 1.4322 | 1.4054 | 11.8235 | 13.9609 | 10.3913
38882.4694 | 2574 | 0 | 38882.4694 | 2552 | 0 | 793.5 | 865.5 | 157.1429 | 0 | 155.7998 | 0 | 1.5714 | 0 | 1.558 | 0 | 1.5714 | 1.558 | 1.9184 | 2.797 | 0.34699
38882.47 | 2312 | 0 | 38882.47 | 1987 | 0 | 839.5 | 911.5 | 141.1477 | 0 | 121.3065 | 0 | 1.4115 | 0 | 1.2131 | 0 | 1.4115 | 1.2131 | 13.468 | 32.0272 | 12.0565
38882.4705 | 2433 | 0 | 38882.4705 | 2091 | 0 | 885.5 | 957.5 | 148.5348 | 0 | 127.6557 | 0 | 1.4853 | 0 | 1.2766 | 0 | 1.4853 | 1.2766 | 7.8249 | 25.4605 | 6.3396

## C3-7
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 157.5934 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 7
Time-29 | N11 | N12 | Time-30 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R7-G | R3-7
38882.4598 | 1 | 0 | 38882.4598 | 1 | 0 | -40.5 | 31.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4603 | 1 | 0 | 38882.4603 | 1 | 0 | 6 | 78 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4608 | 1 | 0 | 38882.4609 | 1 | 0 | 52.5 | 124.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4614 | 1 | 0 | 38882.4614 | 1 | 0 | 98.5 | 170.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4619 | 1 | 0 | 38882.4619 | 1 | 0 | 144.5 | 216.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4624 | 1 | 0 | 38882.4625 | 1 | 0 | 190.5 | 262.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.463 | 1 | 0 | 38882.463 | 1 | 0 | 237 | 309 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4635 | 1 | 0 | 38882.4635 | 1 | 0 | 283.5 | 355.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4641 | 1 | 0 | 38882.4641 | 1 | 0 | 329.5 | 401.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4646 | 1 | 0 | 38882.4646 | 1 | 0 | 375.5 | 447.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4651 | 1 | 0 | 38882.4651 | 1 | 0 | 421.5 | 493.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258038 | 258038 | 258037.9994
38882.4656 | 2440 | 0 | 38882.4657 | 1 | 0 | 468 | 540 | 148.9621 | 0 | 0.06105 | 0 | 1.4896 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.4896 | 0.0006105 | 5.7943 | 258038 | 4.3046
38882.4662 | 2015 | 0 | 38882.4662 | 2 | 0 | 514 | 586 | 123.0159 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.2302 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.2302 | 0.001221 | 28.1082 | 128969 | 26.878
38882.4667 | 2006 | 0 | 38882.4667 | 2412 | 0 | 560.5 | 632.5 | 122.4664 | 0 | 147.2527 | 0 | 1.2247 | 0 | 1.4725 | 0 | 1.2247 | 1.4725 | 28.683 | 7.0224 | 27.4583
38882.4673 | 2304 | 0 | 38882.4673 | 2137 | 0 | 606.5 | 678.5 | 140.6593 | 0 | 130.464 | 0 | 1.4066 | 0 | 1.3046 | 0 | 1.4066 | 1.3046 | 12.0391 | 20.7946 | 10.6325
38882.4678 | 2565 | 0 | 38882.4678 | 2240 | 0 | 652.5 | 724.5 | 156.5934 | 0 | 136.7521 | 0 | 1.5659 | 0 | 1.3675 | 0 | 1.5659 | 1.3675 | 0.6386 | 15.2402 | 0.92734
38882.4683 | 2349 | 0 | 38882.4683 | 2095 | 0 | 698.5 | 770.5 | 143.4066 | 0 | 127.8999 | 0 | 1.4341 | 0 | 1.279 | 0 | 1.4341 | 1.279 | 9.8927 | 23.2162 | 8.4587
38882.4689 | 2217 | 0 | 38882.4689 | 2041 | 0 | 745 | 817 | 135.348 | 0 | 124.6032 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.246 | 0 | 1.3535 | 1.246 | 16.4357 | 26.4762 | 15.0822
38882.4694 | 2488 | 0 | 38882.4694 | 2045 | 0 | 791.5 | 863.5 | 151.8926 | 0 | 124.8474 | 0 | 1.5189 | 0 | 1.2485 | 0 | 1.5189 | 1.2485 | 3.7532 | 26.2289 | 2.2343
38882.4699 | 2211 | 0 | 38882.4699 | 2170 | 0 | 837.5 | 909.5 | 134.9817 | 0 | 132.4786 | 0 | 1.3498 | 0 | 1.3248 | 0 | 1.3498 | 1.3248 | 16.7517 | 18.9576 | 15.4019
38882.4705 | 2336 | 0 | 38882.4705 | 2361 | 0 | 883.5 | 955.5 | 142.6129 | 0 | 144.1392 | 0 | 1.4261 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4261 | 1.4414 | 10.5043 | 9.3342 | 9.0782

## C3-6
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.5238 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 6
Time-27 | N11 | N12 | Time-28 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R6-G | R3-6
38882.4597 | 1 | 0 | 38882.4598 | 1 | 0 | -42.5 | 29.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4603 | 1 | 0 | 38882.4603 | 1 | 0 | 3.5 | 75.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4608 | 1 | 0 | 38882.4608 | 1 | 0 | 49.5 | 121.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4614 | 1 | 0 | 38882.4614 | 1 | 1 | 96.5 | 168.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4619 | 1 | 0 | 38882.4619 | 1 | 0 | 142.5 | 214.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4624 | 1 | 0 | 38882.4624 | 1 | 0 | 188.5 | 260.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.463 | 1 | 0 | 38882.463 | 1 | 0 | 234.5 | 306.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4635 | 1 | 0 | 38882.4635 | 1 | 0 | 280.5 | 352.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.464 | 1 | 0 | 38882.464 | 1 | 0 | 327.5 | 399.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4646 | 1 | 0 | 38882.4646 | 1 | 0 | 373.5 | 445.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4651 | 1 | 0 | 38882.4651 | 1 | 0 | 419.5 | 491.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262838 | 262838 | 262837.9994
38882.4656 | 2263 | 0 | 38882.4656 | 2 | 0 | 465.5 | 537.5 | 138.1563 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.3816 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.3816 | 0.001221 | 16.19 | 131369 | 14.8085
38882.4662 | 2272 | 0 | 38882.4662 | 2 | 0 | 511.5 | 583.5 | 138.7057 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.3871 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.3871 | 0.001221 | 15.7298 | 131369 | 14.3427
38882.4667 | 2380 | 0 | 38882.4667 | 2312 | 0 | 558.5 | 630.5 | 145.2991 | 0 | 141.1477 | 0 | 1.453 | 0 | 1.4115 | 0 | 1.453 | 1.4115 | 10.4782 | 13.7275 | 9.0252
38882.4672 | 2520 | 0 | 38882.4672 | 2477 | 0 | 604.5 | 676.5 | 153.8462 | 0 | 151.221 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.5122 | 0 | 1.5385 | 1.5122 | 4.3405 | 6.1518 | 2.802
38882.4678 | 2230 | 0 | 38882.4678 | 2556 | 0 | 650.5 | 722.5 | 136.1416 | 0 | 156.044 | 0 | 1.3614 | 0 | 1.5604 | 0 | 1.3614 | 1.5604 | 17.9094 | 2.8709 | 16.548
38882.4683 | 2054 | 0 | 38882.4683 | 2613 | 0 | 696.5 | 768.5 | 125.3968 | 0 | 159.5238 | 0 | 1.254 | 0 | 1.5952 | 0 | 1.254 | 1.5952 | 28.0127 | 0.62687 | 26.7587
38882.4688 | 2534 | 0 | 38882.4688 | 2238 | 0 | 742.5 | 814.5 | 154.7009 | 0 | 136.63 | 0 | 1.547 | 0 | 1.3663 | 0 | 1.547 | 1.3663 | 3.764 | 17.4879 | 2.217
38882.4694 | 2036 | 0 | 38882.4694 | 2003 | 0 | 789 | 861 | 124.2979 | 0 | 122.2833 | 0 | 1.243 | 0 | 1.2228 | 0 | 1.243 | 1.2228 | 29.1444 | 31.2721 | 27.9014
38882.4699 | 2168 | 0 | 38882.4699 | 2093 | 0 | 835.5 | 907.5 | 132.3565 | 0 | 127.7778 | 0 | 1.3236 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.3236 | 1.2778 | 21.2814 | 25.6273 | 19.9578
38882.4704 | 2348 | 0 | 38882.4705 | 2215 | 0 | 881.5 | 953.5 | 143.3455 | 0 | 135.2259 | 0 | 1.4335 | 0 | 1.3523 | 0 | 1.4335 | 1.3523 | 11.9838 | 18.7079 | 10.5504

## C3-5
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.4628 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 5
Time-25 | N11 | N12 | Time-26 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R5-G | R3-5
38882.4597 | 1 | 0 | 38882.4597 | 1 | 0 | -44.5 | 27.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4603 | 1 | 0 | 38882.4603 | 1 | 0 | 1.5 | 73.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4608 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 47 | 119 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4613 | 1 | 0 | 38882.4613 | 1 | 0 | 93.5 | 165.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4619 | 1 | 0 | 38882.4619 | 1 | 0 | 140.5 | 212.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4624 | 1 | 0 | 38882.4624 | 1 | 0 | 186.5 | 258.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4629 | 1 | 0 | 38882.4629 | 1 | 0 | 232.5 | 304.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4635 | 1 | 0 | 38882.4635 | 1 | 0 | 278.5 | 350.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.464 | 1 | 0 | 38882.464 | 1 | 0 | 325 | 397 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4645 | 1 | 0 | 38882.4645 | 1 | 0 | 371.5 | 443.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4651 | 1 | 0 | 38882.4651 | 1 | 0 | 417.5 | 489.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262738 | 262738 | 262737.9994
38882.4656 | 2561 | 0 | 38882.4656 | 2 | 0 | 463.5 | 535.5 | 156.3492 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.5635 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.5635 | 0.001221 | 2.631 | 131319 | 1.0675
38882.4661 | 2335 | 0 | 38882.4661 | 1 | 0 | 509.5 | 581.5 | 142.5519 | 0 | 0.06105 | 0 | 1.4255 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.4255 | 0.0006105 | 12.5645 | 262738 | 11.1389
38882.4667 | 2585 | 0 | 38882.4667 | 2 | 0 | 555.5 | 627.5 | 157.8144 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.5781 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.5781 | 0.001221 | 1.6781 | 131319 | 0.099999
38882.4672 | 2487 | 0 | 38882.4672 | 2473 | 0 | 602.5 | 674.5 | 151.8315 | 0 | 150.9768 | 0 | 1.5183 | 0 | 1.5098 | 0 | 1.5183 | 1.5098 | 5.6848 | 6.2831 | 4.1664
38882.4677 | 2573 | 0 | 38882.4678 | 2573 | 0 | 648.5 | 720.5 | 157.0818 | 0 | 157.0818 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5708 | 1.5708 | 2.1524 | 2.1524 | 0.58153
38882.4683 | 2612 | 0 | 38882.4683 | 2244 | 0 | 694.5 | 766.5 | 159.4628 | 0 | 136.9963 | 0 | 1.5946 | 0 | 1.37 | 0 | 1.5946 | 1.37 | 0.62711 | 17.1292 | 0.96752
38882.4688 | 2097 | 0 | 38882.4688 | 2127 | 0 | 740.5 | 812.5 | 128.022 | 0 | 129.8535 | 0 | 1.2802 | 0 | 1.2985 | 0 | 1.2802 | 1.2985 | 25.34 | 23.5722 | 24.0598
38882.4693 | 2525 | 0 | 38882.4694 | 2334 | 0 | 786.5 | 858.5 | 154.1514 | 0 | 142.4908 | 0 | 1.5415 | 0 | 1.4249 | 0 | 1.5415 | 1.4249 | 4.0943 | 12.6127 | 2.5527
38882.4699 | 2199 | 0 | 38882.4699 | 2503 | 0 | 833 | 905 | 134.2491 | 0 | 152.8083 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.5281 | 0 | 1.3425 | 1.5281 | 19.5261 | 5.0092 | 18.1837
38882.4704 | 2470 | 0 | 38882.4704 | 2242 | 0 | 879.5 | 951.5 | 150.7937 | 0 | 136.8742 | 0 | 1.5079 | 0 | 1.3687 | 0 | 1.5079 | 1.3687 | 6.4121 | 17.2337 | 4.9042

## C3-4
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.8291 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 4
Time-23 | N11 | N12 | Time-24 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R4-G | R3-4
38882.4597 | 1 | 0 | 38882.4597 | 1 | 0 | -46.5 | 25.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4602 | 1 | 0 | 38882.4602 | 1 | 0 | -0.5 | 71.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4608 | 1 | 0 | 38882.4608 | 1 | 0 | 45.5 | 117.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4613 | 1 | 0 | 38882.4613 | 1 | 0 | 91.5 | 163.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4618 | 1 | 0 | 38882.4619 | 1 | 0 | 138 | 210 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4624 | 1 | 0 | 38882.4624 | 1 | 0 | 184.5 | 256.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4629 | 1 | 0 | 38882.4629 | 1 | 0 | 230.5 | 302.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4634 | 1 | 0 | 38882.4634 | 1 | 0 | 276.5 | 348.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.464 | 1 | 0 | 38882.464 | 1 | 0 | 322.5 | 394.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4645 | 1 | 0 | 38882.4645 | 1 | 0 | 368.5 | 440.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.465 | 1 | 0 | 38882.4651 | 1 | 0 | 415.5 | 487.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 263338 | 263338 | 263337.9994
38882.4656 | 2186 | 0 | 38882.4656 | 1 | 0 | 461.5 | 533.5 | 133.4554 | 0 | 0.06105 | 0 | 1.3346 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.3346 | 0.0006105 | 20.5114 | 263338 | 19.1769
38882.4661 | 2225 | 0 | 38882.4661 | 1 | 0 | 507.5 | 579.5 | 135.8364 | 0 | 0.06105 | 0 | 1.3584 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.3584 | 0.0006105 | 18.3991 | 263338 | 17.0407
38882.4666 | 2301 | 0 | 38882.4667 | 2 | 0 | 553.5 | 625.5 | 140.4762 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.4048 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.4048 | 0.001221 | 14.4885 | 131619 | 13.0837
38882.4672 | 2587 | 0 | 38882.4672 | 2561 | 0 | 599.5 | 671.5 | 157.9365 | 0 | 156.3492 | 0 | 1.5794 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.5794 | 1.5635 | 1.8315 | 2.8653 | 0.2521
38882.4677 | 2022 | 0 | 38882.4677 | 2618 | 0 | 646.5 | 718.5 | 123.4432 | 0 | 159.8291 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.5983 | 0 | 1.2344 | 1.5983 | 30.2859 | 0.62567 | 29.0514
38882.4683 | 2518 | 0 | 38882.4683 | 2256 | 0 | 692.5 | 764.5 | 153.7241 | 0 | 137.7289 | 0 | 1.5372 | 0 | 1.3773 | 0 | 1.5372 | 1.3773 | 4.6219 | 16.7722 | 3.0847
38882.4688 | 2017 | 0 | 38882.4688 | 2362 | 0 | 738.5 | 810.5 | 123.138 | 0 | 144.2002 | 0 | 1.2314 | 0 | 1.442 | 0 | 1.2314 | 1.442 | 30.6088 | 11.5318 | 29.3774
38882.4693 | 2172 | 0 | 38882.4693 | 2580 | 0 | 784.5 | 856.5 | 132.6007 | 0 | 157.5092 | 0 | 1.326 | 0 | 1.5751 | 0 | 1.326 | 1.5751 | 21.2882 | 2.1078 | 19.9622
38882.4698 | 2371 | 0 | 38882.4699 | 2195 | 0 | 830.5 | 902.5 | 144.7497 | 0 | 134.0049 | 0 | 1.4475 | 0 | 1.34 | 0 | 1.4475 | 1.34 | 11.1084 | 20.0173 | 9.6609
38882.4704 | 2138 | 0 | 38882.4704 | 2238 | 0 | 877 | 949 | 130.525 | 0 | 136.63 | 0 | 1.3053 | 0 | 1.3663 | 0 | 1.3053 | 1.3663 | 23.217 | 17.7113 | 21.9118

## C2-7
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 157.8987 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 7
Time-21 | N11 | N12 | Time-22 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R7-G | R2-7
38882.4597 | 1 | 0 | 38882.4597 | 1 | 0 | -49 | 23 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4602 | 1 | 0 | 38882.4602 | 1 | 0 | -2.5 | 69.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4607 | 1 | 0 | 38882.4608 | 1 | 1 | 43.5 | 115.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4613 | 1 | 0 | 38882.4613 | 1 | 0 | 89.5 | 161.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4618 | 1 | 0 | 38882.4618 | 1 | 0 | 135.5 | 207.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4623 | 1 | 0 | 38882.4623 | 1 | 0 | 181.5 | 253.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4629 | 1 | 0 | 38882.4629 | 1 | 0 | 228.5 | 300.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4634 | 1 | 0 | 38882.4634 | 1 | 0 | 274.5 | 346.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4639 | 1 | 0 | 38882.464 | 1 | 0 | 320.5 | 392.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4645 | 2 | 0 | 38882.4645 | 1 | 0 | 366.5 | 438.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38882.465 | 1 | 0 | 38882.465 | 1 | 0 | 413 | 485 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38882.4656 | 2 | 0 | 38882.4656 | 1 | 0 | 459.5 | 531.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38882.4661 | 1796 | 0 | 38882.4661 | 1 | 0 | 505.5 | 577.5 | 109.6459 | 0 | 0.06105 | 0 | 1.0965 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.0965 | 0.0006105 | 44.0078 | 258538 | 42.9113
38882.4666 | 2096 | 0 | 38882.4666 | 2557 | 0 | 551.5 | 623.5 | 127.9609 | 0 | 156.105 | 0 | 1.2796 | 0 | 1.5611 | 0 | 1.2796 | 1.5611 | 23.396 | 1.149 | 22.1164
38882.4672 | 2475 | 0 | 38882.4672 | 2285 | 0 | 597.5 | 669.5 | 151.0989 | 0 | 139.4994 | 0 | 1.511 | 0 | 1.395 | 0 | 1.511 | 1.395 | 4.5002 | 13.1895 | 2.9892
38882.4677 | 2027 | 0 | 38882.4677 | 2282 | 0 | 643.5 | 715.5 | 123.7485 | 0 | 139.3162 | 0 | 1.2375 | 0 | 1.3932 | 0 | 1.2375 | 1.3932 | 27.5964 | 13.3383 | 26.359
38882.4682 | 2014 | 0 | 38882.4682 | 2413 | 0 | 690.5 | 762.5 | 122.9548 | 0 | 147.3138 | 0 | 1.2295 | 0 | 1.4731 | 0 | 1.2295 | 1.4731 | 28.4201 | 7.1852 | 27.1905
38882.4688 | 2443 | 0 | 38882.4688 | 1981 | 0 | 736.5 | 808.5 | 149.1453 | 0 | 120.9402 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.2094 | 0 | 1.4915 | 1.2094 | 5.869 | 30.5593 | 4.3776
38882.4693 | 2570 | 0 | 38882.4693 | 2532 | 0 | 782.5 | 854.5 | 156.8987 | 0 | 154.5788 | 0 | 1.569 | 0 | 1.5458 | 0 | 1.569 | 1.5458 | 0.63735 | 2.1477 | 0.93163
38882.4698 | 1987 | 0 | 38882.4698 | 2060 | 0 | 828.5 | 900.5 | 121.3065 | 0 | 125.7631 | 0 | 1.2131 | 0 | 1.2576 | 0 | 1.2131 | 1.2576 | 30.1651 | 25.5524 | 28.952
38882.4704 | 2458 | 0 | 38882.4704 | 2361 | 0 | 874.5 | 946.5 | 150.0611 | 0 | 144.1392 | 0 | 1.5006 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.5006 | 1.4414 | 5.2229 | 9.546 | 3.7223
38875.4902 | 1063 | 1028
38875.4904 | 944 | 901

## C2-6
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.3407 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 6
Time-19 | N11 | N12 | Time-20 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R6-G | R2-6
38882.4596 | 1 | 0 | 38882.4597 | 1 | 0 | -51.5 | 20.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4602 | 1 | 0 | 38882.4602 | 1 | 0 | -5 | 67 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4607 | 2 | 0 | 38882.4607 | 1 | 0 | 41.5 | 113.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 131219 | 262538 | 131218.9988
38882.4613 | 1 | 0 | 38882.4613 | 1 | 0 | 87.5 | 159.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4618 | 1 | 0 | 38882.4618 | 1 | 0 | 133.5 | 205.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4623 | 1 | 0 | 38882.4623 | 1 | 0 | 179.5 | 251.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4628 | 1 | 0 | 38882.4629 | 1 | 0 | 225.5 | 297.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4634 | 1 | 0 | 38882.4634 | 1 | 0 | 272.5 | 344.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4639 | 1 | 0 | 38882.4639 | 1 | 0 | 318.5 | 390.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4645 | 1 | 0 | 38882.4645 | 1 | 0 | 364.5 | 436.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.465 | 1 | 0 | 38882.465 | 1 | 0 | 410.5 | 482.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4655 | 1 | 0 | 38882.4655 | 1 | 0 | 456.5 | 528.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262538 | 262538 | 262537.9994
38882.4661 | 504 | 0 | 38882.4661 | 1 | 0 | 503.5 | 575.5 | 30.7692 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.30769 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.30769 | 0.0006105 | 421.1071 | 262538 | 420.7995
38882.4666 | 2557 | 0 | 38882.4666 | 2260 | 0 | 549.5 | 621.5 | 156.105 | 0 | 137.9731 | 0 | 1.5611 | 0 | 1.3797 | 0 | 1.5611 | 1.3797 | 2.7133 | 16.2115 | 1.1523
38882.4671 | 2152 | 0 | 38882.4671 | 2516 | 0 | 595.5 | 667.5 | 131.3797 | 0 | 153.602 | 0 | 1.3138 | 0 | 1.536 | 0 | 1.3138 | 1.536 | 22.0437 | 4.3871 | 20.7299
38882.4677 | 2204 | 0 | 38882.4677 | 2610 | 0 | 641.5 | 713.5 | 134.5543 | 0 | 159.3407 | 0 | 1.3455 | 0 | 1.5934 | 0 | 1.3455 | 1.5934 | 19.1642 | 0.62759 | 17.8187
38882.4682 | 2112 | 0 | 38882.4682 | 2253 | 0 | 687.5 | 759.5 | 128.9377 | 0 | 137.5458 | 0 | 1.2894 | 0 | 1.3755 | 0 | 1.2894 | 1.3755 | 24.3551 | 16.5726 | 23.0657
38882.4687 | 2008 | 0 | 38882.4688 | 2302 | 0 | 734.5 | 806.5 | 122.5885 | 0 | 140.5372 | 0 | 1.2259 | 0 | 1.4054 | 0 | 1.2259 | 1.4054 | 30.7958 | 14.0912 | 29.5699
38882.4693 | 2503 | 0 | 38882.4693 | 2073 | 0 | 780.5 | 852.5 | 152.8083 | 0 | 126.5568 | 0 | 1.5281 | 0 | 1.2656 | 0 | 1.5281 | 1.2656 | 4.9293 | 26.6946 | 3.4012
38882.4698 | 2272 | 0 | 38882.4698 | 2070 | 0 | 826.5 | 898.5 | 138.7057 | 0 | 126.3736 | 0 | 1.3871 | 0 | 1.2637 | 0 | 1.3871 | 1.2637 | 15.5977 | 26.8783 | 14.2107
38882.4703 | 2311 | 0 | 38882.4703 | 1992 | 0 | 872.5 | 944.5 | 141.0867 | 0 | 121.6117 | 0 | 1.4109 | 0 | 1.2161 | 0 | 1.4109 | 1.2161 | 13.6469 | 31.8464 | 12.236

## C2-5
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 160.1575 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 5
Time-17 | N11 | N12 | Time-18 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R5-G | R2-5
38882.4596 | 1 | 0 | 38882.4596 | 2 | 1 | -53.5 | 18.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4602 | 1 | 0 | 38882.4602 | 1 | 0 | -7.5 | 64.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4607 | 1 | 0 | 38882.4607 | 1 | 0 | 39 | 111 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4612 | 1 | 0 | 38882.4612 | 1 | 0 | 85.5 | 157.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4618 | 1 | 0 | 38882.4618 | 1 | 0 | 131.5 | 203.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4623 | 1 | 0 | 38882.4623 | 1 | 0 | 177.5 | 249.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4628 | 1 | 0 | 38882.4628 | 1 | 1 | 223.5 | 295.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4634 | 1 | 0 | 38882.4634 | 1 | 0 | 269.5 | 341.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4639 | 1 | 0 | 38882.4639 | 1 | 0 | 316.5 | 388.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4644 | 1 | 0 | 38882.4644 | 1 | 0 | 362.5 | 434.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.465 | 1 | 0 | 38882.465 | 1 | 0 | 408.5 | 480.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.4655 | 1 | 0 | 38882.4655 | 1 | 0 | 454.5 | 526.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 262238 | 262238 | 262237.9994
38882.466 | 79 | 0 | 38882.466 | 1 | 0 | 500.5 | 572.5 | 4.823 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.04823 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.04823 | 0.0006105 | 3220.7342 | 262238 | 3220.6859
38882.4666 | 2531 | 0 | 38882.4666 | 2 | 0 | 547.5 | 619.5 | 154.5177 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.5452 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.5452 | 0.001221 | 3.6499 | 131069 | 2.1048
38882.4671 | 2469 | 0 | 38882.4671 | 2344 | 0 | 593.5 | 665.5 | 150.7326 | 0 | 143.1013 | 0 | 1.5073 | 0 | 1.431 | 0 | 1.5073 | 1.431 | 6.2527 | 11.9189 | 4.7454
38882.4676 | 2525 | 0 | 38882.4677 | 2607 | 0 | 639.5 | 711.5 | 154.1514 | 0 | 159.1575 | 0 | 1.5415 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.5415 | 1.5916 | 3.8962 | 0.62831 | 2.3547
38882.4682 | 2212 | 0 | 38882.4682 | 2179 | 0 | 685.5 | 757.5 | 135.0427 | 0 | 133.0281 | 0 | 1.3504 | 0 | 1.3303 | 0 | 1.3504 | 1.3303 | 18.5976 | 20.3938 | 17.2472
38882.4687 | 2105 | 0 | 38882.4687 | 2267 | 0 | 731.5 | 803.5 | 128.5104 | 0 | 138.4005 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.384 | 0 | 1.2851 | 1.384 | 24.6261 | 15.7203 | 23.341
38882.4692 | 2331 | 0 | 38882.4693 | 1999 | 0 | 778.5 | 850.5 | 142.3077 | 0 | 122.0391 | 0 | 1.4231 | 0 | 1.2204 | 0 | 1.4231 | 1.2204 | 12.5431 | 31.2346 | 11.12
38882.4698 | 2237 | 0 | 38882.4698 | 2484 | 0 | 824.5 | 896.5 | 136.569 | 0 | 151.6484 | 0 | 1.3657 | 0 | 1.5165 | 0 | 1.3657 | 1.5165 | 17.2722 | 5.6111 | 15.9065
38882.4703 | 2094 | 0 | 38882.4703 | 2246 | 0 | 870.5 | 942.5 | 127.8388 | 0 | 137.1184 | 0 | 1.2784 | 0 | 1.3712 | 0 | 1.2784 | 1.3712 | 25.2808 | 16.8023 | 24.0024

## C2-4
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 159.3639 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 4
Time-15 | N11 | N12 | Time-16 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R4-G | R2-4
38882.4596 | 1 | 0 | 38882.4596 | 1 | 0 | -55.5 | 16.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4601 | 1 | 0 | 38882.4601 | 1 | 0 | -9.5 | 62.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4607 | 1 | 0 | 38882.4607 | 1 | 0 | 36.5 | 108.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4612 | 1 | 0 | 38882.4612 | 1 | 0 | 82.5 | 154.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4617 | 1 | 0 | 38882.4617 | 1 | 0 | 129.5 | 201.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4623 | 1 | 0 | 38882.4623 | 1 | 0 | 175.5 | 247.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4628 | 1 | 0 | 38882.4628 | 1 | 0 | 221.5 | 293.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4633 | 1 | 0 | 38882.4633 | 1 | 0 | 267.5 | 339.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4639 | 1 | 0 | 38882.4639 | 1 | 0 | 313.5 | 385.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4644 | 1 | 0 | 38882.4644 | 1 | 0 | 360.5 | 432.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4649 | 1 | 0 | 38882.465 | 1 | 0 | 406.5 | 478.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4655 | 1 | 0 | 38882.4655 | 1 | 0 | 452.5 | 524.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.466 | 209 | 0 | 38882.466 | 1 | 0 | 498.5 | 570.5 | 12.7595 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.12759 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.12759 | 0.0006105 | 1148.9856 | 260938 | 1148.8581
38882.4665 | 2127 | 0 | 38882.4666 | 2 | 0 | 544.5 | 616.5 | 129.8535 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.2985 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.2985 | 0.001221 | 22.7259 | 130419 | 21.4274
38882.4671 | 2594 | 0 | 38882.4671 | 2409 | 0 | 591 | 663 | 158.3639 | 0 | 147.0696 | 0 | 1.5836 | 0 | 1.4707 | 0 | 1.5836 | 1.4707 | 0.63146 | 8.3595 | 0.95218
38882.4676 | 2069 | 0 | 38882.4676 | 2111 | 0 | 637.5 | 709.5 | 126.3126 | 0 | 128.8767 | 0 | 1.2631 | 0 | 1.2888 | 0 | 1.2631 | 1.2888 | 26.1663 | 23.6561 | 24.9031
38882.4681 | 2083 | 0 | 38882.4682 | 2489 | 0 | 683.5 | 755.5 | 127.1673 | 0 | 151.9536 | 0 | 1.2717 | 0 | 1.5195 | 0 | 1.2717 | 1.5195 | 25.3183 | 4.8767 | 24.0466
38882.4687 | 2325 | 0 | 38882.4687 | 1996 | 0 | 729.5 | 801.5 | 141.9414 | 0 | 121.8559 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.2186 | 0 | 1.4194 | 1.2186 | 12.2744 | 30.7806 | 10.855
38882.4692 | 2194 | 0 | 38882.4692 | 2013 | 0 | 775.5 | 847.5 | 133.9438 | 0 | 122.8938 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.2289 | 0 | 1.3394 | 1.2289 | 18.9781 | 29.6761 | 17.6387
38882.4698 | 2430 | 0 | 38882.4698 | 2205 | 0 | 822.5 | 894.5 | 148.3516 | 0 | 134.6154 | 0 | 1.4835 | 0 | 1.3462 | 0 | 1.4835 | 1.3462 | 7.423 | 18.3846 | 5.9395
38882.4703 | 2154 | 0 | 38882.4703 | 2018 | 0 | 868.5 | 940.5 | 131.5018 | 0 | 123.199 | 0 | 1.315 | 0 | 1.232 | 0 | 1.315 | 1.232 | 21.1876 | 29.3548 | 19.8725

## C2-3
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 157.2271 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 3
Time-13 | N11 | N12 | Time-14 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R3-G | R2-3
38882.4596 | 1 | 0 | 38882.4596 | 1 | 0 | -57.5 | 14.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4601 | 1 | 0 | 38882.4601 | 1 | 0 | -11.5 | 60.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4606 | 1 | 0 | 38882.4606 | 1 | 0 | 34.5 | 106.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4612 | 1 | 0 | 38882.4612 | 1 | 0 | 80.5 | 152.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4617 | 1 | 0 | 38882.4617 | 1 | 0 | 126.5 | 198.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4622 | 1 | 0 | 38882.4623 | 1 | 0 | 173.5 | 245.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4628 | 1 | 0 | 38882.4628 | 1 | 0 | 219.5 | 291.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4633 | 1 | 0 | 38882.4633 | 1 | 0 | 265.5 | 337.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4638 | 1 | 0 | 38882.4639 | 1 | 0 | 311.5 | 383.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4644 | 1 | 0 | 38882.4644 | 1 | 0 | 357.5 | 429.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4649 | 1 | 0 | 38882.4649 | 1 | 0 | 404.5 | 476.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257438 | 257438 | 257437.9994
38882.4655 | 1 | 0 | 38882.4655 | 1887 | 0 | 450.5 | 522.5 | 0.06105 | 0 | 115.2015 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.152 | 0 | 0.0006105 | 1.152 | 257438 | 36.4801 | 257437.9994
38882.466 | 38 | 0 | 38882.466 | 2516 | 0 | 496.5 | 568.5 | 2.3199 | 0 | 153.602 | 0 | 0.023199 | 0 | 1.536 | 0 | 0.023199 | 1.536 | 6677.3158 | 2.3601 | 6677.2926
38882.4665 | 2134 | 1 | 38882.4665 | 2541 | 0 | 542.5 | 614.5 | 130.2808 | 0.06105 | 155.1282 | 0 | 1.3028 | 0.0006105 | 1.5513 | 0 | 1.3022 | 1.5513 | 21.4357 | 1.353 | 587.8847
38882.4671 | 2266 | 0 | 38882.4671 | 2251 | 0 | 589 | 661 | 138.3394 | 0 | 137.4237 | 0 | 1.3834 | 0 | 1.3742 | 0 | 1.3834 | 1.3742 | 13.6531 | 14.4105 | 12.2697
38882.4676 | 2549 | 0 | 38882.4676 | 2418 | 0 | 635 | 707 | 155.6166 | 0 | 147.619 | 0 | 1.5562 | 0 | 1.4762 | 0 | 1.5562 | 1.4762 | 1.0349 | 6.5087 | 0.52125
38882.4681 | 2257 | 0 | 38882.4681 | 2555 | 0 | 681.5 | 753.5 | 137.79 | 0 | 155.9829 | 0 | 1.3779 | 0 | 1.5598 | 0 | 1.3779 | 1.5598 | 14.1063 | 0.79765 | 12.7284
38882.4687 | 2213 | 0 | 38882.4687 | 2139 | 0 | 727.5 | 799.5 | 135.1038 | 0 | 130.5861 | 0 | 1.351 | 0 | 1.3059 | 0 | 1.351 | 1.3059 | 16.3751 | 20.4011 | 15.024
38882.4692 | 2037 | 0 | 38882.4692 | 2421 | 0 | 773.5 | 845.5 | 124.359 | 0 | 147.8022 | 0 | 1.2436 | 0 | 1.478 | 0 | 1.2436 | 1.478 | 26.43 | 6.3767 | 25.1865
38882.4697 | 2300 | 0 | 38882.4697 | 2532 | 0 | 819.5 | 891.5 | 140.4151 | 0 | 154.5788 | 0 | 1.4042 | 0 | 1.5458 | 0 | 1.4042 | 1.5458 | 11.973 | 1.7133 | 10.5689
38882.4703 | 2559 | 0 | 38882.4703 | 2537 | 0 | 866 | 938 | 156.2271 | 0 | 154.884 | 0 | 1.5623 | 0 | 1.5488 | 0 | 1.5623 | 1.5488 | 0.64009 | 1.5128 | 0.92218

## C1-7
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 158.265 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 7
Time-11 | N11 | N12 | Time-12 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R7-G | R1-7
38882.4595 | 1 | 0 | 38882.4596 | 1 | 0 | -60 | 12 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4601 | 1 | 0 | 38882.4601 | 1 | 0 | -13.5 | 58.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4606 | 1 | 0 | 38882.4606 | 1 | 0 | 32.5 | 104.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4611 | 1 | 0 | 38882.4612 | 1 | 0 | 78.5 | 150.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4617 | 1 | 0 | 38882.4617 | 1 | 0 | 124.5 | 196.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4622 | 1 | 0 | 38882.4622 | 1 | 0 | 171 | 243 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4628 | 1 | 0 | 38882.4628 | 1 | 0 | 217.5 | 289.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4633 | 1 | 0 | 38882.4633 | 1 | 0 | 263.5 | 335.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4638 | 1 | 0 | 38882.4638 | 1 | 0 | 309.5 | 381.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4644 | 1 | 0 | 38882.4644 | 1 | 0 | 355.5 | 427.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4649 | 1 | 0 | 38882.4649 | 1 | 0 | 401.5 | 473.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4654 | 1 | 0 | 38882.4654 | 1 | 0 | 448.5 | 520.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.466 | 1 | 0 | 38882.466 | 1 | 0 | 494.5 | 566.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259138 | 259138 | 259137.9994
38882.4665 | 1931 | 693 | 38882.4665 | 1298 | 710 | 540.5 | 612.5 | 117.8877 | 42.3077 | 79.243 | 43.3455 | 1.1789 | 0.42308 | 0.79243 | 0.43346 | 0.7558 | 0.35897 | 30.4652 | 74.2819 | 1.9447
38882.467 | 2436 | 0 | 38882.467 | 2558 | 0 | 586.5 | 658.5 | 148.7179 | 0 | 156.1661 | 0 | 1.4872 | 0 | 1.5617 | 0 | 1.4872 | 1.5617 | 6.4195 | 1.344 | 4.9324
38882.4676 | 2343 | 0 | 38882.4676 | 2261 | 0 | 632.5 | 704.5 | 143.0403 | 0 | 138.0342 | 0 | 1.4304 | 0 | 1.3803 | 0 | 1.4304 | 1.3803 | 10.6436 | 14.6563 | 9.2132
38882.4681 | 2536 | 0 | 38882.4681 | 2576 | 0 | 679 | 751 | 154.823 | 0 | 157.265 | 0 | 1.5482 | 0 | 1.5726 | 0 | 1.5482 | 1.5726 | 2.2232 | 0.63587 | 0.67496
38882.4686 | 2458 | 0 | 38882.4686 | 2194 | 0 | 725.5 | 797.5 | 150.0611 | 0 | 133.9438 | 0 | 1.5006 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.5006 | 1.3394 | 5.467 | 18.1577 | 3.9664
38882.4692 | 2235 | 0 | 38882.4692 | 2259 | 0 | 771.5 | 843.5 | 136.4469 | 0 | 137.9121 | 0 | 1.3645 | 0 | 1.3791 | 0 | 1.3645 | 1.3791 | 15.9902 | 14.7579 | 14.6257
38882.4697 | 2566 | 0 | 38882.4697 | 2224 | 0 | 817.5 | 889.5 | 156.6545 | 0 | 135.7753 | 0 | 1.5665 | 0 | 1.3578 | 0 | 1.5665 | 1.3578 | 1.0281 | 16.5638 | 0.53849
38882.4702 | 2322 | 0 | 38882.4702 | 2265 | 0 | 863.5 | 935.5 | 141.7582 | 0 | 138.2784 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.3828 | 0 | 1.4176 | 1.3828 | 11.6443 | 14.4539 | 10.2267

## C1-6
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 159.2418 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 6
Time-9 | N11 | N12 | Time-10 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R6-G | R1-6
38882.4595 | 1 | 0 | 38882.4595 | 1 | 0 | -62.5 | 9.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.46 | 1 | 0 | 38882.4601 | 1 | 0 | -16 | 56 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4606 | 1 | 0 | 38882.4606 | 1 | 0 | 30.5 | 102.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4611 | 1 | 0 | 38882.4611 | 1 | 0 | 76.5 | 148.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4617 | 1 | 0 | 38882.4617 | 1 | 0 | 122.5 | 194.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4622 | 1 | 0 | 38882.4622 | 1 | 0 | 168.5 | 240.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4627 | 1 | 0 | 38882.4627 | 1 | 0 | 214.5 | 286.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4633 | 1 | 0 | 38882.4633 | 1 | 0 | 261.5 | 333.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4638 | 1 | 0 | 38882.4638 | 1 | 0 | 307.5 | 379.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4643 | 1 | 0 | 38882.4643 | 1 | 0 | 353.5 | 425.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4649 | 1 | 0 | 38882.4649 | 1 | 0 | 399.5 | 471.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4654 | 1 | 0 | 38882.4654 | 1 | 0 | 445.5 | 517.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4659 | 1 | 0 | 38882.4659 | 1 | 0 | 492.5 | 564.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260738 | 260738 | 260737.9994
38882.4665 | 2130 | 946 | 38882.4665 | 1759 | 588 | 538.5 | 610.5 | 130.0366 | 57.7534 | 107.3871 | 35.8974 | 1.3004 | 0.57753 | 1.0739 | 0.35897 | 0.72283 | 0.7149 | 146.8379 | 110.2292 | 25.9182
38882.467 | 2391 | 0 | 38882.467 | 2100 | 0 | 584.5 | 656.5 | 145.9707 | 0 | 128.2051 | 0 | 1.4597 | 0 | 1.2821 | 0 | 1.4597 | 1.2821 | 9.0916 | 24.2086 | 7.6319
38882.4675 | 2420 | 0 | 38882.4675 | 2526 | 0 | 630.5 | 702.5 | 147.7411 | 0 | 154.2125 | 0 | 1.4774 | 0 | 1.5421 | 0 | 1.4774 | 1.5421 | 7.7843 | 3.2613 | 6.3069
38882.4681 | 2473 | 0 | 38882.4681 | 2135 | 0 | 676.5 | 748.5 | 150.9768 | 0 | 130.3419 | 0 | 1.5098 | 0 | 1.3034 | 0 | 1.5098 | 1.3034 | 5.4743 | 22.1724 | 3.9646
38882.4686 | 2430 | 0 | 38882.4686 | 2308 | 0 | 723.5 | 795.5 | 148.3516 | 0 | 140.9035 | 0 | 1.4835 | 0 | 1.409 | 0 | 1.4835 | 1.409 | 7.3407 | 13.0147 | 5.8572
38882.4691 | 2073 | 0 | 38882.4692 | 2592 | 0 | 769.5 | 841.5 | 126.5568 | 0 | 158.2418 | 0 | 1.2656 | 0 | 1.5824 | 0 | 1.2656 | 1.5824 | 25.8263 | 0.63194 | 24.5608
38882.4697 | 2087 | 0 | 38882.4697 | 2270 | 0 | 815.5 | 887.5 | 127.4115 | 0 | 138.5836 | 0 | 1.2741 | 0 | 1.3858 | 0 | 1.2741 | 1.3858 | 24.9823 | 14.9066 | 23.7082
38882.4702 | 2491 | 0 | 38882.4702 | 2467 | 0 | 861.5 | 933.5 | 152.0757 | 0 | 150.6105 | 0 | 1.5208 | 0 | 1.5061 | 0 | 1.5208 | 1.5061 | 4.7122 | 5.7308 | 3.1914

## C1-5
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 159.3639 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 5
Time-7 | N11 | N12 | Time-8 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R5-G | R1-5
38882.4595 | 2 | 0 | 38882.4595 | 1 | 1 | -64.5 | 7.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 130419 | 260938 | 130418.9988
38882.46 | 1 | 0 | 38882.46 | 1 | 0 | -18.5 | 53.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4606 | 1 | 0 | 38882.4606 | 1 | 0 | 27.5 | 99.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4611 | 1 | 0 | 38882.4611 | 1 | 0 | 74.5 | 146.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4616 | 1 | 0 | 38882.4616 | 1 | 0 | 120.5 | 192.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4622 | 1 | 0 | 38882.4622 | 1 | 0 | 166.5 | 238.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4627 | 1 | 0 | 38882.4627 | 1 | 0 | 212.5 | 284.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4632 | 1 | 0 | 38882.4632 | 1 | 0 | 258.5 | 330.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4638 | 2 | 0 | 38882.4638 | 1 | 0 | 305.5 | 377.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 130419 | 260938 | 130418.9988
38882.4643 | 1 | 0 | 38882.4643 | 1 | 0 | 351.5 | 423.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4648 | 1 | 0 | 38882.4648 | 1 | 0 | 397.5 | 469.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4654 | 1 | 0 | 38882.4654 | 1 | 0 | 443.5 | 515.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4659 | 1 | 0 | 38882.4659 | 1 | 0 | 489.5 | 561.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260938 | 260938 | 260937.9994
38882.4664 | 1918 | 0 | 38882.4665 | 2 | 0 | 536 | 608 | 117.094 | 0 | 0.1221 | 0 | 1.1709 | 0 | 0.001221 | 0 | 1.1709 | 0.001221 | 36.0991 | 130419 | 34.9281
38882.467 | 2543 | 0 | 38882.467 | 2331 | 0 | 582.5 | 654.5 | 155.2503 | 0 | 142.3077 | 0 | 1.5525 | 0 | 1.4231 | 0 | 1.5525 | 1.4231 | 2.6496 | 11.9854 | 1.0971
38882.4675 | 2478 | 0 | 38882.4675 | 2241 | 0 | 628.5 | 700.5 | 151.2821 | 0 | 136.8132 | 0 | 1.5128 | 0 | 1.3681 | 0 | 1.5128 | 1.3681 | 5.3422 | 16.4828 | 3.8294
38882.468 | 2115 | 0 | 38882.4681 | 2533 | 0 | 674.5 | 746.5 | 129.1209 | 0 | 154.6398 | 0 | 1.2912 | 0 | 1.5464 | 0 | 1.2912 | 1.5464 | 23.4222 | 3.0549 | 22.131
38882.4686 | 2191 | 0 | 38882.4686 | 2594 | 0 | 720.5 | 792.5 | 133.7607 | 0 | 158.3639 | 0 | 1.3376 | 0 | 1.5836 | 0 | 1.3376 | 1.5836 | 19.141 | 0.63146 | 17.8034
38882.4691 | 2151 | 0 | 38882.4691 | 2505 | 0 | 767.5 | 839.5 | 131.3187 | 0 | 152.9304 | 0 | 1.3132 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.3132 | 1.5293 | 21.3566 | 4.2068 | 20.0434
38882.4697 | 2428 | 0 | 38882.4697 | 2530 | 0 | 813.5 | 885.5 | 148.2295 | 0 | 154.4567 | 0 | 1.4823 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.4823 | 1.5446 | 7.5115 | 3.1771 | 6.0292
38882.4702 | 2546 | 0 | 38882.4702 | 2520 | 1 | 859.5 | 931.5 | 155.4335 | 0 | 153.8462 | 0.06105 | 1.5543 | 0 | 1.5385 | 0.0006105 | 1.5543 | 1.5379 | 2.5287 | 3.6276 | 0.97434

## C1-4
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 159.7912 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 4
Time-5 | N11 | N12 | Time-6 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R4-G | R1-4
38882.4595 | 1 | 0 | 38882.4595 | 1 | 0 | -66.5 | 5.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.46 | 1 | 0 | 38882.46 | 1 | 0 | -20.5 | 51.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4605 | 1 | 0 | 38882.4605 | 1 | 0 | 25.5 | 97.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4611 | 1 | 0 | 38882.4611 | 1 | 0 | 72 | 144 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4616 | 1 | 0 | 38882.4616 | 1 | 0 | 118.5 | 190.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4621 | 1 | 0 | 38882.4622 | 1 | 0 | 164.5 | 236.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4627 | 1 | 0 | 38882.4627 | 1 | 0 | 210.5 | 282.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4632 | 1 | 0 | 38882.4632 | 1 | 0 | 256.5 | 328.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4637 | 1 | 0 | 38882.4638 | 1 | 0 | 302.5 | 374.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4643 | 1 | 0 | 38882.4643 | 1 | 0 | 349.5 | 421.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4648 | 1 | 0 | 38882.4648 | 1 | 0 | 395.5 | 467.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4653 | 1 | 0 | 38882.4654 | 1 | 0 | 441.5 | 513.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4659 | 1 | 0 | 38882.4659 | 1 | 0 | 487.5 | 559.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 261638 | 261638 | 261637.9994
38882.4664 | 2198 | 1 | 38882.4664 | 1 | 0 | 533.5 | 605.5 | 134.188 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 1.3419 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 1.3413 | 0.0006105 | 19.0888 | 261638.0003 | 41822.0153
38882.467 | 2271 | 0 | 38882.467 | 2570 | 0 | 580.5 | 652.5 | 138.6447 | 0 | 156.8987 | 0 | 1.3864 | 0 | 1.569 | 0 | 1.3864 | 1.569 | 15.2523 | 1.8436 | 13.8659
38882.4675 | 2468 | 0 | 38882.4675 | 2203 | 0 | 626.5 | 698.5 | 150.6716 | 0 | 134.4933 | 0 | 1.5067 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.5067 | 1.3449 | 6.0527 | 18.8098 | 4.546
38882.468 | 2401 | 0 | 38882.468 | 2478 | 0 | 672.5 | 744.5 | 146.5812 | 0 | 151.2821 | 0 | 1.4658 | 0 | 1.5128 | 0 | 1.4658 | 1.5128 | 9.0121 | 5.6247 | 7.5463
38882.4686 | 2601 | 0 | 38882.4686 | 2313 | 0 | 718.5 | 790.5 | 158.7912 | 0 | 141.2088 | 0 | 1.5879 | 0 | 1.4121 | 0 | 1.5879 | 1.4121 | 0.62976 | 13.1595 | 0.95815
38882.4691 | 2579 | 0 | 38882.4691 | 2254 | 0 | 764.5 | 836.5 | 157.4481 | 0 | 137.6068 | 0 | 1.5745 | 0 | 1.3761 | 0 | 1.5745 | 1.3761 | 1.4882 | 16.1216 | 0.086307
38882.4696 | 2513 | 0 | 38882.4696 | 2146 | 0 | 811 | 883 | 153.4188 | 0 | 131.0134 | 0 | 1.5342 | 0 | 1.3101 | 0 | 1.5342 | 1.3101 | 4.1536 | 21.9655 | 2.6194
38882.4702 | 2546 | 0 | 38882.4702 | 2169 | 0 | 857.5 | 929.5 | 155.4335 | 0 | 132.4176 | 0 | 1.5543 | 0 | 1.3242 | 0 | 1.5543 | 1.3242 | 2.8036 | 20.6722 | 1.2493

## C1-3
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 158.0818 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 3
Time-3 | N11 | N12 | Time-4 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R3-G | R1-3
38882.4594 | 1 | 0 | 38882.4595 | 1 | 0 | -68.5 | 3.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.46 | 1 | 0 | 38882.46 | 1 | 1 | -22.5 | 49.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4605 | 2 | 0 | 38882.4605 | 1 | 0 | 23.5 | 95.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129369 | 258838 | 129368.9988
38882.461 | 1 | 0 | 38882.4611 | 1 | 0 | 69.5 | 141.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4616 | 1 | 0 | 38882.4616 | 1 | 0 | 115.5 | 187.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4621 | 1 | 0 | 38882.4621 | 1 | 0 | 162.5 | 234.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4627 | 1 | 0 | 38882.4627 | 1 | 0 | 208.5 | 280.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4632 | 1 | 0 | 38882.4632 | 1 | 0 | 254.5 | 326.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4637 | 1 | 0 | 38882.4637 | 1 | 0 | 300.5 | 372.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4642 | 1 | 0 | 38882.4643 | 1 | 0 | 346.5 | 418.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4648 | 1 | 0 | 38882.4648 | 1 | 0 | 393.5 | 465.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4653 | 1 | 0 | 38882.4653 | 1 | 0 | 439.5 | 511.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38882.4659 | 1 | 0 | 38882.4659 | 2470 | 0 | 485.5 | 557.5 | 0.06105 | 0 | 150.7937 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.5079 | 0 | 0.0006105 | 1.5079 | 258838 | 4.8332 | 258837.9994
38882.4664 | 1 | 0 | 38882.4664 | 1972 | 0 | 531.5 | 603.5 | 0.06105 | 0 | 120.3907 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.2039 | 0 | 0.0006105 | 1.2039 | 258838 | 31.3073 | 258837.9994
38882.4669 | 2573 | 0 | 38882.4669 | 2568 | 0 | 577.5 | 649.5 | 157.0818 | 0 | 156.7766 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5678 | 0 | 1.5708 | 1.5678 | 0.63661 | 0.83255 | 0.93421
38882.4675 | 2257 | 0 | 38882.4675 | 2026 | 0 | 624 | 696 | 137.79 | 0 | 123.6874 | 0 | 1.3779 | 0 | 1.2369 | 0 | 1.3779 | 1.2369 | 14.7266 | 27.8075 | 13.3487
38882.468 | 2122 | 0 | 38882.468 | 2032 | 0 | 670.5 | 742.5 | 129.5482 | 0 | 124.0537 | 0 | 1.2955 | 0 | 1.2405 | 0 | 1.2955 | 1.2405 | 22.0254 | 27.4301 | 20.73
38882.4685 | 2072 | 0 | 38882.4685 | 2193 | 0 | 716.5 | 788.5 | 126.4957 | 0 | 133.8828 | 0 | 1.265 | 0 | 1.3388 | 0 | 1.265 | 1.3388 | 24.9701 | 18.0748 | 23.7051
38882.4691 | 2053 | 0 | 38882.4691 | 2009 | 0 | 762.5 | 834.5 | 125.3358 | 0 | 122.6496 | 0 | 1.2534 | 0 | 1.2265 | 0 | 1.2534 | 1.2265 | 26.1266 | 28.889 | 24.8733
38882.4696 | 2123 | 0 | 38882.4696 | 2433 | 0 | 808.5 | 880.5 | 129.6093 | 0 | 148.5348 | 0 | 1.2961 | 0 | 1.4853 | 0 | 1.2961 | 1.4853 | 21.968 | 6.4275 | 20.6719
38882.4701 | 2458 | 0 | 38882.4702 | 2093 | 0 | 855.5 | 927.5 | 150.0611 | 0 | 127.7778 | 0 | 1.5006 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.5006 | 1.2778 | 5.345 | 23.7162 | 3.8444

## C1-2
Penlight Shakedown Test 14 |  |  | 2006-06-14 | 11:03 |  | Vs = |  | 159.0586 |  | R = | 100
PVC | 7-C | Tray
325 C | 7.2 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 2
Time-1 | N11 | N12 | Time-2 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R2-G | R1-2
38882.4594 | 1 | 0 | 38882.4594 | 1 | 0 | -71 | 1 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.46 | 1 | 0 | 38882.46 | 1 | 0 | -24.5 | 47.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4605 | 1 | 0 | 38882.4605 | 1 | 0 | 21.5 | 93.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.461 | 1 | 0 | 38882.461 | 1 | 0 | 67.5 | 139.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4616 | 1 | 0 | 38882.4616 | 1 | 1 | 113.5 | 185.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4621 | 1 | 0 | 38882.4621 | 1 | 0 | 159.5 | 231.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4626 | 1 | 1 | 38882.4626 | 1 | 0 | 206.5 | 278.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 678279518.44 | 260438 | 260238.0768
38882.4632 | 1 | 0 | 38882.4632 | 1 | 0 | 252.5 | 324.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4637 | 1 | 0 | 38882.4637 | 1 | 0 | 298.5 | 370.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4642 | 1 | 0 | 38882.4642 | 1 | 0 | 344.5 | 416.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4648 | 1 | 0 | 38882.4648 | 1 | 0 | 390.5 | 462.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4653 | 1 | 0 | 38882.4653 | 1 | 0 | 437 | 509 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4658 | 1 | 0 | 38882.4658 | 1 | 0 | 483.5 | 555.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260438 | 260438 | 260437.9994
38882.4664 | 1 | 0 | 38882.4664 | 2001 | 0 | 529.5 | 601.5 | 0.06105 | 0 | 122.1612 | 0 | 0.0006105 | 0 | 1.2216 | 0 | 0.0006105 | 1.2216 | 260438 | 30.2039 | 260437.9994
38882.4669 | 2535 | 0 | 38882.4669 | 2584 | 0 | 575.5 | 647.5 | 154.7619 | 0 | 157.7534 | 0 | 1.5476 | 0 | 1.5775 | 0 | 1.5476 | 1.5775 | 2.7763 | 0.8274 | 1.2287
38882.4674 | 2129 | 0 | 38882.4674 | 2500 | 0 | 621.5 | 693.5 | 129.9756 | 0 | 152.6252 | 0 | 1.2998 | 0 | 1.5263 | 0 | 1.2998 | 1.5263 | 22.3758 | 4.2152 | 21.076
38882.468 | 2589 | 0 | 38882.468 | 2507 | 0 | 668.5 | 740.5 | 158.0586 | 0 | 153.0525 | 0 | 1.5806 | 0 | 1.5305 | 0 | 1.5806 | 1.5305 | 0.63268 | 3.9242 | 0.94791
38882.4685 | 2266 | 0 | 38882.4685 | 2512 | 0 | 714.5 | 786.5 | 138.3394 | 0 | 153.3578 | 0 | 1.3834 | 0 | 1.5336 | 0 | 1.3834 | 1.5336 | 14.9771 | 3.7174 | 13.5937
38882.469 | 2541 | 0 | 38882.4691 | 2317 | 0 | 760.5 | 832.5 | 155.1282 | 0 | 141.453 | 0 | 1.5513 | 0 | 1.4145 | 0 | 1.5513 | 1.4145 | 2.5336 | 12.4463 | 0.98237
38882.4696 | 2483 | 0 | 38882.4696 | 2442 | 0 | 806.5 | 878.5 | 151.5873 | 0 | 149.0842 | 0 | 1.5159 | 0 | 1.4908 | 0 | 1.5159 | 1.4908 | 4.9287 | 6.6904 | 3.4128
38882.4701 | 2274 | 0 | 38882.4701 | 2023 | 0 | 852.5 | 924.5 | 138.8278 | 0 | 123.5043 | 0 | 1.3883 | 0 | 1.235 | 0 | 1.3883 | 1.235 | 14.5726 | 28.7879 | 13.1843