## Test Facts
Penlight Ignition Time | 57

## RawData
Time | DL1.V2000:B | DL1.V2001:B | DL1.V1500:B | Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57
38889.5805 | 2 | 1 | 1 | XLPO | 7-C | Tray
38889.5809 | 1 | 0 | 1 | 475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors
38889.5814 | 1 | 0 | 1
38889.5818 | 1 | 0 | 1
38889.5823 | 1 | 1 | 1
38889.5827 | 1 | 0 | 1
38889.5831 | 1 | 0 | 1
38889.5836 | 1 | 0 | 1
38889.584 | 1 | 0 | 1
38889.5844 | 1 | 0 | 1
38889.5849 | 1 | 0 | 1
38889.5853 | 1 | 0 | 1
38889.5858 | 1 | 0 | 1
38889.5862 | 1 | 0 | 1
38889.5866 | 1 | 0 | 1
38889.5871 | 1 | 0 | 1
38889.5875 | 1 | 0 | 1
38889.5879 | 1 | 0 | 1
38889.5884 | 1 | 0 | 1
38889.5888 | 1 | 0 | 1
38889.5892 | 1 | 0 | 1
38889.5897 | 1 | 0 | 1
38889.5901 | 1 | 0 | 1
38889.5906 | 1 | 0 | 1
38889.591 | 3 | 2 | 1
38889.5914 | 802 | 784 | 1
38889.5919 | 1967 | 0 | 1
38889.5923 | 2065 | 0 | 1
38889.5928 | 2416 | 0 | 1
38889.5932 | 2349 | 0 | 1
38889.5936 | 1987 | 470 | 1
38889.5941 | 1171 | 934 | 1
38889.5945 | 1141 | 899 | 1
38889.5949 | 1219 | 1095 | 1
38889.5954 | 1130 | 964 | 1
38889.5958 | 1109 | 985 | 1
38889.5805 | 1 | 0 | 2
38889.5809 | 1 | 0 | 2
38889.5814 | 1 | 0 | 2
38889.5818 | 1 | 0 | 2
38889.5823 | 1 | 0 | 2
38889.5827 | 1 | 0 | 2
38889.5831 | 1 | 1 | 2
38889.5836 | 1 | 0 | 2
38889.584 | 1 | 0 | 2
38889.5844 | 1 | 0 | 2
38889.5849 | 1 | 0 | 2
38889.5853 | 1 | 0 | 2
38889.5858 | 1 | 0 | 2
38889.5862 | 1 | 0 | 2
38889.5866 | 1 | 0 | 2
38889.5871 | 1 | 0 | 2
38889.5875 | 1 | 0 | 2
38889.588 | 1 | 0 | 2
38889.5884 | 1 | 0 | 2
38889.5888 | 1 | 0 | 2
38889.5893 | 1 | 0 | 2
38889.5897 | 1 | 0 | 2
38889.5901 | 1 | 1 | 2
38889.5906 | 1 | 0 | 2
38889.591 | 3 | 2 | 2
38889.5914 | 921 | 904 | 2
38889.5919 | 2002 | 1 | 2
38889.5923 | 1200 | 0 | 2
38889.5928 | 1961 | 0 | 2
38889.5932 | 2333 | 0 | 2
38889.5936 | 1428 | 721 | 2
38889.5941 | 1375 | 1041 | 2
38889.5945 | 1128 | 846 | 2
38889.595 | 996 | 891 | 2
38889.5954 | 1055 | 905 | 2
38889.5958 | 1125 | 1102 | 2
38889.5805 | 1 | 0 | 3
38889.581 | 1 | 0 | 3
38889.5814 | 1 | 0 | 3
38889.5818 | 1 | 0 | 3
38889.5823 | 1 | 0 | 3
38889.5827 | 1 | 0 | 3
38889.5831 | 1 | 0 | 3
38889.5836 | 1 | 0 | 3
38889.584 | 1 | 0 | 3
38889.5845 | 2 | 0 | 3
38889.5849 | 1 | 1 | 3
38889.5853 | 1 | 0 | 3
38889.5858 | 1 | 0 | 3
38889.5862 | 1 | 0 | 3
38889.5866 | 1 | 0 | 3
38889.5871 | 1 | 1 | 3
38889.5875 | 1 | 0 | 3
38889.588 | 1 | 0 | 3
38889.5884 | 1 | 0 | 3
38889.5888 | 1 | 0 | 3
38889.5893 | 1 | 0 | 3
38889.5897 | 1 | 0 | 3
38889.5902 | 1 | 0 | 3
38889.5906 | 1 | 0 | 3
38889.591 | 4 | 2 | 3
38889.5915 | 950 | 926 | 3
38889.5919 | 2289 | 0 | 3
38889.5923 | 2450 | 0 | 3
38889.5928 | 2520 | 0 | 3
38889.5932 | 2038 | 0 | 3
38889.5936 | 1450 | 710 | 3
38889.5941 | 1277 | 988 | 3
38889.5945 | 1204 | 946 | 3
38889.5954 | 1120 | 954 | 3
38889.5958 | 1150 | 1027 | 3
38889.5805 | 1 | 1 | 4
38889.581 | 1 | 0 | 4
38889.5814 | 1 | 0 | 4
38889.5818 | 1 | 0 | 4
38889.5823 | 1 | 0 | 4
38889.5827 | 1 | 0 | 4
38889.5832 | 1 | 0 | 4
38889.5836 | 1 | 0 | 4
38889.584 | 1 | 2 | 4
38889.5845 | 1 | 0 | 4
38889.5849 | 1 | 1 | 4
38889.5853 | 1 | 0 | 4
38889.5858 | 1 | 2 | 4
38889.5862 | 1 | 0 | 4
38889.5867 | 1 | 0 | 4
38889.5871 | 1 | 0 | 4
38889.5875 | 1 | 0 | 4
38889.588 | 1 | 0 | 4
38889.5884 | 1 | 0 | 4
38889.5888 | 1 | 0 | 4
38889.5893 | 1 | 0 | 4
38889.5897 | 1 | 0 | 4
38889.5902 | 1 | 0 | 4
38889.5906 | 1 | 0 | 4
38889.591 | 15 | 14 | 4
38889.5915 | 1082 | 1135 | 4
38889.5919 | 2535 | 0 | 4
38889.5923 | 2252 | 0 | 4
38889.5928 | 1994 | 0 | 4
38889.5932 | 2530 | 0 | 4
38889.5937 | 1477 | 788 | 4
38889.5941 | 1354 | 1070 | 4
38889.5945 | 1312 | 1022 | 4
38889.595 | 1294 | 1085 | 4
38889.5954 | 1224 | 1043 | 4
38889.5958 | 1262 | 1133 | 4
38889.5805 | 1 | 0 | 5
38889.581 | 1 | 0 | 5
38889.5814 | 1 | 0 | 5
38889.5819 | 1 | 0 | 5
38889.5823 | 1 | 0 | 5
38889.5827 | 1 | 0 | 5
38889.5832 | 1 | 0 | 5
38889.5836 | 1 | 0 | 5
38889.584 | 2 | 0 | 5
38889.5845 | 1 | 0 | 5
38889.5849 | 1 | 0 | 5
38889.5854 | 1 | 0 | 5
38889.5858 | 1 | 1 | 5
38889.5862 | 1 | 0 | 5
38889.5867 | 1 | 1 | 5
38889.5871 | 1 | 0 | 5
38889.5875 | 1 | 0 | 5
38889.588 | 1 | 0 | 5
38889.5884 | 1 | 0 | 5
38889.5889 | 1 | 0 | 5
38889.5893 | 2 | 0 | 5
38889.5897 | 1 | 0 | 5
38889.5902 | 1 | 0 | 5
38889.5906 | 1 | 0 | 5
38889.591 | 1158 | 1129 | 5
38889.5915 | 928 | 972 | 5
38889.5919 | 2110 | 0 | 5
38889.5923 | 2454 | 0 | 5
38889.5928 | 2039 | 0 | 5
38889.5932 | 2023 | 0 | 5
38889.5937 | 1200 | 691 | 5
38889.5941 | 1093 | 899 | 5
38889.5945 | 1050 | 946 | 5
38889.595 | 1036 | 867 | 5
38889.5954 | 1136 | 973 | 5
38889.5959 | 997 | 947 | 5
38889.5806 | 1 | 0 | 6
38889.581 | 1 | 0 | 6
38889.5814 | 1 | 0 | 6
38889.5819 | 1 | 0 | 6
38889.5823 | 1 | 0 | 6
38889.5827 | 1 | 0 | 6
38889.5832 | 1 | 0 | 6
38889.5836 | 1 | 0 | 6
38889.5841 | 1 | 0 | 6
38889.5845 | 1 | 0 | 6
38889.5849 | 1 | 0 | 6
38889.5854 | 1 | 0 | 6
38889.5858 | 1 | 1 | 6
38889.5862 | 1 | 0 | 6
38889.5867 | 1 | 0 | 6
38889.5871 | 1 | 0 | 6
38889.5876 | 1 | 0 | 6
38889.588 | 1 | 0 | 6
38889.5884 | 1 | 0 | 6
38889.5889 | 1 | 0 | 6
38889.5893 | 1 | 0 | 6
38889.5897 | 1 | 0 | 6
38889.5902 | 1 | 0 | 6
38889.5906 | 1 | 0 | 6
38889.5911 | 941 | 921 | 6
38889.5915 | 1045 | 1020 | 6
38889.5919 | 2061 | 0 | 6
38889.5924 | 2449 | 0 | 6
38889.5928 | 1973 | 0 | 6
38889.5932 | 2320 | 0 | 6
38889.5937 | 1270 | 704 | 6
38889.5941 | 1250 | 1044 | 6
38889.5945 | 1291 | 1078 | 6
38889.595 | 1064 | 893 | 6
38889.5954 | 1213 | 1041 | 6
38889.5959 | 1117 | 996 | 6
38889.5806 | 1 | 0 | 7
38889.581 | 1 | 0 | 7
38889.5814 | 1 | 1 | 7
38889.5819 | 1 | 0 | 7
38889.5823 | 1 | 0 | 7
38889.5828 | 1 | 1 | 7
38889.5832 | 1 | 0 | 7
38889.5836 | 1 | 0 | 7
38889.5841 | 1 | 1 | 7
38889.5845 | 1 | 0 | 7
38889.5849 | 1 | 0 | 7
38889.5854 | 1 | 0 | 7
38889.5858 | 1 | 0 | 7
38889.5863 | 1 | 0 | 7
38889.5867 | 1 | 1 | 7
38889.5871 | 1 | 0 | 7
38889.5876 | 1 | 0 | 7
38889.588 | 1 | 0 | 7
38889.5884 | 1 | 0 | 7
38889.5889 | 1 | 0 | 7
38889.5893 | 1 | 0 | 7
38889.5897 | 1 | 0 | 7
38889.5902 | 1 | 1 | 7
38889.5906 | 1 | 1 | 7
38889.5911 | 903 | 845 | 7
38889.5915 | 1048 | 1023 | 7
38889.5919 | 2530 | 0 | 7
38889.5924 | 2560 | 0 | 7
38889.5928 | 1989 | 0 | 7
38889.5933 | 2537 | 0 | 7
38889.5937 | 1382 | 761 | 7
38889.5941 | 1341 | 957 | 7
38889.5946 | 1265 | 1068 | 7
38889.595 | 1120 | 932 | 7
38889.5954 | 1166 | 1102 | 7
38889.5959 | 1164 | 1135 | 7
38889.5806 | 1 | 0 | 8
38889.581 | 1 | 0 | 8
38889.5814 | 1 | 0 | 8
38889.5819 | 1 | 0 | 8
38889.5823 | 1 | 0 | 8
38889.5828 | 1 | 0 | 8
38889.5832 | 2 | 1 | 8
38889.5836 | 1 | 1 | 8
38889.5841 | 1 | 0 | 8
38889.5845 | 1 | 0 | 8
38889.585 | 1 | 0 | 8
38889.5854 | 1 | 0 | 8
38889.5858 | 1 | 0 | 8
38889.5863 | 1 | 0 | 8
38889.5867 | 1 | 0 | 8
38889.5871 | 1 | 0 | 8
38889.5876 | 1 | 0 | 8
38889.588 | 1 | 0 | 8
38889.5884 | 1 | 0 | 8
38889.5889 | 1 | 0 | 8
38889.5893 | 1 | 0 | 8
38889.5898 | 1 | 0 | 8
38889.5902 | 1 | 0 | 8
38889.5906 | 1 | 0 | 8
38889.5911 | 315 | 313 | 8
38889.5915 | 1202 | 1199 | 8
38889.5919 | 1890 | 0 | 8
38889.5924 | 2431 | 0 | 8
38889.5928 | 2389 | 0 | 8
38889.5933 | 2091 | 0 | 8
38889.5937 | 1466 | 871 | 8
38889.5941 | 1294 | 990 | 8
38889.5946 | 1115 | 892 | 8
38889.595 | 1176 | 986 | 8
38889.5955 | 1194 | 1021 | 8
38889.5959 | 1191 | 1065 | 8
38889.5806 | 1 | 0 | 9
38889.581 | 1 | 0 | 9
38889.5815 | 1 | 0 | 9
38889.5819 | 1 | 0 | 9
38889.5823 | 1 | 0 | 9
38889.5828 | 1 | 0 | 9
38889.5832 | 1 | 0 | 9
38889.5836 | 1 | 0 | 9
38889.5841 | 1 | 0 | 9
38889.5845 | 1 | 0 | 9
38889.585 | 1 | 0 | 9
38889.5854 | 1 | 0 | 9
38889.5858 | 1 | 0 | 9
38889.5863 | 1 | 0 | 9
38889.5867 | 1 | 1 | 9
38889.5871 | 1 | 0 | 9
38889.5876 | 1 | 0 | 9
38889.588 | 1 | 0 | 9
38889.5885 | 1 | 0 | 9
38889.5889 | 1 | 0 | 9
38889.5893 | 1 | 0 | 9
38889.5898 | 1 | 0 | 9
38889.5902 | 1 | 0 | 9
38889.5906 | 1 | 0 | 9
38889.5911 | 900 | 879 | 9
38889.5915 | 894 | 868 | 9
38889.592 | 2285 | 0 | 9
38889.5924 | 2081 | 0 | 9
38889.5928 | 2155 | 0 | 9
38889.5933 | 2472 | 0 | 9
38889.5937 | 1271 | 705 | 9
38889.5941 | 1046 | 813 | 9
38889.5946 | 1328 | 1071 | 9
38889.595 | 1259 | 1063 | 9
38889.5955 | 1162 | 1098 | 9
38889.5959 | 1234 | 1154 | 9
38889.5806 | 1 | 1 | 10
38889.581 | 0 | 0 | 10
38889.5815 | 1 | 0 | 10
38889.5819 | 1 | 0 | 10
38889.5823 | 1 | 0 | 10
38889.5828 | 1 | 0 | 10
38889.5832 | 1 | 1 | 10
38889.5837 | 1 | 0 | 10
38889.5841 | 1 | 0 | 10
38889.5845 | 1 | 1 | 10
38889.585 | 1 | 0 | 10
38889.5854 | 1 | 2 | 10
38889.5858 | 1 | 0 | 10
38889.5863 | 1 | 0 | 10
38889.5867 | 1 | 0 | 10
38889.5872 | 1 | 0 | 10
38889.5876 | 1 | 0 | 10
38889.588 | 1 | 0 | 10
38889.5885 | 1 | 0 | 10
38889.5889 | 1 | 0 | 10
38889.5893 | 1 | 0 | 10
38889.5898 | 1 | 0 | 10
38889.5902 | 1 | 0 | 10
38889.5907 | 1 | 0 | 10
38889.5911 | 447 | 435 | 10
38889.5915 | 987 | 1031 | 10
38889.592 | 2469 | 0 | 10
38889.5924 | 2408 | 1 | 10
38889.5928 | 2266 | 1 | 10
38889.5933 | 2197 | 0 | 10
38889.5937 | 1626 | 758 | 10
38889.5942 | 1174 | 909 | 10
38889.5946 | 1109 | 863 | 10
38889.595 | 1061 | 872 | 10
38889.5955 | 1064 | 918 | 10
38889.5959 | 1014 | 968 | 10
38889.5806 | 1 | 0 | 11
38889.581 | 1 | 0 | 11
38889.5815 | 1 | 0 | 11
38889.5819 | 1 | 0 | 11
38889.5824 | 1 | 0 | 11
38889.5828 | 1 | 0 | 11
38889.5832 | 1 | 0 | 11
38889.5837 | 1 | 1 | 11
38889.5841 | 1 | 0 | 11
38889.5845 | 1 | 0 | 11
38889.585 | 1 | 0 | 11
38889.5854 | 1 | 0 | 11
38889.5859 | 1 | 0 | 11
38889.5863 | 1 | 0 | 11
38889.5867 | 1 | 0 | 11
38889.5872 | 1 | 0 | 11
38889.5876 | 1 | 0 | 11
38889.588 | 1 | 0 | 11
38889.5885 | 1 | 1 | 11
38889.5889 | 1 | 0 | 11
38889.5894 | 1 | 0 | 11
38889.5898 | 1 | 0 | 11
38889.5902 | 1 | 0 | 11
38889.5907 | 1 | 0 | 11
38889.5911 | 201 | 193 | 11
38889.5915 | 314 | 305 | 11
38889.592 | 1952 | 0 | 11
38889.5924 | 2114 | 0 | 11
38889.5929 | 2487 | 0 | 11
38889.5933 | 2533 | 0 | 11
38889.5937 | 1925 | 640 | 11
38889.5942 | 1324 | 711 | 11
38889.5946 | 1212 | 958 | 11
38889.595 | 1140 | 944 | 11
38889.5955 | 1153 | 999 | 11
38889.5959 | 1259 | 1139 | 11
38889.5806 | 1 | 0 | 12
38889.5811 | 2 | 0 | 12
38889.5815 | 1 | 0 | 12
38889.5819 | 1 | 0 | 12
38889.5824 | 0 | 0 | 12
38889.5828 | 1 | 0 | 12
38889.5832 | 1 | 0 | 12
38889.5837 | 1 | 0 | 12
38889.5841 | 1 | 0 | 12
38889.5845 | 1 | 0 | 12
38889.585 | 1 | 0 | 12
38889.5854 | 1 | 0 | 12
38889.5859 | 1 | 0 | 12
38889.5863 | 1 | 0 | 12
38889.5867 | 1 | 0 | 12
38889.5872 | 1 | 0 | 12
38889.5876 | 1 | 0 | 12
38889.5881 | 1 | 0 | 12
38889.5885 | 1 | 0 | 12
38889.5889 | 1 | 0 | 12
38889.5894 | 1 | 0 | 12
38889.5898 | 1 | 0 | 12
38889.5902 | 1 | 0 | 12
38889.5907 | 1 | 0 | 12
38889.5911 | 763 | 747 | 12
38889.5916 | 351 | 339 | 12
38889.592 | 2013 | 1 | 12
38889.5924 | 1398 | 0 | 12
38889.5929 | 2384 | 0 | 12
38889.5933 | 2009 | 0 | 12
38889.5937 | 1299 | 850 | 12
38889.5942 | 1101 | 857 | 12
38889.5946 | 1150 | 916 | 12
38889.5951 | 1261 | 1113 | 12
38889.5955 | 1134 | 988 | 12
38889.5959 | 1040 | 933 | 12
38889.5806 | 1 | 0 | 13
38889.5811 | 1 | 0 | 13
38889.5815 | 1 | 0 | 13
38889.5819 | 1 | 0 | 13
38889.5824 | 1 | 0 | 13
38889.5828 | 1 | 0 | 13
38889.5833 | 1 | 0 | 13
38889.5837 | 1 | 0 | 13
38889.5841 | 1 | 0 | 13
38889.5846 | 1 | 0 | 13
38889.585 | 1 | 0 | 13
38889.5854 | 1 | 0 | 13
38889.5859 | 1 | 0 | 13
38889.5863 | 1 | 0 | 13
38889.5867 | 1 | 0 | 13
38889.5872 | 1 | 0 | 13
38889.5876 | 1 | 0 | 13
38889.5881 | 2 | 0 | 13
38889.5885 | 1 | 0 | 13
38889.5889 | 1 | 0 | 13
38889.5894 | 1 | 0 | 13
38889.5898 | 1 | 0 | 13
38889.5903 | 1 | 0 | 13
38889.5907 | 17 | 12 | 13
38889.5911 | 1080 | 1054 | 13
38889.5916 | 1203 | 1072 | 13
38889.592 | 1102 | 0 | 13
38889.5924 | 1743 | 0 | 13
38889.5929 | 1918 | 0 | 13
38889.5933 | 2200 | 0 | 13
38889.5938 | 1693 | 840 | 13
38889.5942 | 1341 | 1047 | 13
38889.5946 | 1286 | 1028 | 13
38889.5951 | 1051 | 881 | 13
38889.5955 | 1275 | 1117 | 13
38889.5959 | 1106 | 993 | 13
38889.5806 | 1 | 0 | 14
38889.5811 | 1 | 0 | 14
38889.5815 | 1 | 0 | 14
38889.5819 | 1 | 0 | 14
38889.5824 | 1 | 0 | 14
38889.5828 | 1 | 0 | 14
38889.5833 | 1 | 0 | 14
38889.5837 | 1 | 0 | 14
38889.5841 | 1 | 0 | 14
38889.5846 | 1 | 0 | 14
38889.585 | 2 | 0 | 14
38889.5855 | 1 | 0 | 14
38889.5859 | 1 | 0 | 14
38889.5863 | 1 | 0 | 14
38889.5868 | 1 | 0 | 14
38889.5872 | 1 | 0 | 14
38889.5876 | 1 | 1 | 14
38889.5881 | 2 | 0 | 14
38889.5885 | 1 | 0 | 14
38889.5889 | 1 | 0 | 14
38889.5894 | 1 | 0 | 14
38889.5898 | 1 | 0 | 14
38889.5903 | 1 | 0 | 14
38889.5907 | 669 | 776 | 14
38889.5911 | 1116 | 1135 | 14
38889.5916 | 970 | 945 | 14
38889.592 | 2424 | 0 | 14
38889.5925 | 2557 | 0 | 14
38889.5929 | 2268 | 0 | 14
38889.5933 | 2274 | 0 | 14
38889.5938 | 1182 | 683 | 14
38889.5942 | 1104 | 848 | 14
38889.5946 | 1076 | 840 | 14
38889.5951 | 1120 | 928 | 14
38889.5955 | 1091 | 947 | 14
38889.5959 | 1016 | 889 | 14
38889.5806 | 1 | 0 | 15
38889.5811 | 9 | 0 | 15
38889.5815 | 1 | 0 | 15
38889.582 | 1 | 1 | 15
38889.5824 | 1 | 0 | 15
38889.5828 | 1 | 0 | 15
38889.5833 | 1 | 0 | 15
38889.5837 | 1 | 0 | 15
38889.5841 | 1 | 0 | 15
38889.5846 | 1 | 0 | 15
38889.585 | 1 | 1 | 15
38889.5855 | 1 | 0 | 15
38889.5859 | 1 | 0 | 15
38889.5863 | 1 | 0 | 15
38889.5868 | 1 | 0 | 15
38889.5872 | 1 | 0 | 15
38889.5877 | 2 | 0 | 15
38889.5881 | 1 | 0 | 15
38889.5885 | 1 | 0 | 15
38889.589 | 1 | 0 | 15
38889.5894 | 1 | 0 | 15
38889.5898 | 1 | 0 | 15
38889.5903 | 1 | 1 | 15
38889.5907 | 1 | 0 | 15
38889.5911 | 511 | 495 | 15
38889.5916 | 307 | 318 | 15
38889.592 | 835 | 0 | 15
38889.5925 | 1859 | 0 | 15
38889.5929 | 1906 | 0 | 15
38889.5933 | 2279 | 0 | 15
38889.5938 | 1125 | 812 | 15
38889.5942 | 1143 | 953 | 15
38889.5946 | 1161 | 927 | 15
38889.5951 | 1209 | 1093 | 15
38889.5955 | 1092 | 958 | 15
38889.596 | 1064 | 1018 | 15
38889.5807 | 1 | 0 | 16
38889.5811 | 1 | 0 | 16
38889.5815 | 1 | 0 | 16
38889.582 | 1 | 0 | 16
38889.5824 | 1 | 0 | 16
38889.5828 | 2 | 0 | 16
38889.5833 | 1 | 0 | 16
38889.5837 | 1 | 0 | 16
38889.5842 | 1 | 1 | 16
38889.5846 | 1 | 0 | 16
38889.585 | 1 | 0 | 16
38889.5855 | 1 | 0 | 16
38889.5859 | 1 | 0 | 16
38889.5863 | 1 | 0 | 16
38889.5868 | 1 | 0 | 16
38889.5872 | 1 | 0 | 16
38889.5877 | 1 | 1 | 16
38889.5881 | 2 | 1 | 16
38889.5885 | 1 | 0 | 16
38889.589 | 1 | 0 | 16
38889.5894 | 1 | 0 | 16
38889.5898 | 1 | 0 | 16
38889.5903 | 1 | 0 | 16
38889.5907 | 1 | 0 | 16
38889.5912 | 1000 | 976 | 16
38889.5916 | 593 | 614 | 16
38889.592 | 2007 | 0 | 16
38889.5925 | 2160 | 0 | 16
38889.5929 | 2014 | 0 | 16
38889.5933 | 2486 | 0 | 16
38889.5938 | 1256 | 745 | 16
38889.5942 | 1073 | 863 | 16
38889.5947 | 1307 | 1033 | 16
38889.5951 | 1297 | 867 | 16
38889.5955 | 1214 | 1059 | 16
38889.596 | 1192 | 1123 | 16
38889.5807 | 1 | 0 | 17
38889.5811 | 1 | 0 | 17
38889.5815 | 1 | 0 | 17
38889.582 | 1 | 0 | 17
38889.5824 | 1 | 0 | 17
38889.5829 | 1 | 0 | 17
38889.5833 | 1 | 0 | 17
38889.5837 | 1 | 0 | 17
38889.5842 | 1 | 0 | 17
38889.5846 | 2 | 0 | 17
38889.585 | 1 | 0 | 17
38889.5855 | 1 | 1 | 17
38889.5859 | 1 | 0 | 17
38889.5864 | 1 | 0 | 17
38889.5868 | 1 | 0 | 17
38889.5872 | 1 | 0 | 17
38889.5877 | 1 | 0 | 17
38889.5881 | 1 | 0 | 17
38889.5885 | 1 | 0 | 17
38889.589 | 2 | 0 | 17
38889.5894 | 1 | 0 | 17
38889.5899 | 1 | 1 | 17
38889.5903 | 1 | 0 | 17
38889.5907 | 1 | 0 | 17
38889.5912 | 849 | 882 | 17
38889.5916 | 1026 | 1001 | 17
38889.592 | 861 | 0 | 17
38889.5925 | 1945 | 0 | 17
38889.5929 | 1637 | 0 | 17
38889.5934 | 2079 | 0 | 17
38889.5938 | 1351 | 817 | 17
38889.5942 | 1150 | 874 | 17
38889.5947 | 1083 | 987 | 17
38889.5951 | 1212 | 1017 | 17
38889.5955 | 1142 | 1093 | 17
38889.596 | 885 | 792 | 17
38889.5807 | 1 | 0 | 18
38889.5811 | 1 | 0 | 18
38889.5816 | 1 | 0 | 18
38889.582 | 1 | 0 | 18
38889.5824 | 1 | 0 | 18
38889.5829 | 1 | 0 | 18
38889.5833 | 1 | 0 | 18
38889.5837 | 1 | 0 | 18
38889.5842 | 1 | 0 | 18
38889.5846 | 1 | 0 | 18
38889.5851 | 1 | 0 | 18
38889.5855 | 1 | 0 | 18
38889.5859 | 1 | 0 | 18
38889.5864 | 1 | 0 | 18
38889.5868 | 1 | 0 | 18
38889.5872 | 1 | 0 | 18
38889.5877 | 1 | 0 | 18
38889.5881 | 1 | 1 | 18
38889.5886 | 1 | 0 | 18
38889.589 | 1 | 0 | 18
38889.5894 | 2 | 0 | 18
38889.5899 | 1 | 0 | 18
38889.5903 | 1 | 0 | 18
38889.5907 | 1 | 0 | 18
38889.5912 | 983 | 1030 | 18
38889.5916 | 1144 | 1111 | 18
38889.592 | 2017 | 0 | 18
38889.5925 | 2144 | 0 | 18
38889.5929 | 2452 | 0 | 18
38889.5934 | 2355 | 0 | 18
38889.5938 | 1197 | 741 | 18
38889.5942 | 1145 | 978 | 18
38889.5947 | 1144 | 917 | 18
38889.5951 | 989 | 894 | 18
38889.5956 | 1046 | 976 | 18
38889.596 | 1790 | 259 | 18
38889.5807 | 1 | 0 | 19
38889.5811 | 1 | 0 | 19
38889.5816 | 1 | 0 | 19
38889.582 | 1 | 0 | 19
38889.5824 | 1 | 1 | 19
38889.5829 | 1 | 0 | 19
38889.5833 | 1 | 0 | 19
38889.5837 | 1 | 0 | 19
38889.5842 | 1 | 0 | 19
38889.5846 | 1 | 0 | 19
38889.5851 | 1 | 0 | 19
38889.5855 | 1 | 0 | 19
38889.5859 | 1 | 0 | 19
38889.5864 | 2 | 0 | 19
38889.5868 | 1 | 0 | 19
38889.5872 | 1 | 0 | 19
38889.5877 | 1 | 0 | 19
38889.5881 | 2 | 0 | 19
38889.5886 | 1 | 0 | 19
38889.589 | 1 | 0 | 19
38889.5894 | 2 | 0 | 19
38889.5899 | 1 | 0 | 19
38889.5903 | 1 | 0 | 19
38889.5908 | 2 | 1 | 19
38889.5912 | 369 | 358 | 19
38889.5916 | 417 | 402 | 19
38889.5921 | 987 | 0 | 19
38889.5925 | 2412 | 0 | 19
38889.5929 | 1601 | 0 | 19
38889.5934 | 2420 | 1 | 19
38889.5938 | 1352 | 732 | 19
38889.5942 | 1012 | 896 | 19
38889.5947 | 1064 | 933 | 19
38889.5951 | 1045 | 883 | 19
38889.5956 | 1145 | 1080 | 19
38889.596 | 561 | 478 | 19
38889.5807 | 1 | 0 | 20
38889.5811 | 1 | 0 | 20
38889.5816 | 1 | 0 | 20
38889.582 | 1 | 0 | 20
38889.5825 | 1 | 0 | 20
38889.5829 | 1 | 1 | 20
38889.5833 | 1 | 0 | 20
38889.5838 | 1 | 0 | 20
38889.5842 | 1 | 1 | 20
38889.5846 | 1 | 0 | 20
38889.5851 | 1 | 0 | 20
38889.5855 | 1 | 0 | 20
38889.5859 | 1 | 0 | 20
38889.5864 | 2 | 0 | 20
38889.5868 | 1 | 0 | 20
38889.5873 | 1 | 0 | 20
38889.5877 | 1 | 0 | 20
38889.5881 | 1 | 0 | 20
38889.5886 | 1 | 0 | 20
38889.589 | 1 | 0 | 20
38889.5894 | 1 | 0 | 20
38889.5899 | 1 | 0 | 20
38889.5903 | 1 | 1 | 20
38889.5908 | 19 | 15 | 20
38889.5912 | 378 | 367 | 20
38889.5916 | 1090 | 1149 | 20
38889.5921 | 1918 | 0 | 20
38889.5925 | 2498 | 0 | 20
38889.593 | 2119 | 0 | 20
38889.5934 | 2336 | 0 | 20
38889.5938 | 1640 | 797 | 20
38889.5943 | 1249 | 1039 | 20
38889.5947 | 1294 | 1055 | 20
38889.5951 | 1189 | 1085 | 20
38889.5956 | 987 | 861 | 20
38889.596 | 1814 | 389 | 20
38889.5807 | 1 | 0 | 21
38889.5811 | 1 | 0 | 21
38889.5816 | 1 | 0 | 21
38889.582 | 1 | 0 | 21
38889.5825 | 1 | 0 | 21
38889.5829 | 1 | 0 | 21
38889.5833 | 1 | 0 | 21
38889.5838 | 1 | 0 | 21
38889.5842 | 1 | 0 | 21
38889.5847 | 1 | 0 | 21
38889.5851 | 1 | 0 | 21
38889.5855 | 1 | 0 | 21
38889.586 | 1 | 0 | 21
38889.5864 | 1 | 0 | 21
38889.5868 | 1 | 0 | 21
38889.5873 | 1 | 0 | 21
38889.5877 | 1 | 0 | 21
38889.5881 | 1 | 0 | 21
38889.5886 | 1 | 0 | 21
38889.589 | 1 | 0 | 21
38889.5895 | 1 | 0 | 21
38889.5899 | 1 | 0 | 21
38889.5903 | 1 | 0 | 21
38889.5908 | 172 | 190 | 21
38889.5912 | 887 | 924 | 21
38889.5916 | 1006 | 1110 | 21
38889.5921 | 571 | 1 | 21
38889.5925 | 2249 | 0 | 21
38889.593 | 1582 | 0 | 21
38889.5934 | 1922 | 1 | 21
38889.5938 | 1121 | 777 | 21
38889.5943 | 1262 | 960 | 21
38889.5947 | 1016 | 821 | 21
38889.5952 | 1036 | 937 | 21
38889.5956 | 1052 | 920 | 21
38889.596 | 581 | 536 | 21
38889.5807 | 1 | 0 | 22
38889.5812 | 1 | 0 | 22
38889.5816 | 1 | 0 | 22
38889.582 | 1 | 0 | 22
38889.5825 | 1 | 0 | 22
38889.5829 | 1 | 0 | 22
38889.5833 | 1 | 0 | 22
38889.5838 | 1 | 0 | 22
38889.5842 | 1 | 0 | 22
38889.5847 | 2 | 0 | 22
38889.5851 | 1 | 0 | 22
38889.5855 | 1 | 0 | 22
38889.586 | 1 | 0 | 22
38889.5864 | 1 | 0 | 22
38889.5868 | 1 | 0 | 22
38889.5873 | 1 | 0 | 22
38889.5877 | 1 | 0 | 22
38889.5882 | 1 | 0 | 22
38889.5886 | 1 | 0 | 22
38889.589 | 1 | 0 | 22
38889.5895 | 1 | 0 | 22
38889.5899 | 1 | 0 | 22
38889.5903 | 1 | 0 | 22
38889.5908 | 897 | 876 | 22
38889.5912 | 966 | 942 | 22
38889.5917 | 1214 | 1197 | 22
38889.5921 | 1977 | 0 | 22
38889.5925 | 1501 | 0 | 22
38889.593 | 1984 | 0 | 22
38889.5934 | 2130 | 1 | 22
38889.5938 | 1421 | 934 | 22
38889.5943 | 1316 | 1045 | 22
38889.5947 | 1077 | 933 | 22
38889.5952 | 1106 | 931 | 22
38889.5956 | 1234 | 1077 | 22
38889.596 | 1046 | 882 | 22
38889.5807 | 1 | 0 | 23
38889.5812 | 1 | 0 | 23
38889.5816 | 1 | 0 | 23
38889.582 | 1 | 0 | 23
38889.5825 | 1 | 0 | 23
38889.5829 | 1 | 0 | 23
38889.5834 | 1 | 0 | 23
38889.5838 | 1 | 0 | 23
38889.5842 | 1 | 0 | 23
38889.5847 | 1 | 0 | 23
38889.5851 | 1 | 0 | 23
38889.5855 | 1 | 0 | 23
38889.586 | 1 | 2 | 23
38889.5864 | 1 | 0 | 23
38889.5869 | 1 | 1 | 23
38889.5873 | 1 | 0 | 23
38889.5877 | 1 | 0 | 23
38889.5882 | 1 | 0 | 23
38889.5886 | 1 | 0 | 23
38889.589 | 1 | 0 | 23
38889.5895 | 1 | 0 | 23
38889.5899 | 1 | 0 | 23
38889.5904 | 1 | 0 | 23
38889.5908 | 2 | 0 | 23
38889.5912 | 1184 | 1174 | 23
38889.5917 | 1180 | 1151 | 23
38889.5921 | 2039 | 0 | 23
38889.5925 | 2212 | 0 | 23
38889.593 | 2508 | 0 | 23
38889.5934 | 2286 | 2 | 23
38889.5939 | 1131 | 794 | 23
38889.5943 | 1058 | 830 | 23
38889.5947 | 1088 | 997 | 23
38889.5952 | 1147 | 1070 | 23
38889.5956 | 1124 | 985 | 23
38889.596 | 1278 | 995 | 23
38889.5807 | 1 | 0 | 24
38889.5812 | 1 | 0 | 24
38889.5816 | 1 | 0 | 24
38889.582 | 1 | 0 | 24
38889.5825 | 1 | 0 | 24
38889.5829 | 1 | 1 | 24
38889.5834 | 1 | 2 | 24
38889.5838 | 1 | 0 | 24
38889.5842 | 1 | 0 | 24
38889.5847 | 1 | 0 | 24
38889.5851 | 1 | 0 | 24
38889.5856 | 1 | 0 | 24
38889.586 | 1 | 0 | 24
38889.5864 | 1 | 0 | 24
38889.5869 | 1 | 0 | 24
38889.5873 | 1 | 0 | 24
38889.5877 | 1 | 0 | 24
38889.5882 | 1 | 0 | 24
38889.5886 | 1 | 0 | 24
38889.5891 | 1 | 2 | 24
38889.5895 | 1 | 0 | 24
38889.5899 | 1 | 0 | 24
38889.5904 | 1 | 0 | 24
38889.5908 | 1 | 0 | 24
38889.5912 | 944 | 919 | 24
38889.5917 | 1107 | 1074 | 24
38889.5921 | 2286 | 0 | 24
38889.5926 | 1977 | 0 | 24
38889.593 | 2127 | 0 | 24
38889.5934 | 1855 | 247 | 24
38889.5939 | 1281 | 911 | 24
38889.5943 | 1331 | 1052 | 24
38889.5947 | 1152 | 918 | 24
38889.5952 | 1180 | 999 | 24
38889.5956 | 1220 | 1068 | 24
38889.5961 | 1050 | 973 | 24
38889.5808 | 1 | 0 | 25
38889.5812 | 1 | 1 | 25
38889.5816 | 1 | 0 | 25
38889.5821 | 1 | 0 | 25
38889.5825 | 1 | 0 | 25
38889.5829 | 1 | 0 | 25
38889.5834 | 1 | 1 | 25
38889.5838 | 1 | 1 | 25
38889.5842 | 1 | 1 | 25
38889.5847 | 2 | 0 | 25
38889.5851 | 1 | 0 | 25
38889.5856 | 1 | 0 | 25
38889.586 | 1 | 0 | 25
38889.5864 | 1 | 0 | 25
38889.5869 | 1 | 0 | 25
38889.5873 | 1 | 0 | 25
38889.5878 | 1 | 0 | 25
38889.5882 | 1 | 0 | 25
38889.5886 | 1 | 0 | 25
38889.5891 | 1 | 0 | 25
38889.5895 | 1 | 0 | 25
38889.5899 | 1 | 0 | 25
38889.5904 | 1 | 0 | 25
38889.5908 | 16 | 13 | 25
38889.5912 | 267 | 258 | 25
38889.5917 | 1194 | 1158 | 25
38889.5921 | 2057 | 0 | 25
38889.5926 | 2128 | 0 | 25
38889.593 | 2408 | 0 | 25
38889.5934 | 2105 | 276 | 25
38889.5939 | 1144 | 794 | 25
38889.5943 | 1271 | 824 | 25
38889.5947 | 1248 | 989 | 25
38889.5952 | 1257 | 1113 | 25
38889.5956 | 1216 | 1067 | 25
38889.5961 | 1243 | 1093 | 25
38889.5808 | 1 | 0 | 26
38889.5812 | 1 | 0 | 26
38889.5816 | 0 | 0 | 26
38889.5821 | 2 | 0 | 26
38889.5825 | 1 | 0 | 26
38889.583 | 1 | 0 | 26
38889.5834 | 1 | 0 | 26
38889.5838 | 1 | 0 | 26
38889.5843 | 1 | 0 | 26
38889.5847 | 1 | 1 | 26
38889.5851 | 1 | 0 | 26
38889.5856 | 1 | 0 | 26
38889.586 | 1 | 1 | 26
38889.5864 | 1 | 0 | 26
38889.5869 | 1 | 0 | 26
38889.5873 | 1 | 0 | 26
38889.5878 | 1 | 0 | 26
38889.5882 | 1 | 0 | 26
38889.5886 | 1 | 0 | 26
38889.5891 | 1 | 0 | 26
38889.5895 | 1 | 0 | 26
38889.59 | 1 | 0 | 26
38889.5904 | 1 | 0 | 26
38889.5908 | 615 | 507 | 26
38889.5913 | 838 | 821 | 26
38889.5917 | 1058 | 1003 | 26
38889.5921 | 2240 | 0 | 26
38889.5926 | 2340 | 0 | 26
38889.593 | 1985 | 0 | 26
38889.5934 | 1571 | 445 | 26
38889.5939 | 1184 | 876 | 26
38889.5943 | 1091 | 920 | 26
38889.5948 | 1067 | 1005 | 26
38889.5952 | 1075 | 913 | 26
38889.5956 | 1117 | 982 | 26
38889.5961 | 978 | 927 | 26
38889.5808 | 1 | 0 | 27
38889.5812 | 1 | 0 | 27
38889.5816 | 1 | 0 | 27
38889.5821 | 3 | 0 | 27
38889.5825 | 1 | 1 | 27
38889.583 | 1 | 0 | 27
38889.5834 | 1 | 0 | 27
38889.5838 | 1 | 0 | 27
38889.5843 | 1 | 0 | 27
38889.5847 | 2 | 0 | 27
38889.5852 | 1 | 0 | 27
38889.5856 | 1 | 0 | 27
38889.586 | 1 | 0 | 27
38889.5865 | 1 | 0 | 27
38889.5869 | 1 | 0 | 27
38889.5873 | 1 | 0 | 27
38889.5878 | 1 | 0 | 27
38889.5882 | 1 | 0 | 27
38889.5886 | 1 | 0 | 27
38889.5891 | 1 | 0 | 27
38889.5895 | 1 | 0 | 27
38889.59 | 1 | 0 | 27
38889.5904 | 1 | 0 | 27
38889.5908 | 188 | 181 | 27
38889.5913 | 923 | 979 | 27
38889.5917 | 832 | 794 | 27
38889.5921 | 2530 | 0 | 27
38889.5926 | 2231 | 1 | 27
38889.593 | 2234 | 0 | 27
38889.5935 | 2016 | 422 | 27
38889.5939 | 1348 | 967 | 27
38889.5943 | 1230 | 924 | 27
38889.5948 | 1296 | 1041 | 27
38889.5952 | 1234 | 1112 | 27
38889.5956 | 1258 | 1088 | 27
38889.5961 | 1164 | 1037 | 27
38889.5808 | 1 | 0 | 28
38889.5812 | 1 | 1 | 28
38889.5817 | 1 | 0 | 28
38889.5821 | 2 | 0 | 28
38889.5825 | 1 | 0 | 28
38889.583 | 1 | 0 | 28
38889.5834 | 1 | 0 | 28
38889.5838 | 1 | 0 | 28
38889.5843 | 1 | 0 | 28
38889.5847 | 1 | 0 | 28
38889.5852 | 1 | 0 | 28
38889.5856 | 1 | 0 | 28
38889.586 | 1 | 0 | 28
38889.5865 | 1 | 0 | 28
38889.5869 | 1 | 0 | 28
38889.5873 | 1 | 0 | 28
38889.5878 | 1 | 0 | 28
38889.5882 | 1 | 1 | 28
38889.5887 | 1 | 0 | 28
38889.5891 | 1 | 0 | 28
38889.5895 | 1 | 0 | 28
38889.59 | 1 | 0 | 28
38889.5904 | 1 | 0 | 28
38889.5908 | 805 | 790 | 28
38889.5913 | 871 | 909 | 28
38889.5917 | 1453 | 748 | 28
38889.5922 | 2220 | 0 | 28
38889.5926 | 2520 | 0 | 28
38889.593 | 2514 | 0 | 28
38889.5935 | 1521 | 435 | 28
38889.5939 | 1602 | 741 | 28
38889.5943 | 1123 | 919 | 28
38889.5948 | 1311 | 860 | 28
38889.5952 | 1012 | 964 | 28
38889.5957 | 1021 | 880 | 28
38889.5961 | 1159 | 1134 | 28
38889.5808 | 1 | 0 | 29
38889.5812 | 1 | 0 | 29
38889.5817 | 1 | 1 | 29
38889.5821 | 2 | 0 | 29
38889.5825 | 1 | 0 | 29
38889.583 | 1 | 0 | 29
38889.5834 | 1 | 0 | 29
38889.5839 | 1 | 1 | 29
38889.5843 | 1 | 0 | 29
38889.5847 | 1 | 0 | 29
38889.5852 | 1 | 0 | 29
38889.5856 | 1 | 0 | 29
38889.586 | 1 | 0 | 29
38889.5865 | 1 | 0 | 29
38889.5869 | 2 | 0 | 29
38889.5874 | 1 | 0 | 29
38889.5878 | 1 | 0 | 29
38889.5882 | 1 | 0 | 29
38889.5887 | 2 | 0 | 29
38889.5891 | 1 | 0 | 29
38889.5895 | 1 | 0 | 29
38889.59 | 1 | 0 | 29
38889.5904 | 1 | 0 | 29
38889.5909 | 886 | 969 | 29
38889.5913 | 1012 | 1025 | 29
38889.5917 | 2249 | 85 | 29
38889.5922 | 2302 | 0 | 29
38889.5926 | 2550 | 0 | 29
38889.593 | 2498 | 0 | 29
38889.5935 | 1881 | 242 | 29
38889.5939 | 1816 | 746 | 29
38889.5944 | 1334 | 1020 | 29
38889.5948 | 1691 | 402 | 29
38889.5952 | 1083 | 915 | 29
38889.5957 | 1211 | 1038 | 29
38889.5961 | 1047 | 931 | 29
38889.5808 | 1 | 0 | 30
38889.5812 | 1 | 0 | 30
38889.5817 | 1 | 0 | 30
38889.5821 | 2 | 1 | 30
38889.5826 | 1 | 1 | 30
38889.583 | 1 | 0 | 30
38889.5834 | 1 | 0 | 30
38889.5839 | 1 | 0 | 30
38889.5843 | 1 | 0 | 30
38889.5847 | 1 | 0 | 30
38889.5852 | 1 | 0 | 30
38889.5856 | 1 | 0 | 30
38889.5861 | 1 | 0 | 30
38889.5865 | 1 | 0 | 30
38889.5869 | 1 | 0 | 30
38889.5874 | 2 | 0 | 30
38889.5878 | 1 | 0 | 30
38889.5882 | 1 | 0 | 30
38889.5887 | 1 | 0 | 30
38889.5891 | 1 | 0 | 30
38889.5895 | 1 | 0 | 30
38889.59 | 1 | 0 | 30
38889.5904 | 2 | 0 | 30
38889.5909 | 842 | 878 | 30
38889.5913 | 1014 | 992 | 30
38889.5917 | 917 | 0 | 30
38889.5922 | 1170 | 0 | 30
38889.5926 | 1465 | 0 | 30
38889.5931 | 1907 | 1 | 30
38889.5935 | 1423 | 509 | 30
38889.5939 | 1340 | 740 | 30
38889.5944 | 1165 | 832 | 30
38889.5948 | 1077 | 1006 | 30
38889.5952 | 1039 | 882 | 30
38889.5957 | 1031 | 884 | 30
38889.5961 | 1188 | 1067 | 30
38889.5808 | 1 | 2 | 31
38889.5813 | 1 | 0 | 31
38889.5817 | 1 | 0 | 31
38889.5821 | 2 | 0 | 31
38889.5826 | 1 | 0 | 31
38889.583 | 1 | 0 | 31
38889.5834 | 1 | 0 | 31
38889.5839 | 2 | 0 | 31
38889.5843 | 1 | 0 | 31
38889.5848 | 1 | 1 | 31
38889.5852 | 1 | 0 | 31
38889.5856 | 1 | 0 | 31
38889.5861 | 1 | 0 | 31
38889.5865 | 2 | 0 | 31
38889.5869 | 1 | 0 | 31
38889.5874 | 1 | 0 | 31
38889.5878 | 1 | 0 | 31
38889.5883 | 1 | 1 | 31
38889.5887 | 1 | 0 | 31
38889.5891 | 1 | 0 | 31
38889.5896 | 1 | 1 | 31
38889.59 | 1 | 0 | 31
38889.5904 | 1 | 0 | 31
38889.5909 | 2 | 1 | 31
38889.5913 | 895 | 928 | 31
38889.5917 | 2038 | 15 | 31
38889.5922 | 2182 | 0 | 31
38889.5926 | 2519 | 0 | 31
38889.5931 | 2391 | 2 | 31
38889.5935 | 1710 | 383 | 31
38889.5939 | 1691 | 712 | 31
38889.5944 | 1124 | 941 | 31
38889.5948 | 1831 | 610 | 31
38889.5953 | 1113 | 939 | 31
38889.5957 | 1128 | 966 | 31
38889.5961 | 1049 | 1006 | 31
38889.5808 | 1 | 0 | 32
38889.5813 | 1 | 0 | 32
38889.5817 | 1 | 0 | 32
38889.5821 | 2 | 0 | 32
38889.5826 | 1 | 0 | 32
38889.583 | 1 | 0 | 32
38889.5834 | 1 | 1 | 32
38889.5839 | 1 | 0 | 32
38889.5843 | 1 | 0 | 32
38889.5848 | 2 | 0 | 32
38889.5852 | 1 | 1 | 32
38889.5856 | 1 | 0 | 32
38889.5861 | 1 | 0 | 32
38889.5865 | 1 | 0 | 32
38889.5869 | 1 | 0 | 32
38889.5874 | 1 | 0 | 32
38889.5878 | 1 | 0 | 32
38889.5883 | 1 | 1 | 32
38889.5887 | 1 | 0 | 32
38889.5891 | 1 | 0 | 32
38889.5896 | 1 | 0 | 32
38889.59 | 1 | 0 | 32
38889.5905 | 1 | 0 | 32
38889.5909 | 3 | 1 | 32
38889.5913 | 1019 | 995 | 32
38889.5918 | 1893 | 3 | 32
38889.5922 | 2343 | 0 | 32
38889.5926 | 1941 | 0 | 32
38889.5931 | 1881 | 11 | 32
38889.5935 | 1929 | 556 | 32
38889.5939 | 1139 | 817 | 32
38889.5944 | 1336 | 1069 | 32
38889.5948 | 1252 | 962 | 32
38889.5953 | 1265 | 1075 | 32
38889.5957 | 1264 | 1091 | 32
38889.5961 | 1186 | 1067 | 32
38889.5808 | 1 | 0 | 33
38889.5813 | 0 | 0 | 33
38889.5817 | 1 | 0 | 33
38889.5822 | 2 | 0 | 33
38889.5826 | 2 | 0 | 33
38889.583 | 2 | 0 | 33
38889.5835 | 1 | 0 | 33
38889.5839 | 1 | 0 | 33
38889.5843 | 1 | 0 | 33
38889.5848 | 1 | 0 | 33
38889.5852 | 1 | 0 | 33
38889.5856 | 1 | 0 | 33
38889.5861 | 1 | 0 | 33
38889.5865 | 1 | 0 | 33
38889.587 | 1 | 0 | 33
38889.5874 | 1 | 0 | 33
38889.5878 | 1 | 0 | 33
38889.5883 | 1 | 0 | 33
38889.5887 | 1 | 0 | 33
38889.5891 | 1 | 0 | 33
38889.5896 | 1 | 0 | 33
38889.59 | 1 | 0 | 33
38889.5905 | 1 | 0 | 33
38889.5909 | 50 | 46 | 33
38889.5913 | 865 | 845 | 33
38889.5918 | 2134 | 1 | 33
38889.5922 | 2505 | 0 | 33
38889.5927 | 2217 | 0 | 33
38889.5931 | 2069 | 5 | 33
38889.5935 | 1564 | 516 | 33
38889.594 | 1324 | 921 | 33
38889.5944 | 1224 | 827 | 33
38889.5948 | 1087 | 892 | 33
38889.5953 | 1033 | 874 | 33
38889.5957 | 1112 | 1027 | 33
38889.5961 | 999 | 917 | 33
38889.5808 | 1 | 0 | 34
38889.5813 | 1 | 0 | 34
38889.5817 | 1 | 0 | 34
38889.5822 | 2 | 0 | 34
38889.5826 | 1 | 1 | 34
38889.583 | 1 | 0 | 34
38889.5835 | 1 | 0 | 34
38889.5839 | 1 | 0 | 34
38889.5843 | 1 | 0 | 34
38889.5848 | 1 | 0 | 34
38889.5852 | 1 | 0 | 34
38889.5857 | 1 | 0 | 34
38889.5861 | 1 | 0 | 34
38889.5865 | 1 | 0 | 34
38889.587 | 1 | 0 | 34
38889.5874 | 1 | 0 | 34
38889.5878 | 1 | 1 | 34
38889.5883 | 1 | 0 | 34
38889.5887 | 1 | 0 | 34
38889.5892 | 1 | 0 | 34
38889.5896 | 1 | 0 | 34
38889.59 | 1 | 0 | 34
38889.5905 | 1 | 2 | 34
38889.5909 | 167 | 164 | 34
38889.5913 | 993 | 970 | 34
38889.5918 | 2445 | 0 | 34
38889.5922 | 2001 | 0 | 34
38889.5927 | 2031 | 0 | 34
38889.5931 | 2230 | 0 | 34
38889.5935 | 1847 | 503 | 34
38889.594 | 1322 | 936 | 34
38889.5944 | 1300 | 1008 | 34
38889.5948 | 1267 | 1045 | 34
38889.5953 | 1295 | 966 | 34
38889.5957 | 1145 | 1067 | 34
38889.5962 | 1272 | 1159 | 34
38889.5809 | 1 | 0 | 35
38889.5813 | 1 | 0 | 35
38889.5817 | 1 | 0 | 35
38889.5822 | 2 | 0 | 35
38889.5826 | 1 | 0 | 35
38889.583 | 1 | 0 | 35
38889.5835 | 1 | 0 | 35
38889.5839 | 1 | 0 | 35
38889.5844 | 1 | 0 | 35
38889.5848 | 1 | 0 | 35
38889.5852 | 1 | 0 | 35
38889.5857 | 1 | 0 | 35
38889.5861 | 1 | 0 | 35
38889.5865 | 1 | 0 | 35
38889.587 | 1 | 0 | 35
38889.5874 | 1 | 0 | 35
38889.5879 | 1 | 0 | 35
38889.5883 | 1 | 0 | 35
38889.5887 | 1 | 0 | 35
38889.5892 | 1 | 0 | 35
38889.5896 | 1 | 0 | 35
38889.59 | 1 | 0 | 35
38889.5905 | 1 | 1 | 35
38889.5909 | 519 | 582 | 35
38889.5914 | 829 | 931 | 35
38889.5918 | 834 | 0 | 35
38889.5922 | 2138 | 0 | 35
38889.5927 | 2283 | 0 | 35
38889.5931 | 2443 | 2 | 35
38889.5935 | 2230 | 546 | 35
38889.594 | 1221 | 813 | 35
38889.5944 | 1025 | 895 | 35
38889.5948 | 1297 | 1092 | 35
38889.5953 | 1038 | 878 | 35
38889.5957 | 1166 | 1114 | 35
38889.5962 | 1117 | 1007 | 35
38889.5809 | 1 | 0 | 36
38889.5813 | 1 | 1 | 36
38889.5817 | 1 | 0 | 36
38889.5822 | 1 | 0 | 36
38889.5826 | 1 | 0 | 36
38889.5831 | 1 | 0 | 36
38889.5835 | 1 | 0 | 36
38889.5839 | 1 | 0 | 36
38889.5844 | 1 | 0 | 36
38889.5848 | 1 | 0 | 36
38889.5852 | 1 | 0 | 36
38889.5857 | 1 | 0 | 36
38889.5861 | 1 | 1 | 36
38889.5866 | 1 | 0 | 36
38889.587 | 1 | 0 | 36
38889.5874 | 1 | 0 | 36
38889.5879 | 1 | 0 | 36
38889.5883 | 1 | 0 | 36
38889.5887 | 1 | 0 | 36
38889.5892 | 1 | 0 | 36
38889.5896 | 1 | 0 | 36
38889.5901 | 1 | 0 | 36
38889.5905 | 1 | 0 | 36
38889.5909 | 716 | 697 | 36
38889.5914 | 854 | 831 | 36
38889.5918 | 2465 | 0 | 36
38889.5922 | 933 | 0 | 36
38889.5927 | 2396 | 0 | 36
38889.5931 | 2359 | 1 | 36
38889.5936 | 1550 | 458 | 36
38889.594 | 1288 | 994 | 36
38889.5944 | 1115 | 942 | 36
38889.5949 | 1229 | 1086 | 36
38889.5953 | 1104 | 940 | 36
38889.5957 | 1185 | 1032 | 36
38889.5962 | 1205 | 1157 | 36
38889.5809 | 1 | 0 | 37
38889.5813 | 1 | 0 | 37
38889.5817 | 1 | 0 | 37
38889.5822 | 1 | 0 | 37
38889.5826 | 1 | 0 | 37
38889.5831 | 1 | 0 | 37
38889.5835 | 1 | 0 | 37
38889.5839 | 1 | 0 | 37
38889.5844 | 1 | 0 | 37
38889.5848 | 1 | 0 | 37
38889.5853 | 1 | 0 | 37
38889.5857 | 1 | 0 | 37
38889.5861 | 1 | 0 | 37
38889.5866 | 1 | 0 | 37
38889.587 | 1 | 0 | 37
38889.5874 | 1 | 0 | 37
38889.5879 | 1 | 0 | 37
38889.5883 | 1 | 0 | 37
38889.5888 | 1 | 0 | 37
38889.5892 | 1 | 0 | 37
38889.5896 | 1 | 0 | 37
38889.5901 | 1 | 0 | 37
38889.5905 | 1 | 0 | 37
38889.5909 | 1022 | 997 | 37
38889.5914 | 1136 | 1126 | 37
38889.5918 | 1703 | 0 | 37
38889.5922 | 2231 | 0 | 37
38889.5927 | 2228 | 0 | 37
38889.5931 | 2448 | 3 | 37
38889.5936 | 1650 | 504 | 37
38889.594 | 1166 | 978 | 37
38889.5944 | 1308 | 1049 | 37
38889.5949 | 1029 | 852 | 37
38889.5953 | 1000 | 855 | 37
38889.5958 | 1213 | 876 | 37
38889.5962 | 979 | 917 | 37
38889.5809 | 1 | 0 | 38
38889.5813 | 1 | 0 | 38
38889.5822 | 1 | 0 | 38
38889.5826 | 1 | 0 | 38
38889.5831 | 1 | 0 | 38
38889.5835 | 1 | 1 | 38
38889.5839 | 1 | 0 | 38
38889.5844 | 1 | 0 | 38
38889.5848 | 1 | 0 | 38
38889.5853 | 1 | 0 | 38
38889.5857 | 1 | 0 | 38
38889.5861 | 2 | 0 | 38
38889.5866 | 1 | 0 | 38
38889.587 | 1 | 0 | 38
38889.5875 | 1 | 0 | 38
38889.5879 | 1 | 0 | 38
38889.5883 | 1 | 0 | 38
38889.5888 | 1 | 0 | 38
38889.5892 | 1 | 0 | 38
38889.5896 | 1 | 0 | 38
38889.5901 | 1 | 0 | 38
38889.5905 | 1 | 0 | 38
38889.5909 | 1117 | 923 | 38
38889.5914 | 1010 | 890 | 38
38889.5918 | 1052 | 11 | 38
38889.5923 | 2452 | 0 | 38
38889.5927 | 2330 | 0 | 38
38889.5931 | 2096 | 9 | 38
38889.5936 | 1638 | 408 | 38
38889.594 | 1273 | 949 | 38
38889.5944 | 1201 | 926 | 38
38889.5949 | 1258 | 966 | 38
38889.5953 | 1065 | 900 | 38
38889.5958 | 1159 | 1015 | 38
38889.5962 | 1103 | 994 | 38
38889.5809 | 1 | 1 | 39
38889.5813 | 1 | 0 | 39
38889.5818 | 1 | 0 | 39
38889.5822 | 1 | 0 | 39
38889.5827 | 2 | 0 | 39
38889.5831 | 1 | 0 | 39
38889.5835 | 1 | 0 | 39
38889.584 | 1 | 0 | 39
38889.5844 | 1 | 1 | 39
38889.5848 | 1 | 0 | 39
38889.5853 | 1 | 0 | 39
38889.5857 | 1 | 1 | 39
38889.5861 | 2 | 1 | 39
38889.5866 | 1 | 0 | 39
38889.587 | 1 | 0 | 39
38889.5875 | 1 | 0 | 39
38889.5879 | 2 | 0 | 39
38889.5883 | 1 | 0 | 39
38889.5888 | 1 | 0 | 39
38889.5892 | 1 | 0 | 39
38889.5896 | 1 | 0 | 39
38889.5901 | 1 | 0 | 39
38889.5905 | 2 | 1 | 39
38889.591 | 840 | 819 | 39
38889.5914 | 833 | 867 | 39
38889.5918 | 1901 | 0 | 39
38889.5923 | 2327 | 0 | 39
38889.5927 | 2383 | 0 | 39
38889.5931 | 2164 | 12 | 39
38889.5936 | 1715 | 660 | 39
38889.594 | 1209 | 994 | 39
38889.5945 | 1265 | 1044 | 39
38889.5949 | 1255 | 1037 | 39
38889.5953 | 1228 | 1046 | 39
38889.5958 | 1259 | 1111 | 39
38889.5962 | 1205 | 1157 | 39
38889.5809 | 1 | 0 | 40
38889.5813 | 1 | 0 | 40
38889.5818 | 1 | 0 | 40
38889.5822 | 1 | 0 | 40
38889.5827 | 1 | 0 | 40
38889.5831 | 1 | 0 | 40
38889.5835 | 1 | 0 | 40
38889.584 | 1 | 0 | 40
38889.5844 | 1 | 0 | 40
38889.5848 | 1 | 0 | 40
38889.5853 | 1 | 0 | 40
38889.5857 | 1 | 0 | 40
38889.5862 | 1 | 0 | 40
38889.5866 | 1 | 0 | 40
38889.587 | 1 | 0 | 40
38889.5875 | 1 | 0 | 40
38889.5879 | 1 | 0 | 40
38889.5883 | 1 | 0 | 40
38889.5888 | 1 | 0 | 40
38889.5892 | 1 | 0 | 40
38889.5897 | 1 | 0 | 40
38889.5901 | 1 | 0 | 40
38889.5905 | 2 | 0 | 40
38889.591 | 928 | 906 | 40
38889.5914 | 809 | 815 | 40
38889.5918 | 2119 | 1 | 40
38889.5923 | 1238 | 0 | 40
38889.5927 | 2159 | 0 | 40
38889.5932 | 2050 | 0 | 40
38889.5936 | 1642 | 566 | 40
38889.594 | 1141 | 912 | 40
38889.5945 | 1174 | 1025 | 40
38889.5949 | 1273 | 1065 | 40
38889.5953 | 1230 | 1055 | 40
38889.5958 | 1088 | 1031 | 40
38889.5962 | 977 | 939 | 40
38889.5809 | 1 | 0 | 41
38889.5814 | 0 | 0 | 41
38889.5818 | 1 | 0 | 41
38889.5822 | 1 | 0 | 41
38889.5827 | 2 | 0 | 41
38889.5831 | 2 | 0 | 41
38889.5835 | 1 | 0 | 41
38889.584 | 1 | 0 | 41
38889.5844 | 1 | 0 | 41
38889.5849 | 1 | 0 | 41
38889.5853 | 1 | 0 | 41
38889.5857 | 1 | 0 | 41
38889.5862 | 1 | 0 | 41
38889.5866 | 1 | 0 | 41
38889.587 | 1 | 0 | 41
38889.5875 | 1 | 0 | 41
38889.5879 | 1 | 0 | 41
38889.5884 | 1 | 1 | 41
38889.5888 | 1 | 0 | 41
38889.5892 | 1 | 0 | 41
38889.5897 | 1 | 0 | 41
38889.5901 | 1 | 0 | 41
38889.5905 | 375 | 362 | 41
38889.591 | 957 | 1035 | 41
38889.5914 | 974 | 948 | 41
38889.5919 | 2381 | 1 | 41
38889.5923 | 1951 | 0 | 41
38889.5927 | 2051 | 0 | 41
38889.5932 | 2065 | 28 | 41
38889.5936 | 2000 | 511 | 41
38889.594 | 1327 | 994 | 41
38889.5945 | 1278 | 1009 | 41
38889.5949 | 1111 | 927 | 41
38889.5954 | 1198 | 1029 | 41
38889.5958 | 1234 | 1097 | 41
38889.5962 | 1026 | 925 | 41
38889.5809 | 1 | 0 | 42
38889.5814 | 1 | 0 | 42
38889.5818 | 1 | 0 | 42
38889.5822 | 1 | 0 | 42
38889.5827 | 1 | 0 | 42
38889.5831 | 1 | 0 | 42
38889.5836 | 1 | 0 | 42
38889.584 | 1 | 0 | 42
38889.5844 | 1 | 0 | 42
38889.5849 | 1 | 0 | 42
38889.5853 | 1 | 0 | 42
38889.5857 | 1 | 0 | 42
38889.5862 | 1 | 0 | 42
38889.5866 | 1 | 0 | 42
38889.587 | 1 | 0 | 42
38889.5875 | 1 | 0 | 42
38889.5879 | 1 | 0 | 42
38889.5884 | 1 | 0 | 42
38889.5888 | 1 | 0 | 42
38889.5892 | 1 | 0 | 42
38889.5897 | 1 | 0 | 42
38889.5901 | 2 | 0 | 42
38889.5906 | 407 | 420 | 42
38889.591 | 973 | 949 | 42
38889.5914 | 975 | 1023 | 42
38889.5919 | 2399 | 1 | 42
38889.5923 | 1150 | 1 | 42
38889.5927 | 2093 | 0 | 42
38889.5932 | 1924 | 0 | 42
38889.5936 | 1453 | 683 | 42
38889.5941 | 1236 | 943 | 42
38889.5945 | 1251 | 797 | 42
38889.5949 | 1175 | 1056 | 42
38889.5954 | 1051 | 1022 | 42
38889.5958 | 979 | 923 | 42
38889.5962 | 1040 | 939 | 42

## C-G
Average Conductor to Ground Resistances
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2
Penlight Time | C1-G |  | Penlight Time | C2-G | Penlight Time | C3-G | Penlight Time | C4-G | Penlight Time | C5-G | Penlight Time | C6-G | Penlight Time | C7-G | Penlight Time | Minimums
-51.6667 | 251038 |  | -44.1667 | 245838 | -39 | 253004.6667 | -35.8333 | 250521.3597 | -33.5833 | 96078242.0733 | -32 | 249138 | -30.75 | 244521.3333 | -51.6667 | 244521.3333
-13.9167 | 251038 |  | -6.3333 | 208765.7037 | -1.25 | 98092125.4067 | 2.1667 | 250488 | 4.1667 | 247771.3333 | 5.5 | 249138 | 7 | 223276.5 | -13.9167 | 208765.7037
23.9167 | 110751150.74 |  | 31.4167 | 245838 | 36.6667 | 109896490.74 | 40 | 250488 | 41.75 | 247771.3333 | 43.25 | 249138 | 45 | 244521.3333 | 23.9167 | 244521.3333
61.75 | 251038 |  | 69.25 | 104485846.74 | 74.25 | 203325.0556 | 77.5 | 187670.1667 | 79.6667 | 206440 | 81.25 | 206906.6667 | 82.8333 | 244521.3333 | 61.75 | 187670.1667
99.5833 | 98737326.74 |  | 107 | 105488598.74 | 112 | 108193237.4067 | 115.25 | 229476.5 | 117.5833 | 227776.5 | 119.0833 | 229009.8333 | 120.6667 | 244521.3333 | 99.5833 | 227776.5
137.25 | 110751150.74 |  | 144.75 | 245838 | 149.9167 | 253004.6667 | 153.1667 | 208623.3333 | 155.5 | 247771.3333 | 156.8333 | 229009.8333 | 158.25 | 244521.3333 | 137.25 | 208623.3333
175.0833 | 251038 |  | 182.5833 | 245838 | 187.8333 | 98092125.4067 | 191.1667 | 250488 | 193.1667 | 247771.3333 | 194.6667 | #DIV/0! | 196 | 244521.3333 | 175.0833 | #DIV/0!
213 | 108445908.74 |  | 220.4167 | 245838 | 225.5833 | 207735611.48 | 229 | 229359.8333 | 230.75 | 247771.3333 | 232.3333 | 249138 | 233.9167 | 244521.3333 | 213 | 229359.8333
250.75 | 110730564.24 |  | 258.3333 | 245838 | 263.4167 | 98092125.4067 | 266.5833 | 250488 | 268.6667 | 96078242.0733 | 270.25 | #DIV/0! | 271.8333 | 244521.3333 | 250.75 | #DIV/0!
288.5 | 229776.5 |  | 296 | 225268.1667 | 301 | 211581.6667 | 304.25 | 53712811.7033 | 306.5833 | 226643.1667 | 308.1667 | 249138 | 309.6667 | 225643.1667 | 288.5 | 211581.6667
326.3333 | 108615834.0733 |  | 333.6667 | 104485846.74 | 338.9167 | 231559.8333 | 342.1667 | 250488 | 344.4167 | 247771.3333 | 345.8333 | 249138 | 347.1667 | 244521.3333 | 326.3333 | 231559.8333
364.0833 | 251038 |  | 371.6667 | 101670782.74 | 376.75 | 253004.6667 | 380.1667 | 250488 | 382.1667 | 96078242.0733 | 383.5 | 249138 | 385 | 244521.3333 | 364.0833 | 244521.3333
401.8333 | 101840508.0733 |  | 409.4167 | 245838 | 414.5833 | 253038.0264 | 417.8333 | 250488 | 419.75 | 247771.3333 | 421.3333 | 228568.1667 | 422.9167 | 244521.3333 | 401.8333 | 228568.1667
439.8333 | 251038 |  | 447.1667 | 224884.8333 | 452.1667 | 253004.6667 | 455.3333 | 229359.8333 | 457.6667 | 247771.3333 | 459.1667 | 228184.8333 | 460.8333 | 244521.3333 | 439.8333 | 224884.8333
477.5 | 315416818.8867 |  | 485 | 245838 | 490 | 106313672.24 | 493.25 | 250488 | 495.5833 | 247771.3333 | 497 | 249138 | 498.5 | 244521.3333 | 477.5 | 244521.3333
515.1667 | 108615834.0733 |  | 522.6667 | 245838 | 527.9167 | 253004.6667 | 531.1667 | 250488 | 533.4167 | 247771.3333 | 534.6667 | 249138 | 536.1667 | 223134.8333 | 515.1667 | 223134.8333
553 | 251038 |  | 560.5 | 224984.8333 | 565.6667 | 253004.6667 | 569.1667 | 250488 | 570.8333 | 227776.5 | 572.3333 | #DIV/0! | 574 | 244521.3333 | 553 | #DIV/0!
590.9167 | 251038 |  | 598.4167 | 203440 | 603.5 | 231559.8333 | 606.9167 | 107259614.74 | 608.6667 | #DIV/0! | 610.3333 | 97362744.74 | 611.9167 | 244521.3333 | 590.9167 | #DIV/0!
628.6667 | 108445908.74 |  | 636.1667 | 245838 | 641.0833 | 231618.1667 | 644.5 | 250488 | 646.6667 | 247771.3333 | 648.25 | 249138 | 649.8333 | 244521.3333 | 628.6667 | 231618.1667
666.4167 | 251038 |  | 673.9167 | 225268.1667 | 679 | 253004.6667 | 682.1667 | 250488 | 684.5 | 247771.3333 | 686 | 249138 | 687.3333 | 244521.3333 | 666.4167 | 225268.1667
704.25 | 230451.5 |  | 711.6667 | 224884.8333 | 716.8333 | 253004.6667 | 720.1667 | 107259614.74 | 722.3333 | 227201.5 | 723.75 | 249138 | 725 | 244521.3333 | 704.25 | 224884.8333
742 | 251038 |  | 749.5833 | 101670782.74 | 754.75 | 253004.6667 | 758.1667 | 250488 | 760 | 247771.3333 | 761.5 | 249138 | 763 | 224393.1667 | 742 | 224393.1667
779.8333 | 110751150.74 |  | 787.3333 | 104485846.74 | 792.5 | 253004.6667 | 795.6667 | 102747230.74 | 797.6667 | 247788.0278 | 799.3333 | #DIV/0! | 800.8333 | 166022.281 | 779.8333 | #DIV/0!
817.6667 | 110751150.74 |  | 825.25 | 177284.9979 | 830.1667 | 89135.1357 | 833.4167 | 178104.6673 | 835.6667 | 107550.4479 | 837.1667 | 68710.726 | 838.8333 | 56689.6388 | 817.6667 | 56689.6388
855.3333 | 70454.4083 |  | 862.8333 | 52560.3092 | 868 | 74174.9032 | 871.1667 | 42583.1624 | 873.5 | 11109.3073 | 875 | 15355.7817 | 876.3333 | 15765.9025 | 855.3333 | 11109.3073
893.1667 | 39243.3999 |  | 900.6667 | 199097.5684 | 905.8333 | 6636.9238 | 909.1667 | 5759.7523 | 911.3333 | 12817.2913 | 912.6667 | 1133.6635 | 914 | 3405.8352 | 893.1667 | 1133.6635
931 | 15.5898 |  | 938.5 | 166.1799 | 943.6667 | 10.101 | 947.1667 | 14.6473 | 948.8333 | 14.8146 | 950.3333 | 16.1761 | 952 | 88.438 | 931 | 10.101
968.8333 | 10.5679 |  | 976.3333 | 36.1383 | 981.5 | 9.567 | 984.6667 | 11.2467 | 986.6667 | 11.1358 | 988.3333 | 8.8222 | 989.8333 | 39.7606 | 968.8333 | 8.8222
1006.75 | 11.7649 |  | 1014.25 | 40.0887 | 1019.1667 | 9.9119 | 1022.3333 | 16.3544 | 1024.6667 | 13.5914 | 1026.1667 | 16.3154 | 1027.8333 | 17.2802 | 1006.75 | 9.9119
1044.3333 | 8.9527 |  | 1051.8333 | 11.9513 | 1057 | 17.8344 | 1060.1667 | 519.0991 | 1062.5 | 73.2471 | 1064 | 78.5689 | 1065.3333 | 77.7216 | 1044.3333 | 8.9527
1082.1667 | 233.2894 |  | 1089.6667 | 949.3932 | 1094.8333 | 369.4163 | 1098.1667 | 306.9685 | 1100.3333 | 716.2245 | 1101.6667 | 5941.1219 | 1103 | 1840.9101 | 1082.1667 | 233.2894
1120 | 749.7101 |  | 1127.5 | 1525.5751 | 1132.6667 | 984.8781 | 1136.1667 | 1642.8452 | 1137.8333 | 3052.4788 | 1139.3333 | 2499.5066 | 1141 | 847.7209 | 1120 | 749.7101
1157.8333 | 1217.3712 |  | 1165.3333 | 1111.3967 | 1170.5 | 570.8128 | 1173.6667 | 978.9769 | 1175.6667 | 1083.0127 | 1177.3333 | 1991.4659 | 1178.8333 | 7026.6905 | 1157.8333 | 570.8128
1195.75 | 1114.4093 |  | 1203.1667 | 1488.9566 | 1208.0833 | 1513.1688 | 1211.3333 | 1211.4137 | 1213.6667 | 1307.5261 | 1215.1667 | 2257.2422 | 1216.8333 | 3766.4903 | 1195.75 | 1114.4093
1233.3333 | 1369.4673 |  | 1240.8333 | 4146.135 | 1246 | 1475.9937 | 1249.1667 | 1346.8468 | 1251.5 | 1441.0573 | 1253 | 2706.7024 | 1254.3333 | 1254.3053 | 1233.3333 | 1254.3053
1271.1667 | 1419.2864 |  | 1278.6667 | 2652.2851 | 1283.75 | 1116.1171 | 1287.1667 | 14009.077 | 1289.25 | 2213.3597 | 1290.5 | 1679.6 | 1292 | 34780.1337 | 1271.1667 | 1116.1171

## C-C
Conductor to Conductor Resistances
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2
Penlight Time | C1-2 | Penlight Time | C1-3 | Penlight Time | C1-4 | Penlight Time | C1-5 | Penlight Time | C1-6 | Penlight Time | C1-7 | Penlight Time | C2-3 | Penlight Time | C2-4 | Penlight Time | C2-5 | Penlight Time | C2-6 | Penlight Time | C2-7 | Penlight Time | C3-4 | Penlight Time | C3-5 | Penlight Time | C3-6 | Penlight Time | C3-7 | Penlight Time | C4-5 | Penlight Time | C4-6 | Penlight Time | C4-7 | Penlight Time | C5-6 | Penlight Time | C5-7 | Penlight Time | C6-7 | Penlight Time | Minimums
-56.5 | 242838.1233 | -54.5 | 255037.9994 | -52.5 | 246937.9994 | -50.5 | 257537.9994 | -48.5 | 248737.9994 | -47.5 | 254837.9994 | -45.5 | 257237.9994 | -43.5 | 250137.9994 | -41.5 | 246737.9994 | -39.5 | 251337.9994 | -38.5 | 226437.9994 | -36.5 | 252337.9994 | -34.5 | 242337.9994 | -32.5 | 254537.9994 | -30.5 | 256537.9994 | -29.5 | 126569.0592 | -27.5 | 252037.9994 | -25.5 | 248037.9994 | -23.5 | 246737.9994 | -22 | 239638.0834 | -20.5 | 241437.9994 | -56.5 | 126569.0592
-18.5 | 243137.9994 | -16.5 | 255037.9994 | -14.5 | 246937.9994 | -13 | 257537.9994 | -11.5 | 248737.9994 | -9.5 | 254837.9994 | -7.5 | 257237.9994 | -5.5 | 27704.2167 | -3.5 | 246737.9994 | -2.5 | 251337.9994 | -0.5 | 226437.9994 | 1.5 | 252337.9994 | 3.5 | 242138.0825 | 5 | 254537.9994 | 6.5 | 256537.9994 | 8.5 | 253437.9994 | 10.5 | 252037.9994 | 12.5 | 248037.9994 | 14 | 246737.9994 | 15.5 | 239837.9994 | 17.5 | 241437.9994 | -18.5 | 27704.2167
19.5 | 243137.9994 | 21.5 | 255037.9994 | 23 | 246937.9994 | 24.5 | 257338.0776 | 26.5 | 248737.9994 | 28.5 | 254837.9994 | 30.5 | 257237.9994 | 32 | 250137.9994 | 33.5 | 246737.9994 | 35.5 | 251337.9994 | 37.5 | 226437.9994 | 39.5 | 252337.9994 | 41.5 | 242337.9994 | 42.5 | 254537.9994 | 44.5 | 256338.0779 | 46.5 | 253437.9994 | 48.5 | 252037.9994 | 50.5 | 248037.9994 | 51 | 246737.9994 | 53.5 | 239837.9994 | 55.5 | 241437.9994 | 19.5 | 226437.9994
57.5 | 243137.9994 | 59 | 255037.9994 | 60.5 | 246937.9994 | 62.5 | 257537.9994 | 64.5 | 248737.9994 | 66.5 | 254837.9994 | 68 | 257237.9994 | 69.5 | 249938.0799 | 71.5 | 246737.9994 | 73.5 | 251337.9994 | 75.5 | 226437.9994 | 77 | 252337.9994 | 78.5 | 242337.9994 | 80.5 | 84779.3315 | 82.5 | 128218.9988 | 84.5 | 126668.9988 | 86 | 125968.9988 | 87.5 | 123968.9988 | 89.5 | 246737.9994 | 91.5 | 239837.9994 | 93.5 | 241437.9994 | 57.5 | 84779.3315
95 | 242938.0822 | 96.5 | 255037.9994 | 98.5 | 246937.9994 | 100.5 | 257537.9994 | 102.5 | 248737.9994 | 104.5 | 254837.9994 | 105.5 | 257237.9994 | 107.5 | 250137.9994 | 109.5 | 246737.9994 | 111.5 | 251138.0795 | 113 | 226437.9994 | 114.5 | 252337.9994 | 116.5 | 242337.9994 | 118.5 | 254338.0785 | 120.5 | 256537.9994 | 122 | 253437.9994 | 123.5 | 125968.9988 | 125.5 | 248037.9994 | 127.5 | 246737.9994 | 129.5 | 119868.9988 | 131 | 120668.9988 | 95 | 119868.9988
132.5 | 243137.9994 | 134.5 | 255037.9994 | 136.5 | 246937.9994 | 138.5 | 257338.0776 | 140 | 248737.9994 | 141.5 | 254837.9994 | 143.5 | 257237.9994 | 145.5 | 250137.9994 | 147.5 | 246737.9994 | 149 | 251337.9994 | 150.5 | 226437.9994 | 152.5 | 252337.9994 | 154.5 | 242337.9994 | 156.5 | 254537.9994 | 158 | 256537.9994 | 159.5 | 253437.9994 | 161.5 | 125968.9988 | 163.5 | 248037.9994 | 165.5 | 246737.9994 | 167.5 | 239837.9994 | 168.5 | 120668.9988 | 132.5 | 120668.9988
170.5 | 243137.9994 | 172.5 | 255037.9994 | 174.5 | 246937.9994 | 176 | 257537.9994 | 177.5 | 248737.9994 | 179.5 | 254837.9994 | 181.5 | 257237.9994 | 183.5 | 250137.9994 | 185 | 246737.9994 | 186.5 | 251337.9994 | 188.5 | 226437.9994 | 190.5 | 252337.9994 | 192.5 | 242138.0825 | 194.5 | 254537.9994 | 195.5 | 256537.9994 | 197.5 | 253437.9994 | 199.5 | 252037.9994 | 201.5 | 248037.9994 | 203.5 | 246737.9994 | 204.5 | 239837.9994 | 206.5 | 241437.9994 | 170.5 | 226437.9994
208.5 | 243137.9994 | 210.5 | 255037.9994 | 212.5 | 246937.9994 | 213.5 | 257537.9994 | 215.5 | 248737.9994 | 217.5 | 254638.0785 | 219.5 | 257237.9994 | 221 | 250137.9994 | 222.5 | 246737.9994 | 224.5 | 251337.9994 | 226.5 | 226437.9994 | 228.5 | 252337.9994 | 230 | 242138.0825 | 231.5 | 254537.9994 | 233.5 | 256338.0779 | 235.5 | 126668.9988 | 237.5 | 252037.9994 | 239 | 248037.9994 | 240.5 | 246737.9994 | 242.5 | 239837.9994 | 244.5 | 241437.9994 | 208.5 | 126668.9988
246.5 | 243137.9994 | 248 | 255037.9994 | 249.5 | 123418.9988 | 251.5 | 257338.0776 | 253.5 | 248737.9994 | 255.5 | 254837.9994 | 257.5 | 257237.9994 | 258.5 | 250137.9994 | 260.5 | 246737.9994 | 262.5 | 251337.9994 | 264.5 | 226437.9994 | 266.5 | 252337.9994 | 267.5 | 242138.0825 | 269.5 | 254537.9994 | 271.5 | 256537.9994 | 273.5 | 253437.9994 | 275 | 252037.9994 | 276.5 | 248037.9994 | 278.5 | 246737.9994 | 280.5 | 239638.0834 | 282.5 | 241437.9994 | 246.5 | 123418.9988
284 | 243137.9994 | 285.5 | 127468.9988 | 287.5 | 246937.9994 | 289.5 | 257537.9994 | 291.5 | 248737.9994 | 293 | 254837.9994 | 294.5 | 257237.9994 | 296.5 | 250137.9994 | 298.5 | 123318.9988 | 300.5 | 251337.9994 | 302 | 226437.9994 | 303.5 | 252337.9994 | 305.5 | 121118.9988 | 307.5 | 127218.9988 | 309.5 | 256537.9994 | 311 | 253138.1578 | 312.5 | 252037.9994 | 314.5 | 248037.9994 | 316.5 | 246737.9994 | 318.5 | 239837.9994 | 320.5 | 241437.9994 | 284 | 121118.9988
321.5 | 243137.9994 | 323.5 | 254838.0784 | 325.5 | 246937.9994 | 327.5 | 257537.9994 | 329.5 | 248737.9994 | 330.5 | 254837.9994 | 332.5 | 257237.9994 | 334.5 | 249938.0799 | 336.5 | 246737.9994 | 337.5 | 251337.9994 | 339.5 | 226437.9994 | 341.5 | 252337.9994 | 343.5 | 242337.9994 | 345.5 | 254537.9994 | 347 | 256537.9994 | 348.5 | 253437.9994 | 350.5 | 252037.9994 | 352.5 | 248037.9994 | 354.5 | 246737.9994 | 356 | 239837.9994 | 357.5 | 241437.9994 | 321.5 | 226437.9994
359.5 | 243137.9994 | 361.5 | 255037.9994 | 363.5 | 246937.9994 | 365 | 257537.9994 | 366.5 | 248737.9994 | 368.5 | 254837.9994 | 370.5 | 257237.9994 | 372.5 | 250137.9994 | 374.5 | 246538.081 | 375.5 | 251337.9994 | 377.5 | 226437.9994 | 379.5 | 252337.9994 | 381.5 | 242337.9994 | 383 | 254537.9994 | 384.5 | 256537.9994 | 386.5 | 253437.9994 | 388.5 | 252037.9994 | 390.5 | 248037.9994 | 392 | 246737.9994 | 393.5 | 239638.0834 | 395.5 | 241437.9994 | 359.5 | 226437.9994
397.5 | 243137.9994 | 399.5 | 255037.9994 | 400.5 | 246738.081 | 402.5 | 257537.9994 | 404.5 | 248737.9994 | 406.5 | 254837.9994 | 408.5 | 257237.9994 | 410 | 250137.9994 | 411.5 | 246737.9994 | 413.5 | 251337.9994 | 415.5 | 226437.9994 | 417.5 | 126019.0594 | 419 | 242337.9994 | 420.5 | 254537.9994 | 422.5 | 256537.9994 | 424.5 | 253437.9994 | 426.5 | 252037.9994 | 428 | 248037.9994 | 429.5 | 246737.9994 | 431.5 | 239538.125 | 433.5 | 241437.9994 | 397.5 | 126019.0594
435.5 | 243137.9994 | 437.5 | 255037.9994 | 438.5 | 246937.9994 | 440.5 | 257537.9994 | 442.5 | 248737.9994 | 444.5 | 254837.9994 | 445.5 | 257237.9994 | 447.5 | 250137.9994 | 449.5 | 246737.9994 | 451.5 | 125618.9988 | 453.5 | 226437.9994 | 454.5 | 252337.9994 | 456.5 | 242337.9994 | 458.5 | 254537.9994 | 460.5 | 256537.9994 | 462.5 | 126668.9988 | 463.5 | 252037.9994 | 465.5 | 248037.9994 | 467.5 | 246737.9994 | 469.5 | 239837.9994 | 471.5 | 241437.9994 | 435.5 | 125618.9988
473 | 243137.9994 | 474.5 | 255037.9994 | 476.5 | 246738.081 | 478.5 | 257338.0776 | 480.5 | 248538.0804 | 482 | 254837.9994 | 483.5 | 257237.9994 | 485.5 | 250137.9994 | 487.5 | 246737.9994 | 489.5 | 251337.9994 | 491 | 226437.9994 | 492.5 | 252138.0792 | 494.5 | 242337.9994 | 496.5 | 254537.9994 | 498.5 | 128218.9988 | 500 | 253437.9994 | 501.5 | 252037.9994 | 503.5 | 248037.9994 | 505.5 | 246737.9994 | 507.5 | 239837.9994 | 508.5 | 241437.9994 | 473 | 128218.9988
510.5 | 243137.9994 | 512.5 | 254838.0784 | 514.5 | 246937.9994 | 516.5 | 257537.9994 | 517.5 | 248737.9994 | 519.5 | 254837.9994 | 521.5 | 257237.9994 | 523.5 | 250137.9994 | 525.5 | 246737.9994 | 526.5 | 251337.9994 | 528.5 | 226437.9994 | 530.5 | 252337.9994 | 532.5 | 242337.9994 | 534.5 | 254537.9994 | 536 | 256537.9994 | 537.5 | 253437.9994 | 539.5 | 252037.9994 | 541.5 | 248037.9994 | 543.5 | 246737.9994 | 545 | 239837.9994 | 546.5 | 241437.9994 | 510.5 | 226437.9994
548.5 | 243137.9994 | 550.5 | 255037.9994 | 552.5 | 246937.9994 | 553.5 | 257537.9994 | 555.5 | 248737.9994 | 557.5 | 254837.9994 | 559.5 | 257237.9994 | 561.5 | 125018.9988 | 562.5 | 246737.9994 | 564.5 | 251337.9994 | 566.5 | 226437.9994 | 568.5 | 252337.9994 | 570.5 | 242337.9994 | 571.5 | 254537.9994 | 573.5 | 256537.9994 | 575.5 | 253437.9994 | 577.5 | 252037.9994 | 579.5 | 248037.9994 | 580.5 | 246737.9994 | 582.5 | 119868.9988 | 584.5 | 241437.9994 | 548.5 | 119868.9988
586.5 | 243137.9994 | 588.5 | 255037.9994 | 590 | 246937.9994 | 591.5 | 257537.9994 | 593.5 | 248737.9994 | 595.5 | 254837.9994 | 597.5 | 128568.9988 | 599 | 250137.9994 | 600.5 | 246737.9994 | 602.5 | 125618.9988 | 604.5 | 226437.9994 | 606.5 | 252337.9994 | 607.5 | 242337.9994 | 609.5 | 254537.9994 | 611.5 | 256537.9994 | 613.5 | 253238.0789 | 615.5 | 252037.9994 | 617 | 248037.9994 | 618.5 | 246737.9994 | 620.5 | 239837.9994 | 622.5 | 241238.0828 | 586.5 | 125618.9988
624.5 | 243137.9994 | 625.5 | 255037.9994 | 627.5 | 246937.9994 | 629.5 | 257537.9994 | 631.5 | 248737.9994 | 633.5 | 254638.0785 | 634.5 | 257237.9994 | 636.5 | 250137.9994 | 638.5 | 246737.9994 | 640.5 | 251337.9994 | 642.5 | 226437.9994 | 644 | 252337.9994 | 645.5 | 242337.9994 | 647.5 | 254537.9994 | 649.5 | 128218.9988 | 651.5 | 253437.9994 | 653 | 252037.9994 | 654.5 | 248037.9994 | 656.5 | 246737.9994 | 658.5 | 239837.9994 | 660.5 | 241437.9994 | 624.5 | 128218.9988
662 | 243137.9994 | 663.5 | 255037.9994 | 665.5 | 246937.9994 | 667.5 | 257537.9994 | 669.5 | 248737.9994 | 670.5 | 254837.9994 | 672.5 | 257237.9994 | 674.5 | 250137.9994 | 676.5 | 123318.9988 | 678.5 | 251337.9994 | 679.5 | 226437.9994 | 681.5 | 252337.9994 | 683.5 | 242337.9994 | 685.5 | 254537.9994 | 687.5 | 256537.9994 | 688.5 | 253437.9994 | 690.5 | 252037.9994 | 692.5 | 248037.9994 | 694.5 | 246737.9994 | 696.5 | 239837.9994 | 697.5 | 241437.9994 | 662 | 123318.9988
699.5 | 243137.9994 | 701.5 | 255037.9994 | 703.5 | 123418.9988 | 705.5 | 257537.9994 | 707 | 248737.9994 | 708.5 | 254837.9994 | 710.5 | 257237.9994 | 712.5 | 250137.9994 | 714.5 | 246737.9994 | 715.5 | 125618.9988 | 717.5 | 226437.9994 | 719.5 | 252337.9994 | 721.5 | 242337.9994 | 723.5 | 254537.9994 | 724.5 | 256537.9994 | 726.5 | 253238.0789 | 728.5 | 252037.9994 | 730.5 | 248037.9994 | 732.5 | 246737.9994 | 733.5 | 239837.9994 | 735.5 | 241437.9994 | 699.5 | 123418.9988
737.5 | 243137.9994 | 739.5 | 255037.9994 | 741.5 | 246937.9994 | 742.5 | 257537.9994 | 744.5 | 248737.9994 | 746.5 | 254837.9994 | 748.5 | 257237.9994 | 750.5 | 250137.9994 | 752 | 246538.081 | 753.5 | 251337.9994 | 755.5 | 226437.9994 | 757.5 | 252337.9994 | 759.5 | 242337.9994 | 761 | 254537.9994 | 762.5 | 256537.9994 | 764.5 | 253437.9994 | 766.5 | 252037.9994 | 768.5 | 248037.9994 | 770 | 246737.9994 | 771.5 | 239837.9994 | 773.5 | 241437.9994 | 737.5 | 226437.9994
775.5 | 243137.9994 | 777.5 | 255037.9994 | 778.5 | 246937.9994 | 780.5 | 257338.0776 | 782.5 | 248737.9994 | 784.5 | 254837.9994 | 786.5 | 257237.9994 | 787.5 | 249938.0799 | 789.5 | 246737.9994 | 791.5 | 251337.9994 | 793.5 | 226437.9994 | 795.5 | 252337.9994 | 796.5 | 242337.9994 | 798.5 | 254537.9994 | 800.5 | 256537.9994 | 802.5 | 253437.9994 | 804.5 | 252037.9994 | 805.5 | 247838.0806 | 807.5 | 246737.9994 | 809.5 | 239438.2501 | 811.5 | 461.1789 | 775.5 | 461.1789
813.5 | 243137.9994 | 814.5 | 255037.9994 | 816.5 | 246937.9994 | 818.5 | 257338.0776 | 820.5 | 248737.9994 | 822.5 | 254837.9994 | 824 | 20088.3549 | 825.5 | 250137.9994 | 827.5 | 246737.9994 | 829.5 | 250736.6775 | 831.5 | 991.4194 | 833 | 126118.9988 | 834.5 | 17392.3746 | 836.5 | 1193.9823 | 838.5 | 72.9725 | 840.5 | 253038.1972 | 841.5 | 5266.4404 | 843.5 | 236.666 | 845.5 | 37.5982 | 847.5 | 89.5194 | 849.5 | 39.5307 | 813.5 | 37.5982
850.5 | 121319.1028 | 852.5 | 127219.3932 | 854.5 | 16.2349 | 856.5 | 97.6224 | 858.5 | 80.424 | 859.5 | 1108.1335 | 861.5 | 41.6387 | 863.5 | 298.4707 | 865.5 | 81.3151 | 867.5 | 497.0839 | 868.5 | 49.0808 | 870.5 | 14.0825 | 872.5 | 729.5391 | 874.5 | 65.4346 | 876.5 | 51.1299 | 877.5 | 76.4457 | 879.5 | 94.9839 | 881.5 | 75.638 | 883.5 | 16.0398 | 885.5 | 79.8473 | 886.5 | 51.2067 | 850.5 | 14.0825
888.5 | 107.2574 | 890.5 | 72.3871 | 892.5 | 58.3754 | 894.5 | 48.0071 | 895.5 | 81.3322 | 897.5 | 629.7992 | 899.5 | 25.8774 | 901.5 | 584.6151 | 903.5 | 43.0253 | 904.5 | 408.4795 | 906.5 | 0.57749 | 908.5 | 16.4757 | 910.5 | 6.2414 | 912.5 | 63.484 | 913.5 | 175.7032 | 915.5 | 819.6213 | 917.5 | 1170.4584 | 919.5 | 197.0184 | 921.5 | 43.9034 | 922.5 | 25.0562 | 924.5 | 23.2735 | 888.5 | 0.57749
926.5 | 22.4585 | 928.5 | 10.0652 | 930.5 | 15.7915 | 931.5 | 0.28864 | 933.5 | 7.5057 | 935.5 | 29.4118 | 937.5 | 132.8463 | 939.5 | 199.1765 | 940.5 | 186.1619 | 942.5 | 154.1472 | 944.5 | 21556.5126 | 946.5 | 22.56 | 948.5 | 16.6042 | 949.5 | 0.89714 | 951.5 | 10.0794 | 953.5 | 14.8631 | 955.5 | 0.87541 | 957.5 | 14.7556 | 958.5 | 9.278 | 960.5 | 1.6898 | 962.5 | 22.6111 | 926.5 | 0.28864
964.5 | 16.5301 | 966.5 | 2.6422 | 967.5 | 0.83069 | 969.5 | 0.92304 | 971.5 | 18.3057 | 973.5 | 19.3045 | 975.5 | 46.5767 | 976.5 | 33.474 | 978.5 | 25.7216 | 980.5 | 2.7721 | 982.5 | 0.64469 | 984.5 | 12.7716 | 985.5 | 12.6285 | 987.5 | 325.6915 | 989.5 | 0.91442 | 991.5 | 0.88759 | 993.5 | 12.3759 | 994.5 | 7.2957 | 996.5 | 9.4289 | 998.5 | 0.76745 | 1000.5 | 16.5138 | 964.5 | 0.64469
1002.5 | 0.79699 | 1004 | 0.29322 | 1005.5 | 19.9116 | 1007.5 | 28.3171 | 1009.5 | 14.1544 | 1011.5 | 0.98993 | 1013 | 32.999 | 1014.5 | 30.126 | 1016.5 | 49.7874 | 1018.5 | 56.0732 | 1020.5 | 42.2314 | 1021.5 | 0.87803 | 1023.5 | 0.78985 | 1025.5 | 12.6191 | 1027.5 | 1.2124 | 1029.5 | 1988.4796 | 1030.5 | 1034.0178 | 1032.5 | 92.0726 | 1034.5 | 155.9613 | 1036.5 | 271.0579 | 1038.5 | 234.2298 | 1002.5 | 0.29322
1039.5 | 2.1155 | 1041.5 | 23.9462 | 1043.5 | 20.8796 | 1045.5 | 0.003387 | 1047.5 | 0.84654 | 1048.5 | 0.89973 | 1050.5 | 15.6287 | 1052.5 | 8.4103 | 1054.5 | 17.46 | 1056.5 | 662.4744 | 1057.5 | 2052.0082 | 1059.5 | 5531.1844 | 1061.5 | 3.8963 | 1063.5 | 19.3704 | 1065.5 | 139.3646 | 1066.5 | 48.629 | 1068.5 | 28.8266 | 1070.5 | 2.0753 | 1072.5 | 29.184 | 1074.5 | 1.8828 | 1075.5 | 1.2695 | 1039.5 | 0.003387
1077.5 | 0.64029 | 1079.5 | 43.0084 | 1081.5 | 62.2314 | 1083.5 | 45.3447 | 1084.5 | 52.3619 | 1086.5 | 0.55094 | 1088.5 | 3.9402 | 1090.5 | 51.6679 | 1092.5 | 32.2615 | 1093.5 | 37.3999 | 1095.5 | 43.156 | 1097.5 | 62.5606 | 1099.5 | 55.7736 | 1101.5 | 11.8618 | 1102.5 | 0.30458 | 1104.5 | 9.8698 | 1106.5 | 26.1392 | 1108.5 | 52.3935 | 1110.5 | 33.0707 | 1111.5 | 17.4933 | 1113.5 | 9.3631 | 1077.5 | 0.30458
1115.5 | 34.2131 | 1117.5 | 26.0567 | 1119.5 | 47.9657 | 1120.5 | 28.88 | 1122.5 | 67.4736 | 1124.5 | 60.5807 | 1126.5 | 16.5213 | 1128.5 | 38.4711 | 1129.5 | 48.1521 | 1131.5 | 63.9693 | 1133.5 | 3.6626 | 1135.5 | 64.2658 | 1137.5 | 31.3654 | 1138.5 | 41.9465 | 1140.5 | 17.7995 | 1142.5 | 44.4284 | 1144.5 | 55.3062 | 1146.5 | 56.3604 | 1147.5 | 9.1629 | 1149.5 | 7.3382 | 1151.5 | 12.1484 | 1115.5 | 3.6626
1153.5 | 37.2227 | 1155.5 | 35.935 | 1156.5 | 46.8351 | 1158.5 | 20.3268 | 1160.5 | 7.6275 | 1162.5 | 36.6417 | 1164.5 | 23.3226 | 1165.5 | 37.4131 | 1167.5 | 38.4756 | 1169.5 | 54.6055 | 1171.5 | 52.0313 | 1173.5 | 41.7083 | 1174.5 | 14.4542 | 1176.5 | 19.3261 | 1178.5 | 49.629 | 1180.5 | 3.8115 | 1182.5 | 53.7038 | 1183.5 | 7.1747 | 1185.5 | 60.2502 | 1187.5 | 10.0362 | 1189.5 | 38.3635 | 1153.5 | 3.8115
1191.5 | 10.5777 | 1193 | 42.6557 | 1194.5 | 60.8245 | 1196.5 | 52.0231 | 1198.5 | 14.5705 | 1200.5 | 48.6904 | 1201.5 | 66.3979 | 1203.5 | 11.9597 | 1205.5 | 22.2496 | 1207.5 | 64.902 | 1209.5 | 30.8621 | 1210.5 | 26.6909 | 1212.5 | 4.4292 | 1214.5 | 17.032 | 1216.5 | 58.7084 | 1218.5 | 46.6151 | 1219.5 | 68.8315 | 1221.5 | 59.9443 | 1223.5 | 66.0244 | 1225.5 | 11.4294 | 1227.5 | 14.9383 | 1191.5 | 4.4292
1228.5 | 33.4629 | 1230.5 | 45.6998 | 1232.5 | 34.0748 | 1234.5 | 25.4278 | 1236.5 | 20.0673 | 1237.5 | 37.8017 | 1239.5 | 15.5676 | 1241.5 | 43.102 | 1243.5 | 20.6353 | 1245.5 | 26.2686 | 1246.5 | 28.951 | 1248.5 | 38.9335 | 1250.5 | 12.8443 | 1252.5 | 17.8494 | 1254.5 | 29.4057 | 1255.5 | 41.8902 | 1257.5 | 36.403 | 1259.5 | 15.4204 | 1261.5 | 35.6822 | 1263.5 | 2.1152 | 1264.5 | 7.0691 | 1228.5 | 2.1152
1266.5 | 29.4942 | 1268.5 | 34.2487 | 1270.5 | 54.6727 | 1272.5 | 21.3337 | 1273.5 | 8.4702 | 1275.5 | 12.9097 | 1277.5 | 45.0153 | 1279.5 | 40.2403 | 1281.5 | 28.3305 | 1282.5 | 103.5748 | 1284.5 | 210.3987 | 1286.5 | 20.9435 | 1288.5 | 7.2631 | 1290 | 29.0237 | 1291.5 | 59.9286 | 1293.5 | 45.261 | 1295.5 | 60.7278 | 1297.5 | 32.0538 | 1299 | 59.7042 | 1300.5 | 3.2291 | 1302.5 | 48.104 | 1266.5 | 3.2291

## PenTemps
Penlight Time | DAQ Time | Shroud Temp | Cable Temp
-57 | 0 | 33.5559 | 29.045
-56.1388 | 0.8612 | 33.5545 | 29.0463
-55.1373 | 1.8627 | 33.5552 | 29.0422
-54.1359 | 2.8641 | 33.5556 | 29.0432
-53.1445 | 3.8555 | 33.5582 | 29.045
-52.143 | 4.857 | 33.5531 | 29.0406
-51.1416 | 5.8584 | 33.5553 | 29.0519
-50.1401 | 6.8599 | 33.553 | 29.0484
-49.1387 | 7.8613 | 33.5611 | 29.0503
-48.1373 | 8.8627 | 33.5486 | 29.05
-47.1358 | 9.8642 | 33.5583 | 29.0474
-46.1344 | 10.8656 | 33.5597 | 29.0495
-45.143 | 11.857 | 33.5551 | 29.0584
-44.1415 | 12.8585 | 33.5538 | 29.0511
-43.1401 | 13.8599 | 33.545 | 29.0579
-42.1386 | 14.8614 | 33.5435 | 29.06
-41.1372 | 15.8628 | 33.5431 | 29.0633
-40.1358 | 16.8642 | 33.5443 | 29.0679
-39.1343 | 17.8657 | 33.5437 | 29.0638
-38.1429 | 18.8571 | 33.5394 | 29.0627
-37.1414 | 19.8586 | 33.54 | 29.0681
-36.14 | 20.86 | 33.5397 | 29.0732
-35.1386 | 21.8614 | 33.5338 | 29.0709
-34.1371 | 22.8629 | 33.5358 | 29.0808
-33.1357 | 23.8643 | 33.5381 | 29.0775
-32.1443 | 24.8557 | 33.5347 | 29.0768
-31.1428 | 25.8572 | 33.5273 | 29.0781
-30.1414 | 26.8586 | 33.5236 | 29.0809
-29.1399 | 27.8601 | 33.5217 | 29.0841
-28.1385 | 28.8615 | 33.5267 | 29.0857
-27.1371 | 29.8629 | 33.5265 | 29.0879
-26.1356 | 30.8644 | 33.5214 | 29.0925
-25.1442 | 31.8558 | 33.512 | 29.0868
-24.1428 | 32.8572 | 33.5245 | 29.0906
-23.1413 | 33.8587 | 33.5157 | 29.0834
-22.1399 | 34.8601 | 33.5047 | 29.0905
-21.1384 | 35.8616 | 33.5141 | 29.0987
-20.137 | 36.863 | 33.5155 | 29.0981
-19.1356 | 37.8644 | 33.5135 | 29.102
-18.1341 | 38.8659 | 33.508 | 29.0938
-17.1427 | 39.8573 | 33.5108 | 29.1026
-16.1412 | 40.8588 | 33.5085 | 29.1032
-15.1398 | 41.8602 | 33.5128 | 29.1077
-14.1384 | 42.8616 | 33.5127 | 29.1076
-13.1369 | 43.8631 | 33.5118 | 29.1118
-12.1355 | 44.8645 | 33.5159 | 29.1085
-11.1441 | 45.8559 | 33.5117 | 29.1108
-10.1426 | 46.8574 | 33.5126 | 29.1171
-9.1412 | 47.8588 | 33.5068 | 29.118
-8.1397 | 48.8603 | 33.51 | 29.12
-7.1383 | 49.8617 | 33.5077 | 29.1265
-6.1369 | 50.8631 | 33.503 | 29.1214
-5.1354 | 51.8646 | 33.5041 | 29.1236
-4.134 | 52.866 | 33.5126 | 29.126
-3.1426 | 53.8574 | 33.5105 | 29.1344
-2.1411 | 54.8589 | 33.5134 | 29.1242
-1.1397 | 55.8603 | 33.5165 | 29.1194
-0.1382 | 56.8618 | 33.5326 | 29.1326
0.8632 | 57.8632 | 33.7608 | 29.1374
1.8646 | 58.8646 | 34.4661 | 29.1387
2.8561 | 59.8561 | 35.7272 | 29.1462
3.8575 | 60.8575 | 37.5139 | 29.1468
4.8589 | 61.8589 | 39.7405 | 29.1553
5.8604 | 62.8604 | 42.3647 | 29.1663
6.8618 | 63.8618 | 45.3131 | 29.1785
7.8633 | 64.8633 | 48.5605 | 29.201
8.8647 | 65.8647 | 52.0919 | 29.2178
9.8561 | 66.8561 | 55.8584 | 29.2454
10.8576 | 67.8576 | 59.8099 | 29.273
11.859 | 68.859 | 63.9332 | 29.3095
12.8605 | 69.8605 | 68.1978 | 29.3583
13.8619 | 70.8619 | 72.6471 | 29.3955
14.8633 | 71.8633 | 77.2457 | 29.4517
15.8648 | 72.8648 | 82.0455 | 29.5189
16.8662 | 73.8662 | 86.8627 | 29.5867
17.8576 | 74.8576 | 91.7657 | 29.6607
18.8591 | 75.8591 | 96.7936 | 29.7541
19.8605 | 76.8605 | 101.8811 | 29.8484
20.862 | 77.862 | 107.0499 | 29.945
21.8634 | 78.8634 | 112.304 | 30.0621
22.8548 | 79.8548 | 117.6247 | 30.1853
23.8563 | 80.8563 | 122.9725 | 30.3175
24.8577 | 81.8577 | 128.356 | 30.4579
25.8591 | 82.8591 | 133.7557 | 30.6233
26.8606 | 83.8606 | 139.2271 | 30.7858
27.862 | 84.862 | 144.8361 | 30.9604
28.8635 | 85.8635 | 150.4411 | 31.1351
29.8649 | 86.8649 | 156.0408 | 31.3319
30.8563 | 87.8563 | 161.6541 | 31.5403
31.8578 | 88.8578 | 167.2764 | 31.7501
32.8592 | 89.8592 | 172.8756 | 31.9781
33.8607 | 90.8607 | 178.4128 | 32.2262
34.8621 | 91.8621 | 184.0298 | 32.4791
35.8635 | 92.8635 | 189.592 | 32.7404
36.865 | 93.865 | 195.1905 | 33.0313
37.8564 | 94.8564 | 200.7361 | 33.3362
38.8578 | 95.8578 | 206.253 | 33.6529
39.8593 | 96.8593 | 211.6813 | 33.9794
40.8607 | 97.8607 | 217.2199 | 34.327
41.8622 | 98.8622 | 222.9042 | 34.6874
42.8636 | 99.8636 | 228.4455 | 35.0589
43.865 | 100.865 | 233.9575 | 35.4472
44.8565 | 101.8565 | 239.4481 | 35.8495
45.8679 | 102.8679 | 245.0639 | 36.2657
46.8593 | 103.8593 | 250.6856 | 36.6914
47.8608 | 104.8608 | 256.3619 | 37.1401
48.8622 | 105.8622 | 261.779 | 37.5841
49.8637 | 106.8637 | 267.2427 | 38.0572
50.8651 | 107.8651 | 272.7873 | 38.5393
51.8565 | 108.8565 | 278.3021 | 39.0275
52.858 | 109.858 | 283.8072 | 39.5337
53.8594 | 110.8594 | 289.0179 | 40.0603
54.8608 | 111.8608 | 294.4151 | 40.6025
55.8623 | 112.8623 | 299.8495 | 41.149
56.8637 | 113.8637 | 305.1843 | 41.7019
57.8552 | 114.8552 | 310.5951 | 42.251
58.8566 | 115.8566 | 316.0759 | 42.8219
59.858 | 116.858 | 321.245 | 43.3943
60.8595 | 117.8595 | 326.4672 | 43.9664
61.8609 | 118.8609 | 331.7781 | 44.5394
62.8624 | 119.8624 | 337.0132 | 45.1156
63.8638 | 120.8638 | 342.1951 | 45.7046
64.8652 | 121.8652 | 347.3488 | 46.2973
65.8567 | 122.8567 | 352.4476 | 46.9204
66.8581 | 123.8581 | 357.7898 | 47.568
67.8595 | 124.8595 | 363.0719 | 48.2311
68.861 | 125.861 | 368.124 | 48.9158
69.8624 | 126.8624 | 373.0253 | 49.6296
70.8639 | 127.8639 | 378.0299 | 50.3609
71.8653 | 128.8653 | 383.0711 | 51.0975
72.8567 | 129.8567 | 388.2307 | 51.87
73.8582 | 130.8582 | 393.1804 | 52.647
74.8596 | 131.8596 | 398.0884 | 53.4462
75.861 | 132.861 | 402.9624 | 54.2679
76.8625 | 133.8625 | 407.6833 | 55.1187
77.8639 | 134.8639 | 412.5419 | 56.0101
78.8654 | 135.8654 | 417.4788 | 56.9462
79.8568 | 136.8568 | 422.2394 | 57.93
80.8582 | 137.8582 | 426.9267 | 58.9824
81.8597 | 138.8597 | 431.5844 | 60.1124
82.8611 | 139.8611 | 436.1338 | 61.2911
83.8626 | 140.8626 | 440.8531 | 62.5016
84.864 | 141.864 | 445.1645 | 63.7582
85.8654 | 142.8654 | 449.2752 | 65.0405
86.8569 | 143.8569 | 452.8933 | 66.3503
87.8583 | 144.8583 | 456.2649 | 67.6766
88.8597 | 145.8597 | 459.2144 | 69.0241
89.8612 | 146.8612 | 461.9513 | 70.3717
90.8626 | 147.8626 | 464.6168 | 71.7316
91.8641 | 148.8641 | 467.4322 | 73.0952
92.8655 | 149.8655 | 470.3285 | 74.4749
93.8569 | 150.8569 | 472.9262 | 75.8655
94.8584 | 151.8584 | 475.3447 | 77.2492
95.8598 | 152.8598 | 477.3764 | 78.668
96.8612 | 153.8612 | 479.1232 | 80.068
97.8627 | 154.8627 | 480.872 | 81.4779
98.8641 | 155.8641 | 482.1233 | 82.8949
99.8555 | 156.8555 | 482.9688 | 84.3182
100.857 | 157.857 | 483.7594 | 85.7388
101.8584 | 158.8584 | 484.604 | 87.1438
102.8599 | 159.8599 | 485.0999 | 88.5508
103.8613 | 160.8613 | 485.3066 | 89.9269
104.8627 | 161.8627 | 485.712 | 91.3279
105.8642 | 162.8642 | 486.1338 | 92.7045
106.8656 | 163.8656 | 486.3142 | 94.0873
107.8571 | 164.8571 | 486.178 | 95.4558
108.8585 | 165.8585 | 486.1318 | 96.8023
109.8599 | 166.8599 | 485.9771 | 98.1258
110.8614 | 167.8614 | 485.731 | 99.4322
111.8628 | 168.8628 | 485.463 | 100.7213
112.8643 | 169.8643 | 485.1231 | 102.0027
113.8657 | 170.8657 | 484.7376 | 103.2548
114.8571 | 171.8571 | 484.5044 | 104.4824
115.8586 | 172.8586 | 484.0432 | 105.6915
116.86 | 173.86 | 483.5135 | 106.8826
117.8614 | 174.8614 | 482.9346 | 108.0431
118.8629 | 175.8629 | 482.455 | 109.1676
119.8643 | 176.8643 | 481.9848 | 110.2582
120.8557 | 177.8557 | 481.2771 | 111.3018
121.8572 | 178.8572 | 480.9112 | 112.3573
122.8586 | 179.8586 | 480.6732 | 113.4218
123.8601 | 180.8601 | 480.5489 | 114.4879
124.8615 | 181.8615 | 480.2106 | 115.5486
125.8629 | 182.8629 | 479.7659 | 116.6046
126.8644 | 183.8644 | 479.3999 | 117.6322
127.8658 | 184.8658 | 479.0484 | 118.6594
128.8572 | 185.8572 | 478.7712 | 119.6714
129.8587 | 186.8587 | 478.619 | 120.6613
130.8601 | 187.8601 | 478.5029 | 121.6382
131.8616 | 188.8616 | 478.5311 | 122.5956
132.863 | 189.863 | 478.6877 | 123.5365
133.8644 | 190.8644 | 478.922 | 124.4499
134.8659 | 191.8659 | 479.1519 | 125.3644
135.8573 | 192.8573 | 479.2955 | 126.2669
136.8588 | 193.8588 | 479.4711 | 127.1536
137.8602 | 194.8602 | 479.5652 | 128.0481
138.8616 | 195.8616 | 479.7035 | 128.9351
139.8631 | 196.8631 | 480.1649 | 129.8348
140.8645 | 197.8645 | 480.3767 | 130.7483
141.8559 | 198.8559 | 480.4541 | 131.6714
142.8574 | 199.8574 | 480.4034 | 132.6057
143.8588 | 200.8588 | 480.6439 | 133.5385
144.8603 | 201.8603 | 480.9413 | 134.4895
145.8617 | 202.8617 | 481.1533 | 135.4635
146.8631 | 203.8631 | 481.1408 | 136.4342
147.8646 | 204.8646 | 481.206 | 137.4215
148.856 | 205.856 | 481.2866 | 138.4123
149.8574 | 206.8574 | 481.3879 | 139.4219
150.8589 | 207.8589 | 481.5547 | 140.4469
151.8603 | 208.8603 | 481.5605 | 141.4739
152.8618 | 209.8618 | 481.5229 | 142.5076
153.8632 | 210.8632 | 481.3485 | 143.5422
154.8646 | 211.8646 | 481.5185 | 144.5796
155.8561 | 212.8561 | 481.7713 | 145.6293
156.8575 | 213.8575 | 481.6913 | 146.6804
157.859 | 214.859 | 481.6773 | 147.7377
158.8604 | 215.8604 | 481.8459 | 148.8078
159.8618 | 216.8618 | 482.1051 | 149.8878
160.8633 | 217.8633 | 482.1615 | 150.9714
161.8647 | 218.8647 | 482.1543 | 152.0786
162.8561 | 219.8561 | 482.2889 | 153.1993
163.8576 | 220.8576 | 482.5077 | 154.339
164.859 | 221.859 | 482.4025 | 155.473
165.8605 | 222.8605 | 482.296 | 156.5974
166.8619 | 223.8619 | 482.3813 | 157.7386
167.8633 | 224.8633 | 482.2832 | 158.87
168.8648 | 225.8648 | 482.2567 | 159.9957
169.8562 | 226.8562 | 482.2696 | 161.1335
170.8576 | 227.8576 | 482.274 | 162.2588
171.8591 | 228.8591 | 482.3253 | 163.3848
172.8605 | 229.8605 | 482.2776 | 164.5078
173.862 | 230.862 | 482.2924 | 165.6268
174.8634 | 231.8634 | 482.4232 | 166.743
175.8648 | 232.8648 | 482.507 | 167.8732
176.8563 | 233.8563 | 482.6962 | 169.0088
177.8577 | 234.8577 | 482.7803 | 170.1467
178.8591 | 235.8591 | 483.0412 | 171.2775
179.8606 | 236.8606 | 483.2556 | 172.4109
180.862 | 237.862 | 483.3341 | 173.5641
181.8635 | 238.8635 | 483.551 | 174.7218
182.8649 | 239.8649 | 483.6831 | 175.8773
183.8563 | 240.8563 | 483.5265 | 177.0271
184.8578 | 241.8578 | 483.4585 | 178.1889
185.8592 | 242.8592 | 483.5435 | 179.3454
186.8607 | 243.8607 | 483.5841 | 180.5144
187.8621 | 244.8621 | 483.6537 | 181.679
188.8635 | 245.8635 | 483.5303 | 182.8564
189.865 | 246.865 | 483.348 | 184.0385
190.8664 | 247.8664 | 483.1839 | 185.2188
191.8578 | 248.8578 | 483.2015 | 186.3873
192.8593 | 249.8593 | 483.24 | 187.5596
193.8607 | 250.8607 | 483.1897 | 188.7366
194.8622 | 251.8622 | 483.1485 | 189.8964
195.8636 | 252.8636 | 483.157 | 191.0747
196.855 | 253.855 | 483.043 | 192.2385
197.8565 | 254.8565 | 483.0227 | 193.4197
198.8579 | 255.8579 | 483.054 | 194.58
199.8593 | 256.8593 | 482.8861 | 195.7451
200.8608 | 257.8608 | 482.7431 | 196.9168
201.8622 | 258.8622 | 482.6917 | 198.0849
202.8637 | 259.8637 | 482.8585 | 199.2563
203.8651 | 260.8651 | 482.8082 | 200.442
204.8565 | 261.8565 | 482.7222 | 201.6516
205.858 | 262.858 | 482.6617 | 202.9203
206.8594 | 263.8594 | 482.7419 | 204.2648
207.8609 | 264.8609 | 482.7991 | 205.6117
208.8623 | 265.8623 | 482.6938 | 207.0281
209.8637 | 266.8637 | 482.7894 | 208.5891
210.8652 | 267.8652 | 482.8828 | 210.3348
211.8566 | 268.8566 | 482.6608 | 212.1761
212.858 | 269.858 | 482.6377 | 213.9359
213.8595 | 270.8595 | 482.4847 | 215.6353
214.8609 | 271.8609 | 482.4387 | 217.4733
215.8624 | 272.8624 | 482.3434 | 219.4446
216.8638 | 273.8638 | 482.4407 | 221.3358
217.8552 | 274.8552 | 482.5291 | 223.1274
218.8567 | 275.8567 | 482.6742 | 224.776
219.8581 | 276.8581 | 482.8301 | 226.3344
220.8595 | 277.8595 | 482.7506 | 227.7561
221.861 | 278.861 | 482.7527 | 229.0955
222.8624 | 279.8624 | 482.6025 | 230.385
223.8639 | 280.8639 | 482.5868 | 231.6363
224.8653 | 281.8653 | 482.4991 | 232.8563
225.8567 | 282.8567 | 482.5315 | 234.0599
226.9383 | 283.9383 | 482.6631 | 235.3736
227.8596 | 284.8596 | 482.7605 | 236.5442
228.861 | 285.861 | 482.7626 | 237.8346
229.8625 | 286.8625 | 482.7657 | 239.1386
230.8639 | 287.8639 | 482.5384 | 240.4461
231.8654 | 288.8654 | 482.4132 | 241.744
232.8568 | 289.8568 | 482.6011 | 243.0083
233.8582 | 290.8582 | 482.9002 | 244.2719
234.8597 | 291.8597 | 483.0138 | 245.5353
235.8611 | 292.8611 | 482.9416 | 246.8503
236.8626 | 293.8626 | 482.9325 | 248.1076
237.864 | 294.864 | 482.7901 | 249.2758
238.8554 | 295.8554 | 482.7854 | 250.3689
239.8569 | 296.8569 | 482.8674 | 251.4573
240.8583 | 297.8583 | 482.8132 | 252.5469
241.8597 | 298.8597 | 482.6522 | 253.5944
242.8612 | 299.8612 | 482.5097 | 254.6231
243.8626 | 300.8626 | 482.6089 | 255.5963
244.8641 | 301.8641 | 482.8172 | 256.5134
245.8655 | 302.8655 | 482.9306 | 257.4019
246.8569 | 303.8569 | 482.9208 | 258.3059
247.8584 | 304.8584 | 482.9257 | 259.1714
248.8598 | 305.8598 | 482.8466 | 260.0098
249.8612 | 306.8612 | 482.7306 | 260.8423
250.8627 | 307.8627 | 482.4939 | 261.6549
251.8641 | 308.8641 | 482.1088 | 262.4485
252.8556 | 309.8556 | 481.7426 | 263.2126
253.857 | 310.857 | 481.6551 | 263.9908
254.8584 | 311.8584 | 481.6274 | 264.7507
255.8599 | 312.8599 | 481.5369 | 265.5234
256.8613 | 313.8613 | 481.4777 | 266.3001
257.8628 | 314.8628 | 481.4321 | 267.0319
258.8642 | 315.8642 | 481.4585 | 267.7337
259.8656 | 316.8656 | 481.4548 | 268.4152
260.8571 | 317.8571 | 481.4309 | 269.1009
261.8585 | 318.8585 | 481.5409 | 269.8314
262.8599 | 319.8599 | 481.5203 | 270.6201
263.8614 | 320.8614 | 481.5316 | 271.3756
264.8628 | 321.8628 | 481.4733 | 272.14
265.8643 | 322.8643 | 481.5192 | 272.9142
266.8657 | 323.8657 | 481.5625 | 273.7242
267.8571 | 324.8571 | 481.4042 | 274.4676
268.8586 | 325.8586 | 481.1549 | 275.1504
269.86 | 326.86 | 481.1115 | 275.8761
270.8614 | 327.8614 | 480.905 | 276.5932
271.8629 | 328.8629 | 480.832 | 277.2883
272.8543 | 329.8543 | 480.6581 | 277.9636
273.8557 | 330.8557 | 480.6522 | 278.8007
274.8572 | 331.8572 | 480.7098 | 279.6541
275.8586 | 332.8586 | 480.6477 | 280.4339
276.8601 | 333.8601 | 480.6943 | 281.1334
277.8615 | 334.8615 | 480.8262 | 281.8587
278.8629 | 335.8629 | 481.0821 | 282.6656
279.8644 | 336.8644 | 481.3155 | 283.4267
280.8558 | 337.8558 | 481.4916 | 284.1715
281.8573 | 338.8573 | 481.5069 | 284.8911
282.8587 | 339.8587 | 481.7023 | 285.6454
283.8601 | 340.8601 | 481.6875 | 286.3757
284.8616 | 341.8616 | 481.5606 | 287.1455
285.863 | 342.863 | 481.5302 | 287.8665
286.8645 | 343.8645 | 481.4307 | 288.585
287.8659 | 344.8659 | 481.382 | 289.3335
288.8573 | 345.8573 | 481.3217 | 290.1746
289.8588 | 346.8588 | 481.5424 | 290.9298
290.8602 | 347.8602 | 481.6319 | 291.6481
291.8616 | 348.8616 | 481.8884 | 292.4348
292.8631 | 349.8631 | 482.2153 | 293.1628
293.8545 | 350.8545 | 482.3918 | 293.8985
294.8559 | 351.8559 | 482.4862 | 294.6505
295.8574 | 352.8574 | 482.5743 | 295.3332
296.8588 | 353.8588 | 482.5924 | 295.9916
297.8603 | 354.8603 | 482.4666 | 296.7321
298.8617 | 355.8617 | 482.5619 | 297.3879
299.8631 | 356.8631 | 482.4931 | 298.0956
300.8646 | 357.8646 | 482.4033 | 298.7167
301.866 | 358.866 | 482.4053 | 299.3634
302.8574 | 359.8574 | 482.4732 | 300.0593
303.8589 | 360.8589 | 482.5297 | 300.6794
304.8603 | 361.8603 | 482.4087 | 301.2129
305.8618 | 362.8618 | 482.1604 | 301.993
306.8632 | 363.8632 | 482.2137 | 302.7992
307.8646 | 364.8646 | 482.2923 | 303.4893
308.8561 | 365.8561 | 482.4807 | 304.1322
309.8575 | 366.8575 | 482.4454 | 304.7115
310.859 | 367.859 | 482.402 | 305.3519
311.8604 | 368.8604 | 482.2659 | 305.9223
312.8618 | 369.8618 | 482.031 | 306.455
313.8633 | 370.8633 | 482.0906 | 306.9022
314.8547 | 371.8547 | 482.1056 | 307.4808
315.8662 | 372.8662 | 482.1371 | 308.113
316.8576 | 373.8576 | 482.0814 | 308.7078
317.859 | 374.859 | 482.0401 | 309.3192
318.8605 | 375.8605 | 482.1481 | 309.9177
319.8619 | 376.8619 | 482.4033 | 310.5126
320.8633 | 377.8633 | 482.6942 | 311.0381
321.8648 | 378.8648 | 482.8442 | 311.5696
322.8662 | 379.8662 | 482.8531 | 312.1094
323.8576 | 380.8576 | 483.1137 | 312.7315
324.8591 | 381.8591 | 483.3522 | 313.3715
325.8605 | 382.8605 | 483.5791 | 313.9915
326.862 | 383.862 | 483.6348 | 314.5753
327.8634 | 384.8634 | 483.6921 | 315.2221
328.8648 | 385.8648 | 483.7057 | 315.8737
329.8563 | 386.8563 | 483.7432 | 316.5194
330.8577 | 387.8577 | 483.8264 | 317.1588
331.8592 | 388.8592 | 483.9011 | 317.6457
332.8606 | 389.8606 | 483.9437 | 318.1793
333.862 | 390.862 | 483.715 | 318.6504
334.8635 | 391.8635 | 483.5684 | 319.1885
335.8649 | 392.8649 | 483.4427 | 319.7246
336.8563 | 393.8563 | 483.3743 | 320.25
337.8578 | 394.8578 | 483.1506 | 320.7414
338.8592 | 395.8592 | 482.9726 | 321.1996
339.8607 | 396.8607 | 482.9148 | 321.5543
340.8621 | 397.8621 | 482.8592 | 321.8555
341.8635 | 398.8635 | 482.62 | 322.2089
342.865 | 399.865 | 482.3656 | 322.5546
343.8664 | 400.8664 | 482.1201 | 322.9176
344.8578 | 401.8578 | 481.9235 | 323.2476
345.8593 | 402.8593 | 481.9716 | 323.4441
346.8607 | 403.8607 | 481.7908 | 323.5868
347.8622 | 404.8622 | 481.6815 | 323.6262
348.8636 | 405.8636 | 481.5406 | 323.6563
349.855 | 406.855 | 481.4908 | 323.6531
350.8565 | 407.8565 | 481.6107 | 323.7033
351.8579 | 408.8579 | 481.7232 | 323.6218
352.8593 | 409.8593 | 481.818 | 323.478
353.8608 | 410.8608 | 481.8141 | 323.3847
354.8622 | 411.8622 | 481.8223 | 323.3309
355.8637 | 412.8637 | 481.7711 | 323.3702
356.8651 | 413.8651 | 481.7398 | 323.3814
357.8565 | 414.8565 | 481.6666 | 323.3994
358.858 | 415.858 | 481.8218 | 323.4901
359.8594 | 416.8594 | 481.9966 | 323.6602
360.8609 | 417.8609 | 482.0527 | 323.8484
361.8623 | 418.8623 | 481.9704 | 324.109
362.8637 | 419.8637 | 482.0924 | 324.4136
363.8652 | 420.8652 | 482.2241 | 324.7622
364.8666 | 421.8666 | 482.3581 | 325.1389
365.858 | 422.858 | 482.419 | 325.5578
366.8595 | 423.8595 | 482.3353 | 325.9851
367.8609 | 424.8609 | 482.2211 | 326.39
368.8624 | 425.8624 | 482.0177 | 326.7617
369.8638 | 426.8638 | 481.8922 | 327.1364
370.8552 | 427.8552 | 481.836 | 327.4987
371.8567 | 428.8567 | 481.8719 | 327.824
372.8581 | 429.8581 | 481.7854 | 328.1369
373.8595 | 430.8595 | 481.806 | 328.4818
374.861 | 431.861 | 481.8864 | 328.8599
375.8624 | 432.8624 | 482.031 | 329.2588
376.8639 | 433.8639 | 482.1816 | 329.6691
377.8653 | 434.8653 | 482.3537 | 330.0713
378.8567 | 435.8567 | 482.406 | 330.4508
379.8582 | 436.8582 | 482.5015 | 330.8475
380.8596 | 437.8596 | 482.5799 | 331.2398
381.8611 | 438.8611 | 482.5558 | 331.6013
382.8625 | 439.8625 | 482.621 | 331.971
383.8639 | 440.8639 | 482.8278 | 332.3409
384.8654 | 441.8654 | 483.0125 | 332.7085
385.8568 | 442.8568 | 483.3189 | 333.0677
386.8582 | 443.8582 | 483.5498 | 333.4309
387.8597 | 444.8597 | 483.5624 | 333.8064
388.8611 | 445.8611 | 483.2171 | 334.1553
389.8626 | 446.8626 | 483.0133 | 334.4714
390.864 | 447.864 | 482.8185 | 334.8046
391.8554 | 448.8554 | 482.7741 | 335.1072
392.8569 | 449.8569 | 482.6133 | 335.4095
393.8583 | 450.8583 | 482.6474 | 335.7112
394.8597 | 451.8597 | 482.6376 | 336.0168
395.8612 | 452.8612 | 482.5694 | 336.3314
396.8626 | 453.8626 | 482.4567 | 336.6433
397.8641 | 454.8641 | 482.3907 | 336.9666
398.8655 | 455.8655 | 482.6016 | 337.245
399.8569 | 456.8569 | 482.6589 | 337.5473
400.8584 | 457.8584 | 482.6171 | 337.8554
401.8598 | 458.8598 | 482.7021 | 338.1495
402.8612 | 459.8612 | 482.8108 | 338.4341
403.8627 | 460.8627 | 483.0417 | 338.7098
404.8641 | 461.8641 | 483.0199 | 338.9821
405.8556 | 462.8556 | 483.0774 | 339.2506
406.867 | 463.867 | 483.0902 | 339.5163
407.8584 | 464.8584 | 483.1518 | 339.7675
408.8599 | 465.8599 | 483.0734 | 340.0224
409.8613 | 466.8613 | 482.8568 | 340.2762
410.8628 | 467.8628 | 482.8951 | 340.5159
411.8642 | 468.8642 | 482.8785 | 340.7661
412.8556 | 469.8556 | 482.782 | 340.9983
413.8571 | 470.8571 | 482.6692 | 341.2368
414.8585 | 471.8585 | 482.4684 | 341.49
415.8599 | 472.8599 | 482.3409 | 341.7384
416.8614 | 473.8614 | 482.1839 | 341.9988
417.8628 | 474.8628 | 482.2368 | 342.2302
418.8643 | 475.8643 | 482.3431 | 342.4506
419.8657 | 476.8657 | 482.5638 | 342.6694
420.8571 | 477.8571 | 482.646 | 342.8998
421.8586 | 478.8586 | 482.6158 | 343.0929
422.86 | 479.86 | 482.6201 | 343.3077
423.8614 | 480.8614 | 482.4159 | 343.5279
424.8629 | 481.8629 | 482.1294 | 343.75
425.8543 | 482.8543 | 482.0282 | 343.9415
426.8558 | 483.8558 | 482.1881 | 344.1517
427.8572 | 484.8572 | 482.2331 | 344.3408
428.8586 | 485.8586 | 482.1803 | 344.5663
429.8601 | 486.8601 | 482.1405 | 344.7524
430.8615 | 487.8615 | 482.1933 | 344.9737
431.863 | 488.863 | 482.0211 | 345.1918
432.8644 | 489.8644 | 481.7393 | 345.4107
433.8558 | 490.8558 | 481.514 | 345.6151
434.8573 | 491.8573 | 481.4536 | 345.8265
435.8587 | 492.8587 | 481.1075 | 346.0581
436.8601 | 493.8601 | 480.9447 | 346.2583
437.8616 | 494.8616 | 480.8476 | 346.4842
438.863 | 495.863 | 480.8433 | 346.6881
439.8645 | 496.8645 | 480.8994 | 346.9069
440.8659 | 497.8659 | 481.2072 | 347.1082
441.8573 | 498.8573 | 481.4706 | 347.3211
442.8588 | 499.8588 | 481.5731 | 347.5333
443.8602 | 500.8602 | 481.6008 | 347.7396
444.8616 | 501.8616 | 481.5676 | 347.9593
445.8631 | 502.8631 | 481.4685 | 348.1515
446.8545 | 503.8545 | 481.4891 | 348.3704
447.866 | 504.866 | 481.4539 | 348.5229
448.8574 | 505.8574 | 481.5911 | 348.7321
449.8588 | 506.8588 | 481.7463 | 348.9169
450.8603 | 507.8603 | 481.8594 | 349.1289
451.8617 | 508.8617 | 481.8669 | 349.3185
452.8631 | 509.8631 | 481.8557 | 349.5208
453.8646 | 510.8646 | 481.7726 | 349.7118
454.856 | 511.856 | 481.9051 | 349.8883
455.8575 | 512.8575 | 482.0603 | 350.0811
456.8589 | 513.8589 | 482.2362 | 350.2675
457.8603 | 514.8603 | 482.338 | 350.4732
458.8618 | 515.8618 | 482.3878 | 350.6381
459.8632 | 516.8632 | 482.4599 | 350.8386
460.8647 | 517.8647 | 482.6662 | 351.0042
461.8661 | 518.8661 | 482.8793 | 351.1981
462.8575 | 519.8575 | 483.0355 | 351.378
463.859 | 520.859 | 483.2196 | 351.5554
464.8604 | 521.8604 | 483.4056 | 351.7495
465.8618 | 522.8618 | 483.484 | 351.9333
466.8633 | 523.8633 | 483.3993 | 352.129
467.8647 | 524.8647 | 483.2303 | 352.305
468.8561 | 525.8561 | 483.0102 | 352.5068
469.8576 | 526.8576 | 482.8344 | 352.677
470.859 | 527.859 | 482.6891 | 352.8801
471.8605 | 528.8605 | 482.7245 | 353.0421
472.8619 | 529.8619 | 482.9785 | 353.2233
473.8633 | 530.8633 | 483.2105 | 353.4038
474.8648 | 531.8648 | 483.4352 | 353.5704
475.8562 | 532.8562 | 483.5781 | 353.7666
476.8576 | 533.8576 | 483.5676 | 353.9349
477.8591 | 534.8591 | 483.3586 | 354.1267
478.8605 | 535.8605 | 483.198 | 354.2999
479.862 | 536.862 | 483.0529 | 354.4845
480.8634 | 537.8634 | 483.0702 | 354.6428
481.8648 | 538.8648 | 483.0311 | 354.8246
482.8563 | 539.8563 | 483.1513 | 354.9839
483.8577 | 540.8577 | 483.2167 | 355.1491
484.8592 | 541.8592 | 483.253 | 355.3274
485.8606 | 542.8606 | 483.2293 | 355.4926
486.862 | 543.862 | 483.1223 | 355.6909
487.8635 | 544.8635 | 482.9624 | 355.8435
488.8549 | 545.8549 | 482.8634 | 356.0259
489.8664 | 546.8664 | 482.6607 | 356.192
490.8578 | 547.8578 | 482.5827 | 356.3785
491.8592 | 548.8592 | 482.5657 | 356.5393
492.8607 | 549.8607 | 482.7638 | 356.715
493.8621 | 550.8621 | 482.9932 | 356.8823
494.8635 | 551.8635 | 483.1331 | 357.0554
495.865 | 552.865 | 483.0259 | 357.2244
496.8664 | 553.8664 | 482.9675 | 357.3854
497.8578 | 554.8578 | 482.9139 | 357.5582
498.8593 | 555.8593 | 482.7511 | 357.7136
499.8607 | 556.8607 | 482.4456 | 357.8767
500.8622 | 557.8622 | 482.2151 | 358.0184
501.8636 | 558.8636 | 481.8784 | 358.1744
502.855 | 559.855 | 481.8072 | 358.3083
503.8565 | 560.8565 | 481.8746 | 358.4517
504.8579 | 561.8579 | 481.971 | 358.5941
505.8594 | 562.8594 | 482.2391 | 358.7457
506.8608 | 563.8608 | 482.4811 | 358.9044
507.8622 | 564.8622 | 482.5952 | 359.0414
508.8637 | 565.8637 | 482.6723 | 359.2091
509.8551 | 566.8551 | 482.6706 | 359.3546
510.8565 | 567.8565 | 482.5706 | 359.5193
511.858 | 568.858 | 482.5738 | 359.6881
512.8594 | 569.8594 | 482.5231 | 359.8505
513.8609 | 570.8609 | 482.4367 | 360.0199
514.8623 | 571.8623 | 482.5323 | 360.1834
515.8637 | 572.8637 | 482.5512 | 360.3476
516.8652 | 573.8652 | 482.6114 | 360.5084
517.8666 | 574.8666 | 482.7485 | 360.6896
518.858 | 575.858 | 482.8121 | 360.8544
519.8595 | 576.8595 | 482.8001 | 361.0203
520.8609 | 577.8609 | 482.5174 | 361.1851
521.8624 | 578.8624 | 482.4417 | 361.3633
522.8638 | 579.8638 | 482.5806 | 361.5101
523.8552 | 580.8552 | 482.6759 | 361.6661
524.8567 | 581.8567 | 482.6104 | 361.8251
525.8581 | 582.8581 | 482.3422 | 361.9787
526.8595 | 583.8595 | 482.1476 | 362.1351
527.861 | 584.861 | 482.2074 | 362.2788
528.8624 | 585.8624 | 482.3436 | 362.4435
529.8639 | 586.8639 | 482.3941 | 362.5977
530.8553 | 587.8553 | 482.3728 | 362.7512
531.8567 | 588.8567 | 482.4785 | 362.9133
532.8582 | 589.8582 | 482.5877 | 363.0691
533.8596 | 590.8596 | 482.6685 | 363.25
534.8611 | 591.8611 | 482.6714 | 363.4104
535.8625 | 592.8625 | 482.5422 | 363.5914
536.8639 | 593.8639 | 482.3635 | 363.763
537.8654 | 594.8654 | 482.2173 | 363.9437
538.8568 | 595.8568 | 482.2252 | 364.1061
539.8582 | 596.8582 | 482.392 | 364.2697
540.8597 | 597.8597 | 482.5164 | 364.4404
541.8611 | 598.8611 | 482.6099 | 364.6048
542.8626 | 599.8626 | 482.4487 | 364.7809
543.864 | 600.864 | 482.4019 | 364.9415
544.8554 | 601.8554 | 482.5067 | 365.1153
545.8569 | 602.8569 | 482.5212 | 365.2767
546.8583 | 603.8583 | 482.3815 | 365.4491
547.8597 | 604.8597 | 482.1877 | 365.6152
548.8612 | 605.8612 | 482.0304 | 365.7924
549.8626 | 606.8626 | 481.9453 | 365.9696
550.8641 | 607.8641 | 481.7075 | 366.1456
551.8655 | 608.8655 | 481.6897 | 366.3156
552.8569 | 609.8569 | 481.6521 | 366.4771
553.8584 | 610.8584 | 481.8115 | 366.6434
554.8598 | 611.8598 | 481.982 | 366.8199
555.8613 | 612.8613 | 481.9694 | 366.9823
556.8627 | 613.8627 | 481.8753 | 367.1482
557.8641 | 614.8641 | 481.9183 | 367.3225
558.8656 | 615.8656 | 481.8761 | 367.5063
559.857 | 616.857 | 481.7477 | 367.691
560.8584 | 617.8584 | 481.5915 | 367.8719
561.8599 | 618.8599 | 481.4989 | 368.0579
562.8613 | 619.8613 | 481.5248 | 368.2648
563.8628 | 620.8628 | 481.3801 | 368.4481
564.8642 | 621.8642 | 481.2941 | 368.6571
565.8556 | 622.8556 | 481.3866 | 368.8612
566.8571 | 623.8571 | 481.6186 | 369.0664
567.8585 | 624.8585 | 481.9525 | 369.2712
568.8599 | 625.8599 | 482.2645 | 369.469
569.8614 | 626.8614 | 482.4434 | 369.6694
570.8628 | 627.8628 | 482.4718 | 369.8694
571.8643 | 628.8643 | 482.5276 | 370.0727
572.8657 | 629.8657 | 482.7827 | 370.2681
573.8571 | 630.8571 | 483.0012 | 370.4762
574.8586 | 631.8586 | 483.0485 | 370.6698
575.86 | 632.86 | 483.2205 | 370.8756
576.8614 | 633.8614 | 483.2754 | 371.075
577.8629 | 634.8629 | 483.364 | 371.2751
578.8643 | 635.8643 | 483.3507 | 371.4821
579.8558 | 636.8558 | 483.4764 | 371.683
580.8572 | 637.8572 | 483.5367 | 371.9023
581.8586 | 638.8586 | 483.5097 | 372.1151
582.8601 | 639.8601 | 483.3423 | 372.3254
583.8615 | 640.8615 | 483.266 | 372.5219
584.863 | 641.863 | 483.3149 | 372.7344
585.8644 | 642.8644 | 483.2017 | 372.9752
586.8558 | 643.8558 | 483.2562 | 373.1828
588.0175 | 645.0175 | 483.1879 | 373.4245
588.8587 | 645.8587 | 483.1645 | 373.6079
589.8601 | 646.8601 | 483.0253 | 373.8462
590.8616 | 647.8616 | 482.85 | 374.0793
591.863 | 648.863 | 482.4965 | 374.2754
592.8645 | 649.8645 | 482.281 | 374.4727
593.8659 | 650.8659 | 482.0374 | 374.6475
594.8573 | 651.8573 | 481.8767 | 374.8387
595.8588 | 652.8588 | 481.8418 | 375.0281
596.8602 | 653.8602 | 481.9244 | 375.2181
597.8616 | 654.8616 | 481.9084 | 375.4065
598.8631 | 655.8631 | 481.8844 | 375.5902
599.8645 | 656.8645 | 481.9172 | 375.764
600.856 | 657.856 | 481.9753 | 375.9603
601.8574 | 658.8574 | 482.0544 | 376.1471
602.8588 | 659.8588 | 482.2758 | 376.3353
603.8603 | 660.8603 | 482.5054 | 376.5261
604.8617 | 661.8617 | 482.6289 | 376.7198
605.8632 | 662.8632 | 482.7556 | 376.916
606.8646 | 663.8646 | 482.6696 | 377.108
607.856 | 664.856 | 482.6498 | 377.3102
608.8575 | 665.8575 | 482.8534 | 377.5139
609.8589 | 666.8589 | 482.944 | 377.7272
610.8603 | 667.8603 | 482.959 | 377.918
611.8618 | 668.8618 | 482.9276 | 378.1218
612.8632 | 669.8632 | 482.9572 | 378.3245
613.8647 | 670.8647 | 482.947 | 378.5519
614.8661 | 671.8661 | 482.8685 | 378.747
615.8575 | 672.8575 | 482.6712 | 378.9578
616.859 | 673.859 | 482.5298 | 379.1577
617.8604 | 674.8604 | 482.3655 | 379.3763
618.8618 | 675.8618 | 482.0392 | 379.5678
619.8633 | 676.8633 | 481.9751 | 379.7741
620.8647 | 677.8647 | 481.9414 | 379.9766
621.8561 | 678.8561 | 482.0423 | 380.1861
622.8576 | 679.8576 | 482.1525 | 380.392
623.859 | 680.859 | 482.1063 | 380.5995
624.8605 | 681.8605 | 482.291 | 380.8202
625.8619 | 682.8619 | 482.5433 | 381.0452
626.8633 | 683.8633 | 482.5823 | 381.2636
627.8648 | 684.8648 | 482.6103 | 381.4881
628.8562 | 685.8562 | 482.6678 | 381.7276
629.8577 | 686.8577 | 482.7541 | 381.9719
630.8591 | 687.8591 | 482.811 | 382.1959
631.8605 | 688.8605 | 482.8852 | 382.4443
632.862 | 689.862 | 482.8723 | 382.6944
633.8634 | 690.8634 | 482.7713 | 382.9532
634.8649 | 691.8649 | 482.9141 | 383.1867
635.8563 | 692.8563 | 482.826 | 383.463
636.8577 | 693.8577 | 482.7717 | 383.7282
637.8592 | 694.8592 | 482.5492 | 383.9958
638.8606 | 695.8606 | 482.139 | 384.2645
639.862 | 696.862 | 481.8665 | 384.5344
640.8635 | 697.8635 | 481.6095 | 384.8243
641.8649 | 698.8649 | 481.3546 | 385.0992
642.8563 | 699.8563 | 481.0813 | 385.3851
643.8578 | 700.8578 | 480.8532 | 385.6857
644.8592 | 701.8592 | 480.7807 | 385.9737
645.8607 | 702.8607 | 480.7705 | 386.2682
646.8621 | 703.8621 | 480.9568 | 386.5559
647.8635 | 704.8635 | 480.8616 | 386.8531
648.865 | 705.865 | 480.8927 | 387.1482
649.8564 | 706.8564 | 480.9263 | 387.4404
650.8578 | 707.8578 | 481.0386 | 387.7492
651.8593 | 708.8593 | 481.0739 | 388.0534
652.8607 | 709.8607 | 481.0103 | 388.3626
653.8622 | 710.8622 | 481.0488 | 388.6814
654.8636 | 711.8636 | 481.1874 | 388.9875
655.855 | 712.855 | 481.2171 | 389.3115
656.8565 | 713.8565 | 481.328 | 389.6233
657.8579 | 714.8579 | 481.2304 | 389.9453
658.8594 | 715.8594 | 481.3873 | 390.2564
659.8608 | 716.8608 | 481.4425 | 390.5911
660.8622 | 717.8622 | 481.5238 | 390.908
661.8637 | 718.8637 | 481.5228 | 391.2149
662.8551 | 719.8551 | 481.6381 | 391.5264
663.8565 | 720.8565 | 481.7588 | 391.839
664.858 | 721.858 | 481.8504 | 392.1491
665.8594 | 722.8594 | 481.9601 | 392.4673
666.8609 | 723.8609 | 482.0988 | 392.7864
667.8623 | 724.8623 | 482.294 | 393.099
668.8637 | 725.8637 | 482.4622 | 393.4091
669.8652 | 726.8652 | 482.6093 | 393.7169
670.8566 | 727.8566 | 482.6479 | 394.0333
671.858 | 728.858 | 482.7725 | 394.3527
672.8595 | 729.8595 | 482.8469 | 394.6679
673.8609 | 730.8609 | 482.9465 | 394.9828
674.8624 | 731.8624 | 482.8297 | 395.2968
675.8638 | 732.8638 | 482.6641 | 395.6089
676.8552 | 733.8552 | 482.5785 | 395.9187
677.8567 | 734.8567 | 482.2496 | 396.2313
678.8581 | 735.8581 | 482.0209 | 396.5527
679.8596 | 736.8596 | 481.9146 | 396.8687
680.861 | 737.861 | 481.9349 | 397.1852
681.8624 | 738.8624 | 482.0182 | 397.5043
682.8639 | 739.8639 | 481.9482 | 397.8163
683.8553 | 740.8553 | 481.8973 | 398.116
684.8567 | 741.8567 | 481.8771 | 398.4288
685.8582 | 742.8582 | 481.7836 | 398.735
686.8596 | 743.8596 | 481.5845 | 399.041
687.8611 | 744.8611 | 481.6039 | 399.3459
688.8625 | 745.8625 | 481.7454 | 399.645
689.8639 | 746.8639 | 481.6848 | 399.9596
690.8654 | 747.8654 | 481.6577 | 400.2494
691.8568 | 748.8568 | 481.6829 | 400.5533
692.8582 | 749.8582 | 481.7625 | 400.8458
693.8597 | 750.8597 | 481.6329 | 401.1565
694.8812 | 751.8812 | 481.5305 | 401.4422
695.8626 | 752.8626 | 481.5404 | 401.7275
696.864 | 753.864 | 481.5025 | 402.0374
697.8554 | 754.8554 | 481.4921 | 402.3124
698.8569 | 755.8569 | 481.3957 | 402.6043
699.8583 | 756.8583 | 481.3058 | 402.8608
700.8597 | 757.8597 | 481.3125 | 403.1428
701.8612 | 758.8612 | 481.4243 | 403.4244
702.8626 | 759.8626 | 481.3685 | 403.7115
703.8641 | 760.8641 | 481.3206 | 404.0115
704.8555 | 761.8555 | 481.026 | 404.3065
705.8569 | 762.8569 | 481.0365 | 404.623
706.8584 | 763.8584 | 480.9446 | 404.9145
707.8598 | 764.8598 | 480.9106 | 405.2258
708.8613 | 765.8613 | 481.0133 | 405.5305
709.8627 | 766.8627 | 481.1036 | 405.8363
710.8641 | 767.8641 | 481.2887 | 406.1382
711.8656 | 768.8656 | 481.3147 | 406.4332
712.857 | 769.857 | 481.357 | 406.7345
713.8584 | 770.8584 | 481.3774 | 407.0385
714.8599 | 771.8599 | 481.4894 | 407.3588
715.8613 | 772.8613 | 481.6988 | 407.6657
716.8628 | 773.8628 | 482.0004 | 407.9878
717.8642 | 774.8642 | 481.9958 | 408.2925
718.8556 | 775.8556 | 481.9883 | 408.5998
719.8571 | 776.8571 | 482.1071 | 408.9401
720.8585 | 777.8585 | 482.4236 | 409.2826
721.8599 | 778.8599 | 482.7787 | 409.6184
722.8614 | 779.8614 | 483.1797 | 409.9493
723.8628 | 780.8628 | 483.3906 | 410.2855
724.8643 | 781.8643 | 483.5072 | 410.6126
725.8557 | 782.8557 | 483.6687 | 410.9353
726.8571 | 783.8571 | 483.8411 | 411.27
727.8586 | 784.8586 | 483.986 | 411.6015
728.86 | 785.86 | 484.1644 | 411.9109
729.8615 | 786.8615 | 484.0121 | 412.2534
730.8629 | 787.8629 | 483.9425 | 412.5776
731.8643 | 788.8643 | 483.961 | 412.918
732.8558 | 789.8558 | 483.906 | 413.2527
733.8572 | 790.8572 | 483.8034 | 413.6032
734.8586 | 791.8586 | 483.7432 | 413.9454
735.8601 | 792.8601 | 483.6193 | 414.2825
736.8615 | 793.8615 | 483.613 | 414.6134
737.863 | 794.863 | 483.6092 | 414.9076
738.8644 | 795.8644 | 483.5727 | 415.2357
739.8558 | 796.8558 | 483.3599 | 415.547
740.8573 | 797.8573 | 483.1456 | 415.8594
741.8587 | 798.8587 | 483.1784 | 416.1743
742.8601 | 799.8601 | 483.0177 | 416.4794
743.8616 | 800.8616 | 483.0092 | 416.7774
744.863 | 801.863 | 483.1015 | 417.0723
745.8645 | 802.8645 | 483.0406 | 417.3723
746.8659 | 803.8659 | 483.0093 | 417.6785
747.8573 | 804.8573 | 483.026 | 417.9911
748.8588 | 805.8588 | 483.1761 | 418.302
749.8602 | 806.8602 | 483.2761 | 418.6142
750.8616 | 807.8616 | 483.4169 | 418.9099
751.8631 | 808.8631 | 483.457 | 419.2381
752.8645 | 809.8645 | 483.5229 | 419.5503
753.856 | 810.856 | 483.6729 | 419.8686
754.8674 | 811.8674 | 483.6126 | 420.1925
755.8588 | 812.8588 | 483.5426 | 420.5077
756.8603 | 813.8603 | 483.3752 | 420.8279
757.8617 | 814.8617 | 483.0592 | 421.1209
758.8632 | 815.8632 | 482.7544 | 421.4199
759.8646 | 816.8646 | 482.5931 | 421.6998
760.856 | 817.856 | 482.4257 | 421.9762
761.8575 | 818.8575 | 482.3469 | 422.2119
762.8589 | 819.8589 | 482.4077 | 422.4685
763.8603 | 820.8603 | 482.5376 | 422.6828
764.8618 | 821.8618 | 482.704 | 422.9198
765.8632 | 822.8632 | 482.8894 | 423.1238
766.8647 | 823.8647 | 483.0542 | 423.3665
767.8661 | 824.8661 | 483.19 | 423.5647
768.8575 | 825.8575 | 483.2765 | 423.7858
769.859 | 826.859 | 483.2038 | 423.9779
770.8604 | 827.8604 | 483.0982 | 424.1818
771.8618 | 828.8618 | 482.9947 | 424.3759
772.8633 | 829.8633 | 482.9867 | 424.5699
773.8647 | 830.8647 | 482.9202 | 424.7882
774.8662 | 831.8662 | 482.8849 | 424.9684
775.8576 | 832.8576 | 482.9555 | 425.1853
776.859 | 833.859 | 482.9871 | 425.3583
777.8605 | 834.8605 | 482.8253 | 425.5667
778.8619 | 835.8619 | 482.7823 | 425.7361
779.8634 | 836.8634 | 482.4735 | 425.9178
780.8648 | 837.8648 | 482.3518 | 426.1046
781.8562 | 838.8562 | 482.0929 | 426.2804
782.8577 | 839.8577 | 481.9029 | 426.465
783.8591 | 840.8591 | 481.7971 | 426.6332
784.8605 | 841.8605 | 481.6505 | 426.7818
785.862 | 842.862 | 481.67 | 426.9305
786.8634 | 843.8634 | 481.5764 | 427.0841
787.8649 | 844.8649 | 481.5767 | 427.2378
788.8563 | 845.8563 | 481.6508 | 427.3956
789.8577 | 846.8577 | 481.7816 | 427.5486
790.8592 | 847.8592 | 481.9596 | 427.7226
791.8606 | 848.8606 | 482.0253 | 427.9022
792.862 | 849.862 | 481.9513 | 428.0642
793.8635 | 850.8635 | 481.6975 | 428.2426
794.8649 | 851.8649 | 481.7137 | 428.4251
795.8563 | 852.8563 | 481.6871 | 428.623
796.8578 | 853.8578 | 481.4525 | 428.81
797.8592 | 854.8592 | 481.2547 | 428.9906
798.8607 | 855.8607 | 481.1524 | 429.1741
799.8621 | 856.8621 | 481.2078 | 429.3565
800.8635 | 857.8635 | 481.4062 | 429.5463
801.865 | 858.865 | 481.6961 | 429.7499
802.8564 | 859.8564 | 481.9145 | 429.9372
803.8579 | 860.8579 | 482.13 | 430.2232
804.8593 | 861.8593 | 482.3503 | 430.4109
805.8607 | 862.8607 | 482.3416 | 430.5934
806.8622 | 863.8622 | 482.2335 | 430.8191
807.8636 | 864.8636 | 482.308 | 431.0121
808.8651 | 865.8651 | 482.3538 | 431.2414
809.8665 | 866.8665 | 482.3818 | 431.4836
810.8579 | 867.8579 | 482.2936 | 431.7177 | Time of first failure
811.8594 | 868.8594 | 482.109 | 431.9939 | 811 | 0
812.8608 | 869.8608 | 482.0871 | 432.3152 | 811 | 900
813.8622 | 870.8622 | 481.9783 | 432.5563
814.8637 | 871.8637 | 481.9729 | 432.8086
815.8651 | 872.8651 | 482.0177 | 433.058
816.8565 | 873.8565 | 482.0107 | 433.318
817.858 | 874.858 | 482.1081 | 433.5895
818.8594 | 875.8594 | 482.3086 | 433.8511
819.8609 | 876.8609 | 482.498 | 434.1361
820.8623 | 877.8623 | 482.6329 | 434.4013
821.8637 | 878.8637 | 482.6469 | 434.595
822.8652 | 879.8652 | 482.514 | 434.835
823.8566 | 880.8566 | 482.5329 | 435.0902
824.858 | 881.858 | 482.5474 | 435.3091
825.8595 | 882.8595 | 482.6272 | 435.4639
826.8609 | 883.8609 | 482.6025 | 435.6796
827.8624 | 884.8624 | 482.417 | 435.8789
828.8638 | 885.8638 | 482.2463 | 436.0001
829.8552 | 886.8552 | 482.223 | 436.0837
830.8567 | 887.8567 | 482.2907 | 436.1877
831.8581 | 888.8581 | 482.2224 | 436.2937
832.8596 | 889.8596 | 482.2544 | 436.325
833.861 | 890.861 | 482.3542 | 436.3771
834.8624 | 891.8624 | 482.357 | 436.4477
835.8639 | 892.8639 | 482.3082 | 436.5351
836.8653 | 893.8653 | 482.3437 | 436.5999
837.8567 | 894.8567 | 482.3722 | 436.6859
838.8582 | 895.8582 | 482.3479 | 436.6977
839.8596 | 896.8596 | 482.3115 | 436.7697
840.8611 | 897.8611 | 482.2287 | 436.8397
841.8625 | 898.8625 | 482.0585 | 436.8709
842.8639 | 899.8639 | 482.1425 | 436.9498
843.8654 | 900.8654 | 482.1499 | 436.9761
844.8568 | 901.8568 | 482.1973 | 437.0585
845.8582 | 902.8582 | 482.4133 | 437.0934
846.8597 | 903.8597 | 482.5194 | 437.1123
847.8611 | 904.8611 | 482.6365 | 437.1588
848.8626 | 905.8626 | 482.692 | 437.1313
849.864 | 906.864 | 482.6191 | 437.1793
850.8554 | 907.8554 | 482.5725 | 437.1975
851.8569 | 908.8569 | 482.7075 | 437.1633
852.8583 | 909.8583 | 482.8632 | 437.1019
853.8598 | 910.8598 | 482.8078 | 437.0807
854.8612 | 911.8612 | 482.7433 | 437.0546
855.8626 | 912.8626 | 482.7273 | 437.0318
856.8641 | 913.8641 | 482.7434 | 436.9988
857.8655 | 914.8655 | 482.7426 | 436.9839
858.8569 | 915.8569 | 482.7167 | 436.9752
859.8584 | 916.8584 | 482.5202 | 436.9605
860.8598 | 917.8598 | 482.5461 | 436.9699
861.8613 | 918.8613 | 482.5392 | 436.9457
862.8627 | 919.8627 | 482.4522 | 436.9915
863.8641 | 920.8641 | 482.5515 | 437.0247
864.8656 | 921.8656 | 482.5278 | 437.0601
865.857 | 922.857 | 482.3471 | 437.0926
866.8584 | 923.8584 | 482.1844 | 437.2302
867.8599 | 924.8599 | 481.9799 | 437.3216
868.8613 | 925.8613 | 481.9731 | 437.4611
869.8628 | 926.8628 | 482.2667 | 437.7626
870.8642 | 927.8642 | 482.4734 | 438.1058
871.8656 | 928.8656 | 482.8361 | 438.6994
872.8571 | 929.8571 | 483.2156 | 439.4168
873.8585 | 930.8585 | 483.676 | 440.4092
874.87 | 931.87 | 484.2014 | 441.5373
875.8614 | 932.8614 | 484.597 | 443.1057
876.8628 | 933.8628 | 484.7939 | 445.1948
877.8643 | 934.8643 | 485.0588 | 446.8054
878.8657 | 935.8657 | 485.2533 | 448.3063
879.8571 | 936.8571 | 485.3179 | 449.8674
880.8586 | 937.8586 | 485.3486 | 451.4688
881.86 | 938.86 | 485.202 | 453.2318
882.8615 | 939.8615 | 485.3027 | 454.9526
883.8629 | 940.8629 | 485.3646 | 456.7248
884.8643 | 941.8643 | 485.3843 | 458.5149
885.8558 | 942.8558 | 485.3596 | 460.1242
886.8572 | 943.8572 | 485.2633 | 461.1688
887.8586 | 944.8586 | 485.2355 | 462.4623
888.8601 | 945.8601 | 485.1271 | 464.0158
889.8615 | 946.8615 | 484.9797 | 465.0468
890.863 | 947.863 | 484.9803 | 466.3459
891.8644 | 948.8644 | 484.7736 | 467.6673
892.8558 | 949.8558 | 484.6917 | 468.5599
893.8573 | 950.8573 | 484.4399 | 469.5731
894.8587 | 951.8587 | 484.2212 | 470.6811
895.8601 | 952.8601 | 483.7786 | 471.8343
896.8616 | 953.8616 | 483.3719 | 472.3529
897.863 | 954.863 | 482.9762 | 473.5051
898.8645 | 955.8645 | 482.6133 | 474.2168
899.8659 | 956.8659 | 482.3424 | 475.2413
900.8573 | 957.8573 | 482.0775 | 475.6265
901.8588 | 958.8588 | 481.7774 | 477.0395
902.8602 | 959.8602 | 481.6087 | 477.6911
903.8617 | 960.8617 | 481.3413 | 478.3922
904.8631 | 961.8631 | 481.1379 | 478.9471
905.8645 | 962.8645 | 480.8102 | 480.0469
906.866 | 963.866 | 480.4394 | 480.9331
907.8574 | 964.8574 | 480.2469 | 482.3224
908.8588 | 965.8588 | 480.1358 | 483.4517
909.8603 | 966.8603 | 480.1804 | 484.5487
910.8617 | 967.8617 | 480.0535 | 485.3595
911.8632 | 968.8632 | 479.8613 | 486.2601
912.8646 | 969.8646 | 479.7585 | 487.3402
913.856 | 970.856 | 479.5948 | 488.5453
914.8575 | 971.8575 | 479.256 | 489.5908
915.8589 | 972.8589 | 478.8489 | 490.8584
916.8603 | 973.8603 | 478.3745 | 491.8138
917.8618 | 974.8618 | 478.0212 | 492.864
918.8632 | 975.8632 | 477.7851 | 494.0936
919.8647 | 976.8647 | 477.5141 | 494.8329
920.8661 | 977.8661 | 477.0577 | 495.4668
921.8575 | 978.8575 | 476.3945 | 496.4416
922.859 | 979.859 | 475.82 | 497.4567
923.8604 | 980.8604 | 475.2819 | 498.362
924.8618 | 981.8618 | 474.7635 | 499.428
925.8633 | 982.8633 | 474.0303 | 500.2434
926.8647 | 983.8647 | 473.4182 | 501.1403
927.8562 | 984.8562 | 473.0244 | 502.3033
928.8576 | 985.8576 | 472.6735 | 503.4355
929.869 | 986.869 | 472.2432 | 504.4846
930.8605 | 987.8605 | 471.6729 | 505.4368
931.8619 | 988.8619 | 471.1905 | 506.3794
932.8634 | 989.8634 | 470.7844 | 507.2754
933.8648 | 990.8648 | 470.3019 | 508.1214
934.8562 | 991.8562 | 469.8682 | 508.9313
935.8577 | 992.8577 | 469.2886 | 509.7881
936.8591 | 993.8591 | 468.848 | 510.6649
937.8605 | 994.8605 | 468.4656 | 511.5562
938.862 | 995.862 | 468.0757 | 512.4976
939.8634 | 996.8634 | 467.5617 | 513.4393
940.8649 | 997.8649 | 467.0216 | 514.4184
941.8563 | 998.8563 | 466.3161 | 515.4094
942.8577 | 999.8577 | 465.7709 | 516.4568
943.8592 | 1000.8592 | 465.2477 | 517.4982
944.8606 | 1001.8606 | 464.7726 | 518.6133
945.862 | 1002.862 | 464.3121 | 519.7909
946.8635 | 1003.8635 | 463.8282 | 520.9954
947.8649 | 1004.8649 | 463.2853 | 522.2719
948.8664 | 1005.8664 | 462.8515 | 523.5744
949.8578 | 1006.8578 | 462.2139 | 524.8595
950.8592 | 1007.8592 | 461.6708 | 526.1791
951.8607 | 1008.8607 | 461.0171 | 527.4711
952.8621 | 1009.8621 | 460.2832 | 528.7627
953.8636 | 1010.8636 | 459.5411 | 530.0265
954.865 | 1011.865 | 458.8758 | 531.2495
955.8564 | 1012.8564 | 458.1315 | 532.372
956.8579 | 1013.8579 | 457.4697 | 533.4577
957.8593 | 1014.8593 | 456.9116 | 534.4896
958.8607 | 1015.8607 | 456.2635 | 535.5428
959.8622 | 1016.8622 | 455.5839 | 536.5503
960.8636 | 1017.8636 | 454.9104 | 537.5155
961.8651 | 1018.8651 | 454.3942 | 538.3693
962.8665 | 1019.8665 | 453.8385 | 539.1615
963.8579 | 1020.8579 | 453.1512 | 539.9523
964.8594 | 1021.8594 | 452.5083 | 540.7069
965.8608 | 1022.8608 | 451.9594 | 541.4303
966.8622 | 1023.8622 | 451.474 | 542.1248
967.8637 | 1024.8637 | 451.0096 | 542.7955
968.8651 | 1025.8651 | 450.5261 | 543.4485
969.8565 | 1026.8565 | 449.9444 | 544.056
970.858 | 1027.858 | 449.5044 | 544.6291
971.8594 | 1028.8594 | 448.974 | 545.1853
972.8609 | 1029.8609 | 448.4796 | 545.7051
973.8623 | 1030.8623 | 448.0069 | 546.2175
974.8637 | 1031.8637 | 447.409 | 546.69
975.8652 | 1032.8652 | 446.6974 | 547.1187
976.8566 | 1033.8566 | 445.854 | 547.5885
977.8581 | 1034.8581 | 445.0896 | 547.997
978.8595 | 1035.8595 | 444.3032 | 548.3881
979.8609 | 1036.8609 | 443.489 | 548.7301
980.8624 | 1037.8624 | 442.7568 | 549.0289
981.8638 | 1038.8638 | 442.1076 | 549.3197
982.8653 | 1039.8653 | 441.3919 | 549.6126
983.8567 | 1040.8567 | 440.7648 | 549.9079
984.8581 | 1041.8581 | 440.1881 | 550.2088
985.8596 | 1042.8596 | 439.6694 | 550.5206
986.861 | 1043.861 | 439.2582 | 550.8405
987.8624 | 1044.8624 | 438.7582 | 551.149
988.8639 | 1045.8639 | 438.1609 | 551.4045
989.8653 | 1046.8653 | 437.6142 | 551.6329
990.8567 | 1047.8567 | 437.0785 | 551.8097
991.8582 | 1048.8582 | 436.5569 | 551.9964
992.8596 | 1049.8596 | 436.1385 | 552.1683
993.8611 | 1050.8611 | 435.6357 | 552.304
994.8625 | 1051.8625 | 434.9987 | 552.4733
995.8639 | 1052.8639 | 434.3257 | 552.5827
996.8654 | 1053.8654 | 433.6439 | 552.6581
997.8568 | 1054.8568 | 433.1218 | 552.6938
998.8582 | 1055.8582 | 432.6179 | 552.7422
999.8597 | 1056.8597 | 432.0288 | 552.8118
1000.8611 | 1057.8611 | 431.2949 | 552.7842
1001.8626 | 1058.8626 | 430.6264 | 552.7242
1002.864 | 1059.864 | 430.0544 | 552.6368
1003.8654 | 1060.8654 | 429.5153 | 552.5322
1004.8569 | 1061.8569 | 428.9554 | 552.3852
1005.8583 | 1062.8583 | 428.3478 | 552.2346
1006.8598 | 1063.8598 | 427.7035 | 552.0889
1007.8612 | 1064.8612 | 427.0751 | 551.9204
1008.8626 | 1065.8626 | 426.5475 | 551.7588
1009.8641 | 1066.8641 | 426.0229 | 551.6231
1010.8655 | 1067.8655 | 425.4113 | 551.4554
1011.8569 | 1068.8569 | 424.7097 | 551.2867
1012.8584 | 1069.8584 | 424.1238 | 551.1202
1013.8598 | 1070.8598 | 423.5869 | 550.9463
1014.8613 | 1071.8613 | 422.997 | 550.7805
1015.8627 | 1072.8627 | 422.468 | 550.5886
1016.8641 | 1073.8641 | 421.9676 | 550.3875
1017.8656 | 1074.8656 | 421.4035 | 550.1974
1018.857 | 1075.857 | 420.7789 | 549.9926
1019.8584 | 1076.8584 | 420.2204 | 549.7636
1020.8599 | 1077.8599 | 419.7145 | 549.5477
1021.8613 | 1078.8613 | 419.0971 | 549.333
1022.8628 | 1079.8628 | 418.4188 | 549.1144
1023.8642 | 1080.8642 | 417.8384 | 548.9045
1024.8656 | 1081.8656 | 417.2756 | 548.7025
1025.8571 | 1082.8571 | 416.735 | 548.548
1026.8585 | 1083.8585 | 416.2445 | 548.4159
1027.86 | 1084.86 | 415.662 | 548.2723
1028.8614 | 1085.8614 | 415.0167 | 548.1519
1029.8628 | 1086.8628 | 414.4483 | 548.0163
1030.8643 | 1087.8643 | 413.824 | 547.8634
1031.8657 | 1088.8657 | 413.1712 | 547.6905
1032.8571 | 1089.8571 | 412.5746 | 547.5378
1033.8586 | 1090.8586 | 412.0768 | 547.3655
1034.86 | 1091.86 | 411.5233 | 547.2029
1035.8615 | 1092.8615 | 410.9907 | 547.0481
1036.8629 | 1093.8629 | 410.5091 | 546.9035
1037.8643 | 1094.8643 | 409.8403 | 546.7349
1038.8658 | 1095.8658 | 409.1505 | 546.5606
1039.8572 | 1096.8572 | 408.5707 | 546.3702
1040.8586 | 1097.8586 | 407.9297 | 546.1913
1041.8601 | 1098.8601 | 407.3556 | 546.0108
1042.8615 | 1099.8615 | 406.7358 | 545.8365
1043.863 | 1100.863 | 406.0223 | 545.6426
1044.8644 | 1101.8644 | 405.5434 | 545.4558
1045.8658 | 1102.8658 | 404.8648 | 545.28
1046.8573 | 1103.8573 | 404.3034 | 545.1204
1047.8587 | 1104.8587 | 403.8129 | 544.9413
1048.8601 | 1105.8601 | 403.301 | 544.7855
1049.8616 | 1106.8616 | 402.7295 | 544.6536
1050.863 | 1107.863 | 402.0678 | 544.5135
1051.8645 | 1108.8645 | 401.5022 | 544.3662
1052.8659 | 1109.8659 | 401.0021 | 544.1746
1053.8573 | 1110.8573 | 400.5377 | 543.9983
1054.8688 | 1111.8688 | 399.9694 | 543.8231
1055.8602 | 1112.8602 | 399.3065 | 543.649
1056.8617 | 1113.8617 | 398.7638 | 543.5018
1057.8631 | 1114.8631 | 398.1783 | 543.3406
1058.8645 | 1115.8645 | 397.6176 | 543.1885
1059.866 | 1116.866 | 396.981 | 543.0426
1060.8574 | 1117.8574 | 396.3528 | 542.9038
1061.8588 | 1118.8588 | 395.704 | 542.7741
1062.8603 | 1119.8603 | 395.096 | 542.6114
1063.8617 | 1120.8617 | 394.4039 | 542.4542
1064.8632 | 1121.8632 | 393.6186 | 542.2696
1065.8646 | 1122.8646 | 392.9851 | 542.117
1066.856 | 1123.856 | 392.4936 | 541.9837
1067.8575 | 1124.8575 | 391.9067 | 541.8612
1068.8589 | 1125.8589 | 391.1268 | 541.725
1069.8603 | 1126.8603 | 390.4308 | 541.5415
1070.8618 | 1127.8618 | 389.9797 | 541.3689
1071.8632 | 1128.8632 | 389.5584 | 541.2074
1072.8647 | 1129.8647 | 389.053 | 541.0753
1073.8661 | 1130.8661 | 388.4521 | 540.9229
1074.8575 | 1131.8575 | 388.0164 | 540.7757
1075.859 | 1132.859 | 387.5374 | 540.6557
1076.8604 | 1133.8604 | 386.9521 | 540.5603
1077.8619 | 1134.8619 | 386.3556 | 540.4558
1078.8633 | 1135.8633 | 385.8956 | 540.326
1079.8647 | 1136.8647 | 385.4829 | 540.1967
1080.8662 | 1137.8662 | 384.9635 | 540.0711
1081.8576 | 1138.8576 | 384.2135 | 539.9498
1082.859 | 1139.859 | 383.4225 | 539.8073
1083.8605 | 1140.8605 | 382.7692 | 539.6626
1084.8619 | 1141.8619 | 382.1173 | 539.5298
1085.8634 | 1142.8634 | 381.2782 | 539.3727
1086.8648 | 1143.8648 | 380.4835 | 539.2044
1087.8562 | 1144.8562 | 379.8745 | 539.0505
1088.8577 | 1145.8577 | 379.3006 | 538.8887
1089.8591 | 1146.8591 | 378.8321 | 538.7229
1090.8605 | 1147.8605 | 378.4029 | 538.5721
1091.862 | 1148.862 | 377.9331 | 538.4239
1092.8634 | 1149.8634 | 377.6225 | 538.2737
1093.8649 | 1150.8649 | 377.2643 | 538.1151
1094.8563 | 1151.8563 | 376.8034 | 537.9769
1095.8577 | 1152.8577 | 376.3683 | 537.8357
1096.8592 | 1153.8592 | 375.9137 | 537.6587
1097.8606 | 1154.8606 | 375.3853 | 537.4899
1098.862 | 1155.862 | 374.8943 | 537.3347
1099.8635 | 1156.8635 | 374.4365 | 537.1889
1100.8649 | 1157.8649 | 373.9137 | 537.0312
1101.8664 | 1158.8664 | 373.4139 | 536.8674
1102.8578 | 1159.8578 | 372.6738 | 536.7307
1103.8592 | 1160.8592 | 372.0146 | 536.5766
1104.8607 | 1161.8607 | 371.4554 | 536.4184
1105.8621 | 1162.8621 | 370.7644 | 536.2678
1106.8636 | 1163.8636 | 370.0982 | 536.1181
1107.865 | 1164.865 | 369.5487 | 535.9483
1108.8564 | 1165.8564 | 368.9017 | 535.7602
1109.8579 | 1166.8579 | 368.3471 | 535.5767
1110.8593 | 1167.8593 | 367.9161 | 535.3993
1111.8607 | 1168.8607 | 367.5315 | 535.227
1112.8622 | 1169.8622 | 367.1269 | 535.1081
1113.8636 | 1170.8636 | 366.7492 | 534.9874
1114.8651 | 1171.8651 | 366.3664 | 534.8669
1115.8565 | 1172.8565 | 365.9869 | 534.7435
1116.8579 | 1173.8579 | 365.5231 | 534.6147
1117.8594 | 1174.8594 | 365.1024 | 534.477
1118.8608 | 1175.8608 | 364.7038 | 534.3483
1119.8622 | 1176.8622 | 364.3367 | 534.2183
1120.8637 | 1177.8637 | 363.8234 | 534.1103
1121.8651 | 1178.8651 | 363.1961 | 534.007
1122.8566 | 1179.8566 | 362.7828 | 533.8974
1123.858 | 1180.858 | 362.3671 | 533.7671
1124.8594 | 1181.8594 | 361.8853 | 533.6524
1125.8609 | 1182.8609 | 361.4209 | 533.5171
1126.8623 | 1183.8623 | 360.9242 | 533.3928
1127.8638 | 1184.8638 | 360.3676 | 533.2455
1128.8652 | 1185.8652 | 359.8074 | 533.0982
1129.8867 | 1186.8867 | 359.3442 | 532.9276
1130.8581 | 1187.8581 | 358.9048 | 532.7794
1131.8595 | 1188.8595 | 358.3852 | 532.602
1132.8609 | 1189.8609 | 357.909 | 532.452
1133.8624 | 1190.8624 | 357.4045 | 532.2722
1134.8638 | 1191.8638 | 356.9711 | 532.0921
1135.8653 | 1192.8653 | 356.5274 | 531.9427
1136.8567 | 1193.8567 | 356.1434 | 531.7885
1137.8581 | 1194.8581 | 355.6062 | 531.6268
1138.8596 | 1195.8596 | 355.0409 | 531.4756
1139.861 | 1196.861 | 354.499 | 531.2839
1140.8624 | 1197.8624 | 353.8435 | 531.0665
1141.8639 | 1198.8639 | 353.2693 | 530.8855
1142.8553 | 1199.8553 | 352.7869 | 530.6986
1143.8567 | 1200.8567 | 352.2877 | 530.5134
1144.8582 | 1201.8582 | 351.7843 | 530.3926
1145.8596 | 1202.8596 | 351.2821 | 530.2487
1146.8611 | 1203.8611 | 350.757 | 530.0028
1147.8625 | 1204.8625 | 350.2697 | 529.7553
1148.8639 | 1205.8639 | 349.8426 | 529.5359
1149.8654 | 1206.8654 | 349.4554 | 529.3178
1150.8568 | 1207.8568 | 349.0279 | 529.1362
1151.8583 | 1208.8583 | 348.5887 | 528.9628
1152.8597 | 1209.8597 | 348.0187 | 528.7665
1153.8611 | 1210.8611 | 347.4901 | 528.5363
1154.8626 | 1211.8626 | 347.0052 | 528.292
1155.864 | 1212.864 | 346.5696 | 528.0942
1156.8655 | 1213.8655 | 346.0029 | 527.9177
1157.8569 | 1214.8569 | 345.4434 | 527.7177
1158.8583 | 1215.8583 | 344.9711 | 527.493
1159.8598 | 1216.8598 | 344.5228 | 527.2363
1160.8612 | 1217.8612 | 344.0471 | 526.9601
1161.8626 | 1218.8626 | 343.5437 | 526.6806
1162.8641 | 1219.8641 | 342.9773 | 526.4228
1163.8655 | 1220.8655 | 342.5053 | 526.1985
1164.8569 | 1221.8569 | 342.062 | 526.007
1165.8584 | 1222.8584 | 341.6109 | 525.7811
1166.8598 | 1223.8598 | 341.1716 | 525.5351
1167.8613 | 1224.8613 | 340.7338 | 525.2966
1168.8627 | 1225.8627 | 340.3721 | 525.08
1169.8641 | 1226.8641 | 339.9488 | 524.8505
1170.8656 | 1227.8656 | 339.4864 | 524.6234
1171.857 | 1228.857 | 339.0073 | 524.396
1172.8584 | 1229.8584 | 338.5524 | 524.1642
1173.8599 | 1230.8599 | 338.1385 | 523.9055
1174.8613 | 1231.8613 | 337.6824 | 523.6377
1175.8628 | 1232.8628 | 337.2039 | 523.3748
1176.8642 | 1233.8642 | 336.836 | 523.1084
1177.8656 | 1234.8656 | 336.3744 | 522.8215
1178.8571 | 1235.8571 | 335.836 | 522.5716
1179.8585 | 1236.8585 | 335.2522 | 522.3044
1180.86 | 1237.86 | 334.7067 | 522.0173
1181.8614 | 1238.8614 | 334.1817 | 521.7401
1182.8628 | 1239.8628 | 333.675 | 521.4683
1183.8643 | 1240.8643 | 333.2661 | 521.2153
1184.8657 | 1241.8657 | 332.8807 | 520.9591
1185.8571 | 1242.8571 | 332.4314 | 520.6837
1186.8586 | 1243.8586 | 331.952 | 520.3833
1187.86 | 1244.86 | 331.5219 | 520.1086
1188.8615 | 1245.8615 | 331.103 | 519.8428
1189.8629 | 1246.8629 | 330.5797 | 519.5752
1190.8643 | 1247.8643 | 330.0139 | 519.3088
1191.8658 | 1248.8658 | 329.5604 | 519.0394
1192.8572 | 1249.8572 | 328.9832 | 518.7957
1193.8586 | 1250.8586 | 328.5247 | 518.502
1194.8601 | 1251.8601 | 328.0605 | 518.1659
1195.8615 | 1252.8615 | 327.715 | 517.8263
1196.863 | 1253.863 | 327.246 | 517.5301
1197.8644 | 1254.8644 | 326.7267 | 517.2351
1198.8658 | 1255.8658 | 326.2507 | 516.9536
1199.8573 | 1256.8573 | 325.8738 | 516.6301
1200.8587 | 1257.8587 | 325.4901 | 516.2829
1201.8602 | 1258.8602 | 325.0374 | 515.9434
1202.8616 | 1259.8616 | 324.6658 | 515.6112
1203.863 | 1260.863 | 324.2933 | 515.2774
1204.8645 | 1261.8645 | 323.912 | 514.9462
1205.8559 | 1262.8559 | 323.5025 | 514.6337
1206.8573 | 1263.8573 | 323.1167 | 514.3483
1207.8588 | 1264.8588 | 322.7096 | 514.0555
1208.8602 | 1265.8602 | 322.2895 | 513.796
1209.8617 | 1266.8617 | 321.9307 | 513.5225
1210.8631 | 1267.8631 | 321.5391 | 513.2144
1211.8645 | 1268.8645 | 321.0437 | 512.8971
1212.866 | 1269.866 | 320.6319 | 512.601
1213.8574 | 1270.8574 | 320.2863 | 512.3066
1214.8588 | 1271.8588 | 319.9111 | 511.9884
1215.8603 | 1272.8603 | 319.5183 | 511.6789
1216.8617 | 1273.8617 | 319.0616 | 511.3749
1217.8632 | 1274.8632 | 318.4893 | 511.0656
1218.8646 | 1275.8646 | 317.8976 | 510.7577
1219.856 | 1276.856 | 317.4579 | 510.4561
1220.8575 | 1277.8575 | 317.0744 | 510.1321
1221.8589 | 1278.8589 | 316.6395 | 509.7919
1222.8603 | 1279.8603 | 316.2087 | 509.4371
1223.8618 | 1280.8618 | 315.7762 | 509.0847
1224.8632 | 1281.8632 | 315.3911 | 508.7352
1225.8647 | 1282.8647 | 314.9474 | 508.3788
1226.8661 | 1283.8661 | 314.5012 | 508.0188
1227.8575 | 1284.8575 | 314.0916 | 507.6722
1228.859 | 1285.859 | 313.7264 | 507.291
1229.8604 | 1286.8604 | 313.2285 | 506.9314
1230.8619 | 1287.8619 | 312.7941 | 506.5873
1231.8633 | 1288.8633 | 312.382 | 506.1971
1232.8647 | 1289.8647 | 312.0172 | 505.7893
1233.8562 | 1290.8562 | 311.6128 | 505.4101
1234.8576 | 1291.8576 | 311.267 | 505.0626
1235.859 | 1292.859 | 310.9297 | 504.7091
1236.8605 | 1293.8605 | 310.5309 | 504.3442
1237.8619 | 1294.8619 | 310.0978 | 504.0106
1238.8634 | 1295.8634 | 309.6862 | 503.627
1239.8648 | 1296.8648 | 309.3332 | 503.2098
1240.8562 | 1297.8562 | 309.0428 | 502.7722
1241.8577 | 1298.8577 | 308.6868 | 502.3754
1242.8591 | 1299.8591 | 308.2077 | 501.9902
1243.8605 | 1300.8605 | 307.7259 | 501.6073
1244.862 | 1301.862 | 307.2669 | 501.2001
1245.8634 | 1302.8634 | 306.7892 | 500.7796
1246.8649 | 1303.8649 | 306.3776 | 500.3888
1247.8663 | 1304.8663 | 306.0154 | 500.0209
1248.8577 | 1305.8577 | 305.6721 | 499.7773
1249.8592 | 1306.8592 | 305.2609 | 499.4143
1250.8606 | 1307.8606 | 304.9642 | 499.0407
1251.8621 | 1308.8621 | 304.6292 | 498.6344
1252.8635 | 1309.8635 | 304.341 | 498.2353
1253.8649 | 1310.8649 | 303.8836 | 497.8353
1254.8564 | 1311.8564 | 303.3988 | 497.4038
1255.8578 | 1312.8578 | 303.0058 | 496.9781
1256.8592 | 1313.8592 | 302.6574 | 496.5624
1257.8607 | 1314.8607 | 302.2748 | 496.1205
1258.8621 | 1315.8621 | 302.0265 | 495.659
1259.8636 | 1316.8636 | 301.6201 | 495.1728
1260.865 | 1317.865 | 301.2102 | 494.708
1261.8564 | 1318.8564 | 300.8467 | 494.2504
1262.8579 | 1319.8579 | 300.5204 | 493.8135
1263.8593 | 1320.8593 | 300.2009 | 493.3881
1264.8607 | 1321.8607 | 299.9006 | 492.9506
1265.8622 | 1322.8622 | 299.5261 | 492.5321
1266.8636 | 1323.8636 | 299.1371 | 492.093
1267.8651 | 1324.8651 | 298.7477 | 491.6634
1268.8565 | 1325.8565 | 298.405 | 491.2423
1269.8579 | 1326.8579 | 298.0542 | 490.7875
1270.8594 | 1327.8594 | 297.708 | 490.3008
1271.8608 | 1328.8608 | 297.3531 | 489.8096
1272.8622 | 1329.8622 | 296.9742 | 489.3036
1273.8637 | 1330.8637 | 296.6192 | 488.8326
1274.8651 | 1331.8651 | 296.278 | 488.3738
1275.8566 | 1332.8566 | 295.911 | 487.923
1276.858 | 1333.858 | 295.5685 | 487.4601
1277.8594 | 1334.8594 | 295.2355 | 486.9672
1278.8609 | 1335.8609 | 294.9073 | 486.4631
1279.8623 | 1336.8623 | 294.5999 | 485.9528
1280.8638 | 1337.8638 | 294.2536 | 485.4441
1281.8652 | 1338.8652 | 293.8603 | 484.9491
1282.8566 | 1339.8566 | 293.4841 | 484.4701
1283.8581 | 1340.8581 | 293.0623 | 483.9739
1284.8595 | 1341.8595 | 292.6797 | 483.4714
1285.8609 | 1342.8609 | 292.3003 | 482.9651
1286.8624 | 1343.8624 | 291.947 | 482.4272
1287.8638 | 1344.8638 | 291.639 | 481.8434
1288.8653 | 1345.8653 | 291.2708 | 481.285
1289.8567 | 1346.8567 | 290.9409 | 480.71
1290.8581 | 1347.8581 | 290.603 | 480.1482
1291.8596 | 1348.8596 | 290.1987 | 479.5911
1292.861 | 1349.861 | 289.6691 | 479.0243
1293.8624 | 1350.8624 | 289.2956 | 478.4628
1294.8639 | 1351.8639 | 288.9245 | 477.898
1295.8653 | 1352.8653 | 288.5728 | 477.3455
1296.8568 | 1353.8568 | 288.1463 | 476.802
1297.8582 | 1354.8582 | 287.6801 | 476.2462
1298.8596 | 1355.8596 | 287.2376 | 475.6803
1299.8611 | 1356.8611 | 286.8483 | 475.1026
1300.8625 | 1357.8625 | 286.3259 | 474.5329
1301.864 | 1358.864 | 285.9259 | 473.9496
1302.8654 | 1359.8654 | 285.5715 | 473.3769
1303.8568 | 1360.8568 | 285.2069 | 472.8128

## C6-7
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 147.4591 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
Time-41 | N11 | N12 | Time-42 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R6-G | R7-G | R6-7
38889.5809 | 1 | 0 | 38889.5809 | 1 | 0 | -20.5 | 36.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5814 | 1 | 0 | 38889.5814 | 1 | 0 | 17.5 | 74.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5818 | 1 | 0 | 38889.5818 | 1 | 0 | 55.5 | 112.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5822 | 1 | 0 | 38889.5822 | 1 | 0 | 93.5 | 150.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5827 | 2 | 0 | 38889.5827 | 1 | 0 | 131 | 188 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120669 | 241438 | 120668.9988
38889.5831 | 2 | 0 | 38889.5831 | 1 | 0 | 168.5 | 225.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120669 | 241438 | 120668.9988
38889.5835 | 1 | 0 | 38889.5836 | 1 | 0 | 206.5 | 263.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.584 | 1 | 0 | 38889.584 | 1 | 0 | 244.5 | 301.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5844 | 1 | 0 | 38889.5844 | 1 | 0 | 282.5 | 339.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5849 | 1 | 0 | 38889.5849 | 1 | 0 | 320.5 | 377.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5853 | 1 | 0 | 38889.5853 | 1 | 0 | 357.5 | 414.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5857 | 1 | 0 | 38889.5857 | 1 | 0 | 395.5 | 452.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5862 | 1 | 0 | 38889.5862 | 1 | 0 | 433.5 | 490.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5866 | 1 | 0 | 38889.5866 | 1 | 0 | 471.5 | 528.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.587 | 1 | 0 | 38889.587 | 1 | 0 | 508.5 | 565.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5875 | 1 | 0 | 38889.5875 | 1 | 0 | 546.5 | 603.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5879 | 1 | 0 | 38889.5879 | 1 | 0 | 584.5 | 641.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5884 | 1 | 1 | 38889.5884 | 1 | 0 | 622.5 | 679.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 582923078.44 | 241438 | 241238.0828
38889.5888 | 1 | 0 | 38889.5888 | 1 | 0 | 660.5 | 717.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5892 | 1 | 0 | 38889.5892 | 1 | 0 | 697.5 | 754.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5897 | 1 | 0 | 38889.5897 | 1 | 0 | 735.5 | 792.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241438 | 241438 | 241437.9994
38889.5901 | 1 | 0 | 38889.5901 | 2 | 0 | 773.5 | 830.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241438 | 120669 | 241437.9994
38889.5905 | 375 | 362 | 38889.5906 | 407 | 420 | 811.5 | 868.5 | 22.8938 | 22.1001 | 24.8474 | 25.641 | 0.22894 | 0.221 | 0.24847 | 0.25641 | 0.0079365 | 0.0079365 | 18435.8709 | 18731.6858 | 461.1789
38889.591 | 957 | 1035 | 38889.591 | 973 | 949 | 849.5 | 906.5 | 58.4249 | 63.1868 | 59.4017 | 57.9365 | 0.58425 | 0.63187 | 0.59402 | 0.57937 | 0.047619 | 0.014652 | 1279.0908 | 2873.649 | 39.5307
38889.5914 | 974 | 948 | 38889.5914 | 975 | 1023 | 886.5 | 943.5 | 59.4628 | 57.8755 | 59.5238 | 62.4542 | 0.59463 | 0.57875 | 0.59524 | 0.62454 | 0.015873 | 0.029304 | 13736.2111 | 6113.4812 | 51.2067
38889.5919 | 2381 | 1 | 38889.5919 | 2399 | 1 | 924.5 | 981.5 | 145.3602 | 0.06105 | 146.4591 | 0.06105 | 1.4536 | 0.0006105 | 1.4646 | 0.0006105 | 1.453 | 1.464 | 1.5365 | 0.70213 | 23.2735
38889.5923 | 1951 | 0 | 38889.5923 | 1150 | 1 | 962.5 | 1019.5 | 119.1087 | 0 | 70.2076 | 0.06105 | 1.1911 | 0 | 0.70208 | 0.0006105 | 1.1911 | 0.70147 | 23.8022 | 110.2158 | 22.6111
38889.5927 | 2051 | 0 | 38889.5927 | 2093 | 0 | 1000.5 | 1057.5 | 125.2137 | 0 | 127.7778 | 0 | 1.2521 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.2521 | 1.2778 | 17.766 | 15.4028 | 16.5138
38889.5932 | 2065 | 28 | 38889.5932 | 1924 | 0 | 1038.5 | 1095.5 | 126.0684 | 1.7094 | 117.4603 | 0 | 1.2607 | 0.017094 | 1.1746 | 0 | 1.2436 | 1.1746 | 18.1792 | 25.5395 | 234.2298
38889.5936 | 2000 | 511 | 38889.5936 | 1453 | 683 | 1075.5 | 1132.5 | 122.1001 | 31.1966 | 88.7057 | 41.6972 | 1.221 | 0.31197 | 0.88706 | 0.41697 | 0.90904 | 0.47009 | 4.8812 | 7.2783 | 1.2695
38889.594 | 1327 | 994 | 38889.5941 | 1236 | 943 | 1113.5 | 1170.5 | 81.0134 | 60.6838 | 75.4579 | 57.5702 | 0.81013 | 0.60684 | 0.75458 | 0.5757 | 0.2033 | 0.17888 | 341.1827 | 7101.0554 | 9.3631
38889.5945 | 1278 | 1009 | 38889.5945 | 1251 | 797 | 1151.5 | 1208.5 | 78.022 | 61.5995 | 76.3736 | 48.6569 | 0.78022 | 0.616 | 0.76374 | 0.48657 | 0.16422 | 0.27717 | 359.065 | 2112.5771 | 12.1484
38889.5949 | 1111 | 927 | 38889.5949 | 1175 | 1056 | 1189.5 | 1246.5 | 67.8266 | 56.5934 | 71.7338 | 64.4689 | 0.67827 | 0.56593 | 0.71734 | 0.64469 | 0.11233 | 0.07265 | 541.9196 | 1635.0292 | 38.3635
38889.5954 | 1198 | 1029 | 38889.5954 | 1051 | 1022 | 1227.5 | 1284.5 | 73.138 | 62.8205 | 64.1636 | 62.3932 | 0.73138 | 0.62821 | 0.64164 | 0.62393 | 0.10317 | 0.017705 | 303.5435 | 443.4272 | 14.9383
38889.5958 | 1234 | 1097 | 38889.5958 | 979 | 923 | 1264.5 | 1321.5 | 75.3358 | 66.9719 | 59.768 | 56.3492 | 0.75336 | 0.66972 | 0.59768 | 0.56349 | 0.083639 | 0.034188 | 505.6292 | 1135.0761 | 7.0691
38889.5962 | 1026 | 925 | 38889.5962 | 1040 | 939 | 1302.5 | 1359.5 | 62.6374 | 56.4713 | 63.4921 | 57.326 | 0.62637 | 0.56471 | 0.63492 | 0.57326 | 0.061661 | 0.061661 | 2291.4653 | 2291.4653 | 48.104

## C5-7
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 146.4823 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 7
Time-39 | N11 | N12 | Time-40 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R7-G | R5-7
38889.5809 | 1 | 1 | 38889.5809 | 1 | 0 | -22 | 35 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 575222662.44 | 239838 | 239638.0834
38889.5813 | 1 | 0 | 38889.5813 | 1 | 0 | 15.5 | 72.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5818 | 1 | 0 | 38889.5818 | 1 | 0 | 53.5 | 110.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5822 | 1 | 0 | 38889.5822 | 1 | 0 | 91.5 | 148.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5827 | 2 | 0 | 38889.5827 | 1 | 0 | 129.5 | 186.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 119869 | 239838 | 119868.9988
38889.5831 | 1 | 0 | 38889.5831 | 1 | 0 | 167.5 | 224.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5835 | 1 | 0 | 38889.5835 | 1 | 0 | 204.5 | 261.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.584 | 1 | 0 | 38889.584 | 1 | 0 | 242.5 | 299.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5844 | 1 | 1 | 38889.5844 | 1 | 0 | 280.5 | 337.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 575222662.44 | 239838 | 239638.0834
38889.5848 | 1 | 0 | 38889.5848 | 1 | 0 | 318.5 | 375.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5853 | 1 | 0 | 38889.5853 | 1 | 0 | 356 | 413 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5857 | 1 | 1 | 38889.5857 | 1 | 0 | 393.5 | 450.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 575222662.44 | 239838 | 239638.0834
38889.5861 | 2 | 1 | 38889.5862 | 1 | 0 | 431.5 | 488.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239538.125
38889.5866 | 1 | 0 | 38889.5866 | 1 | 0 | 469.5 | 526.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.587 | 1 | 0 | 38889.587 | 1 | 0 | 507.5 | 564.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5875 | 1 | 0 | 38889.5875 | 1 | 0 | 545 | 602 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5879 | 2 | 0 | 38889.5879 | 1 | 0 | 582.5 | 639.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 119869 | 239838 | 119868.9988
38889.5883 | 1 | 0 | 38889.5883 | 1 | 0 | 620.5 | 677.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5888 | 1 | 0 | 38889.5888 | 1 | 0 | 658.5 | 715.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5892 | 1 | 0 | 38889.5892 | 1 | 0 | 696.5 | 753.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5896 | 1 | 0 | 38889.5897 | 1 | 0 | 733.5 | 790.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5901 | 1 | 0 | 38889.5901 | 1 | 0 | 771.5 | 828.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 239838 | 239838 | 239837.9994
38889.5905 | 2 | 1 | 38889.5905 | 2 | 0 | 809.5 | 866.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 239938.167 | 119869 | 239438.2501
38889.591 | 840 | 819 | 38889.591 | 928 | 906 | 847.5 | 904.5 | 51.2821 | 50 | 56.6545 | 55.3114 | 0.51282 | 0.5 | 0.56654 | 0.55311 | 0.012821 | 0.013431 | 12052.0841 | 10159.6202 | 89.5194
38889.5914 | 833 | 867 | 38889.5914 | 809 | 815 | 885.5 | 942.5 | 50.8547 | 52.9304 | 49.3895 | 49.7558 | 0.50855 | 0.5293 | 0.49389 | 0.49756 | 0.020757 | 0.003663 | 3651.5262 | 9745.313 | 79.8473
38889.5918 | 1901 | 0 | 38889.5918 | 2119 | 1 | 922.5 | 979.5 | 116.0562 | 0 | 129.3651 | 0.06105 | 1.1606 | 0 | 1.2937 | 0.0006105 | 1.1606 | 1.293 | 26.2167 | 13.2852 | 25.0562
38889.5923 | 2327 | 0 | 38889.5923 | 1238 | 0 | 960.5 | 1017.5 | 142.0635 | 0 | 75.58 | 0 | 1.4206 | 0 | 0.7558 | 0 | 1.4206 | 0.7558 | 3.1104 | 93.811 | 1.6898
38889.5927 | 2383 | 0 | 38889.5927 | 2159 | 0 | 998.5 | 1055.5 | 145.4823 | 0 | 131.8071 | 0 | 1.4548 | 0 | 1.3181 | 0 | 1.4548 | 1.3181 | 0.68737 | 11.1339 | 0.76745
38889.5931 | 2164 | 12 | 38889.5932 | 2050 | 0 | 1036.5 | 1093.5 | 132.1123 | 0.7326 | 125.1526 | 0 | 1.3211 | 0.007326 | 1.2515 | 0 | 1.3138 | 1.2515 | 11.3077 | 17.0429 | 271.0579
38889.5936 | 1715 | 660 | 38889.5936 | 1642 | 566 | 1074.5 | 1131.5 | 104.7009 | 40.293 | 100.2442 | 34.5543 | 1.047 | 0.40293 | 1.0024 | 0.34554 | 0.64408 | 0.6569 | 162.8965 | 103.9586 | 1.8828
38889.594 | 1209 | 994 | 38889.594 | 1141 | 912 | 1111.5 | 1168.5 | 73.8095 | 60.6838 | 69.6581 | 55.6777 | 0.7381 | 0.60684 | 0.69658 | 0.55678 | 0.13126 | 0.1398 | 1377.7816 | 772.9292 | 17.4933
38889.5945 | 1265 | 1044 | 38889.5945 | 1174 | 1025 | 1149.5 | 1206.5 | 77.2283 | 63.7363 | 71.6728 | 62.5763 | 0.77228 | 0.63736 | 0.71673 | 0.62576 | 0.13492 | 0.090965 | 277.6037 | 556.4058 | 7.3382
38889.5949 | 1255 | 1037 | 38889.5949 | 1273 | 1065 | 1187.5 | 1244.5 | 76.6178 | 63.3089 | 77.7167 | 65.0183 | 0.76618 | 0.63309 | 0.77717 | 0.65018 | 0.13309 | 0.12698 | 618.331 | 3149.6414 | 10.0362
38889.5953 | 1228 | 1046 | 38889.5953 | 1230 | 1055 | 1225.5 | 1282.5 | 74.9695 | 63.8584 | 75.0916 | 64.4078 | 0.74969 | 0.63858 | 0.75092 | 0.64408 | 0.11111 | 0.10684 | 894.1697 | 2051.0599 | 11.4294
38889.5958 | 1259 | 1111 | 38889.5958 | 1088 | 1031 | 1263.5 | 1320.5 | 76.862 | 67.8266 | 66.4225 | 62.9426 | 0.76862 | 0.67827 | 0.66422 | 0.62943 | 0.090354 | 0.034799 | 267.6949 | 399.6405 | 2.1152
38889.5962 | 1205 | 1157 | 38889.5962 | 977 | 939 | 1300.5 | 1357.5 | 73.5653 | 70.6349 | 59.6459 | 57.326 | 0.73565 | 0.70635 | 0.59646 | 0.57326 | 0.029304 | 0.023199 | 2519.4717 | 194771.4109 | 3.2291

## C5-6
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 150.6947 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 6
Time-37 | N11 | N12 | Time-38 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R6-G | R5-6
38889.5809 | 1 | 0 | 38889.5809 | 1 | 0 | -23.5 | 33.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5813 | 1 | 0 | 38889.5813 | 1 | 0 | 14 | 71 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5817 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 51 | 108 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5822 | 1 | 0 | 38889.5822 | 1 | 0 | 89.5 | 146.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5826 | 1 | 0 | 38889.5826 | 1 | 0 | 127.5 | 184.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5831 | 1 | 0 | 38889.5831 | 1 | 0 | 165.5 | 222.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5835 | 1 | 0 | 38889.5835 | 1 | 1 | 203.5 | 260.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 246738 | #DIV/0! | 246737.9994
38889.5839 | 1 | 0 | 38889.5839 | 1 | 0 | 240.5 | 297.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5844 | 1 | 0 | 38889.5844 | 1 | 0 | 278.5 | 335.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5848 | 1 | 0 | 38889.5848 | 1 | 0 | 316.5 | 373.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5853 | 1 | 0 | 38889.5853 | 1 | 0 | 354.5 | 411.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5857 | 1 | 0 | 38889.5857 | 1 | 0 | 392 | 449 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5861 | 1 | 0 | 38889.5861 | 2 | 0 | 429.5 | 486.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 246738 | 123319 | 246737.9994
38889.5866 | 1 | 0 | 38889.5866 | 1 | 0 | 467.5 | 524.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.587 | 1 | 0 | 38889.587 | 1 | 0 | 505.5 | 562.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5874 | 1 | 0 | 38889.5875 | 1 | 0 | 543.5 | 600.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5879 | 1 | 0 | 38889.5879 | 1 | 0 | 580.5 | 637.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5883 | 1 | 0 | 38889.5883 | 1 | 0 | 618.5 | 675.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5888 | 1 | 0 | 38889.5888 | 1 | 0 | 656.5 | 713.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5892 | 1 | 0 | 38889.5892 | 1 | 0 | 694.5 | 751.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5896 | 1 | 0 | 38889.5896 | 1 | 0 | 732.5 | 789.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5901 | 1 | 0 | 38889.5901 | 1 | 0 | 770 | 827 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5905 | 1 | 0 | 38889.5905 | 1 | 0 | 807.5 | 864.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5909 | 1022 | 997 | 38889.5909 | 1117 | 923 | 845.5 | 902.5 | 62.3932 | 60.8669 | 68.1929 | 56.3492 | 0.62393 | 0.60867 | 0.68193 | 0.56349 | 0.015263 | 0.11844 | 647.9705 | 502.9842 | 37.5982
38889.5914 | 1136 | 1126 | 38889.5914 | 1010 | 890 | 883.5 | 940.5 | 69.3529 | 68.7424 | 61.6606 | 54.3346 | 0.69353 | 0.68742 | 0.61661 | 0.54335 | 0.006105 | 0.07326 | 780.6587 | 700.7987 | 16.0398
38889.5918 | 1703 | 0 | 38889.5918 | 1052 | 11 | 921.5 | 978.5 | 103.9683 | 0 | 64.2247 | 0.67155 | 1.0397 | 0 | 0.64225 | 0.0067155 | 1.0397 | 0.63553 | 44.943 | 137.1162 | 43.9034
38889.5922 | 2231 | 0 | 38889.5923 | 2452 | 0 | 958.5 | 1015.5 | 136.2027 | 0 | 149.6947 | 0 | 1.362 | 0 | 1.4969 | 0 | 1.362 | 1.4969 | 10.6401 | 0.66803 | 9.278
38889.5927 | 2228 | 0 | 38889.5927 | 2330 | 0 | 996.5 | 1053.5 | 136.0195 | 0 | 142.2466 | 0 | 1.3602 | 0 | 1.4225 | 0 | 1.3602 | 1.4225 | 10.789 | 5.9391 | 9.4289
38889.5931 | 2448 | 3 | 38889.5931 | 2096 | 9 | 1034.5 | 1091.5 | 149.4505 | 0.18315 | 127.9609 | 0.54945 | 1.4945 | 0.0018315 | 1.2796 | 0.0054945 | 1.4927 | 1.2741 | 0.83632 | 36.8379 | 155.9613
38889.5936 | 1650 | 504 | 38889.5936 | 1638 | 408 | 1072.5 | 1129.5 | 100.7326 | 30.7692 | 100 | 24.9084 | 1.0073 | 0.30769 | 1 | 0.24908 | 0.69963 | 0.75092 | 142.8824 | 87.922 | 29.184
38889.594 | 1166 | 978 | 38889.594 | 1273 | 949 | 1110.5 | 1167.5 | 71.1844 | 59.707 | 77.7167 | 57.9365 | 0.71184 | 0.59707 | 0.77717 | 0.57937 | 0.11477 | 0.1978 | 682.3455 | 34099.1828 | 33.0707
38889.5944 | 1308 | 1049 | 38889.5944 | 1201 | 926 | 1147.5 | 1204.5 | 79.8535 | 64.0415 | 73.3211 | 56.5324 | 0.79853 | 0.64042 | 0.73321 | 0.56532 | 0.15812 | 0.16789 | 1255.1869 | 629.8288 | 9.1629
38889.5949 | 1029 | 852 | 38889.5949 | 1258 | 966 | 1185.5 | 1242.5 | 62.8205 | 52.0147 | 76.801 | 58.9744 | 0.62821 | 0.52015 | 0.76801 | 0.58974 | 0.10806 | 0.17827 | 2660.6411 | 693.2409 | 60.2502
38889.5953 | 1000 | 855 | 38889.5953 | 1065 | 900 | 1223.5 | 1280.5 | 61.0501 | 52.1978 | 65.0183 | 54.9451 | 0.6105 | 0.52198 | 0.65018 | 0.54945 | 0.088523 | 0.10073 | 2068.7224 | 1155.0939 | 66.0244
38889.5958 | 1213 | 876 | 38889.5958 | 1159 | 1015 | 1261.5 | 1318.5 | 74.0537 | 53.4799 | 70.757 | 61.9658 | 0.74054 | 0.5348 | 0.70757 | 0.61966 | 0.20574 | 0.087912 | 239.4759 | 467.8994 | 35.6822
38889.5962 | 979 | 917 | 38889.5962 | 1103 | 994 | 1299 | 1356 | 59.768 | 55.9829 | 67.3382 | 60.6838 | 0.59768 | 0.55983 | 0.67338 | 0.60684 | 0.037851 | 0.066545 | 7334.0702 | 2199.4462 | 59.7042

## C4-7
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 151.4884 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 7
Time-35 | N11 | N12 | Time-36 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R7-G | R4-7
38889.5809 | 1 | 0 | 38889.5809 | 1 | 0 | -25.5 | 31.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5813 | 1 | 0 | 38889.5813 | 1 | 0 | 12.5 | 69.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5817 | 1 | 0 | 38889.5817 | 1 | 0 | 50.5 | 107.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5822 | 2 | 0 | 38889.5822 | 1 | 0 | 87.5 | 144.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123969 | 248038 | 123968.9988
38889.5826 | 1 | 0 | 38889.5826 | 1 | 0 | 125.5 | 182.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.583 | 1 | 0 | 38889.5831 | 1 | 0 | 163.5 | 220.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5835 | 1 | 0 | 38889.5835 | 1 | 0 | 201.5 | 258.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5839 | 1 | 0 | 38889.5839 | 1 | 0 | 239 | 296 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5844 | 1 | 0 | 38889.5844 | 1 | 0 | 276.5 | 333.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5848 | 1 | 0 | 38889.5848 | 1 | 0 | 314.5 | 371.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5852 | 1 | 0 | 38889.5852 | 1 | 0 | 352.5 | 409.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5857 | 1 | 0 | 38889.5857 | 1 | 0 | 390.5 | 447.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5861 | 1 | 0 | 38889.5861 | 1 | 0 | 428 | 485 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5865 | 1 | 0 | 38889.5866 | 1 | 0 | 465.5 | 522.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.587 | 1 | 0 | 38889.587 | 1 | 0 | 503.5 | 560.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5874 | 1 | 0 | 38889.5874 | 1 | 0 | 541.5 | 598.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5879 | 1 | 0 | 38889.5879 | 1 | 0 | 579.5 | 636.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5883 | 1 | 0 | 38889.5883 | 1 | 0 | 617 | 674 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5887 | 1 | 0 | 38889.5887 | 1 | 0 | 654.5 | 711.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5892 | 1 | 0 | 38889.5892 | 1 | 0 | 692.5 | 749.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5896 | 1 | 0 | 38889.5896 | 1 | 0 | 730.5 | 787.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.59 | 1 | 0 | 38889.5901 | 1 | 0 | 768.5 | 825.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38889.5905 | 1 | 1 | 38889.5905 | 1 | 0 | 805.5 | 862.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 615228494.44 | 248038 | 247838.0806
38889.5909 | 519 | 582 | 38889.5909 | 716 | 697 | 843.5 | 900.5 | 31.685 | 35.5311 | 43.7118 | 42.5519 | 0.31685 | 0.35531 | 0.43712 | 0.42552 | 0.038462 | 0.0116 | 3053.7777 | 46163.5069 | 236.666
38889.5914 | 829 | 931 | 38889.5914 | 854 | 831 | 881.5 | 938.5 | 50.6105 | 56.8376 | 52.1368 | 50.7326 | 0.50611 | 0.56838 | 0.52137 | 0.50733 | 0.062271 | 0.014042 | 1324.7976 | 4096.453 | 75.638
38889.5918 | 834 | 0 | 38889.5918 | 2465 | 0 | 919.5 | 976.5 | 50.9158 | 0 | 150.4884 | 0 | 0.50916 | 0 | 1.5049 | 0 | 0.50916 | 1.5049 | 197.5276 | 0.6645 | 197.0184
38889.5922 | 2138 | 0 | 38889.5922 | 933 | 0 | 957.5 | 1014.5 | 130.525 | 0 | 56.9597 | 0 | 1.3053 | 0 | 0.5696 | 0 | 1.3053 | 0.5696 | 16.0608 | 165.9571 | 14.7556
38889.5927 | 2283 | 0 | 38889.5927 | 2396 | 0 | 994.5 | 1051.5 | 139.3773 | 0 | 146.2759 | 0 | 1.3938 | 0 | 1.4628 | 0 | 1.3938 | 1.4628 | 8.6894 | 3.5634 | 7.2957
38889.5931 | 2443 | 2 | 38889.5931 | 2359 | 1 | 1032.5 | 1089.5 | 149.1453 | 0.1221 | 144.0171 | 0.06105 | 1.4915 | 0.001221 | 1.4402 | 0.0006105 | 1.4902 | 1.4396 | 1.5968 | 5.3316 | 92.0726
38889.5935 | 2230 | 546 | 38889.5936 | 1550 | 458 | 1070.5 | 1127.5 | 136.1416 | 33.3333 | 94.6276 | 27.9609 | 1.3614 | 0.33333 | 0.94628 | 0.27961 | 1.0281 | 0.66667 | 1.6393 | 3.9999 | 2.0753
38889.594 | 1221 | 813 | 38889.594 | 1288 | 994 | 1108.5 | 1165.5 | 74.5421 | 49.6337 | 78.6325 | 60.6838 | 0.74542 | 0.49634 | 0.78632 | 0.60684 | 0.24908 | 0.17949 | 280.7805 | 1988.5278 | 52.3935
38889.5944 | 1025 | 895 | 38889.5944 | 1115 | 942 | 1146.5 | 1203.5 | 62.5763 | 54.6398 | 68.0708 | 57.5092 | 0.62576 | 0.5464 | 0.68071 | 0.57509 | 0.079365 | 0.10562 | 5031.4047 | 885.6633 | 56.3604
38889.5948 | 1297 | 1092 | 38889.5949 | 1229 | 1086 | 1183.5 | 1240.5 | 79.1819 | 66.6667 | 75.0305 | 66.3004 | 0.79182 | 0.66667 | 0.75031 | 0.663 | 0.12515 | 0.087302 | 295.6614 | 558.3203 | 7.1747
38889.5953 | 1038 | 878 | 38889.5953 | 1104 | 940 | 1221.5 | 1278.5 | 63.37 | 53.602 | 67.3993 | 57.3871 | 0.6337 | 0.53602 | 0.67399 | 0.57387 | 0.09768 | 0.10012 | 1522.1639 | 1347.1261 | 59.9443
38889.5957 | 1166 | 1114 | 38889.5957 | 1185 | 1032 | 1259.5 | 1316.5 | 71.1844 | 68.0098 | 72.3443 | 63.0037 | 0.71184 | 0.6801 | 0.72344 | 0.63004 | 0.031746 | 0.093407 | 539.2439 | 580.4187 | 15.4204
38889.5962 | 1117 | 1007 | 38889.5962 | 1205 | 1157 | 1297.5 | 1354.5 | 68.1929 | 61.4774 | 73.5653 | 70.6349 | 0.68193 | 0.61477 | 0.73565 | 0.70635 | 0.067155 | 0.029304 | 626.0396 | 932.9404 | 32.0538

## C4-6
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 153.9304 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 6
Time-33 | N11 | N12 | Time-34 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R6-G | R4-6
38889.5808 | 1 | 0 | 38889.5808 | 1 | 0 | -27.5 | 29.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5813 | 1 | 0 | 38889.5813 | 1 | 0 | 10.5 | 67.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5817 | 1 | 0 | 38889.5817 | 1 | 0 | 48.5 | 105.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5822 | 2 | 0 | 38889.5822 | 2 | 0 | 86 | 143 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125969 | 125969 | 125968.9988
38889.5826 | 2 | 0 | 38889.5826 | 1 | 0 | 123.5 | 180.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125969 | 252038 | 125968.9988
38889.583 | 2 | 0 | 38889.583 | 1 | 0 | 161.5 | 218.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125969 | 252038 | 125968.9988
38889.5835 | 1 | 0 | 38889.5835 | 1 | 0 | 199.5 | 256.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5839 | 1 | 0 | 38889.5839 | 1 | 0 | 237.5 | 294.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5843 | 1 | 0 | 38889.5843 | 1 | 0 | 275 | 332 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5848 | 1 | 0 | 38889.5848 | 1 | 0 | 312.5 | 369.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5852 | 1 | 0 | 38889.5852 | 1 | 0 | 350.5 | 407.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5856 | 1 | 0 | 38889.5857 | 1 | 0 | 388.5 | 445.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5861 | 1 | 0 | 38889.5861 | 1 | 0 | 426.5 | 483.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5865 | 1 | 0 | 38889.5865 | 1 | 0 | 463.5 | 520.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.587 | 1 | 0 | 38889.587 | 1 | 0 | 501.5 | 558.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5874 | 1 | 0 | 38889.5874 | 1 | 0 | 539.5 | 596.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5878 | 1 | 0 | 38889.5878 | 1 | 1 | 577.5 | 634.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 252038 | #DIV/0! | 252037.9994
38889.5883 | 1 | 0 | 38889.5883 | 1 | 0 | 615.5 | 672.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5887 | 1 | 0 | 38889.5887 | 1 | 0 | 653 | 710 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5891 | 1 | 0 | 38889.5892 | 1 | 0 | 690.5 | 747.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5896 | 1 | 0 | 38889.5896 | 1 | 0 | 728.5 | 785.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.59 | 1 | 0 | 38889.59 | 1 | 0 | 766.5 | 823.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5905 | 1 | 0 | 38889.5905 | 1 | 2 | 804.5 | 861.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.1221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252038 | 252038 | 252037.9994
38889.5909 | 50 | 46 | 38889.5909 | 167 | 164 | 841.5 | 898.5 | 3.0525 | 2.8083 | 10.1954 | 10.0122 | 0.030525 | 0.028083 | 0.10195 | 0.10012 | 0.002442 | 0.0018315 | 62622.0283 | 85985.547 | 5266.4404
38889.5913 | 865 | 845 | 38889.5913 | 993 | 970 | 879.5 | 936.5 | 52.8083 | 51.5873 | 60.6227 | 59.2186 | 0.52808 | 0.51587 | 0.60623 | 0.59219 | 0.01221 | 0.014042 | 15377.6123 | 9156.2918 | 94.9839
38889.5918 | 2134 | 1 | 38889.5918 | 2445 | 0 | 917.5 | 974.5 | 130.2808 | 0.06105 | 149.2674 | 0 | 1.3028 | 0.0006105 | 1.4927 | 0 | 1.3022 | 1.4927 | 18.438 | 3.1239 | 1170.4584
38889.5922 | 2505 | 0 | 38889.5922 | 2001 | 0 | 955.5 | 1012.5 | 152.9304 | 0 | 122.1612 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.2216 | 0 | 1.5293 | 1.2216 | 0.65389 | 26.006 | 0.87541
38889.5927 | 2217 | 0 | 38889.5927 | 2031 | 0 | 993.5 | 1050.5 | 135.348 | 0 | 123.9927 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.2399 | 0 | 1.3535 | 1.2399 | 13.7294 | 24.1448 | 12.3759
38889.5931 | 2069 | 5 | 38889.5931 | 2230 | 0 | 1030.5 | 1087.5 | 126.3126 | 0.30525 | 136.1416 | 0 | 1.2631 | 0.0030525 | 1.3614 | 0 | 1.2601 | 1.3614 | 22.3317 | 13.0664 | 1034.0178
38889.5935 | 1564 | 516 | 38889.5935 | 1847 | 503 | 1068.5 | 1125.5 | 95.4823 | 31.5018 | 112.7595 | 30.7082 | 0.95482 | 0.31502 | 1.1276 | 0.30708 | 0.6398 | 0.82051 | 2914.7133 | 50.8297 | 28.8266
38889.594 | 1324 | 921 | 38889.594 | 1322 | 936 | 1106.5 | 1163.5 | 80.8303 | 56.2271 | 80.7082 | 57.1429 | 0.8083 | 0.56227 | 0.80708 | 0.57143 | 0.24603 | 0.23565 | 449.0293 | 675.5155 | 26.1392
38889.5944 | 1224 | 827 | 38889.5944 | 1300 | 1008 | 1144.5 | 1201.5 | 74.7253 | 50.4884 | 79.3651 | 61.5385 | 0.74725 | 0.50488 | 0.79365 | 0.61538 | 0.24237 | 0.17827 | 308.5317 | 3518.9381 | 55.3062
38889.5948 | 1087 | 892 | 38889.5948 | 1267 | 1045 | 1182.5 | 1239.5 | 66.3614 | 54.4567 | 77.3504 | 63.7973 | 0.66361 | 0.54457 | 0.7735 | 0.63797 | 0.11905 | 0.13553 | 1861.5623 | 756.2686 | 53.7038
38889.5953 | 1033 | 874 | 38889.5953 | 1295 | 966 | 1219.5 | 1276.5 | 63.0647 | 53.3578 | 79.0598 | 58.9744 | 0.63065 | 0.53358 | 0.7906 | 0.58974 | 0.09707 | 0.20085 | 1059.9878 | 4702.6723 | 68.8315
38889.5957 | 1112 | 1027 | 38889.5957 | 1145 | 1067 | 1257.5 | 1314.5 | 67.8877 | 62.6984 | 69.9023 | 65.1404 | 0.67888 | 0.62698 | 0.69902 | 0.6514 | 0.051893 | 0.047619 | 2288.2031 | 4387.6345 | 36.403
38889.5961 | 999 | 917 | 38889.5962 | 1272 | 1159 | 1295.5 | 1352.5 | 60.989 | 55.9829 | 77.6557 | 70.757 | 0.60989 | 0.55983 | 0.77656 | 0.70757 | 0.050061 | 0.068987 | 71616.2722 | 1148.0545 | 60.7278

## C4-5
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 154.7851 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 5
Time-31 | N11 | N12 | Time-32 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R5-G | R4-5
38889.5808 | 1 | 2 | 38889.5808 | 1 | 0 | -29.5 | 27.5 | 0.06105 | 0.1221 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253638.158 | 253438 | 126569.0592
38889.5813 | 1 | 0 | 38889.5813 | 1 | 0 | 8.5 | 65.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5817 | 1 | 0 | 38889.5817 | 1 | 0 | 46.5 | 103.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5821 | 2 | 0 | 38889.5821 | 2 | 0 | 84.5 | 141.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126669 | 126669 | 126668.9988
38889.5826 | 1 | 0 | 38889.5826 | 1 | 0 | 122 | 179 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.583 | 1 | 0 | 38889.583 | 1 | 0 | 159.5 | 216.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5834 | 1 | 0 | 38889.5834 | 1 | 0 | 197.5 | 254.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5839 | 2 | 0 | 38889.5839 | 1 | 0 | 235.5 | 292.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 126669 | 253438 | 126668.9988
38889.5843 | 1 | 0 | 38889.5843 | 1 | 0 | 273.5 | 330.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5848 | 1 | 1 | 38889.5848 | 2 | 0 | 311 | 368 | 0.06105 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0 | 0.001221 | 321027380.22 | 126669 | 253138.1578
38889.5852 | 1 | 0 | 38889.5852 | 1 | 0 | 348.5 | 405.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5856 | 1 | 0 | 38889.5856 | 1 | 0 | 386.5 | 443.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5861 | 1 | 0 | 38889.5861 | 1 | 0 | 424.5 | 481.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5865 | 2 | 0 | 38889.5865 | 1 | 0 | 462.5 | 519.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 126669 | 253438 | 126668.9988
38889.5869 | 1 | 0 | 38889.5869 | 1 | 0 | 500 | 557 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5874 | 1 | 0 | 38889.5874 | 1 | 0 | 537.5 | 594.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5878 | 1 | 0 | 38889.5878 | 1 | 0 | 575.5 | 632.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5883 | 1 | 1 | 38889.5883 | 1 | 0 | 613.5 | 670.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 642308198.44 | 253438 | 253238.0789
38889.5887 | 1 | 0 | 38889.5887 | 1 | 0 | 651.5 | 708.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5891 | 1 | 0 | 38889.5891 | 1 | 0 | 688.5 | 745.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5896 | 1 | 1 | 38889.5896 | 1 | 0 | 726.5 | 783.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 642308198.44 | 253438 | 253238.0789
38889.59 | 1 | 0 | 38889.59 | 1 | 0 | 764.5 | 821.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5904 | 1 | 0 | 38889.5905 | 1 | 0 | 802.5 | 859.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253438 | 253438 | 253437.9994
38889.5909 | 2 | 1 | 38889.5909 | 3 | 1 | 840.5 | 897.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.18315 | 0.06105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.001221 | 253538.1976 | 126643.9753 | 253038.1972
38889.5913 | 895 | 928 | 38889.5913 | 1019 | 995 | 877.5 | 934.5 | 54.6398 | 56.6545 | 62.21 | 60.7448 | 0.5464 | 0.56654 | 0.6221 | 0.60745 | 0.020147 | 0.014652 | 5632.5591 | 23937.109 | 76.4457
38889.5917 | 2038 | 15 | 38889.5918 | 1893 | 3 | 915.5 | 972.5 | 124.42 | 0.91575 | 115.5678 | 0.18315 | 1.2442 | 0.0091575 | 1.1557 | 0.0018315 | 1.235 | 1.1538 | 25.131 | 34.2044 | 819.6213
38889.5922 | 2182 | 0 | 38889.5922 | 2343 | 0 | 953.5 | 1010.5 | 133.2112 | 0 | 143.0403 | 0 | 1.3321 | 0 | 1.4304 | 0 | 1.3321 | 1.4304 | 16.1952 | 8.2108 | 14.8631
38889.5926 | 2519 | 0 | 38889.5926 | 1941 | 0 | 991.5 | 1048.5 | 153.7851 | 0 | 118.4982 | 0 | 1.5379 | 0 | 1.185 | 0 | 1.5379 | 1.185 | 0.65026 | 30.6224 | 0.88759
38889.5931 | 2391 | 2 | 38889.5931 | 1881 | 11 | 1029.5 | 1086.5 | 145.9707 | 0.1221 | 114.8352 | 0.67155 | 1.4597 | 0.001221 | 1.1484 | 0.0067155 | 1.4585 | 1.1416 | 6.0566 | 38.7579 | 1988.4796
38889.5935 | 1710 | 383 | 38889.5935 | 1929 | 556 | 1066.5 | 1123.5 | 104.3956 | 23.3822 | 117.7656 | 33.9438 | 1.044 | 0.23382 | 1.1777 | 0.33944 | 0.81013 | 0.83822 | 103.1343 | 72.7164 | 48.629
38889.5939 | 1691 | 712 | 38889.5939 | 1139 | 817 | 1104.5 | 1161.5 | 103.2357 | 43.4676 | 69.536 | 49.8779 | 1.0324 | 0.43468 | 0.69536 | 0.49878 | 0.59768 | 0.19658 | 52.5027 | 113.1487 | 9.8698
38889.5944 | 1124 | 941 | 38889.5944 | 1336 | 1069 | 1142.5 | 1199.5 | 68.6203 | 57.4481 | 81.5629 | 65.2625 | 0.6862 | 0.57448 | 0.81563 | 0.65263 | 0.11172 | 0.163 | 2162.6007 | 799.2396 | 44.4284
38889.5948 | 1831 | 610 | 38889.5948 | 1252 | 962 | 1180.5 | 1237.5 | 111.7827 | 37.2405 | 76.4347 | 58.7302 | 1.1178 | 0.37241 | 0.76435 | 0.5873 | 0.74542 | 0.17705 | 22.816 | 32.6865 | 3.8115
38889.5953 | 1113 | 939 | 38889.5953 | 1265 | 1075 | 1218.5 | 1275.5 | 67.9487 | 57.326 | 77.2283 | 65.6288 | 0.67949 | 0.57326 | 0.77228 | 0.65629 | 0.10623 | 0.116 | 1870.5691 | 958.5541 | 46.6151
38889.5957 | 1128 | 966 | 38889.5957 | 1264 | 1091 | 1255.5 | 1312.5 | 68.8645 | 58.9744 | 77.1673 | 66.6056 | 0.68864 | 0.58974 | 0.77167 | 0.66606 | 0.098901 | 0.10562 | 1893.1605 | 1101.9879 | 41.8902
38889.5961 | 1049 | 1006 | 38889.5961 | 1186 | 1067 | 1293.5 | 1350.5 | 64.0415 | 61.4164 | 72.4054 | 65.1404 | 0.64042 | 0.61416 | 0.72405 | 0.6514 | 0.026252 | 0.07265 | 1511.2327 | 1817.3454 | 45.261

## C3-7
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 156.6777 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 7
Time-29 | N11 | N12 | Time-30 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R7-G | R3-7
38889.5808 | 1 | 0 | 38889.5808 | 1 | 0 | -30.5 | 26.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5812 | 1 | 0 | 38889.5812 | 1 | 0 | 6.5 | 63.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5817 | 1 | 1 | 38889.5817 | 1 | 0 | 44.5 | 101.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 658117454.44 | 256538 | 256338.0779
38889.5821 | 2 | 0 | 38889.5821 | 2 | 1 | 82.5 | 139.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 128219 | 256538 | 128218.9988
38889.5825 | 1 | 0 | 38889.5826 | 1 | 1 | 120.5 | 177.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.583 | 1 | 0 | 38889.583 | 1 | 0 | 158 | 215 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5834 | 1 | 0 | 38889.5834 | 1 | 0 | 195.5 | 252.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5839 | 1 | 1 | 38889.5839 | 1 | 0 | 233.5 | 290.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 658117454.44 | 256538 | 256338.0779
38889.5843 | 1 | 0 | 38889.5843 | 1 | 0 | 271.5 | 328.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5847 | 1 | 0 | 38889.5847 | 1 | 0 | 309.5 | 366.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5852 | 1 | 0 | 38889.5852 | 1 | 0 | 347 | 404 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5856 | 1 | 0 | 38889.5856 | 1 | 0 | 384.5 | 441.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.586 | 1 | 0 | 38889.5861 | 1 | 0 | 422.5 | 479.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5865 | 1 | 0 | 38889.5865 | 1 | 0 | 460.5 | 517.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5869 | 2 | 0 | 38889.5869 | 1 | 0 | 498.5 | 555.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128219 | 256538 | 128218.9988
38889.5874 | 1 | 0 | 38889.5874 | 2 | 0 | 536 | 593 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 256538 | 128219 | 256537.9994
38889.5878 | 1 | 0 | 38889.5878 | 1 | 0 | 573.5 | 630.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5882 | 1 | 0 | 38889.5882 | 1 | 0 | 611.5 | 668.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5887 | 2 | 0 | 38889.5887 | 1 | 0 | 649.5 | 706.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128219 | 256538 | 128218.9988
38889.5891 | 1 | 0 | 38889.5891 | 1 | 0 | 687.5 | 744.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5895 | 1 | 0 | 38889.5895 | 1 | 0 | 724.5 | 781.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.59 | 1 | 0 | 38889.59 | 1 | 0 | 762.5 | 819.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256538 | 256538 | 256537.9994
38889.5904 | 1 | 0 | 38889.5904 | 2 | 0 | 800.5 | 857.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 256538 | 128219 | 256537.9994
38889.5909 | 886 | 969 | 38889.5909 | 842 | 878 | 838.5 | 895.5 | 54.0904 | 59.1575 | 51.4042 | 53.602 | 0.5409 | 0.59158 | 0.51404 | 0.53602 | 0.050672 | 0.021978 | 1891.0203 | 16532.9464 | 72.9725
38889.5913 | 1012 | 1025 | 38889.5913 | 1014 | 992 | 876.5 | 933.5 | 61.7827 | 62.5763 | 61.9048 | 60.5617 | 0.61783 | 0.62576 | 0.61905 | 0.60562 | 0.0079365 | 0.013431 | 58934.2788 | 9891.4167 | 51.1299
38889.5917 | 2249 | 85 | 38889.5917 | 917 | 0 | 913.5 | 970.5 | 137.3016 | 5.1893 | 55.9829 | 0 | 1.373 | 0.051893 | 0.55983 | 0 | 1.3211 | 0.55983 | 14.9938 | 179.867 | 175.7032
38889.5922 | 2302 | 0 | 38889.5922 | 1170 | 0 | 951.5 | 1008.5 | 140.5372 | 0 | 71.4286 | 0 | 1.4054 | 0 | 0.71429 | 0 | 1.4054 | 0.71429 | 11.4848 | 119.3487 | 10.0794
38889.5926 | 2550 | 0 | 38889.5926 | 1465 | 0 | 989.5 | 1046.5 | 155.6777 | 0 | 89.4383 | 0 | 1.5568 | 0 | 0.89438 | 0 | 1.5568 | 0.89438 | 0.64235 | 75.1795 | 0.91442
38889.593 | 2498 | 0 | 38889.5931 | 1907 | 1 | 1027.5 | 1084.5 | 152.5031 | 0 | 116.4225 | 0.06105 | 1.525 | 0 | 1.1642 | 0.0006105 | 1.525 | 1.1636 | 2.7374 | 34.6474 | 1.2124
38889.5935 | 1881 | 242 | 38889.5935 | 1423 | 509 | 1065.5 | 1122.5 | 114.8352 | 14.7741 | 86.8742 | 31.0745 | 1.1484 | 0.14774 | 0.86874 | 0.31074 | 1.0006 | 0.558 | 39.9605 | 317.8192 | 139.3646
38889.5939 | 1816 | 746 | 38889.5939 | 1340 | 740 | 1102.5 | 1159.5 | 110.8669 | 45.5433 | 81.8071 | 45.177 | 1.1087 | 0.45543 | 0.81807 | 0.45177 | 0.65324 | 0.3663 | 42.5861 | 107.7989 | 0.30458
38889.5944 | 1334 | 1020 | 38889.5944 | 1165 | 832 | 1140.5 | 1197.5 | 81.4408 | 62.2711 | 71.1233 | 50.7937 | 0.81441 | 0.62271 | 0.71123 | 0.50794 | 0.1917 | 0.2033 | 875.1257 | 588.9935 | 17.7995
38889.5948 | 1691 | 402 | 38889.5948 | 1077 | 1006 | 1178.5 | 1235.5 | 103.2357 | 24.5421 | 65.7509 | 61.4164 | 1.0324 | 0.24542 | 0.65751 | 0.61416 | 0.78694 | 0.043346 | 47.5533 | 72.8474 | 49.629
38889.5952 | 1083 | 915 | 38889.5952 | 1039 | 882 | 1216.5 | 1273.5 | 66.1172 | 55.8608 | 63.431 | 53.8462 | 0.66117 | 0.55861 | 0.63431 | 0.53846 | 0.10256 | 0.095849 | 1291.4755 | 1721.8448 | 58.7084
38889.5957 | 1211 | 1038 | 38889.5957 | 1031 | 884 | 1254.5 | 1311.5 | 73.9316 | 63.37 | 62.9426 | 53.9683 | 0.73932 | 0.6337 | 0.62943 | 0.53968 | 0.10562 | 0.089744 | 1029.2688 | 2512.3299 | 29.4057
38889.5961 | 1047 | 931 | 38889.5961 | 1188 | 1067 | 1291.5 | 1348.5 | 63.9194 | 56.8376 | 72.5275 | 65.1404 | 0.63919 | 0.56838 | 0.72527 | 0.6514 | 0.070818 | 0.073871 | 2330.3997 | 1832.6143 | 59.9286

## C3-6
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 155.4567 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 6
Time-27 | N11 | N12 | Time-28 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R6-G | R3-6
38889.5808 | 1 | 0 | 38889.5808 | 1 | 0 | -32.5 | 24.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5812 | 1 | 0 | 38889.5812 | 1 | 0 | 5 | 62 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5816 | 1 | 0 | 38889.5817 | 1 | 0 | 42.5 | 99.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5821 | 3 | 0 | 38889.5821 | 2 | 0 | 80.5 | 137.5 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 84779.3333 | 127219 | 84779.3315
38889.5825 | 1 | 1 | 38889.5825 | 1 | 0 | 118.5 | 175.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 647895934.44 | 254538 | 254338.0785
38889.583 | 1 | 0 | 38889.583 | 1 | 0 | 156.5 | 213.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5834 | 1 | 0 | 38889.5834 | 1 | 0 | 194.5 | 251.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5838 | 1 | 0 | 38889.5838 | 1 | 0 | 231.5 | 288.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5843 | 1 | 0 | 38889.5843 | 1 | 0 | 269.5 | 326.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5847 | 2 | 0 | 38889.5847 | 1 | 0 | 307.5 | 364.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127219 | 254538 | 127218.9988
38889.5852 | 1 | 0 | 38889.5852 | 1 | 0 | 345.5 | 402.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5856 | 1 | 0 | 38889.5856 | 1 | 0 | 383 | 440 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.586 | 1 | 0 | 38889.586 | 1 | 0 | 420.5 | 477.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5865 | 1 | 0 | 38889.5865 | 1 | 0 | 458.5 | 515.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5869 | 1 | 0 | 38889.5869 | 1 | 0 | 496.5 | 553.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5873 | 1 | 0 | 38889.5873 | 1 | 0 | 534.5 | 591.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5878 | 1 | 0 | 38889.5878 | 1 | 0 | 571.5 | 628.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5882 | 1 | 0 | 38889.5882 | 1 | 0 | 609.5 | 666.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5886 | 1 | 0 | 38889.5887 | 1 | 0 | 647.5 | 704.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5891 | 1 | 0 | 38889.5891 | 1 | 0 | 685.5 | 742.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5895 | 1 | 0 | 38889.5895 | 1 | 0 | 723.5 | 780.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.59 | 1 | 0 | 38889.59 | 1 | 0 | 761 | 818 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5904 | 1 | 0 | 38889.5904 | 1 | 0 | 798.5 | 855.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.5908 | 188 | 181 | 38889.5908 | 805 | 790 | 836.5 | 893.5 | 11.4774 | 11.0501 | 49.1453 | 48.2295 | 0.11477 | 0.1105 | 0.49145 | 0.4823 | 0.0042735 | 0.0091575 | 41836.285 | 13281.1285 | 1193.9823
38889.5913 | 923 | 979 | 38889.5913 | 871 | 909 | 874.5 | 931.5 | 56.3492 | 59.768 | 53.1746 | 55.4945 | 0.56349 | 0.59768 | 0.53175 | 0.55495 | 0.034188 | 0.023199 | 3231.8803 | 16967.6625 | 65.4346
38889.5917 | 832 | 794 | 38889.5917 | 1453 | 748 | 912.5 | 969.5 | 50.7937 | 48.4737 | 88.7057 | 45.6654 | 0.50794 | 0.48474 | 0.88706 | 0.45665 | 0.023199 | 0.4304 | 247.106 | 121.0766 | 63.484
38889.5921 | 2530 | 0 | 38889.5922 | 2220 | 0 | 949.5 | 1006.5 | 154.4567 | 0 | 135.5311 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.3553 | 0 | 1.5446 | 1.3553 | 0.64743 | 14.7018 | 0.89714
38889.5926 | 2231 | 1 | 38889.5926 | 2520 | 0 | 987.5 | 1044.5 | 136.2027 | 0.06105 | 153.8462 | 0 | 1.362 | 0.0006105 | 1.5385 | 0 | 1.3614 | 1.5385 | 14.7755 | 1.0468 | 325.6915
38889.593 | 2234 | 0 | 38889.593 | 2514 | 0 | 1025.5 | 1082.5 | 136.3858 | 0 | 153.4799 | 0 | 1.3639 | 0 | 1.5348 | 0 | 1.3639 | 1.5348 | 13.983 | 1.288 | 12.6191
38889.5935 | 2016 | 422 | 38889.5935 | 1521 | 435 | 1063.5 | 1120.5 | 123.0769 | 25.7631 | 92.8571 | 26.5568 | 1.2308 | 0.25763 | 0.92857 | 0.26557 | 0.97314 | 0.663 | 30.631 | 306.8818 | 19.3704
38889.5939 | 1348 | 967 | 38889.5939 | 1602 | 741 | 1101.5 | 1158.5 | 82.2955 | 59.0354 | 97.8022 | 45.2381 | 0.82295 | 0.59035 | 0.97802 | 0.45238 | 0.2326 | 0.52564 | 87.8169 | 98.3088 | 11.8618
38889.5943 | 1230 | 924 | 38889.5943 | 1123 | 919 | 1138.5 | 1195.5 | 75.0916 | 56.4103 | 68.5592 | 56.105 | 0.75092 | 0.5641 | 0.68559 | 0.56105 | 0.18681 | 0.12454 | 414.7009 | 8084.8655 | 41.9465
38889.5948 | 1296 | 1041 | 38889.5948 | 1311 | 860 | 1176.5 | 1233.5 | 79.1209 | 63.5531 | 80.0366 | 52.5031 | 0.79121 | 0.63553 | 0.80037 | 0.52503 | 0.15568 | 0.27534 | 420.43 | 2454.8972 | 19.3261
38889.5952 | 1234 | 1112 | 38889.5952 | 1012 | 964 | 1214.5 | 1271.5 | 75.3358 | 67.8877 | 61.7827 | 58.8523 | 0.75336 | 0.67888 | 0.61783 | 0.58852 | 0.074481 | 0.029304 | 703.7313 | 1724.3303 | 17.032
38889.5956 | 1258 | 1088 | 38889.5957 | 1021 | 880 | 1252.5 | 1309.5 | 76.801 | 66.4225 | 62.3321 | 53.7241 | 0.76801 | 0.66422 | 0.62332 | 0.53724 | 0.10379 | 0.086081 | 951.6207 | 3143.4168 | 17.8494
38889.5961 | 1164 | 1037 | 38889.5961 | 1159 | 1134 | 1290 | 1347 | 71.0623 | 63.3089 | 70.757 | 69.2308 | 0.71062 | 0.63309 | 0.70757 | 0.69231 | 0.077534 | 0.015263 | 493.7228 | 677.817 | 29.0237

## C3-5
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 148.0085 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 5
Time-25 | N11 | N12 | Time-26 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R5-G | R3-5
38889.5808 | 1 | 0 | 38889.5808 | 1 | 0 | -34.5 | 22.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5812 | 1 | 1 | 38889.5812 | 1 | 0 | 3.5 | 60.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 587277062.44 | 242338 | 242138.0825
38889.5816 | 1 | 0 | 38889.5816 | 1 | 0 | 41.5 | 98.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5821 | 1 | 0 | 38889.5821 | 2 | 0 | 78.5 | 135.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 242338 | 121119 | 242337.9994
38889.5825 | 1 | 0 | 38889.5825 | 1 | 0 | 116.5 | 173.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5829 | 1 | 0 | 38889.583 | 1 | 0 | 154.5 | 211.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5834 | 1 | 1 | 38889.5834 | 1 | 0 | 192.5 | 249.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 587277062.44 | 242338 | 242138.0825
38889.5838 | 1 | 1 | 38889.5838 | 1 | 0 | 230 | 287 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 587277062.44 | 242338 | 242138.0825
38889.5842 | 1 | 1 | 38889.5843 | 1 | 0 | 267.5 | 324.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 587277062.44 | 242338 | 242138.0825
38889.5847 | 2 | 0 | 38889.5847 | 1 | 0 | 305.5 | 362.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 121119 | 242338 | 121118.9988
38889.5851 | 1 | 0 | 38889.5851 | 1 | 0 | 343.5 | 400.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5856 | 1 | 0 | 38889.5856 | 1 | 0 | 381.5 | 438.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.586 | 1 | 0 | 38889.586 | 1 | 0 | 419 | 476 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5864 | 1 | 0 | 38889.5864 | 1 | 0 | 456.5 | 513.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5869 | 1 | 0 | 38889.5869 | 1 | 0 | 494.5 | 551.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5873 | 1 | 0 | 38889.5873 | 1 | 0 | 532.5 | 589.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5878 | 1 | 0 | 38889.5878 | 1 | 0 | 570.5 | 627.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5882 | 1 | 0 | 38889.5882 | 1 | 0 | 607.5 | 664.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5886 | 1 | 0 | 38889.5886 | 1 | 0 | 645.5 | 702.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5891 | 1 | 0 | 38889.5891 | 1 | 0 | 683.5 | 740.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5895 | 1 | 0 | 38889.5895 | 1 | 0 | 721.5 | 778.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5899 | 1 | 0 | 38889.59 | 1 | 0 | 759.5 | 816.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5904 | 1 | 0 | 38889.5904 | 1 | 0 | 796.5 | 853.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 242338 | 242338 | 242337.9994
38889.5908 | 16 | 13 | 38889.5908 | 615 | 507 | 834.5 | 891.5 | 0.9768 | 0.79365 | 37.5458 | 30.9524 | 0.009768 | 0.0079365 | 0.37546 | 0.30952 | 0.0018315 | 0.065934 | 108124.5584 | 1682.6574 | 17392.3746
38889.5912 | 267 | 258 | 38889.5913 | 838 | 821 | 872.5 | 929.5 | 16.3004 | 15.7509 | 51.16 | 50.1221 | 0.163 | 0.15751 | 0.5116 | 0.50122 | 0.0054945 | 0.010379 | 32458.4992 | 10962.7674 | 729.5391
38889.5917 | 1194 | 1158 | 38889.5917 | 1058 | 1003 | 910.5 | 967.5 | 72.8938 | 70.696 | 64.591 | 61.2332 | 0.72894 | 0.70696 | 0.64591 | 0.61233 | 0.021978 | 0.033578 | 3584.008 | 69329.8082 | 6.2414
38889.5921 | 2057 | 0 | 38889.5921 | 2240 | 0 | 948.5 | 1005.5 | 125.58 | 0 | 136.7521 | 0 | 1.2558 | 0 | 1.3675 | 0 | 1.2558 | 1.3675 | 17.86 | 8.2312 | 16.6042
38889.5926 | 2128 | 0 | 38889.5926 | 2340 | 0 | 985.5 | 1042.5 | 129.9145 | 0 | 142.8571 | 0 | 1.2991 | 0 | 1.4286 | 0 | 1.2991 | 1.4286 | 13.9276 | 3.606 | 12.6285
38889.593 | 2408 | 0 | 38889.593 | 1985 | 0 | 1023.5 | 1080.5 | 147.0085 | 0 | 121.1844 | 0 | 1.4701 | 0 | 1.2118 | 0 | 1.4701 | 1.2118 | 0.68023 | 22.135 | 0.78985
38889.5934 | 2105 | 276 | 38889.5934 | 1571 | 445 | 1061.5 | 1118.5 | 128.5104 | 16.8498 | 95.9096 | 27.1673 | 1.2851 | 0.1685 | 0.9591 | 0.27167 | 1.1166 | 0.68742 | 11.9781 | 32.9602 | 3.8963
38889.5939 | 1144 | 794 | 38889.5939 | 1184 | 876 | 1099.5 | 1156.5 | 69.8413 | 48.4737 | 72.2833 | 53.4799 | 0.69841 | 0.48474 | 0.72283 | 0.5348 | 0.21368 | 0.18803 | 470.835 | 1017.142 | 55.7736
38889.5943 | 1271 | 824 | 38889.5943 | 1091 | 920 | 1137.5 | 1194.5 | 77.5946 | 50.3053 | 66.6056 | 56.1661 | 0.77595 | 0.50305 | 0.66606 | 0.56166 | 0.27289 | 0.1044 | 171.3436 | 364.3785 | 31.3654
38889.5947 | 1248 | 989 | 38889.5948 | 1067 | 1005 | 1174.5 | 1231.5 | 76.1905 | 60.3785 | 65.1404 | 61.3553 | 0.7619 | 0.60379 | 0.6514 | 0.61355 | 0.15812 | 0.037851 | 207.7049 | 321.761 | 14.4542
38889.5952 | 1257 | 1113 | 38889.5952 | 1075 | 913 | 1212.5 | 1269.5 | 76.7399 | 67.9487 | 65.6288 | 55.7387 | 0.7674 | 0.67949 | 0.65629 | 0.55739 | 0.087912 | 0.098901 | 3992.0129 | 969.8746 | 4.4292
38889.5956 | 1216 | 1067 | 38889.5956 | 1117 | 982 | 1250.5 | 1307.5 | 74.2369 | 65.1404 | 68.1929 | 59.9512 | 0.74237 | 0.6514 | 0.68193 | 0.59951 | 0.090965 | 0.082418 | 1048.2156 | 3164.2678 | 12.8443
38889.5961 | 1243 | 1093 | 38889.5961 | 978 | 927 | 1288.5 | 1345.5 | 75.8852 | 66.7277 | 59.707 | 56.5934 | 0.75885 | 0.66728 | 0.59707 | 0.56593 | 0.091575 | 0.031136 | 431.4225 | 882.6355 | 7.2631

## C3-4
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 154.1136 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 4
Time-23 | N11 | N12 | Time-24 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R4-G | R3-4
38889.5807 | 1 | 0 | 38889.5807 | 1 | 0 | -36.5 | 20.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5812 | 1 | 0 | 38889.5812 | 1 | 0 | 1.5 | 58.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5816 | 1 | 0 | 38889.5816 | 1 | 0 | 39.5 | 96.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.582 | 1 | 0 | 38889.582 | 1 | 0 | 77 | 134 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5825 | 1 | 0 | 38889.5825 | 1 | 0 | 114.5 | 171.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5829 | 1 | 0 | 38889.5829 | 1 | 0 | 152.5 | 209.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5834 | 1 | 0 | 38889.5834 | 1 | 2 | 190.5 | 247.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.1221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5838 | 1 | 0 | 38889.5838 | 1 | 0 | 228.5 | 285.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5842 | 1 | 0 | 38889.5842 | 1 | 0 | 266.5 | 323.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5847 | 1 | 0 | 38889.5847 | 1 | 0 | 303.5 | 360.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5851 | 1 | 0 | 38889.5851 | 1 | 0 | 341.5 | 398.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5855 | 1 | 0 | 38889.5856 | 1 | 0 | 379.5 | 436.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.586 | 1 | 2 | 38889.586 | 1 | 0 | 417.5 | 474.5 | 0.06105 | 0.1221 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252538.1586 | 252338 | 126019.0594
38889.5864 | 1 | 0 | 38889.5864 | 1 | 0 | 454.5 | 511.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5869 | 1 | 1 | 38889.5869 | 1 | 0 | 492.5 | 549.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 636744662.44 | 252338 | 252138.0792
38889.5873 | 1 | 0 | 38889.5873 | 1 | 0 | 530.5 | 587.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5877 | 1 | 0 | 38889.5877 | 1 | 0 | 568.5 | 625.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5882 | 1 | 0 | 38889.5882 | 1 | 0 | 606.5 | 663.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5886 | 1 | 0 | 38889.5886 | 1 | 0 | 644 | 701 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.589 | 1 | 0 | 38889.5891 | 1 | 2 | 681.5 | 738.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.1221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5895 | 1 | 0 | 38889.5895 | 1 | 0 | 719.5 | 776.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5899 | 1 | 0 | 38889.5899 | 1 | 0 | 757.5 | 814.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5904 | 1 | 0 | 38889.5904 | 1 | 0 | 795.5 | 852.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252338 | 252338 | 252337.9994
38889.5908 | 2 | 0 | 38889.5908 | 1 | 0 | 833 | 890 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 126119 | 252338 | 126118.9988
38889.5912 | 1184 | 1174 | 38889.5912 | 944 | 919 | 870.5 | 927.5 | 72.2833 | 71.6728 | 57.6313 | 56.105 | 0.72283 | 0.71673 | 0.57631 | 0.56105 | 0.006105 | 0.015263 | 7673.0282 | 15718.8864 | 14.0825
38889.5917 | 1180 | 1151 | 38889.5917 | 1107 | 1074 | 908.5 | 965.5 | 72.0391 | 70.2686 | 67.5824 | 65.5678 | 0.72039 | 0.70269 | 0.67582 | 0.65568 | 0.017705 | 0.020147 | 21445.6596 | 5063.5193 | 16.4757
38889.5921 | 2039 | 0 | 38889.5921 | 2286 | 0 | 946.5 | 1003.5 | 124.4811 | 0 | 139.5604 | 0 | 1.2448 | 0 | 1.3956 | 0 | 1.2448 | 1.3956 | 23.8048 | 10.4278 | 22.56
38889.5925 | 2212 | 0 | 38889.5926 | 1977 | 0 | 984.5 | 1041.5 | 135.0427 | 0 | 120.696 | 0 | 1.3504 | 0 | 1.207 | 0 | 1.3504 | 1.207 | 14.1221 | 27.6874 | 12.7716
38889.593 | 2508 | 0 | 38889.593 | 2127 | 0 | 1021.5 | 1078.5 | 153.1136 | 0 | 129.8535 | 0 | 1.5311 | 0 | 1.2985 | 0 | 1.5311 | 1.2985 | 0.65311 | 18.6827 | 0.87803
38889.5934 | 2286 | 2 | 38889.5934 | 1855 | 247 | 1059.5 | 1116.5 | 139.5604 | 0.1221 | 113.2479 | 15.0794 | 1.3956 | 0.001221 | 1.1325 | 0.15079 | 1.3944 | 0.98168 | 10.4266 | 87.9667 | 5531.1844
38889.5939 | 1131 | 794 | 38889.5939 | 1281 | 911 | 1097.5 | 1154.5 | 69.0476 | 48.4737 | 78.2051 | 55.6166 | 0.69048 | 0.48474 | 0.78205 | 0.55617 | 0.20574 | 0.22589 | 805.7924 | 483.9117 | 62.5606
38889.5943 | 1058 | 830 | 38889.5943 | 1331 | 1052 | 1135.5 | 1192.5 | 64.591 | 50.6716 | 81.2576 | 64.2247 | 0.64591 | 0.50672 | 0.81258 | 0.64225 | 0.13919 | 0.17033 | 2163.8073 | 518.0006 | 64.2658
38889.5947 | 1088 | 997 | 38889.5947 | 1152 | 918 | 1173.5 | 1230.5 | 66.4225 | 60.8669 | 70.3297 | 56.044 | 0.66422 | 0.60867 | 0.7033 | 0.56044 | 0.055556 | 0.14286 | 974.0793 | 1765.8433 | 41.7083
38889.5952 | 1147 | 1070 | 38889.5952 | 1180 | 999 | 1210.5 | 1267.5 | 70.0244 | 65.3236 | 72.0391 | 60.989 | 0.70024 | 0.65324 | 0.72039 | 0.60989 | 0.047009 | 0.1105 | 868.2954 | 1310.7871 | 26.6909
38889.5956 | 1124 | 985 | 38889.5956 | 1220 | 1068 | 1248.5 | 1305.5 | 68.6203 | 60.1343 | 74.4811 | 65.2015 | 0.6862 | 0.60134 | 0.74481 | 0.65201 | 0.08486 | 0.092796 | 2452.2843 | 1202.7615 | 38.9335
38889.596 | 1278 | 995 | 38889.5961 | 1050 | 973 | 1286.5 | 1343.5 | 78.022 | 60.7448 | 64.1026 | 59.4017 | 0.78022 | 0.60745 | 0.64103 | 0.59402 | 0.17277 | 0.047009 | 255.2597 | 484.7058 | 20.9435

## C2-7
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 138.3016 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 7
Time-21 | N11 | N12 | Time-22 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R7-G | R2-7
38889.5807 | 1 | 0 | 38889.5807 | 1 | 0 | -38.5 | 18.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5811 | 1 | 0 | 38889.5812 | 1 | 0 | -0.5 | 56.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5816 | 1 | 0 | 38889.5816 | 1 | 0 | 37.5 | 94.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.582 | 1 | 0 | 38889.582 | 1 | 0 | 75.5 | 132.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5825 | 1 | 0 | 38889.5825 | 1 | 0 | 113 | 170 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5829 | 1 | 0 | 38889.5829 | 1 | 0 | 150.5 | 207.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5833 | 1 | 0 | 38889.5833 | 1 | 0 | 188.5 | 245.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5838 | 1 | 0 | 38889.5838 | 1 | 0 | 226.5 | 283.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5842 | 1 | 0 | 38889.5842 | 1 | 0 | 264.5 | 321.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5847 | 1 | 0 | 38889.5847 | 2 | 0 | 302 | 359 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 226438 | 113169 | 226437.9994
38889.5851 | 1 | 0 | 38889.5851 | 1 | 0 | 339.5 | 396.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5855 | 1 | 0 | 38889.5855 | 1 | 0 | 377.5 | 434.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.586 | 1 | 0 | 38889.586 | 1 | 0 | 415.5 | 472.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5864 | 1 | 0 | 38889.5864 | 1 | 0 | 453.5 | 510.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5868 | 1 | 0 | 38889.5868 | 1 | 0 | 491 | 548 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5873 | 1 | 0 | 38889.5873 | 1 | 0 | 528.5 | 585.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5877 | 1 | 0 | 38889.5877 | 1 | 0 | 566.5 | 623.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5881 | 1 | 0 | 38889.5882 | 1 | 0 | 604.5 | 661.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5886 | 1 | 0 | 38889.5886 | 1 | 0 | 642.5 | 699.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.589 | 1 | 0 | 38889.589 | 1 | 0 | 679.5 | 736.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5895 | 1 | 0 | 38889.5895 | 1 | 0 | 717.5 | 774.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5899 | 1 | 0 | 38889.5899 | 1 | 0 | 755.5 | 812.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5903 | 1 | 0 | 38889.5903 | 1 | 0 | 793.5 | 850.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 226438 | 226438 | 226437.9994
38889.5908 | 172 | 190 | 38889.5908 | 897 | 876 | 831.5 | 888.5 | 10.5006 | 11.5995 | 54.7619 | 53.4799 | 0.10501 | 0.116 | 0.54762 | 0.5348 | 0.010989 | 0.012821 | 13071.6547 | 9570.1104 | 991.4194
38889.5912 | 887 | 924 | 38889.5912 | 966 | 942 | 868.5 | 925.5 | 54.1514 | 56.4103 | 58.9744 | 57.5092 | 0.54151 | 0.5641 | 0.58974 | 0.57509 | 0.022589 | 0.014652 | 3554.4159 | 51928.5797 | 49.0808
38889.5916 | 1006 | 1110 | 38889.5917 | 1214 | 1197 | 906.5 | 963.5 | 61.4164 | 67.7656 | 74.1148 | 73.0769 | 0.61416 | 0.67766 | 0.74115 | 0.73077 | 0.063492 | 0.010379 | 5.0656 | 4.4835 | 0.57749
38889.5921 | 571 | 1 | 38889.5921 | 1977 | 0 | 944.5 | 1001.5 | 34.8596 | 0.06105 | 120.696 | 0 | 0.3486 | 0.0006105 | 1.207 | 0 | 0.34799 | 1.207 | 300.8784 | 14.5867 | 21556.5126
38889.5925 | 2249 | 0 | 38889.5925 | 1501 | 0 | 982.5 | 1039.5 | 137.3016 | 0 | 91.6361 | 0 | 1.373 | 0 | 0.91636 | 0 | 1.373 | 0.91636 | 0.72832 | 50.9247 | 0.64469
38889.593 | 1582 | 0 | 38889.593 | 1984 | 0 | 1020.5 | 1077.5 | 96.5812 | 0 | 121.1233 | 0 | 0.96581 | 0 | 1.2112 | 0 | 0.96581 | 1.2112 | 43.1972 | 14.1825 | 42.2314
38889.5934 | 1922 | 1 | 38889.5934 | 2130 | 1 | 1057.5 | 1114.5 | 117.3382 | 0.06105 | 130.0366 | 0.06105 | 1.1734 | 0.0006105 | 1.3004 | 0.0006105 | 1.1728 | 1.2998 | 18.0222 | 6.3755 | 2052.0082
38889.5938 | 1121 | 777 | 38889.5938 | 1421 | 934 | 1095.5 | 1152.5 | 68.4371 | 47.4359 | 86.7521 | 57.0208 | 0.68437 | 0.47436 | 0.86752 | 0.57021 | 0.21001 | 0.29731 | 273.5896 | 1045.9938 | 43.156
38889.5943 | 1262 | 960 | 38889.5943 | 1316 | 1045 | 1133.5 | 1190.5 | 77.0452 | 58.6081 | 80.3419 | 63.7973 | 0.77045 | 0.58608 | 0.80342 | 0.63797 | 0.18437 | 0.16545 | 190.6058 | 427.7763 | 3.6626
38889.5947 | 1016 | 821 | 38889.5947 | 1077 | 933 | 1171.5 | 1228.5 | 62.0269 | 50.1221 | 65.7509 | 56.9597 | 0.62027 | 0.50122 | 0.65751 | 0.5696 | 0.11905 | 0.087912 | 633.1993 | 35506.2148 | 52.0313
38889.5952 | 1036 | 937 | 38889.5952 | 1106 | 931 | 1209.5 | 1266.5 | 63.2479 | 57.2039 | 67.5214 | 56.8376 | 0.63248 | 0.57204 | 0.67521 | 0.56838 | 0.06044 | 0.10684 | 1124.0087 | 9031.6738 | 30.8621
38889.5956 | 1052 | 920 | 38889.5956 | 1234 | 1077 | 1246.5 | 1303.5 | 64.2247 | 56.1661 | 75.3358 | 65.7509 | 0.64225 | 0.56166 | 0.75336 | 0.65751 | 0.080586 | 0.095849 | 3140.7675 | 985.3613 | 28.951
38889.596 | 581 | 536 | 38889.596 | 1046 | 882 | 1284.5 | 1341.5 | 35.4701 | 32.7228 | 63.8584 | 53.8462 | 0.3547 | 0.32723 | 0.63858 | 0.53846 | 0.027473 | 0.10012 | 4786.7282 | 5463.0019 | 210.3987

## C2-6
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 153.5031 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 6
Time-19 | N11 | N12 | Time-20 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R6-G | R2-6
38889.5807 | 1 | 0 | 38889.5807 | 1 | 0 | -39.5 | 17.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5811 | 1 | 0 | 38889.5811 | 1 | 0 | -2.5 | 54.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5816 | 1 | 0 | 38889.5816 | 1 | 0 | 35.5 | 92.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.582 | 1 | 0 | 38889.582 | 1 | 0 | 73.5 | 130.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5824 | 1 | 1 | 38889.5825 | 1 | 0 | 111.5 | 168.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 631707902.44 | 251338 | 251138.0795
38889.5829 | 1 | 0 | 38889.5829 | 1 | 1 | 149 | 206 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5833 | 1 | 0 | 38889.5833 | 1 | 0 | 186.5 | 243.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5837 | 1 | 0 | 38889.5838 | 1 | 0 | 224.5 | 281.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5842 | 1 | 0 | 38889.5842 | 1 | 1 | 262.5 | 319.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 251338 | #DIV/0! | 251337.9994
38889.5846 | 1 | 0 | 38889.5846 | 1 | 0 | 300.5 | 357.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5851 | 1 | 0 | 38889.5851 | 1 | 0 | 337.5 | 394.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5855 | 1 | 0 | 38889.5855 | 1 | 0 | 375.5 | 432.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5859 | 1 | 0 | 38889.5859 | 1 | 0 | 413.5 | 470.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5864 | 2 | 0 | 38889.5864 | 2 | 0 | 451.5 | 508.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125619 | 125619 | 125618.9988
38889.5868 | 1 | 0 | 38889.5868 | 1 | 0 | 489.5 | 546.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5872 | 1 | 0 | 38889.5873 | 1 | 0 | 526.5 | 583.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5877 | 1 | 0 | 38889.5877 | 1 | 0 | 564.5 | 621.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5881 | 2 | 0 | 38889.5881 | 1 | 0 | 602.5 | 659.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125619 | 251338 | 125618.9988
38889.5886 | 1 | 0 | 38889.5886 | 1 | 0 | 640.5 | 697.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.589 | 1 | 0 | 38889.589 | 1 | 0 | 678.5 | 735.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5894 | 2 | 0 | 38889.5894 | 1 | 0 | 715.5 | 772.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125619 | 251338 | 125618.9988
38889.5899 | 1 | 0 | 38889.5899 | 1 | 0 | 753.5 | 810.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251338 | 251338 | 251337.9994
38889.5903 | 1 | 0 | 38889.5903 | 1 | 1 | 791.5 | 848.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 251338 | #DIV/0! | 251337.9994
38889.5908 | 2 | 1 | 38889.5908 | 19 | 15 | 829.5 | 886.5 | 0.1221 | 0.06105 | 1.16 | 0.91575 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0116 | 0.0091575 | 0.0006105 | 0.002442 | 251640.7695 | 62477.6054 | 250736.6775
38889.5912 | 369 | 358 | 38889.5912 | 378 | 367 | 867.5 | 924.5 | 22.5275 | 21.8559 | 23.0769 | 22.4054 | 0.22527 | 0.21856 | 0.23077 | 0.22405 | 0.0067155 | 0.0067155 | 22758 | 22758 | 497.0839
38889.5916 | 417 | 402 | 38889.5916 | 1090 | 1149 | 904.5 | 961.5 | 25.4579 | 24.5421 | 66.5446 | 70.1465 | 0.25458 | 0.24542 | 0.66545 | 0.70147 | 0.0091575 | 0.03602 | 107365.9025 | 3081.2833 | 408.4795
38889.5921 | 987 | 0 | 38889.5921 | 1918 | 0 | 942.5 | 999.5 | 60.2564 | 0 | 117.094 | 0 | 0.60256 | 0 | 1.1709 | 0 | 0.60256 | 1.1709 | 154.7497 | 31.0938 | 154.1472
38889.5925 | 2412 | 0 | 38889.5925 | 2498 | 0 | 980.5 | 1037.5 | 147.2527 | 0 | 152.5031 | 0 | 1.4725 | 0 | 1.525 | 0 | 1.4725 | 1.525 | 4.2446 | 0.65572 | 2.7721
38889.5929 | 1601 | 0 | 38889.593 | 2119 | 0 | 1018.5 | 1075.5 | 97.7411 | 0 | 129.3651 | 0 | 0.97741 | 0 | 1.2937 | 0 | 0.97741 | 1.2937 | 57.0506 | 18.6588 | 56.0732
38889.5934 | 2420 | 1 | 38889.5934 | 2336 | 0 | 1056.5 | 1113.5 | 147.7411 | 0.06105 | 142.6129 | 0 | 1.4774 | 0.0006105 | 1.4261 | 0 | 1.4768 | 1.4261 | 3.9228 | 7.6361 | 662.4744
38889.5938 | 1352 | 732 | 38889.5938 | 1640 | 797 | 1093.5 | 1150.5 | 82.5397 | 44.6886 | 100.1221 | 48.6569 | 0.8254 | 0.44689 | 1.0012 | 0.48657 | 0.37851 | 0.51465 | 577.5821 | 174.8057 | 37.3999
38889.5942 | 1012 | 896 | 38889.5943 | 1249 | 1039 | 1131.5 | 1188.5 | 61.7827 | 54.7009 | 76.2515 | 63.431 | 0.61783 | 0.54701 | 0.76252 | 0.63431 | 0.070818 | 0.12821 | 2344.6913 | 1725.5927 | 63.9693
38889.5947 | 1064 | 933 | 38889.5947 | 1294 | 1055 | 1169.5 | 1226.5 | 64.9573 | 56.9597 | 78.9988 | 64.4078 | 0.64957 | 0.5696 | 0.78999 | 0.64408 | 0.079976 | 0.14591 | 1244.8263 | 6440.0979 | 54.6055
38889.5951 | 1045 | 883 | 38889.5951 | 1189 | 1085 | 1207.5 | 1264.5 | 63.7973 | 53.9072 | 72.5885 | 66.2393 | 0.63797 | 0.53907 | 0.72589 | 0.66239 | 0.098901 | 0.063492 | 805.2046 | 4310.4085 | 64.902
38889.5956 | 1145 | 1080 | 38889.5956 | 987 | 861 | 1245.5 | 1302.5 | 69.9023 | 65.9341 | 60.2564 | 52.5641 | 0.69902 | 0.65934 | 0.60256 | 0.52564 | 0.039683 | 0.076923 | 3156.7232 | 4995.3268 | 26.2686
38889.596 | 561 | 478 | 38889.596 | 1814 | 389 | 1282.5 | 1339.5 | 34.2491 | 29.1819 | 110.7448 | 23.7485 | 0.34249 | 0.29182 | 1.1074 | 0.23748 | 0.050672 | 0.86996 | 189.7482 | 50.504 | 103.5748

## C2-5
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 150.6947 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 5
Time-17 | N11 | N12 | Time-18 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R5-G | R2-5
38889.5807 | 1 | 0 | 38889.5807 | 1 | 0 | -41.5 | 15.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5811 | 1 | 0 | 38889.5811 | 1 | 0 | -3.5 | 53.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5815 | 1 | 0 | 38889.5816 | 1 | 0 | 33.5 | 90.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.582 | 1 | 0 | 38889.582 | 1 | 0 | 71.5 | 128.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5824 | 1 | 0 | 38889.5824 | 1 | 0 | 109.5 | 166.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5829 | 1 | 0 | 38889.5829 | 1 | 0 | 147.5 | 204.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5833 | 1 | 0 | 38889.5833 | 1 | 0 | 185 | 242 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5837 | 1 | 0 | 38889.5837 | 1 | 0 | 222.5 | 279.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5842 | 1 | 0 | 38889.5842 | 1 | 0 | 260.5 | 317.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5846 | 2 | 0 | 38889.5846 | 1 | 0 | 298.5 | 355.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123319 | 246738 | 123318.9988
38889.585 | 1 | 0 | 38889.5851 | 1 | 0 | 336.5 | 393.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5855 | 1 | 1 | 38889.5855 | 1 | 0 | 374.5 | 431.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 608796406.44 | 246738 | 246538.081
38889.5859 | 1 | 0 | 38889.5859 | 1 | 0 | 411.5 | 468.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5864 | 1 | 0 | 38889.5864 | 1 | 0 | 449.5 | 506.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5868 | 1 | 0 | 38889.5868 | 1 | 0 | 487.5 | 544.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5872 | 1 | 0 | 38889.5872 | 1 | 0 | 525.5 | 582.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5877 | 1 | 0 | 38889.5877 | 1 | 0 | 562.5 | 619.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5881 | 1 | 0 | 38889.5881 | 1 | 1 | 600.5 | 657.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 246738 | #DIV/0! | 246737.9994
38889.5885 | 1 | 0 | 38889.5886 | 1 | 0 | 638.5 | 695.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.589 | 2 | 0 | 38889.589 | 1 | 0 | 676.5 | 733.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123319 | 246738 | 123318.9988
38889.5894 | 1 | 0 | 38889.5894 | 2 | 0 | 714.5 | 771.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 246738 | 123319 | 246737.9994
38889.5899 | 1 | 1 | 38889.5899 | 1 | 0 | 752 | 809 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 608796406.44 | 246738 | 246538.081
38889.5903 | 1 | 0 | 38889.5903 | 1 | 0 | 789.5 | 846.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5907 | 1 | 0 | 38889.5907 | 1 | 0 | 827.5 | 884.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246738 | 246738 | 246737.9994
38889.5912 | 849 | 882 | 38889.5912 | 983 | 1030 | 865.5 | 922.5 | 51.8315 | 53.8462 | 60.0122 | 62.8816 | 0.51832 | 0.53846 | 0.60012 | 0.62882 | 0.020147 | 0.028694 | 19791.4556 | 3553.9034 | 81.3151
38889.5916 | 1026 | 1001 | 38889.5916 | 1144 | 1111 | 903.5 | 960.5 | 62.6374 | 61.1111 | 69.8413 | 67.8266 | 0.62637 | 0.61111 | 0.69841 | 0.67827 | 0.015263 | 0.020147 | 1043331.0123 | 4026.2649 | 43.0253
38889.592 | 861 | 0 | 38889.592 | 2017 | 0 | 940.5 | 997.5 | 52.5641 | 0 | 123.138 | 0 | 0.52564 | 0 | 1.2314 | 0 | 0.52564 | 1.2314 | 186.6876 | 22.3788 | 186.1619
38889.5925 | 1945 | 0 | 38889.5925 | 2144 | 0 | 978.5 | 1035.5 | 118.7424 | 0 | 130.8913 | 0 | 1.1874 | 0 | 1.3089 | 0 | 1.1874 | 1.3089 | 26.909 | 15.1297 | 25.7216
38889.5929 | 1637 | 0 | 38889.5929 | 2452 | 0 | 1016.5 | 1073.5 | 99.9389 | 0 | 149.6947 | 0 | 0.99939 | 0 | 1.4969 | 0 | 0.99939 | 1.4969 | 50.7868 | 0.66803 | 49.7874
38889.5934 | 2079 | 0 | 38889.5934 | 2355 | 0 | 1054.5 | 1111.5 | 126.9231 | 0 | 143.7729 | 0 | 1.2692 | 0 | 1.4377 | 0 | 1.2692 | 1.4377 | 18.7292 | 4.8144 | 17.46
38889.5938 | 1351 | 817 | 38889.5938 | 1197 | 741 | 1092.5 | 1149.5 | 82.4786 | 49.8779 | 73.0769 | 45.2381 | 0.82479 | 0.49878 | 0.73077 | 0.45238 | 0.32601 | 0.27839 | 266.0936 | 716.1631 | 32.2615
38889.5942 | 1150 | 874 | 38889.5942 | 1145 | 978 | 1129.5 | 1186.5 | 70.2076 | 53.3578 | 69.9023 | 59.707 | 0.70208 | 0.53358 | 0.69902 | 0.59707 | 0.1685 | 0.10195 | 405.8215 | 1788.5286 | 48.1521
38889.5947 | 1083 | 987 | 38889.5947 | 1144 | 917 | 1167.5 | 1224.5 | 66.1172 | 60.2564 | 69.8413 | 55.9829 | 0.66117 | 0.60256 | 0.69841 | 0.55983 | 0.058608 | 0.13858 | 959.3486 | 2038.9024 | 38.4756
38889.5951 | 1212 | 1017 | 38889.5951 | 989 | 894 | 1205.5 | 1262.5 | 73.9927 | 62.0879 | 60.3785 | 54.5788 | 0.73993 | 0.62088 | 0.60379 | 0.54579 | 0.11905 | 0.057998 | 494.8635 | 1727.1204 | 22.2496
38889.5955 | 1142 | 1093 | 38889.5956 | 1046 | 976 | 1243.5 | 1300.5 | 69.7192 | 66.7277 | 63.8584 | 59.5849 | 0.69719 | 0.66728 | 0.63858 | 0.59585 | 0.029915 | 0.042735 | 12032.9174 | 2878.0524 | 20.6353
38889.596 | 885 | 792 | 38889.596 | 1790 | 259 | 1281.5 | 1338.5 | 54.0293 | 48.3516 | 109.2796 | 15.812 | 0.54029 | 0.48352 | 1.0928 | 0.15812 | 0.056777 | 0.93468 | 75.601 | 39.5725 | 28.3305

## C2-4
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 152.7705 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 4
Time-15 | N11 | N12 | Time-16 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R4-G | R2-4
38889.5806 | 1 | 0 | 38889.5807 | 1 | 0 | -43.5 | 13.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5811 | 9 | 0 | 38889.5811 | 1 | 0 | -5.5 | 51.5 | 0.54945 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0054945 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0054945 | 0.0006105 | 27704.2222 | 250138 | 27704.2167
38889.5815 | 1 | 0 | 38889.5815 | 1 | 0 | 32 | 89 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.582 | 1 | 1 | 38889.582 | 1 | 0 | 69.5 | 126.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 625690190.44 | 250138 | 249938.0799
38889.5824 | 1 | 0 | 38889.5824 | 1 | 0 | 107.5 | 164.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5828 | 1 | 0 | 38889.5828 | 2 | 0 | 145.5 | 202.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250138 | 125019 | 250137.9994
38889.5833 | 1 | 0 | 38889.5833 | 1 | 0 | 183.5 | 240.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5837 | 1 | 0 | 38889.5837 | 1 | 0 | 221 | 278 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5841 | 1 | 0 | 38889.5842 | 1 | 0 | 258.5 | 315.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5846 | 1 | 0 | 38889.5846 | 1 | 0 | 296.5 | 353.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.585 | 1 | 1 | 38889.585 | 1 | 0 | 334.5 | 391.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 625690190.44 | 250138 | 249938.0799
38889.5855 | 1 | 0 | 38889.5855 | 1 | 0 | 372.5 | 429.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5859 | 1 | 0 | 38889.5859 | 1 | 0 | 410 | 467 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5863 | 1 | 0 | 38889.5863 | 1 | 0 | 447.5 | 504.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5868 | 1 | 0 | 38889.5868 | 1 | 0 | 485.5 | 542.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5872 | 1 | 0 | 38889.5872 | 1 | 0 | 523.5 | 580.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5877 | 2 | 0 | 38889.5877 | 1 | 0 | 561.5 | 618.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125019 | 250138 | 125018.9988
38889.5881 | 1 | 0 | 38889.5881 | 2 | 1 | 599 | 656 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5885 | 1 | 0 | 38889.5885 | 1 | 0 | 636.5 | 693.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.589 | 1 | 0 | 38889.589 | 1 | 0 | 674.5 | 731.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5894 | 1 | 0 | 38889.5894 | 1 | 0 | 712.5 | 769.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5898 | 1 | 0 | 38889.5898 | 1 | 0 | 750.5 | 807.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5903 | 1 | 1 | 38889.5903 | 1 | 0 | 787.5 | 844.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 625690190.44 | 250138 | 249938.0799
38889.5907 | 1 | 0 | 38889.5907 | 1 | 0 | 825.5 | 882.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250138 | 250138 | 250137.9994
38889.5911 | 511 | 495 | 38889.5912 | 1000 | 976 | 863.5 | 920.5 | 31.1966 | 30.2198 | 61.0501 | 59.5849 | 0.31197 | 0.3022 | 0.6105 | 0.59585 | 0.009768 | 0.014652 | 20633.9281 | 7796.501 | 298.4707
38889.5916 | 307 | 318 | 38889.5916 | 593 | 614 | 901.5 | 958.5 | 18.7424 | 19.4139 | 36.2027 | 37.4847 | 0.18742 | 0.19414 | 0.36203 | 0.37485 | 0.0067155 | 0.012821 | 27898.8652 | 10156.7122 | 584.6151
38889.592 | 835 | 0 | 38889.592 | 2007 | 0 | 939.5 | 996.5 | 50.9768 | 0 | 122.5275 | 0 | 0.50977 | 0 | 1.2253 | 0 | 0.50977 | 1.2253 | 199.6862 | 24.6826 | 199.1765
38889.5925 | 1859 | 0 | 38889.5925 | 2160 | 0 | 976.5 | 1033.5 | 113.4921 | 0 | 131.8681 | 0 | 1.1349 | 0 | 1.3187 | 0 | 1.1349 | 1.3187 | 34.6089 | 15.8509 | 33.474
38889.5929 | 1906 | 0 | 38889.5929 | 2014 | 0 | 1014.5 | 1071.5 | 116.3614 | 0 | 122.9548 | 0 | 1.1636 | 0 | 1.2295 | 0 | 1.1636 | 1.2295 | 31.2896 | 24.2493 | 30.126
38889.5933 | 2279 | 0 | 38889.5933 | 2486 | 0 | 1052.5 | 1109.5 | 139.1331 | 0 | 151.7705 | 0 | 1.3913 | 0 | 1.5177 | 0 | 1.3913 | 1.5177 | 9.8017 | 0.65889 | 8.4103
38889.5938 | 1125 | 812 | 38889.5938 | 1256 | 745 | 1090.5 | 1147.5 | 68.6813 | 49.5726 | 76.6789 | 45.4823 | 0.68681 | 0.49573 | 0.76679 | 0.45482 | 0.19109 | 0.31197 | 4480.3393 | 287.6808 | 51.6679
38889.5942 | 1143 | 953 | 38889.5942 | 1073 | 863 | 1128.5 | 1185.5 | 69.7802 | 58.1807 | 65.5067 | 52.6862 | 0.6978 | 0.58181 | 0.65507 | 0.52686 | 0.116 | 0.12821 | 1568.3654 | 922.332 | 38.4711
38889.5946 | 1161 | 927 | 38889.5947 | 1307 | 1033 | 1165.5 | 1222.5 | 70.8791 | 56.5934 | 79.7924 | 63.0647 | 0.70879 | 0.56593 | 0.79792 | 0.63065 | 0.14286 | 0.16728 | 2511.0604 | 513.3427 | 37.4131
38889.5951 | 1209 | 1093 | 38889.5951 | 1297 | 867 | 1203.5 | 1260.5 | 73.8095 | 66.7277 | 79.1819 | 52.9304 | 0.7381 | 0.66728 | 0.79182 | 0.5293 | 0.070818 | 0.26252 | 185.1746 | 187.6507 | 11.9597
38889.5955 | 1092 | 958 | 38889.5955 | 1214 | 1059 | 1241.5 | 1298.5 | 66.6667 | 58.486 | 74.1148 | 64.652 | 0.66667 | 0.58486 | 0.74115 | 0.64652 | 0.081807 | 0.094628 | 3322.9249 | 1046.3534 | 43.102
38889.596 | 1064 | 1018 | 38889.596 | 1192 | 1123 | 1279.5 | 1336.5 | 64.9573 | 62.149 | 72.7717 | 68.5592 | 0.64957 | 0.62149 | 0.72772 | 0.68559 | 0.028083 | 0.042125 | 7442.5099 | 3816.5284 | 40.2403

## C2-3
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 157.105 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 3
Time-13 | N11 | N12 | Time-14 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R3-G | R2-3
38889.5806 | 1 | 0 | 38889.5806 | 1 | 0 | -45.5 | 11.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5811 | 1 | 0 | 38889.5811 | 1 | 0 | -7.5 | 49.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5815 | 1 | 0 | 38889.5815 | 1 | 0 | 30.5 | 87.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5819 | 1 | 0 | 38889.5819 | 1 | 0 | 68 | 125 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5824 | 1 | 0 | 38889.5824 | 1 | 0 | 105.5 | 162.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5828 | 1 | 0 | 38889.5828 | 1 | 0 | 143.5 | 200.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5833 | 1 | 0 | 38889.5833 | 1 | 0 | 181.5 | 238.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5837 | 1 | 0 | 38889.5837 | 1 | 0 | 219.5 | 276.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5841 | 1 | 0 | 38889.5841 | 1 | 0 | 257.5 | 314.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5846 | 1 | 0 | 38889.5846 | 1 | 0 | 294.5 | 351.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.585 | 1 | 0 | 38889.585 | 2 | 0 | 332.5 | 389.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 257238 | 128569 | 257237.9994
38889.5854 | 1 | 0 | 38889.5855 | 1 | 0 | 370.5 | 427.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5859 | 1 | 0 | 38889.5859 | 1 | 0 | 408.5 | 465.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5863 | 1 | 0 | 38889.5863 | 1 | 0 | 445.5 | 502.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5867 | 1 | 0 | 38889.5868 | 1 | 0 | 483.5 | 540.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5872 | 1 | 0 | 38889.5872 | 1 | 0 | 521.5 | 578.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5876 | 1 | 0 | 38889.5876 | 1 | 1 | 559.5 | 616.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5881 | 2 | 0 | 38889.5881 | 2 | 0 | 597.5 | 654.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128569 | 128569 | 128568.9988
38889.5885 | 1 | 0 | 38889.5885 | 1 | 0 | 634.5 | 691.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5889 | 1 | 0 | 38889.5889 | 1 | 0 | 672.5 | 729.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5894 | 1 | 0 | 38889.5894 | 1 | 0 | 710.5 | 767.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5898 | 1 | 0 | 38889.5898 | 1 | 0 | 748.5 | 805.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5903 | 1 | 0 | 38889.5903 | 1 | 0 | 786.5 | 843.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257238 | 257238 | 257237.9994
38889.5907 | 17 | 12 | 38889.5907 | 669 | 776 | 824 | 881 | 1.0379 | 0.7326 | 40.8425 | 47.3748 | 0.010379 | 0.007326 | 0.40842 | 0.47375 | 0.0030525 | 0.065324 | 58983.5631 | 1801.9503 | 20088.3549
38889.5911 | 1080 | 1054 | 38889.5911 | 1116 | 1135 | 861.5 | 918.5 | 65.9341 | 64.3468 | 68.1319 | 69.2918 | 0.65934 | 0.64347 | 0.68132 | 0.69292 | 0.015873 | 0.0116 | 5486.0558 | 86295.9503 | 41.6387
38889.5916 | 1203 | 1072 | 38889.5916 | 970 | 945 | 899.5 | 956.5 | 73.4432 | 65.4457 | 59.2186 | 57.6923 | 0.73443 | 0.65446 | 0.59219 | 0.57692 | 0.079976 | 0.015263 | 646.2464 | 1322.6038 | 25.8774
38889.592 | 1102 | 0 | 38889.592 | 2424 | 0 | 937.5 | 994.5 | 67.2772 | 0 | 147.9853 | 0 | 0.67277 | 0 | 1.4799 | 0 | 0.67277 | 1.4799 | 133.5191 | 6.1625 | 132.8463
38889.5924 | 1743 | 0 | 38889.5925 | 2557 | 0 | 975.5 | 1032.5 | 106.4103 | 0 | 156.105 | 0 | 1.0641 | 0 | 1.5611 | 0 | 1.0641 | 1.5611 | 47.6408 | 0.64059 | 46.5767
38889.5929 | 1918 | 0 | 38889.5929 | 2268 | 0 | 1013 | 1070 | 117.094 | 0 | 138.4615 | 0 | 1.1709 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.1709 | 1.3846 | 34.17 | 13.4647 | 32.999
38889.5933 | 2200 | 0 | 38889.5933 | 2274 | 0 | 1050.5 | 1107.5 | 134.3101 | 0 | 138.8278 | 0 | 1.3431 | 0 | 1.3883 | 0 | 1.3431 | 1.3883 | 16.9718 | 13.1653 | 15.6287
38889.5938 | 1693 | 840 | 38889.5938 | 1182 | 683 | 1088.5 | 1145.5 | 103.3578 | 51.2821 | 72.1612 | 41.6972 | 1.0336 | 0.51282 | 0.72161 | 0.41697 | 0.52076 | 0.30464 | 84.8292 | 454.4811 | 3.9402
38889.5942 | 1341 | 1047 | 38889.5942 | 1104 | 848 | 1126.5 | 1183.5 | 81.8681 | 63.9194 | 67.3993 | 51.7705 | 0.81868 | 0.63919 | 0.67399 | 0.5177 | 0.17949 | 0.15629 | 562.9094 | 1394.706 | 16.5213
38889.5946 | 1286 | 1028 | 38889.5946 | 1076 | 840 | 1164.5 | 1221.5 | 78.5104 | 62.7595 | 65.6899 | 51.2821 | 0.7851 | 0.62759 | 0.6569 | 0.51282 | 0.15751 | 0.14408 | 740.472 | 1221.7641 | 23.3226
38889.5951 | 1051 | 881 | 38889.5951 | 1120 | 928 | 1201.5 | 1258.5 | 64.1636 | 53.7851 | 68.3761 | 56.6545 | 0.64164 | 0.53785 | 0.68376 | 0.56654 | 0.10379 | 0.11722 | 1790.2748 | 1036.9111 | 66.3979
38889.5955 | 1275 | 1117 | 38889.5955 | 1091 | 947 | 1239.5 | 1296.5 | 77.8388 | 68.1929 | 66.6056 | 57.8144 | 0.77839 | 0.68193 | 0.66606 | 0.57814 | 0.096459 | 0.087912 | 1181.5684 | 2321.5769 | 15.5676
38889.5959 | 1106 | 993 | 38889.5959 | 1016 | 889 | 1277.5 | 1334.5 | 67.5214 | 60.6227 | 62.0269 | 54.2735 | 0.67521 | 0.60623 | 0.62027 | 0.54274 | 0.068987 | 0.077534 | 2812.1287 | 1632.6973 | 45.0153

## C1-7
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 155.6398 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 7
Time-11 | N11 | N12 | Time-12 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R7-G | R1-7
38889.5806 | 1 | 0 | 38889.5806 | 1 | 0 | -47.5 | 9.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.581 | 1 | 0 | 38889.5811 | 2 | 0 | -9.5 | 47.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254838 | 127369 | 254837.9994
38889.5815 | 1 | 0 | 38889.5815 | 1 | 0 | 28.5 | 85.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5819 | 1 | 0 | 38889.5819 | 1 | 0 | 66.5 | 123.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5824 | 1 | 0 | 38889.5824 | 1 | 0 | 104.5 | 161.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5828 | 1 | 0 | 38889.5828 | 1 | 0 | 141.5 | 198.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5832 | 1 | 0 | 38889.5832 | 1 | 0 | 179.5 | 236.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5837 | 1 | 1 | 38889.5837 | 1 | 0 | 217.5 | 274.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 649424062.44 | 254838 | 254638.0785
38889.5841 | 1 | 0 | 38889.5841 | 1 | 0 | 255.5 | 312.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5845 | 1 | 0 | 38889.5845 | 1 | 0 | 293 | 350 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.585 | 1 | 0 | 38889.585 | 1 | 0 | 330.5 | 387.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5854 | 1 | 0 | 38889.5854 | 1 | 0 | 368.5 | 425.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5859 | 1 | 0 | 38889.5859 | 1 | 0 | 406.5 | 463.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5863 | 1 | 0 | 38889.5863 | 1 | 0 | 444.5 | 501.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5867 | 1 | 0 | 38889.5867 | 1 | 0 | 482 | 539 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5872 | 1 | 0 | 38889.5872 | 1 | 0 | 519.5 | 576.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5876 | 1 | 0 | 38889.5876 | 1 | 0 | 557.5 | 614.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.588 | 1 | 0 | 38889.5881 | 1 | 0 | 595.5 | 652.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5885 | 1 | 1 | 38889.5885 | 1 | 0 | 633.5 | 690.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 649424062.44 | 254838 | 254638.0785
38889.5889 | 1 | 0 | 38889.5889 | 1 | 0 | 670.5 | 727.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5894 | 1 | 0 | 38889.5894 | 1 | 0 | 708.5 | 765.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5898 | 1 | 0 | 38889.5898 | 1 | 0 | 746.5 | 803.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5902 | 1 | 0 | 38889.5902 | 1 | 0 | 784.5 | 841.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5907 | 1 | 0 | 38889.5907 | 1 | 0 | 822.5 | 879.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254838 | 254838 | 254837.9994
38889.5911 | 201 | 193 | 38889.5911 | 763 | 747 | 859.5 | 916.5 | 12.2711 | 11.7827 | 46.5812 | 45.6044 | 0.12271 | 0.11783 | 0.46581 | 0.45604 | 0.004884 | 0.009768 | 36159.1859 | 12820.1716 | 1108.1335
38889.5915 | 314 | 305 | 38889.5916 | 351 | 339 | 897.5 | 954.5 | 19.1697 | 18.6203 | 21.4286 | 20.696 | 0.1917 | 0.1862 | 0.21429 | 0.20696 | 0.0054945 | 0.007326 | 29833.7636 | 20236.0088 | 629.7992
38889.592 | 1952 | 0 | 38889.592 | 2013 | 1 | 935.5 | 992.5 | 119.1697 | 0 | 122.8938 | 0.06105 | 1.1917 | 0 | 1.2289 | 0.0006105 | 1.1917 | 1.2283 | 30.6035 | 26.7087 | 29.4118
38889.5924 | 2114 | 0 | 38889.5924 | 1398 | 0 | 973.5 | 1030.5 | 129.0598 | 0 | 85.348 | 0 | 1.2906 | 0 | 0.85348 | 0 | 1.2906 | 0.85348 | 20.5951 | 82.3591 | 19.3045
38889.5929 | 2487 | 0 | 38889.5929 | 2384 | 0 | 1011.5 | 1068.5 | 151.8315 | 0 | 145.5433 | 0 | 1.5183 | 0 | 1.4554 | 0 | 1.5183 | 1.4554 | 2.5082 | 6.9371 | 0.98993
38889.5933 | 2533 | 0 | 38889.5933 | 2009 | 0 | 1048.5 | 1105.5 | 154.6398 | 0 | 122.6496 | 0 | 1.5464 | 0 | 1.2265 | 0 | 1.5464 | 1.2265 | 0.64666 | 26.898 | 0.89973
38889.5937 | 1925 | 640 | 38889.5937 | 1299 | 850 | 1086.5 | 1143.5 | 117.5214 | 39.072 | 79.304 | 51.8926 | 1.1752 | 0.39072 | 0.79304 | 0.51893 | 0.78449 | 0.27411 | 17.9412 | 29.1552 | 0.55094
38889.5942 | 1324 | 711 | 38889.5942 | 1101 | 857 | 1124.5 | 1181.5 | 80.8303 | 43.4066 | 67.2161 | 52.3199 | 0.8083 | 0.43407 | 0.67216 | 0.5232 | 0.37424 | 0.14896 | 163.1485 | 514.9095 | 60.5807
38889.5946 | 1212 | 958 | 38889.5946 | 1150 | 916 | 1162.5 | 1219.5 | 73.9927 | 58.486 | 70.2076 | 55.9219 | 0.73993 | 0.58486 | 0.70208 | 0.55922 | 0.15507 | 0.14286 | 757.1958 | 1238.09 | 36.6417
38889.595 | 1140 | 944 | 38889.5951 | 1261 | 1113 | 1200.5 | 1257.5 | 69.5971 | 57.6313 | 76.9841 | 67.9487 | 0.69597 | 0.57631 | 0.76984 | 0.67949 | 0.11966 | 0.090354 | 678.257 | 8003.8098 | 48.6904
38889.5955 | 1153 | 999 | 38889.5955 | 1134 | 988 | 1237.5 | 1294.5 | 70.3907 | 60.989 | 69.2308 | 60.3175 | 0.70391 | 0.60989 | 0.69231 | 0.60317 | 0.094017 | 0.089133 | 1371.9794 | 1913.0052 | 37.8017
38889.5959 | 1259 | 1139 | 38889.5959 | 1040 | 933 | 1275.5 | 1332.5 | 76.862 | 69.536 | 63.4921 | 56.9597 | 0.76862 | 0.69536 | 0.63492 | 0.5696 | 0.07326 | 0.065324 | 1493.583 | 3389.3696 | 12.9097

## C1-6
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 151.9158 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 6
Time-9 | N11 | N12 | Time-10 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R6-G | R1-6
38889.5806 | 1 | 0 | 38889.5806 | 1 | 1 | -48.5 | 8.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.581 | 1 | 0 | 38889.581 | 1 | 0 | -11.5 | 45.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5815 | 1 | 0 | 38889.5815 | 1 | 0 | 26.5 | 83.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5819 | 1 | 0 | 38889.5819 | 1 | 0 | 64.5 | 121.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5823 | 1 | 0 | 38889.5823 | 1 | 0 | 102.5 | 159.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5828 | 1 | 0 | 38889.5828 | 1 | 0 | 140 | 197 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5832 | 1 | 0 | 38889.5832 | 1 | 1 | 177.5 | 234.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5836 | 1 | 0 | 38889.5837 | 1 | 0 | 215.5 | 272.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5841 | 1 | 0 | 38889.5841 | 1 | 0 | 253.5 | 310.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5845 | 1 | 0 | 38889.5845 | 1 | 1 | 291.5 | 348.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.585 | 1 | 0 | 38889.585 | 1 | 0 | 329.5 | 386.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5854 | 1 | 0 | 38889.5854 | 1 | 2 | 366.5 | 423.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.1221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5858 | 1 | 0 | 38889.5858 | 1 | 0 | 404.5 | 461.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5863 | 1 | 0 | 38889.5863 | 1 | 0 | 442.5 | 499.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5867 | 1 | 1 | 38889.5867 | 1 | 0 | 480.5 | 537.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 618705926.44 | 248738 | 248538.0804
38889.5871 | 1 | 0 | 38889.5872 | 1 | 0 | 517.5 | 574.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5876 | 1 | 0 | 38889.5876 | 1 | 0 | 555.5 | 612.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.588 | 1 | 0 | 38889.588 | 1 | 0 | 593.5 | 650.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5885 | 1 | 0 | 38889.5885 | 1 | 0 | 631.5 | 688.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5889 | 1 | 0 | 38889.5889 | 1 | 0 | 669.5 | 726.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5893 | 1 | 0 | 38889.5893 | 1 | 0 | 707 | 764 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5898 | 1 | 0 | 38889.5898 | 1 | 0 | 744.5 | 801.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5902 | 1 | 0 | 38889.5902 | 1 | 0 | 782.5 | 839.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5906 | 1 | 0 | 38889.5907 | 1 | 0 | 820.5 | 877.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248738 | 248738 | 248737.9994
38889.5911 | 900 | 879 | 38889.5911 | 447 | 435 | 858.5 | 915.5 | 54.9451 | 53.663 | 27.2894 | 26.5568 | 0.54945 | 0.53663 | 0.27289 | 0.26557 | 0.012821 | 0.007326 | 8849.1196 | 28815.7259 | 80.424
38889.5915 | 894 | 868 | 38889.5915 | 987 | 1031 | 895.5 | 952.5 | 54.5788 | 52.9915 | 60.2564 | 62.9426 | 0.54579 | 0.52991 | 0.60256 | 0.62943 | 0.015873 | 0.026862 | 177615.5667 | 3457.8447 | 81.3322
38889.592 | 2285 | 0 | 38889.592 | 2469 | 0 | 933.5 | 990.5 | 139.4994 | 0 | 150.7326 | 0 | 1.395 | 0 | 1.5073 | 0 | 1.395 | 1.5073 | 8.9007 | 0.78493 | 7.5057
38889.5924 | 2081 | 0 | 38889.5924 | 2408 | 1 | 971.5 | 1028.5 | 127.0452 | 0 | 147.0085 | 0.06105 | 1.2705 | 0 | 1.4701 | 0.0006105 | 1.2705 | 1.4695 | 19.5762 | 3.381 | 18.3057
38889.5928 | 2155 | 0 | 38889.5928 | 2266 | 1 | 1009.5 | 1066.5 | 131.5629 | 0 | 138.3394 | 0.06105 | 1.3156 | 0 | 1.3834 | 0.0006105 | 1.3156 | 1.3828 | 15.4701 | 9.8623 | 14.1544
38889.5933 | 2472 | 0 | 38889.5933 | 2197 | 0 | 1047.5 | 1104.5 | 150.9158 | 0 | 134.127 | 0 | 1.5092 | 0 | 1.3413 | 0 | 1.5092 | 1.3413 | 0.66262 | 13.2626 | 0.84654
38889.5937 | 1271 | 705 | 38889.5937 | 1626 | 758 | 1084.5 | 1141.5 | 77.5946 | 43.0403 | 99.2674 | 46.2759 | 0.77595 | 0.4304 | 0.99267 | 0.46276 | 0.34554 | 0.52991 | 416.2497 | 257.7356 | 52.3619
38889.5941 | 1046 | 813 | 38889.5942 | 1174 | 909 | 1122.5 | 1179.5 | 63.8584 | 49.6337 | 71.6728 | 55.4945 | 0.63858 | 0.49634 | 0.71673 | 0.55495 | 0.14225 | 0.16178 | 1273.9514 | 678.7498 | 67.4736
38889.5946 | 1328 | 1071 | 38889.5946 | 1109 | 863 | 1160.5 | 1217.5 | 81.0745 | 65.3846 | 67.7045 | 52.6862 | 0.81074 | 0.65385 | 0.67705 | 0.52686 | 0.1569 | 0.15018 | 742.939 | 1062.3714 | 7.6275
38889.595 | 1259 | 1063 | 38889.595 | 1061 | 872 | 1198.5 | 1255.5 | 76.862 | 64.8962 | 64.7741 | 53.2357 | 0.76862 | 0.64896 | 0.64774 | 0.53236 | 0.11966 | 0.11538 | 1049.7868 | 1347.4046 | 14.5705
38889.5955 | 1162 | 1098 | 38889.5955 | 1064 | 918 | 1236.5 | 1293.5 | 70.9402 | 67.033 | 64.9573 | 56.044 | 0.7094 | 0.67033 | 0.64957 | 0.56044 | 0.039072 | 0.089133 | 1274.526 | 2740.3076 | 20.0673
38889.5959 | 1234 | 1154 | 38889.5959 | 1014 | 968 | 1273.5 | 1330.5 | 75.3358 | 70.4518 | 61.9048 | 59.0965 | 0.75336 | 0.70452 | 0.61905 | 0.59096 | 0.04884 | 0.028083 | 1129.0295 | 3710.3125 | 8.4702

## C1-5
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 157.2882 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 5
Time-7 | N11 | N12 | Time-8 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R5-G | R1-5
38889.5806 | 1 | 0 | 38889.5806 | 1 | 0 | -50.5 | 6.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.581 | 1 | 0 | 38889.581 | 1 | 0 | -13 | 44 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5814 | 1 | 1 | 38889.5814 | 1 | 0 | 24.5 | 81.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 663258214.44 | 257538 | 257338.0776
38889.5819 | 1 | 0 | 38889.5819 | 1 | 0 | 62.5 | 119.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5823 | 1 | 0 | 38889.5823 | 1 | 0 | 100.5 | 157.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5828 | 1 | 1 | 38889.5828 | 1 | 0 | 138.5 | 195.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 663258214.44 | 257538 | 257338.0776
38889.5832 | 1 | 0 | 38889.5832 | 2 | 1 | 176 | 233 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5836 | 1 | 0 | 38889.5836 | 1 | 1 | 213.5 | 270.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5841 | 1 | 1 | 38889.5841 | 1 | 0 | 251.5 | 308.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 663258214.44 | 257538 | 257338.0776
38889.5845 | 1 | 0 | 38889.5845 | 1 | 0 | 289.5 | 346.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5849 | 1 | 0 | 38889.585 | 1 | 0 | 327.5 | 384.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5854 | 1 | 0 | 38889.5854 | 1 | 0 | 365 | 422 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5858 | 1 | 0 | 38889.5858 | 1 | 0 | 402.5 | 459.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5863 | 1 | 0 | 38889.5863 | 1 | 0 | 440.5 | 497.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5867 | 1 | 1 | 38889.5867 | 1 | 0 | 478.5 | 535.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 663258214.44 | 257538 | 257338.0776
38889.5871 | 1 | 0 | 38889.5871 | 1 | 0 | 516.5 | 573.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5876 | 1 | 0 | 38889.5876 | 1 | 0 | 553.5 | 610.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.588 | 1 | 0 | 38889.588 | 1 | 0 | 591.5 | 648.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5884 | 1 | 0 | 38889.5884 | 1 | 0 | 629.5 | 686.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5889 | 1 | 0 | 38889.5889 | 1 | 0 | 667.5 | 724.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5893 | 1 | 0 | 38889.5893 | 1 | 0 | 705.5 | 762.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5897 | 1 | 0 | 38889.5898 | 1 | 0 | 742.5 | 799.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257538 | 257538 | 257537.9994
38889.5902 | 1 | 1 | 38889.5902 | 1 | 0 | 780.5 | 837.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 663258214.44 | 257538 | 257338.0776
38889.5906 | 1 | 1 | 38889.5906 | 1 | 0 | 818.5 | 875.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 663258214.44 | 257538 | 257338.0776
38889.5911 | 903 | 845 | 38889.5911 | 315 | 313 | 856.5 | 913.5 | 55.1282 | 51.5873 | 19.2308 | 19.1087 | 0.55128 | 0.51587 | 0.19231 | 0.19109 | 0.035409 | 0.001221 | 2718.5155 | 23769.8792 | 97.6224
38889.5915 | 1048 | 1023 | 38889.5915 | 1202 | 1199 | 894.5 | 951.5 | 63.9805 | 62.4542 | 73.3822 | 73.199 | 0.6398 | 0.62454 | 0.73382 | 0.73199 | 0.015263 | 0.0018315 | 2793.1733 | 3442.3108 | 48.0071
38889.5919 | 2530 | 0 | 38889.5919 | 1890 | 0 | 931.5 | 988.5 | 154.4567 | 0 | 115.3846 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.1538 | 0 | 1.5446 | 1.1538 | 1.8332 | 36.3164 | 0.28864
38889.5924 | 2560 | 0 | 38889.5924 | 2431 | 0 | 969.5 | 1026.5 | 156.2882 | 0 | 148.4127 | 0 | 1.5629 | 0 | 1.4841 | 0 | 1.5629 | 1.4841 | 0.63984 | 5.9803 | 0.92304
38889.5928 | 1989 | 0 | 38889.5928 | 2389 | 0 | 1007.5 | 1064.5 | 121.4286 | 0 | 145.8486 | 0 | 1.2143 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.2143 | 1.4585 | 29.5314 | 7.8434 | 28.3171
38889.5933 | 2537 | 0 | 38889.5933 | 2091 | 0 | 1045.5 | 1102.5 | 154.884 | 0 | 127.6557 | 0 | 1.5488 | 0 | 1.2766 | 0 | 1.5488 | 1.2766 | 1.5522 | 23.2128 | 0.003387
38889.5937 | 1382 | 761 | 38889.5937 | 1466 | 871 | 1083.5 | 1140.5 | 84.3712 | 46.4591 | 89.4994 | 53.1746 | 0.84371 | 0.46459 | 0.89499 | 0.53175 | 0.37912 | 0.36325 | 280.2036 | 390.7662 | 45.3447
38889.5941 | 1341 | 957 | 38889.5941 | 1294 | 990 | 1120.5 | 1177.5 | 81.8681 | 58.4249 | 78.9988 | 60.4396 | 0.81868 | 0.58425 | 0.78999 | 0.6044 | 0.23443 | 0.18559 | 316.0188 | 13829.9353 | 28.88
38889.5946 | 1265 | 1068 | 38889.5946 | 1115 | 892 | 1158.5 | 1215.5 | 77.2283 | 65.2015 | 68.0708 | 54.4567 | 0.77228 | 0.65201 | 0.68071 | 0.54457 | 0.12027 | 0.13614 | 1938.0856 | 825.7541 | 20.3268
38889.595 | 1120 | 932 | 38889.595 | 1176 | 986 | 1196.5 | 1253.5 | 68.3761 | 56.8987 | 71.7949 | 60.1954 | 0.68376 | 0.56899 | 0.71795 | 0.60195 | 0.11477 | 0.116 | 1300.0519 | 1226.7155 | 52.0231
38889.5954 | 1166 | 1102 | 38889.5955 | 1194 | 1021 | 1234.5 | 1291.5 | 71.1844 | 67.2772 | 72.8938 | 62.3321 | 0.71184 | 0.67277 | 0.72894 | 0.62332 | 0.039072 | 0.10562 | 806.9976 | 994.8649 | 25.4278
38889.5959 | 1164 | 1135 | 38889.5959 | 1191 | 1065 | 1272.5 | 1329.5 | 71.0623 | 69.2918 | 72.7106 | 65.0183 | 0.71062 | 0.69292 | 0.72711 | 0.65018 | 0.017705 | 0.076923 | 727.2966 | 687.0631 | 21.3337

## C1-4
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 150.8168 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 4
Time-5 | N11 | N12 | Time-6 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R4-G | R1-4
38889.5805 | 1 | 0 | 38889.5806 | 1 | 0 | -52.5 | 4.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.581 | 1 | 0 | 38889.581 | 1 | 0 | -14.5 | 42.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5814 | 1 | 0 | 38889.5814 | 1 | 0 | 23 | 80 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5819 | 1 | 0 | 38889.5819 | 1 | 0 | 60.5 | 117.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5823 | 1 | 0 | 38889.5823 | 1 | 0 | 98.5 | 155.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5827 | 1 | 0 | 38889.5827 | 1 | 0 | 136.5 | 193.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5832 | 1 | 0 | 38889.5832 | 1 | 0 | 174.5 | 231.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5836 | 1 | 0 | 38889.5836 | 1 | 0 | 212.5 | 269.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.584 | 2 | 0 | 38889.5841 | 1 | 0 | 249.5 | 306.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123419 | 246938 | 123418.9988
38889.5845 | 1 | 0 | 38889.5845 | 1 | 0 | 287.5 | 344.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5849 | 1 | 0 | 38889.5849 | 1 | 0 | 325.5 | 382.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5854 | 1 | 0 | 38889.5854 | 1 | 0 | 363.5 | 420.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5858 | 1 | 1 | 38889.5858 | 1 | 0 | 400.5 | 457.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 609783758.44 | 246938 | 246738.081
38889.5862 | 1 | 0 | 38889.5862 | 1 | 0 | 438.5 | 495.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5867 | 1 | 1 | 38889.5867 | 1 | 0 | 476.5 | 533.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 609783758.44 | 246938 | 246738.081
38889.5871 | 1 | 0 | 38889.5871 | 1 | 0 | 514.5 | 571.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5875 | 1 | 0 | 38889.5876 | 1 | 0 | 552.5 | 609.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.588 | 1 | 0 | 38889.588 | 1 | 0 | 590 | 647 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5884 | 1 | 0 | 38889.5884 | 1 | 0 | 627.5 | 684.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5889 | 1 | 0 | 38889.5889 | 1 | 0 | 665.5 | 722.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5893 | 2 | 0 | 38889.5893 | 1 | 0 | 703.5 | 760.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123419 | 246938 | 123418.9988
38889.5897 | 1 | 0 | 38889.5897 | 1 | 0 | 741.5 | 798.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5902 | 1 | 0 | 38889.5902 | 1 | 0 | 778.5 | 835.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.5906 | 1 | 0 | 38889.5906 | 1 | 0 | 816.5 | 873.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38889.591 | 1158 | 1129 | 38889.5911 | 941 | 921 | 854.5 | 911.5 | 70.696 | 68.9255 | 57.4481 | 56.2271 | 0.70696 | 0.68926 | 0.57448 | 0.56227 | 0.017705 | 0.01221 | 4442.9443 | 209648.6182 | 16.2349
38889.5915 | 928 | 972 | 38889.5915 | 1045 | 1020 | 892.5 | 949.5 | 56.6545 | 59.3407 | 63.7973 | 62.2711 | 0.56654 | 0.59341 | 0.63797 | 0.62271 | 0.026862 | 0.015263 | 3141.959 | 19097.1854 | 58.3754
38889.5919 | 2110 | 0 | 38889.5919 | 2061 | 0 | 930.5 | 987.5 | 128.8156 | 0 | 125.8242 | 0 | 1.2882 | 0 | 1.2582 | 0 | 1.2882 | 1.2582 | 17.0796 | 19.8632 | 15.7915
38889.5923 | 2454 | 0 | 38889.5924 | 2449 | 0 | 967.5 | 1024.5 | 149.8168 | 0 | 149.5116 | 0 | 1.4982 | 0 | 1.4951 | 0 | 1.4982 | 1.4951 | 0.66748 | 0.87301 | 0.83069
38889.5928 | 2039 | 0 | 38889.5928 | 1973 | 0 | 1005.5 | 1062.5 | 124.4811 | 0 | 120.4518 | 0 | 1.2448 | 0 | 1.2045 | 0 | 1.2448 | 1.2045 | 21.1564 | 25.2093 | 19.9116
38889.5932 | 2023 | 0 | 38889.5932 | 2320 | 0 | 1043.5 | 1100.5 | 123.5043 | 0 | 141.6361 | 0 | 1.235 | 0 | 1.4164 | 0 | 1.235 | 1.4164 | 22.1147 | 6.4819 | 20.8796
38889.5937 | 1200 | 691 | 38889.5937 | 1270 | 704 | 1081.5 | 1138.5 | 73.2601 | 42.1856 | 77.5336 | 42.9792 | 0.7326 | 0.42186 | 0.77534 | 0.42979 | 0.31074 | 0.34554 | 472.2757 | 287.9061 | 62.2314
38889.5941 | 1093 | 899 | 38889.5941 | 1250 | 1044 | 1119.5 | 1176.5 | 66.7277 | 54.884 | 76.3126 | 63.7363 | 0.66728 | 0.54884 | 0.76313 | 0.63736 | 0.11844 | 0.12576 | 1439.8275 | 914.2018 | 47.9657
38889.5945 | 1050 | 946 | 38889.5945 | 1291 | 1078 | 1156.5 | 1213.5 | 64.1026 | 57.7534 | 78.8156 | 65.812 | 0.64103 | 0.57753 | 0.78816 | 0.65812 | 0.063492 | 0.13004 | 831.2521 | 1414.6355 | 46.8351
38889.595 | 1036 | 867 | 38889.595 | 1064 | 893 | 1194.5 | 1251.5 | 63.2479 | 52.9304 | 64.9573 | 54.5177 | 0.63248 | 0.5293 | 0.64957 | 0.54518 | 0.10317 | 0.1044 | 1390.1089 | 1317.3233 | 60.8245
38889.5954 | 1136 | 973 | 38889.5954 | 1213 | 1041 | 1232.5 | 1289.5 | 69.3529 | 59.4017 | 74.0537 | 63.5531 | 0.69353 | 0.59402 | 0.74054 | 0.63553 | 0.099512 | 0.10501 | 1768.574 | 1111.3584 | 34.0748
38889.5959 | 997 | 947 | 38889.5959 | 1117 | 996 | 1270.5 | 1327.5 | 60.8669 | 57.8144 | 68.1929 | 60.8059 | 0.60867 | 0.57814 | 0.68193 | 0.60806 | 0.030525 | 0.073871 | 2239.7183 | 5999.6834 | 54.6727

## C1-3
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 155.7619 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 3
Time-3 | N11 | N12 | Time-4 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R3-G | R1-3
38889.5805 | 1 | 0 | 38889.5805 | 1 | 1 | -54.5 | 2.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.581 | 1 | 0 | 38889.581 | 1 | 0 | -16.5 | 40.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5814 | 1 | 0 | 38889.5814 | 1 | 0 | 21.5 | 78.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5818 | 1 | 0 | 38889.5818 | 1 | 0 | 59 | 116 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5823 | 1 | 0 | 38889.5823 | 1 | 0 | 96.5 | 153.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5827 | 1 | 0 | 38889.5827 | 1 | 0 | 134.5 | 191.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5831 | 1 | 0 | 38889.5832 | 1 | 0 | 172.5 | 229.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5836 | 1 | 0 | 38889.5836 | 1 | 0 | 210.5 | 267.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.584 | 1 | 0 | 38889.584 | 1 | 2 | 248 | 305 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.1221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5845 | 2 | 0 | 38889.5845 | 1 | 0 | 285.5 | 342.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127469 | 255038 | 127468.9988
38889.5849 | 1 | 1 | 38889.5849 | 1 | 0 | 323.5 | 380.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 650443814.44 | 255038 | 254838.0784
38889.5853 | 1 | 0 | 38889.5853 | 1 | 0 | 361.5 | 418.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5858 | 1 | 0 | 38889.5858 | 1 | 2 | 399.5 | 456.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.1221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5862 | 1 | 0 | 38889.5862 | 1 | 0 | 437.5 | 494.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5866 | 1 | 0 | 38889.5867 | 1 | 0 | 474.5 | 531.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5871 | 1 | 1 | 38889.5871 | 1 | 0 | 512.5 | 569.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 650443814.44 | 255038 | 254838.0784
38889.5875 | 1 | 0 | 38889.5875 | 1 | 0 | 550.5 | 607.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.588 | 1 | 0 | 38889.588 | 1 | 0 | 588.5 | 645.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5884 | 1 | 0 | 38889.5884 | 1 | 0 | 625.5 | 682.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5888 | 1 | 0 | 38889.5888 | 1 | 0 | 663.5 | 720.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5893 | 1 | 0 | 38889.5893 | 1 | 0 | 701.5 | 758.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5897 | 1 | 0 | 38889.5897 | 1 | 0 | 739.5 | 796.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5902 | 1 | 0 | 38889.5902 | 1 | 0 | 777.5 | 834.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.5906 | 1 | 0 | 38889.5906 | 1 | 0 | 814.5 | 871.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255038 | 255038 | 255037.9994
38889.591 | 4 | 2 | 38889.591 | 15 | 14 | 852.5 | 909.5 | 0.2442 | 0.1221 | 0.91575 | 0.8547 | 0.002442 | 0.001221 | 0.0091575 | 0.008547 | 0.001221 | 0.0006105 | 127418.6845 | 256455.7822 | 127219.3932
38889.5915 | 950 | 926 | 38889.5915 | 1082 | 1135 | 890.5 | 947.5 | 57.9976 | 56.5324 | 66.0562 | 69.2918 | 0.57998 | 0.56532 | 0.66056 | 0.69292 | 0.014652 | 0.032357 | 9426.1714 | 13207.1716 | 72.3871
38889.5919 | 2289 | 0 | 38889.5919 | 2535 | 0 | 928.5 | 985.5 | 139.7436 | 0 | 154.7619 | 0 | 1.3974 | 0 | 1.5476 | 0 | 1.3974 | 1.5476 | 11.4626 | 0.64615 | 10.0652
38889.5923 | 2450 | 0 | 38889.5923 | 2252 | 0 | 966.5 | 1023.5 | 149.5726 | 0 | 137.4847 | 0 | 1.4957 | 0 | 1.3748 | 0 | 1.4957 | 1.3748 | 4.138 | 13.294 | 2.6422
38889.5928 | 2520 | 0 | 38889.5928 | 1994 | 0 | 1004 | 1061 | 153.8462 | 0 | 121.7338 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.2173 | 0 | 1.5385 | 1.2173 | 1.2452 | 27.9529 | 0.29322
38889.5932 | 2038 | 0 | 38889.5932 | 2530 | 0 | 1041.5 | 1098.5 | 124.42 | 0 | 154.4567 | 0 | 1.2442 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.2442 | 1.5446 | 25.1904 | 0.84506 | 23.9462
38889.5936 | 1450 | 710 | 38889.5937 | 1477 | 788 | 1079.5 | 1136.5 | 88.5226 | 43.3455 | 90.1709 | 48.1074 | 0.88523 | 0.43346 | 0.90171 | 0.48107 | 0.45177 | 0.42063 | 203.9621 | 354.9865 | 43.0084
38889.5941 | 1277 | 988 | 38889.5941 | 1354 | 1070 | 1117.5 | 1174.5 | 77.9609 | 60.3175 | 82.6618 | 65.3236 | 0.77961 | 0.60317 | 0.82662 | 0.65324 | 0.17643 | 0.17338 | 716.1975 | 889.5848 | 26.0567
38889.5945 | 1204 | 946 | 38889.5945 | 1312 | 1022 | 1155.5 | 1212.5 | 73.5043 | 57.7534 | 80.0977 | 62.3932 | 0.73504 | 0.57753 | 0.80098 | 0.62393 | 0.15751 | 0.17705 | 1548.0035 | 553.3453 | 35.935
| 1162 | 950 | 38889.595 | 1294 | 1085 | 1193 | 1250 | 70.9402 | 57.9976 | 78.9988 | 66.2393 | 0.7094 | 0.57998 | 0.78999 | 0.66239 | 0.12943 | 0.12759 | 1053.0519 | 1186.5865 | 42.6557
38889.5954 | 1120 | 954 | 38889.5954 | 1224 | 1043 | 1230.5 | 1287.5 | 68.3761 | 58.2418 | 74.7253 | 63.6752 | 0.68376 | 0.58242 | 0.74725 | 0.63675 | 0.10134 | 0.1105 | 1898.3484 | 1052.9956 | 45.6998
38889.5958 | 1150 | 1027 | 38889.5958 | 1262 | 1133 | 1268.5 | 1325.5 | 70.2076 | 62.6984 | 77.0452 | 69.1697 | 0.70208 | 0.62698 | 0.77045 | 0.6917 | 0.075092 | 0.078755 | 2463.8151 | 1553.2003 | 34.2487

## C1-2
Penlight Shakedown Test 21 |  |  | 2006-06-21 | 13:57 |  | Vs = |  | 148.4969 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
475 C | 17.7 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 2
Time-1 | N11 | N12 | Time-2 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R2-G | R1-2
38889.5805 | 2 | 1 | 38889.5805 | 1 | 0 | -56.5 | 0.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 242838.1233
38889.5809 | 1 | 0 | 38889.5809 | 1 | 0 | -18.5 | 38.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5814 | 1 | 0 | 38889.5814 | 1 | 0 | 19.5 | 76.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5818 | 1 | 0 | 38889.5818 | 1 | 0 | 57.5 | 114.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5823 | 1 | 1 | 38889.5823 | 1 | 0 | 95 | 152 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 591160870.44 | 243138 | 242938.0822
38889.5827 | 1 | 0 | 38889.5827 | 1 | 0 | 132.5 | 189.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5831 | 1 | 0 | 38889.5831 | 1 | 1 | 170.5 | 227.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5836 | 1 | 0 | 38889.5836 | 1 | 0 | 208.5 | 265.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.584 | 1 | 0 | 38889.584 | 1 | 0 | 246.5 | 303.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5844 | 1 | 0 | 38889.5844 | 1 | 0 | 284 | 341 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5849 | 1 | 0 | 38889.5849 | 1 | 0 | 321.5 | 378.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5853 | 1 | 0 | 38889.5853 | 1 | 0 | 359.5 | 416.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5858 | 1 | 0 | 38889.5858 | 1 | 0 | 397.5 | 454.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5862 | 1 | 0 | 38889.5862 | 1 | 0 | 435.5 | 492.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5866 | 1 | 0 | 38889.5866 | 1 | 0 | 473 | 530 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5871 | 1 | 0 | 38889.5871 | 1 | 0 | 510.5 | 567.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5875 | 1 | 0 | 38889.5875 | 1 | 0 | 548.5 | 605.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5879 | 1 | 0 | 38889.588 | 1 | 0 | 586.5 | 643.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5884 | 1 | 0 | 38889.5884 | 1 | 0 | 624.5 | 681.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5888 | 1 | 0 | 38889.5888 | 1 | 0 | 662 | 719 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5892 | 1 | 0 | 38889.5893 | 1 | 0 | 699.5 | 756.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5897 | 1 | 0 | 38889.5897 | 1 | 0 | 737.5 | 794.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5901 | 1 | 0 | 38889.5901 | 1 | 1 | 775.5 | 832.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.5906 | 1 | 0 | 38889.5906 | 1 | 0 | 813.5 | 870.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 243137.9994
38889.591 | 3 | 2 | 38889.591 | 3 | 2 | 850.5 | 907.5 | 0.18315 | 0.1221 | 0.18315 | 0.1221 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 243138 | 243138 | 121319.1028
38889.5914 | 802 | 784 | 38889.5914 | 921 | 904 | 888.5 | 945.5 | 48.9621 | 47.8632 | 56.2271 | 55.1893 | 0.48962 | 0.47863 | 0.56227 | 0.55189 | 0.010989 | 0.010379 | 12649.7655 | 15338.3185 | 107.2574
38889.5919 | 1967 | 0 | 38889.5919 | 2002 | 1 | 926.5 | 983.5 | 120.0855 | 0 | 122.2222 | 0.06105 | 1.2009 | 0 | 1.2222 | 0.0006105 | 1.2009 | 1.2216 | 23.6594 | 21.5582 | 22.4585
38889.5923 | 2065 | 0 | 38889.5923 | 1200 | 0 | 964.5 | 1021.5 | 126.0684 | 0 | 73.2601 | 0 | 1.2607 | 0 | 0.7326 | 0 | 1.2607 | 0.7326 | 17.7908 | 102.6983 | 16.5301
38889.5928 | 2416 | 0 | 38889.5928 | 1961 | 0 | 1002.5 | 1059.5 | 147.4969 | 0 | 119.7192 | 0 | 1.475 | 0 | 1.1972 | 0 | 1.475 | 1.1972 | 0.67798 | 24.0377 | 0.79699
38889.5932 | 2349 | 0 | 38889.5932 | 2333 | 0 | 1039.5 | 1096.5 | 143.4066 | 0 | 142.4298 | 0 | 1.4341 | 0 | 1.4243 | 0 | 1.4341 | 1.4243 | 3.5496 | 4.2598 | 2.1155
38889.5936 | 1987 | 470 | 38889.5936 | 1428 | 721 | 1077.5 | 1134.5 | 121.3065 | 28.6935 | 87.1795 | 44.0171 | 1.2131 | 0.28694 | 0.87179 | 0.44017 | 0.92613 | 0.43162 | 9.104 | 13.9253 | 0.64029
38889.5941 | 1171 | 934 | 38889.5941 | 1375 | 1041 | 1115.5 | 1172.5 | 71.4896 | 57.0208 | 83.9438 | 63.5531 | 0.7149 | 0.57021 | 0.83944 | 0.63553 | 0.14469 | 0.20391 | 589.1167 | 4081.0569 | 34.2131
38889.5945 | 1141 | 899 | 38889.5945 | 1128 | 846 | 1153.5 | 1210.5 | 69.6581 | 54.884 | 68.8645 | 51.6484 | 0.69658 | 0.54884 | 0.68864 | 0.51648 | 0.14774 | 0.17216 | 1486.7511 | 579.4736 | 37.2227
38889.5949 | 1219 | 1095 | 38889.595 | 996 | 891 | 1191.5 | 1248.5 | 74.42 | 66.8498 | 60.8059 | 54.3956 | 0.7442 | 0.6685 | 0.60806 | 0.54396 | 0.075702 | 0.064103 | 1215.1994 | 4534.2137 | 10.5777
38889.5954 | 1130 | 964 | 38889.5954 | 1055 | 905 | 1228.5 | 1285.5 | 68.9866 | 58.8523 | 64.4078 | 55.2503 | 0.68987 | 0.58852 | 0.64408 | 0.5525 | 0.10134 | 0.091575 | 1096.3785 | 2041.9088 | 33.4629
38889.5958 | 1109 | 985 | 38889.5958 | 1125 | 1102 | 1266.5 | 1323.5 | 67.7045 | 60.1343 | 68.6813 | 67.2772 | 0.67705 | 0.60134 | 0.68681 | 0.67277 | 0.075702 | 0.014042 | 462.2759 | 606.9946 | 29.4942