## Test Facts
Penlight Ignition Time | 43

## RawData
Time | DL1.V2000:B | DL1.V2001:B | DL1.V1500:B | Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08
38889.6304 | 1 | 0 | 1 | XLPO | 7-C | Tray
38889.6309 | 1 | 0 | 1 | 470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors
38889.6313 | 1 | 0 | 1
38889.6317 | 1 | 0 | 1
38889.6322 | 1 | 0 | 1
38889.6326 | 2 | 0 | 1
38889.633 | 1 | 0 | 1
38889.6335 | 1 | 0 | 1
38889.6339 | 2 | 0 | 1
38889.6344 | 2 | 0 | 1
38889.6348 | 1 | 0 | 1
38889.6352 | 2 | 0 | 1
38889.6357 | 2 | 0 | 1
38889.6361 | 1 | 0 | 1
38889.6365 | 1 | 0 | 1
38889.637 | 1 | 0 | 1
38889.6374 | 1 | 0 | 1
38889.6378 | 2 | 0 | 1
38889.6383 | 2 | 0 | 1
38889.6387 | 1 | 0 | 1
38889.6392 | 1 | 0 | 1
38889.6396 | 1 | 0 | 1
38889.64 | 1 | 0 | 1
38889.6405 | 1 | 0 | 1
38889.6409 | 1 | 0 | 1
38889.6414 | 2 | 1 | 1
38889.6418 | 3 | 1 | 1
38889.6422 | 455 | 430 | 1
38889.6427 | 458 | 444 | 1
38889.6431 | 2024 | 1 | 1
38889.6435 | 2020 | 0 | 1
38889.644 | 2090 | 0 | 1
38889.6444 | 2052 | 0 | 1
38889.6448 | 2388 | 0 | 1
38889.6453 | 2458 | 0 | 1
38889.6457 | 2298 | 0 | 1
38889.6462 | 2035 | 289 | 1
38889.6466 | 1721 | 629 | 1
38889.647 | 1581 | 826 | 1
38889.6475 | 2315 | 688 | 1
38889.6479 | 1050 | 954 | 1
38889.6483 | 1027 | 929 | 1
38889.6488 | 1103 | 1077 | 1
38889.6304 | 1 | 0 | 2
38889.6309 | 1 | 0 | 2
38889.6313 | 1 | 0 | 2
38889.6317 | 1 | 0 | 2
38889.6322 | 1 | 0 | 2
38889.6326 | 2 | 0 | 2
38889.633 | 2 | 0 | 2
38889.6335 | 1 | 0 | 2
38889.6339 | 2 | 0 | 2
38889.6344 | 1 | 0 | 2
38889.6348 | 2 | 0 | 2
38889.6357 | 2 | 0 | 2
38889.6361 | 1 | 0 | 2
38889.6366 | 1 | 0 | 2
38889.637 | 2 | 0 | 2
38889.6374 | 1 | 0 | 2
38889.6379 | 2 | 0 | 2
38889.6383 | 2 | 0 | 2
38889.6387 | 1 | 0 | 2
38889.6392 | 1 | 0 | 2
38889.6396 | 1 | 0 | 2
38889.64 | 1 | 0 | 2
38889.6405 | 1 | 0 | 2
38889.6409 | 1 | 0 | 2
38889.6414 | 2 | 1 | 2
38889.6418 | 2 | 0 | 2
38889.6422 | 879 | 855 | 2
38889.6427 | 967 | 944 | 2
38889.6431 | 2328 | 1 | 2
38889.6436 | 2239 | 0 | 2
38889.644 | 2585 | 0 | 2
38889.6444 | 2286 | 0 | 2
38889.6449 | 2278 | 0 | 2
38889.6453 | 2440 | 0 | 2
38889.6457 | 2171 | 0 | 2
38889.6462 | 1693 | 239 | 2
38889.6466 | 1795 | 397 | 2
38889.647 | 1389 | 974 | 2
38889.6475 | 1885 | 391 | 2
38889.6479 | 999 | 911 | 2
38889.6484 | 1173 | 1026 | 2
38889.6488 | 989 | 902 | 2
38889.6304 | 1 | 0 | 3
38889.6309 | 1 | 0 | 3
38889.6313 | 1 | 0 | 3
38889.6317 | 1 | 0 | 3
38889.6322 | 1 | 0 | 3
38889.6326 | 1 | 0 | 3
38889.6331 | 2 | 0 | 3
38889.6335 | 2 | 0 | 3
38889.6339 | 1 | 0 | 3
38889.6344 | 2 | 0 | 3
38889.6348 | 1 | 0 | 3
38889.6352 | 2 | 0 | 3
38889.6357 | 1 | 0 | 3
38889.6361 | 1 | 0 | 3
38889.6366 | 1 | 0 | 3
38889.637 | 2 | 0 | 3
38889.6374 | 1 | 0 | 3
38889.6379 | 1 | 0 | 3
38889.6383 | 2 | 0 | 3
38889.6387 | 1 | 0 | 3
38889.6392 | 2 | 0 | 3
38889.6396 | 1 | 0 | 3
38889.6401 | 1 | 0 | 3
38889.6405 | 1 | 0 | 3
38889.6409 | 1 | 0 | 3
38889.6414 | 2 | 0 | 3
38889.6418 | 2 | 0 | 3
38889.6422 | 726 | 707 | 3
38889.6427 | 1122 | 1098 | 3
38889.6431 | 2474 | 0 | 3
38889.6436 | 2392 | 0 | 3
38889.644 | 2043 | 0 | 3
38889.6444 | 2369 | 0 | 3
38889.6449 | 2477 | 0 | 3
38889.6453 | 2422 | 1 | 3
38889.6457 | 2398 | 4 | 3
38889.6462 | 1951 | 333 | 3
38889.6466 | 2179 | 615 | 3
38889.6471 | 1290 | 743 | 3
38889.6475 | 1800 | 573 | 3
38889.6479 | 1132 | 1038 | 3
38889.6484 | 1062 | 999 | 3
38889.6488 | 1184 | 1076 | 3
38889.6305 | 1 | 0 | 4
38889.6309 | 1 | 0 | 4
38889.6313 | 1 | 0 | 4
38889.6318 | 1 | 0 | 4
38889.6322 | 1 | 0 | 4
38889.6326 | 1 | 0 | 4
38889.6331 | 2 | 0 | 4
38889.6335 | 1 | 0 | 4
38889.6339 | 2 | 0 | 4
38889.6344 | 1 | 0 | 4
38889.6348 | 1 | 0 | 4
38889.6353 | 1 | 0 | 4
38889.6357 | 2 | 0 | 4
38889.6361 | 2 | 0 | 4
38889.6366 | 1 | 0 | 4
38889.637 | 2 | 0 | 4
38889.6374 | 1 | 0 | 4
38889.6379 | 2 | 0 | 4
38889.6383 | 2 | 0 | 4
38889.6388 | 2 | 0 | 4
38889.6392 | 1 | 0 | 4
38889.6396 | 1 | 0 | 4
38889.6401 | 1 | 0 | 4
38889.6405 | 1 | 0 | 4
38889.6409 | 1 | 0 | 4
38889.6414 | 1 | 0 | 4
38889.6418 | 2 | 1 | 4
38889.6423 | 1000 | 965 | 4
38889.6427 | 915 | 893 | 4
38889.6431 | 2294 | 0 | 4
38889.6436 | 1637 | 0 | 4
38889.644 | 2433 | 0 | 4
38889.6444 | 1996 | 0 | 4
38889.6449 | 2357 | 1 | 4
38889.6453 | 2144 | 1 | 4
38889.6458 | 1896 | 3 | 4
38889.6462 | 1809 | 269 | 4
38889.6466 | 1440 | 666 | 4
38889.6471 | 1478 | 841 | 4
38889.6475 | 1738 | 1003 | 4
38889.6479 | 1259 | 1078 | 4
38889.6484 | 1199 | 1051 | 4
38889.6488 | 1113 | 1128 | 4
38889.6305 | 1 | 0 | 5
38889.6309 | 1 | 0 | 5
38889.6313 | 1 | 0 | 5
38889.6318 | 1 | 0 | 5
38889.6322 | 1 | 0 | 5
38889.6326 | 2 | 0 | 5
38889.6331 | 2 | 0 | 5
38889.6335 | 2 | 0 | 5
38889.634 | 2 | 0 | 5
38889.6344 | 1 | 0 | 5
38889.6348 | 2 | 0 | 5
38889.6353 | 1 | 1 | 5
38889.6357 | 1 | 0 | 5
38889.6361 | 2 | 0 | 5
38889.6366 | 1 | 0 | 5
38889.637 | 1 | 0 | 5
38889.6375 | 1 | 0 | 5
38889.6379 | 1 | 0 | 5
38889.6383 | 2 | 0 | 5
38889.6388 | 1 | 0 | 5
38889.6392 | 1 | 0 | 5
38889.6396 | 1 | 0 | 5
38889.6401 | 1 | 0 | 5
38889.6405 | 1 | 0 | 5
38889.641 | 1 | 0 | 5
38889.6414 | 2 | 0 | 5
38889.6418 | 2 | 0 | 5
38889.6423 | 980 | 956 | 5
38889.6427 | 992 | 968 | 5
38889.6431 | 2526 | 1 | 5
38889.6436 | 1989 | 0 | 5
38889.644 | 2031 | 0 | 5
38889.6445 | 2304 | 0 | 5
38889.6449 | 2058 | 2 | 5
38889.6453 | 2438 | 2 | 5
38889.6458 | 2034 | 5 | 5
38889.6462 | 1895 | 424 | 5
38889.6466 | 1640 | 502 | 5
38889.6471 | 2271 | 711 | 5
38889.6475 | 2113 | 633 | 5
38889.648 | 1212 | 1032 | 5
38889.6484 | 1270 | 888 | 5
38889.6488 | 2201 | 822 | 5
38889.6305 | 1 | 0 | 6
38889.6309 | 1 | 0 | 6
38889.6313 | 1 | 0 | 6
38889.6318 | 1 | 0 | 6
38889.6322 | 1 | 0 | 6
38889.6327 | 2 | 0 | 6
38889.6331 | 2 | 0 | 6
38889.6335 | 2 | 0 | 6
38889.634 | 2 | 0 | 6
38889.6344 | 2 | 0 | 6
38889.6348 | 2 | 0 | 6
38889.6353 | 1 | 0 | 6
38889.6357 | 1 | 0 | 6
38889.6362 | 1 | 0 | 6
38889.6366 | 1 | 0 | 6
38889.637 | 1 | 0 | 6
38889.6375 | 1 | 0 | 6
38889.6379 | 2 | 0 | 6
38889.6383 | 1 | 0 | 6
38889.6388 | 1 | 0 | 6
38889.6392 | 1 | 0 | 6
38889.6397 | 1 | 0 | 6
38889.6401 | 1 | 0 | 6
38889.6405 | 1 | 0 | 6
38889.641 | 1 | 0 | 6
38889.6414 | 1 | 0 | 6
38889.6418 | 2 | 0 | 6
38889.6423 | 1027 | 1132 | 6
38889.6427 | 1135 | 1107 | 6
38889.6431 | 1424 | 0 | 6
38889.6436 | 2026 | 0 | 6
38889.644 | 2505 | 0 | 6
38889.6445 | 2479 | 0 | 6
38889.6449 | 2310 | 2 | 6
38889.6453 | 1968 | 1 | 6
38889.6458 | 2364 | 5 | 6
38889.6462 | 2157 | 392 | 6
38889.6467 | 1635 | 788 | 6
38889.6471 | 1775 | 731 | 6
38889.6475 | 2316 | 730 | 6
38889.648 | 1600 | 1099 | 6
38889.6484 | 1177 | 1042 | 6
38889.6488 | 991 | 904 | 6
38889.6305 | 1 | 0 | 7
38889.6309 | 1 | 0 | 7
38889.6314 | 1 | 0 | 7
38889.6318 | 2 | 0 | 7
38889.6322 | 1 | 0 | 7
38889.6327 | 2 | 0 | 7
38889.6331 | 2 | 0 | 7
38889.6335 | 1 | 0 | 7
38889.634 | 2 | 1 | 7
38889.6344 | 2 | 0 | 7
38889.6348 | 1 | 0 | 7
38889.6353 | 1 | 0 | 7
38889.6357 | 1 | 0 | 7
38889.6362 | 1 | 0 | 7
38889.6366 | 1 | 0 | 7
38889.637 | 1 | 0 | 7
38889.6375 | 2 | 0 | 7
38889.6379 | 2 | 0 | 7
38889.6384 | 1 | 0 | 7
38889.6388 | 1 | 0 | 7
38889.6392 | 1 | 0 | 7
38889.6397 | 1 | 0 | 7
38889.6401 | 3 | 0 | 7
38889.6405 | 1 | 0 | 7
38889.641 | 2 | 0 | 7
38889.6414 | 2 | 0 | 7
38889.6419 | 3 | 1 | 7
38889.6423 | 990 | 968 | 7
38889.6427 | 1027 | 1002 | 7
38889.6432 | 2494 | 0 | 7
38889.6436 | 2478 | 0 | 7
38889.644 | 2312 | 0 | 7
38889.6445 | 2099 | 0 | 7
38889.6449 | 2021 | 1 | 7
38889.6453 | 2153 | 1 | 7
38889.6458 | 2082 | 5 | 7
38889.6462 | 1909 | 413 | 7
38889.6467 | 1881 | 506 | 7
38889.6471 | 1913 | 745 | 7
38889.6475 | 1786 | 568 | 7
38889.648 | 1224 | 1122 | 7
38889.6484 | 1233 | 876 | 7
38889.6489 | 1137 | 1042 | 7
38889.6305 | 1 | 0 | 8
38889.6309 | 1 | 0 | 8
38889.6314 | 1 | 0 | 8
38889.6318 | 2 | 0 | 8
38889.6322 | 1 | 0 | 8
38889.6327 | 2 | 0 | 8
38889.6331 | 2 | 0 | 8
38889.6336 | 2 | 0 | 8
38889.634 | 2 | 0 | 8
38889.6344 | 1 | 0 | 8
38889.6349 | 1 | 0 | 8
38889.6353 | 2 | 0 | 8
38889.6357 | 1 | 0 | 8
38889.6362 | 1 | 0 | 8
38889.6366 | 2 | 0 | 8
38889.637 | 1 | 0 | 8
38889.6375 | 1 | 0 | 8
38889.6379 | 1 | 0 | 8
38889.6384 | 1 | 0 | 8
38889.6388 | 1 | 0 | 8
38889.6392 | 1 | 0 | 8
38889.6397 | 1 | 0 | 8
38889.6401 | 1 | 0 | 8
38889.6405 | 2 | 0 | 8
38889.641 | 1 | 0 | 8
38889.6414 | 2 | 0 | 8
38889.6419 | 2 | 0 | 8
38889.6423 | 1125 | 1099 | 8
38889.6427 | 1099 | 1074 | 8
38889.6432 | 2013 | 0 | 8
38889.6436 | 2105 | 0 | 8
38889.6441 | 2033 | 0 | 8
38889.6445 | 2190 | 0 | 8
38889.6449 | 1925 | 1 | 8
38889.6454 | 1988 | 1 | 8
38889.6458 | 2477 | 5 | 8
38889.6462 | 1788 | 499 | 8
38889.6467 | 2002 | 591 | 8
38889.6471 | 1355 | 1032 | 8
38889.6475 | 1123 | 1004 | 8
38889.648 | 1272 | 1083 | 8
38889.6484 | 1142 | 978 | 8
38889.6489 | 1127 | 1036 | 8
38889.6305 | 1 | 0 | 9
38889.6309 | 1 | 0 | 9
38889.6314 | 1 | 0 | 9
38889.6318 | 3 | 0 | 9
38889.6322 | 1 | 0 | 9
38889.6327 | 2 | 0 | 9
38889.6331 | 1 | 0 | 9
38889.6336 | 2 | 0 | 9
38889.634 | 2 | 0 | 9
38889.6344 | 1 | 0 | 9
38889.6349 | 1 | 0 | 9
38889.6353 | 2 | 0 | 9
38889.6358 | 1 | 0 | 9
38889.6362 | 1 | 0 | 9
38889.6366 | 1 | 0 | 9
38889.6371 | 1 | 0 | 9
38889.6375 | 1 | 0 | 9
38889.6379 | 2 | 0 | 9
38889.6384 | 1 | 0 | 9
38889.6388 | 1 | 0 | 9
38889.6392 | 1 | 0 | 9
38889.6397 | 1 | 0 | 9
38889.6401 | 1 | 0 | 9
38889.6406 | 1 | 0 | 9
38889.641 | 2 | 0 | 9
38889.6414 | 2 | 0 | 9
38889.6419 | 3 | 1 | 9
38889.6423 | 1008 | 984 | 9
38889.6427 | 1081 | 1147 | 9
38889.6432 | 2457 | 0 | 9
38889.6436 | 2246 | 0 | 9
38889.6441 | 2236 | 0 | 9
38889.6445 | 2139 | 0 | 9
38889.6449 | 2145 | 1 | 9
38889.6454 | 2165 | 1 | 9
38889.6458 | 2190 | 3 | 9
38889.6462 | 1580 | 364 | 9
38889.6467 | 2068 | 463 | 9
38889.6471 | 1936 | 704 | 9
38889.6476 | 1882 | 811 | 9
38889.648 | 1237 | 888 | 9
38889.6489 | 1241 | 1088 | 9
38889.6305 | 1 | 0 | 10
38889.6309 | 1 | 0 | 10
38889.6314 | 1 | 0 | 10
38889.6318 | 3 | 0 | 10
38889.6323 | 1 | 0 | 10
38889.6327 | 2 | 0 | 10
38889.6331 | 1 | 0 | 10
38889.6336 | 2 | 0 | 10
38889.634 | 1 | 0 | 10
38889.6344 | 1 | 0 | 10
38889.6349 | 1 | 0 | 10
38889.6353 | 2 | 0 | 10
38889.6358 | 1 | 0 | 10
38889.6362 | 2 | 0 | 10
38889.6366 | 2 | 0 | 10
38889.6371 | 1 | 0 | 10
38889.6375 | 2 | 0 | 10
38889.638 | 1 | 0 | 10
38889.6384 | 1 | 0 | 10
38889.6388 | 1 | 0 | 10
38889.6393 | 1 | 0 | 10
38889.6397 | 1 | 0 | 10
38889.6401 | 1 | 0 | 10
38889.6406 | 1 | 0 | 10
38889.641 | 1 | 0 | 10
38889.6414 | 2 | 0 | 10
38889.6419 | 2 | 1 | 10
38889.6423 | 1107 | 1081 | 10
38889.6428 | 1115 | 1089 | 10
38889.6432 | 2494 | 0 | 10
38889.6436 | 2417 | 0 | 10
38889.6441 | 2113 | 0 | 10
38889.6445 | 2324 | 0 | 10
38889.6449 | 2377 | 1 | 10
38889.6454 | 2337 | 1 | 10
38889.6458 | 1978 | 4 | 10
38889.6463 | 1999 | 389 | 10
38889.6467 | 1876 | 747 | 10
38889.6471 | 2293 | 850 | 10
38889.6476 | 1981 | 815 | 10
38889.648 | 1794 | 689 | 10
38889.6484 | 1175 | 1028 | 10
38889.6489 | 999 | 904 | 10
38889.6305 | 1 | 0 | 11
38889.631 | 1 | 0 | 11
38889.6314 | 1 | 0 | 11
38889.6318 | 3 | 0 | 11
38889.6323 | 2 | 0 | 11
38889.6327 | 2 | 0 | 11
38889.6331 | 2 | 0 | 11
38889.6336 | 2 | 0 | 11
38889.634 | 2 | 0 | 11
38889.6345 | 1 | 0 | 11
38889.6349 | 1 | 0 | 11
38889.6353 | 2 | 0 | 11
38889.6358 | 2 | 0 | 11
38889.6362 | 2 | 0 | 11
38889.6366 | 2 | 0 | 11
38889.6371 | 1 | 0 | 11
38889.6375 | 1 | 0 | 11
38889.638 | 2 | 0 | 11
38889.6384 | 1 | 0 | 11
38889.6388 | 2 | 0 | 11
38889.6393 | 1 | 0 | 11
38889.6397 | 1 | 0 | 11
38889.6401 | 1 | 0 | 11
38889.6406 | 1 | 0 | 11
38889.641 | 1 | 0 | 11
38889.6415 | 2 | 0 | 11
38889.6419 | 13 | 14 | 11
38889.6423 | 1076 | 1132 | 11
38889.6428 | 1137 | 928 | 11
38889.6432 | 2230 | 0 | 11
38889.6436 | 1994 | 0 | 11
38889.6441 | 2339 | 0 | 11
38889.6445 | 2562 | 0 | 11
38889.645 | 2040 | 1 | 11
38889.6454 | 2201 | 1 | 11
38889.6458 | 2486 | 4 | 11
38889.6463 | 1551 | 350 | 11
38889.6467 | 1808 | 511 | 11
38889.6471 | 1720 | 536 | 11
38889.6476 | 1836 | 638 | 11
38889.648 | 1168 | 992 | 11
38889.6484 | 1799 | 423 | 11
38889.6489 | 1096 | 1074 | 11
38889.6305 | 1 | 0 | 12
38889.631 | 1 | 0 | 12
38889.6314 | 1 | 0 | 12
38889.6318 | 3 | 0 | 12
38889.6323 | 1 | 0 | 12
38889.6327 | 2 | 0 | 12
38889.6336 | 2 | 0 | 12
38889.634 | 2 | 0 | 12
38889.6345 | 1 | 0 | 12
38889.6349 | 2 | 0 | 12
38889.6353 | 2 | 0 | 12
38889.6358 | 2 | 0 | 12
38889.6362 | 1 | 0 | 12
38889.6367 | 2 | 0 | 12
38889.6371 | 2 | 1 | 12
38889.6375 | 1 | 0 | 12
38889.638 | 1 | 0 | 12
38889.6384 | 1 | 0 | 12
38889.6388 | 1 | 0 | 12
38889.6393 | 1 | 0 | 12
38889.6397 | 1 | 0 | 12
38889.6402 | 2 | 0 | 12
38889.6406 | 2 | 0 | 12
38889.641 | 1 | 0 | 12
38889.6415 | 2 | 0 | 12
38889.6419 | 130 | 128 | 12
38889.6423 | 1058 | 1035 | 12
38889.6428 | 963 | 939 | 12
38889.6432 | 1019 | 0 | 12
38889.6437 | 2123 | 0 | 12
38889.6441 | 2067 | 0 | 12
38889.6445 | 2011 | 0 | 12
38889.645 | 2232 | 1 | 12
38889.6454 | 2369 | 1 | 12
38889.6458 | 2015 | 4 | 12
38889.6463 | 1694 | 395 | 12
38889.6467 | 1789 | 466 | 12
38889.6472 | 1217 | 890 | 12
38889.6476 | 1146 | 976 | 12
38889.648 | 1148 | 985 | 12
38889.6485 | 1067 | 946 | 12
38889.6489 | 941 | 929 | 12
38889.6305 | 1 | 0 | 13
38889.631 | 1 | 0 | 13
38889.6314 | 1 | 0 | 13
38889.6319 | 3 | 0 | 13
38889.6323 | 1 | 0 | 13
38889.6327 | 1 | 0 | 13
38889.6332 | 2 | 0 | 13
38889.6336 | 2 | 0 | 13
38889.634 | 2 | 0 | 13
38889.6345 | 2 | 0 | 13
38889.6349 | 2 | 0 | 13
38889.6353 | 2 | 0 | 13
38889.6358 | 1 | 0 | 13
38889.6362 | 2 | 0 | 13
38889.6367 | 1 | 0 | 13
38889.6371 | 1 | 0 | 13
38889.6375 | 1 | 0 | 13
38889.638 | 1 | 0 | 13
38889.6384 | 1 | 0 | 13
38889.6389 | 1 | 0 | 13
38889.6393 | 1 | 0 | 13
38889.6397 | 2 | 0 | 13
38889.6402 | 1 | 0 | 13
38889.6406 | 1 | 0 | 13
38889.641 | 1 | 0 | 13
38889.6415 | 28 | 20 | 13
38889.6419 | 1094 | 1133 | 13
38889.6423 | 560 | 550 | 13
38889.6428 | 1076 | 890 | 13
38889.6432 | 990 | 150 | 13
38889.6437 | 2414 | 0 | 13
38889.6441 | 2436 | 0 | 13
38889.6445 | 2573 | 0 | 13
38889.645 | 2522 | 0 | 13
38889.6454 | 2176 | 0 | 13
38889.6458 | 2236 | 0 | 13
38889.6463 | 2026 | 364 | 13
38889.6467 | 1497 | 853 | 13
38889.6472 | 1907 | 715 | 13
38889.6476 | 2292 | 865 | 13
38889.648 | 1234 | 1058 | 13
38889.6485 | 1207 | 1073 | 13
38889.6489 | 1025 | 940 | 13
38889.6306 | 1 | 0 | 14
38889.631 | 1 | 0 | 14
38889.6314 | 1 | 0 | 14
38889.6319 | 3 | 0 | 14
38889.6323 | 1 | 0 | 14
38889.6327 | 3 | 0 | 14
38889.6332 | 2 | 0 | 14
38889.6336 | 1 | 0 | 14
38889.6341 | 1 | 0 | 14
38889.6345 | 2 | 0 | 14
38889.6349 | 1 | 0 | 14
38889.6354 | 2 | 0 | 14
38889.6358 | 1 | 0 | 14
38889.6362 | 2 | 0 | 14
38889.6367 | 1 | 0 | 14
38889.6371 | 1 | 0 | 14
38889.6375 | 2 | 0 | 14
38889.638 | 1 | 0 | 14
38889.6384 | 1 | 0 | 14
38889.6389 | 1 | 0 | 14
38889.6393 | 2 | 0 | 14
38889.6397 | 1 | 0 | 14
38889.6402 | 1 | 0 | 14
38889.6406 | 1 | 0 | 14
38889.6411 | 2 | 0 | 14
38889.6415 | 106 | 98 | 14
38889.6419 | 1117 | 1094 | 14
38889.6424 | 1109 | 1125 | 14
38889.6428 | 914 | 951 | 14
38889.6432 | 668 | 111 | 14
38889.6437 | 1916 | 0 | 14
38889.6441 | 2021 | 0 | 14
38889.6445 | 2010 | 0 | 14
38889.645 | 1908 | 0 | 14
38889.6454 | 2159 | 0 | 14
38889.6459 | 2101 | 0 | 14
38889.6463 | 1945 | 274 | 14
38889.6467 | 1820 | 518 | 14
38889.6472 | 1953 | 446 | 14
38889.6476 | 1842 | 698 | 14
38889.648 | 1283 | 877 | 14
38889.6485 | 1060 | 939 | 14
38889.6489 | 1109 | 1090 | 14
38889.6306 | 1 | 0 | 15
38889.631 | 1 | 0 | 15
38889.6314 | 1 | 0 | 15
38889.6319 | 3 | 0 | 15
38889.6323 | 3 | 0 | 15
38889.6327 | 1 | 0 | 15
38889.6332 | 2 | 0 | 15
38889.6336 | 2 | 0 | 15
38889.6341 | 2 | 0 | 15
38889.6345 | 2 | 0 | 15
38889.6349 | 2 | 0 | 15
38889.6354 | 2 | 0 | 15
38889.6358 | 2 | 0 | 15
38889.6363 | 2 | 0 | 15
38889.6367 | 2 | 0 | 15
38889.6371 | 2 | 0 | 15
38889.6376 | 1 | 0 | 15
38889.638 | 2 | 0 | 15
38889.6384 | 1 | 0 | 15
38889.6389 | 1 | 0 | 15
38889.6393 | 1 | 0 | 15
38889.6397 | 1 | 0 | 15
38889.6402 | 2 | 0 | 15
38889.6406 | 1 | 0 | 15
38889.6411 | 1 | 0 | 15
38889.6415 | 388 | 382 | 15
38889.6419 | 375 | 369 | 15
38889.6424 | 958 | 937 | 15
38889.6428 | 1005 | 980 | 15
38889.6432 | 1392 | 0 | 15
38889.6437 | 2446 | 0 | 15
38889.6441 | 2130 | 0 | 15
38889.6446 | 2229 | 0 | 15
38889.645 | 2046 | 0 | 15
38889.6454 | 2076 | 0 | 15
38889.6459 | 2325 | 0 | 15
38889.6463 | 2125 | 314 | 15
38889.6467 | 1338 | 749 | 15
38889.6472 | 1292 | 1046 | 15
38889.6476 | 1319 | 1068 | 15
38889.6481 | 2182 | 977 | 15
38889.6485 | 1192 | 1065 | 15
38889.6489 | 1206 | 1108 | 15
38889.6306 | 1 | 0 | 16
38889.631 | 1 | 0 | 16
38889.6314 | 1 | 0 | 16
38889.6319 | 2 | 0 | 16
38889.6323 | 1 | 0 | 16
38889.6328 | 2 | 0 | 16
38889.6332 | 2 | 0 | 16
38889.6336 | 2 | 0 | 16
38889.6341 | 2 | 0 | 16
38889.6345 | 2 | 0 | 16
38889.6349 | 2 | 0 | 16
38889.6354 | 2 | 0 | 16
38889.6358 | 2 | 0 | 16
38889.6363 | 2 | 0 | 16
38889.6367 | 2 | 0 | 16
38889.6371 | 1 | 0 | 16
38889.6376 | 2 | 0 | 16
38889.638 | 2 | 0 | 16
38889.6384 | 1 | 0 | 16
38889.6389 | 1 | 0 | 16
38889.6393 | 2 | 0 | 16
38889.6398 | 2 | 0 | 16
38889.6402 | 1 | 0 | 16
38889.6406 | 1 | 0 | 16
38889.6411 | 2 | 0 | 16
38889.6415 | 564 | 617 | 16
38889.6419 | 794 | 775 | 16
38889.6424 | 371 | 362 | 16
38889.6428 | 1160 | 1137 | 16
38889.6433 | 2259 | 0 | 16
38889.6437 | 2450 | 0 | 16
38889.6441 | 2543 | 0 | 16
38889.6446 | 2457 | 0 | 16
38889.645 | 2183 | 0 | 16
38889.6454 | 2097 | 0 | 16
38889.6459 | 1917 | 0 | 16
38889.6463 | 2122 | 240 | 16
38889.6468 | 1337 | 657 | 16
38889.6472 | 2036 | 727 | 16
38889.6476 | 1789 | 562 | 16
38889.6481 | 2312 | 383 | 16
38889.6485 | 1006 | 1039 | 16
38889.6489 | 979 | 899 | 16
38889.6306 | 1 | 0 | 17
38889.631 | 1 | 0 | 17
38889.6315 | 1 | 0 | 17
38889.6319 | 1 | 0 | 17
38889.6323 | 3 | 0 | 17
38889.6328 | 2 | 0 | 17
38889.6332 | 2 | 0 | 17
38889.6336 | 2 | 0 | 17
38889.6341 | 1 | 0 | 17
38889.6345 | 2 | 0 | 17
38889.635 | 1 | 0 | 17
38889.6354 | 2 | 0 | 17
38889.6358 | 2 | 0 | 17
38889.6363 | 2 | 0 | 17
38889.6367 | 2 | 0 | 17
38889.6371 | 2 | 0 | 17
38889.6376 | 2 | 0 | 17
38889.638 | 3 | 0 | 17
38889.6385 | 1 | 0 | 17
38889.6389 | 2 | 0 | 17
38889.6393 | 2 | 0 | 17
38889.6398 | 2 | 0 | 17
38889.6402 | 1 | 0 | 17
38889.6406 | 1 | 0 | 17
38889.6411 | 1 | 0 | 17
38889.6415 | 798 | 828 | 17
38889.642 | 951 | 929 | 17
38889.6424 | 882 | 922 | 17
38889.6428 | 1084 | 1058 | 17
38889.6433 | 1193 | 0 | 17
38889.6437 | 2071 | 0 | 17
38889.6441 | 2002 | 0 | 17
38889.6446 | 2225 | 0 | 17
38889.645 | 2515 | 0 | 17
38889.6455 | 2463 | 0 | 17
38889.6459 | 2207 | 0 | 17
38889.6463 | 2033 | 319 | 17
38889.6468 | 1434 | 694 | 17
38889.6472 | 1247 | 1020 | 17
38889.6476 | 1973 | 876 | 17
38889.6481 | 1056 | 898 | 17
38889.6485 | 2174 | 977 | 17
38889.649 | 987 | 907 | 17
38889.6306 | 1 | 0 | 18
38889.631 | 1 | 0 | 18
38889.6315 | 1 | 0 | 18
38889.6319 | 1 | 0 | 18
38889.6323 | 3 | 0 | 18
38889.6328 | 2 | 0 | 18
38889.6332 | 2 | 0 | 18
38889.6337 | 2 | 0 | 18
38889.6341 | 2 | 0 | 18
38889.6345 | 2 | 0 | 18
38889.635 | 1 | 0 | 18
38889.6354 | 2 | 0 | 18
38889.6358 | 2 | 0 | 18
38889.6363 | 2 | 0 | 18
38889.6367 | 1 | 0 | 18
38889.6372 | 2 | 0 | 18
38889.6376 | 1 | 0 | 18
38889.638 | 1 | 0 | 18
38889.6385 | 2 | 0 | 18
38889.6389 | 2 | 0 | 18
38889.6393 | 1 | 0 | 18
38889.6398 | 2 | 0 | 18
38889.6402 | 2 | 0 | 18
38889.6406 | 1 | 0 | 18
38889.6411 | 2 | 0 | 18
38889.6415 | 922 | 901 | 18
38889.642 | 811 | 790 | 18
38889.6424 | 805 | 897 | 18
38889.6428 | 1163 | 1177 | 18
38889.6433 | 2216 | 1 | 18
38889.6437 | 2379 | 0 | 18
38889.6442 | 2313 | 0 | 18
38889.6446 | 2530 | 0 | 18
38889.645 | 2072 | 0 | 18
38889.6455 | 2127 | 0 | 18
38889.6459 | 1938 | 0 | 18
38889.6463 | 1476 | 416 | 18
38889.6468 | 1630 | 704 | 18
38889.6472 | 1770 | 668 | 18
38889.6477 | 1825 | 835 | 18
38889.6481 | 1268 | 1133 | 18
38889.6485 | 980 | 930 | 18
38889.649 | 1026 | 944 | 18
38889.6306 | 1 | 0 | 19
38889.631 | 1 | 0 | 19
38889.6315 | 1 | 0 | 19
38889.6319 | 1 | 0 | 19
38889.6323 | 2 | 0 | 19
38889.6328 | 2 | 0 | 19
38889.6332 | 2 | 0 | 19
38889.6337 | 2 | 0 | 19
38889.6341 | 2 | 0 | 19
38889.6345 | 2 | 0 | 19
38889.635 | 2 | 0 | 19
38889.6354 | 2 | 0 | 19
38889.6359 | 2 | 0 | 19
38889.6363 | 2 | 0 | 19
38889.6367 | 2 | 0 | 19
38889.6372 | 2 | 0 | 19
38889.6376 | 2 | 0 | 19
38889.638 | 1 | 0 | 19
38889.6385 | 1 | 0 | 19
38889.6389 | 2 | 0 | 19
38889.6394 | 2 | 0 | 19
38889.6398 | 1 | 0 | 19
38889.6402 | 1 | 0 | 19
38889.6407 | 2 | 0 | 19
38889.6411 | 2 | 0 | 19
38889.6415 | 928 | 904 | 19
38889.642 | 964 | 942 | 19
38889.6424 | 937 | 982 | 19
38889.6428 | 413 | 400 | 19
38889.6433 | 1494 | 0 | 19
38889.6437 | 2107 | 0 | 19
38889.6442 | 2066 | 0 | 19
38889.6446 | 2296 | 0 | 19
38889.645 | 2270 | 0 | 19
38889.6455 | 2442 | 0 | 19
38889.6459 | 1979 | 0 | 19
38889.6464 | 1813 | 300 | 19
38889.6468 | 1175 | 721 | 19
38889.6472 | 1942 | 677 | 19
38889.6477 | 2030 | 734 | 19
38889.6481 | 1919 | 486 | 19
38889.6485 | 1113 | 991 | 19
38889.649 | 1080 | 989 | 19
38889.6306 | 1 | 0 | 20
38889.6311 | 1 | 0 | 20
38889.6315 | 1 | 0 | 20
38889.6319 | 1 | 0 | 20
38889.6324 | 2 | 0 | 20
38889.6328 | 2 | 0 | 20
38889.6332 | 2 | 0 | 20
38889.6337 | 2 | 0 | 20
38889.6341 | 2 | 0 | 20
38889.6345 | 2 | 0 | 20
38889.635 | 2 | 0 | 20
38889.6354 | 2 | 0 | 20
38889.6359 | 2 | 0 | 20
38889.6363 | 2 | 0 | 20
38889.6367 | 1 | 0 | 20
38889.6372 | 2 | 0 | 20
38889.6376 | 2 | 0 | 20
38889.638 | 2 | 0 | 20
38889.6385 | 1 | 0 | 20
38889.6389 | 2 | 0 | 20
38889.6394 | 2 | 0 | 20
38889.6398 | 1 | 0 | 20
38889.6402 | 1 | 0 | 20
38889.6407 | 1 | 0 | 20
38889.6411 | 5 | 1 | 20
38889.6416 | 909 | 886 | 20
38889.642 | 1078 | 1074 | 20
38889.6424 | 1014 | 1058 | 20
38889.6429 | 510 | 528 | 20
38889.6433 | 2037 | 0 | 20
38889.6437 | 2320 | 0 | 20
38889.6442 | 1967 | 0 | 20
38889.6446 | 2548 | 0 | 20
38889.645 | 2082 | 0 | 20
38889.6455 | 1919 | 0 | 20
38889.6459 | 2265 | 0 | 20
38889.6464 | 1882 | 410 | 20
38889.6468 | 1256 | 706 | 20
38889.6472 | 1060 | 817 | 20
38889.6477 | 2324 | 700 | 20
38889.6481 | 1219 | 1046 | 20
38889.6486 | 1191 | 1157 | 20
38889.649 | 992 | 1031 | 20
38889.6306 | 1 | 0 | 21
38889.6311 | 1 | 0 | 21
38889.6315 | 1 | 0 | 21
38889.6319 | 2 | 0 | 21
38889.6324 | 2 | 0 | 21
38889.6328 | 1 | 0 | 21
38889.6333 | 2 | 0 | 21
38889.6337 | 1 | 0 | 21
38889.6341 | 2 | 0 | 21
38889.6346 | 1 | 0 | 21
38889.635 | 1 | 0 | 21
38889.6354 | 2 | 0 | 21
38889.6359 | 2 | 0 | 21
38889.6363 | 2 | 0 | 21
38889.6367 | 2 | 0 | 21
38889.6372 | 1 | 0 | 21
38889.6376 | 1 | 0 | 21
38889.6381 | 1 | 0 | 21
38889.6385 | 1 | 0 | 21
38889.6389 | 1 | 0 | 21
38889.6394 | 1 | 0 | 21
38889.6398 | 2 | 0 | 21
38889.6402 | 1 | 0 | 21
38889.6407 | 1 | 0 | 21
38889.6411 | 17 | 12 | 21
38889.6416 | 970 | 1071 | 21
38889.642 | 1025 | 1002 | 21
38889.6424 | 997 | 890 | 21
38889.6429 | 911 | 946 | 21
38889.6433 | 2379 | 1 | 21
38889.6438 | 2058 | 0 | 21
38889.6442 | 2570 | 0 | 21
38889.6446 | 2022 | 0 | 21
38889.6451 | 2319 | 0 | 21
38889.6455 | 2362 | 0 | 21
38889.6459 | 2083 | 0 | 21
38889.6464 | 1845 | 491 | 21
38889.6468 | 1911 | 327 | 21
38889.6472 | 1807 | 645 | 21
38889.6477 | 2106 | 680 | 21
38889.6481 | 2231 | 1057 | 21
38889.6486 | 1013 | 910 | 21
38889.649 | 1096 | 999 | 21
38889.6306 | 1 | 0 | 22
38889.6315 | 1 | 0 | 22
38889.6319 | 1 | 0 | 22
38889.6324 | 2 | 0 | 22
38889.6328 | 2 | 0 | 22
38889.6333 | 1 | 0 | 22
38889.6337 | 1 | 0 | 22
38889.6341 | 1 | 0 | 22
38889.6346 | 2 | 0 | 22
38889.635 | 1 | 0 | 22
38889.6354 | 2 | 0 | 22
38889.6359 | 1 | 0 | 22
38889.6363 | 2 | 0 | 22
38889.6368 | 1 | 0 | 22
38889.6372 | 2 | 0 | 22
38889.6376 | 2 | 0 | 22
38889.6381 | 1 | 0 | 22
38889.6385 | 1 | 0 | 22
38889.6389 | 2 | 0 | 22
38889.6394 | 2 | 0 | 22
38889.6398 | 2 | 0 | 22
38889.6403 | 1 | 0 | 22
38889.6407 | 1 | 0 | 22
38889.6411 | 251 | 247 | 22
38889.6416 | 946 | 923 | 22
38889.642 | 1136 | 878 | 22
38889.6424 | 1129 | 872 | 22
38889.6429 | 965 | 1006 | 22
38889.6433 | 2467 | 0 | 22
38889.6438 | 2122 | 0 | 22
38889.6442 | 2388 | 0 | 22
38889.6446 | 2087 | 0 | 22
38889.6451 | 2099 | 0 | 22
38889.6455 | 1915 | 0 | 22
38889.6459 | 2209 | 0 | 22
38889.6464 | 1483 | 352 | 22
38889.6468 | 1604 | 592 | 22
38889.6473 | 1967 | 657 | 22
38889.6477 | 2176 | 611 | 22
38889.6481 | 1213 | 1051 | 22
38889.6486 | 1123 | 1010 | 22
38889.649 | 1199 | 1114 | 22
38889.6306 | 1 | 0 | 23
38889.6311 | 1 | 0 | 23
38889.6315 | 1 | 0 | 23
38889.632 | 1 | 0 | 23
38889.6324 | 1 | 0 | 23
38889.6328 | 2 | 1 | 23
38889.6333 | 2 | 0 | 23
38889.6337 | 1 | 0 | 23
38889.6341 | 2 | 0 | 23
38889.6346 | 1 | 0 | 23
38889.635 | 2 | 0 | 23
38889.6355 | 2 | 0 | 23
38889.6359 | 2 | 0 | 23
38889.6363 | 1 | 0 | 23
38889.6368 | 1 | 0 | 23
38889.6372 | 1 | 0 | 23
38889.6376 | 1 | 0 | 23
38889.6381 | 1 | 0 | 23
38889.6385 | 1 | 0 | 23
38889.639 | 1 | 0 | 23
38889.6394 | 2 | 0 | 23
38889.6398 | 1 | 0 | 23
38889.6403 | 1 | 0 | 23
38889.6407 | 1 | 0 | 23
38889.6411 | 2 | 0 | 23
38889.6416 | 822 | 802 | 23
38889.642 | 806 | 839 | 23
38889.6425 | 747 | 778 | 23
38889.6429 | 1087 | 1060 | 23
38889.6433 | 1794 | 0 | 23
38889.6438 | 2208 | 1 | 23
38889.6442 | 2439 | 0 | 23
38889.6446 | 2091 | 0 | 23
38889.6451 | 2325 | 2 | 23
38889.6455 | 2073 | 2 | 23
38889.6459 | 1933 | 4 | 23
38889.6464 | 2035 | 274 | 23
38889.6468 | 1444 | 697 | 23
38889.6473 | 1105 | 865 | 23
38889.6477 | 1886 | 558 | 23
38889.6481 | 1052 | 1050 | 23
38889.6486 | 1239 | 1164 | 23
38889.649 | 1102 | 1016 | 23
38889.6307 | 1 | 0 | 24
38889.6311 | 1 | 0 | 24
38889.6315 | 1 | 0 | 24
38889.632 | 2 | 0 | 24
38889.6324 | 2 | 0 | 24
38889.6328 | 2 | 0 | 24
38889.6333 | 2 | 0 | 24
38889.6337 | 1 | 0 | 24
38889.6342 | 2 | 0 | 24
38889.6346 | 2 | 0 | 24
38889.635 | 1 | 0 | 24
38889.6355 | 2 | 0 | 24
38889.6359 | 2 | 0 | 24
38889.6363 | 1 | 0 | 24
38889.6368 | 1 | 0 | 24
38889.6372 | 2 | 0 | 24
38889.6377 | 1 | 0 | 24
38889.6381 | 2 | 0 | 24
38889.6385 | 1 | 0 | 24
38889.639 | 1 | 0 | 24
38889.6394 | 2 | 0 | 24
38889.6398 | 1 | 0 | 24
38889.6403 | 2 | 0 | 24
38889.6407 | 1 | 0 | 24
38889.6412 | 2 | 0 | 24
38889.6416 | 680 | 704 | 24
38889.642 | 979 | 994 | 24
38889.6425 | 881 | 859 | 24
38889.6429 | 1160 | 1191 | 24
38889.6433 | 2283 | 0 | 24
38889.6438 | 2104 | 1 | 24
38889.6442 | 2063 | 0 | 24
38889.6447 | 2190 | 0 | 24
38889.6451 | 1927 | 1 | 24
38889.6455 | 2291 | 2 | 24
38889.646 | 2094 | 3 | 24
38889.6464 | 1831 | 484 | 24
38889.6468 | 1627 | 564 | 24
38889.6473 | 1273 | 1008 | 24
38889.6477 | 1198 | 986 | 24
38889.6481 | 1863 | 858 | 24
38889.6486 | 1119 | 1083 | 24
38889.649 | 1256 | 1159 | 24
38889.6307 | 1 | 0 | 25
38889.6311 | 1 | 0 | 25
38889.6315 | 1 | 0 | 25
38889.632 | 1 | 0 | 25
38889.6324 | 2 | 0 | 25
38889.6328 | 2 | 0 | 25
38889.6333 | 2 | 0 | 25
38889.6337 | 1 | 0 | 25
38889.6342 | 2 | 0 | 25
38889.6346 | 2 | 0 | 25
38889.635 | 2 | 0 | 25
38889.6355 | 2 | 0 | 25
38889.6359 | 2 | 0 | 25
38889.6364 | 2 | 0 | 25
38889.6368 | 1 | 0 | 25
38889.6372 | 2 | 0 | 25
38889.6377 | 2 | 0 | 25
38889.6381 | 2 | 0 | 25
38889.6385 | 1 | 0 | 25
38889.639 | 2 | 0 | 25
38889.6394 | 2 | 0 | 25
38889.6398 | 1 | 0 | 25
38889.6403 | 1 | 0 | 25
38889.6407 | 1 | 0 | 25
38889.6412 | 2 | 0 | 25
38889.6416 | 833 | 885 | 25
38889.642 | 607 | 637 | 25
38889.6425 | 886 | 965 | 25
38889.6429 | 1078 | 1052 | 25
38889.6433 | 1962 | 0 | 25
38889.6438 | 2339 | 0 | 25
38889.6442 | 2118 | 0 | 25
38889.6447 | 2153 | 0 | 25
38889.6451 | 1885 | 1 | 25
38889.6455 | 2089 | 1 | 25
38889.646 | 2169 | 4 | 25
38889.6464 | 1885 | 328 | 25
38889.6469 | 2039 | 749 | 25
38889.6473 | 1228 | 1062 | 25
38889.6477 | 1081 | 964 | 25
38889.6482 | 2337 | 761 | 25
38889.6486 | 998 | 1033 | 25
38889.649 | 1147 | 1060 | 25
38889.6307 | 1 | 0 | 26
38889.6311 | 1 | 0 | 26
38889.6316 | 1 | 0 | 26
38889.632 | 1 | 0 | 26
38889.6324 | 2 | 0 | 26
38889.6329 | 2 | 0 | 26
38889.6333 | 2 | 0 | 26
38889.6337 | 2 | 0 | 26
38889.6342 | 2 | 0 | 26
38889.6346 | 2 | 0 | 26
38889.635 | 2 | 0 | 26
38889.6355 | 2 | 0 | 26
38889.6359 | 2 | 0 | 26
38889.6364 | 2 | 0 | 26
38889.6368 | 2 | 0 | 26
38889.6372 | 1 | 0 | 26
38889.6377 | 2 | 0 | 26
38889.6381 | 2 | 0 | 26
38889.6386 | 2 | 0 | 26
38889.639 | 1 | 0 | 26
38889.6394 | 2 | 0 | 26
38889.6399 | 2 | 0 | 26
38889.6403 | 1 | 0 | 26
38889.6407 | 1 | 0 | 26
38889.6412 | 2 | 0 | 26
38889.6416 | 905 | 952 | 26
38889.642 | 762 | 742 | 26
38889.6425 | 906 | 950 | 26
38889.6429 | 1198 | 1179 | 26
38889.6434 | 2456 | 0 | 26
38889.6438 | 2377 | 0 | 26
38889.6442 | 2578 | 0 | 26
38889.6447 | 2526 | 0 | 26
38889.6451 | 2402 | 1 | 26
38889.6455 | 2380 | 1 | 26
38889.646 | 2093 | 4 | 26
38889.6464 | 1824 | 479 | 26
38889.6469 | 1884 | 419 | 26
38889.6473 | 1101 | 868 | 26
38889.6477 | 1073 | 966 | 26
38889.6482 | 1046 | 907 | 26
38889.6486 | 1029 | 928 | 26
38889.6491 | 1139 | 1052 | 26
38889.6307 | 1 | 0 | 27
38889.6311 | 1 | 0 | 27
38889.6316 | 1 | 0 | 27
38889.632 | 1 | 0 | 27
38889.6324 | 2 | 0 | 27
38889.6329 | 2 | 0 | 27
38889.6333 | 2 | 0 | 27
38889.6338 | 2 | 0 | 27
38889.6342 | 2 | 0 | 27
38889.6346 | 2 | 0 | 27
38889.6351 | 1 | 0 | 27
38889.6355 | 2 | 0 | 27
38889.6359 | 2 | 0 | 27
38889.6364 | 2 | 0 | 27
38889.6368 | 2 | 0 | 27
38889.6372 | 1 | 0 | 27
38889.6377 | 2 | 0 | 27
38889.6381 | 2 | 0 | 27
38889.6386 | 2 | 0 | 27
38889.639 | 2 | 0 | 27
38889.6394 | 2 | 0 | 27
38889.6399 | 2 | 0 | 27
38889.6403 | 2 | 0 | 27
38889.6408 | 1 | 0 | 27
38889.6412 | 2 | 0 | 27
38889.6416 | 887 | 866 | 27
38889.6421 | 979 | 1015 | 27
38889.6425 | 892 | 972 | 27
38889.6429 | 947 | 922 | 27
38889.6434 | 1904 | 0 | 27
38889.6438 | 2022 | 0 | 27
38889.6442 | 2143 | 0 | 27
38889.6447 | 2487 | 0 | 27
38889.6451 | 1881 | 1 | 27
38889.6456 | 2025 | 1 | 27
38889.646 | 2257 | 8 | 27
38889.6464 | 1569 | 439 | 27
38889.6469 | 1906 | 634 | 27
38889.6473 | 1325 | 1059 | 27
38889.6477 | 1192 | 1084 | 27
38889.6482 | 1120 | 1044 | 27
38889.6486 | 978 | 980 | 27
38889.6491 | 958 | 942 | 27
38889.6307 | 1 | 0 | 28
38889.6311 | 1 | 0 | 28
38889.6316 | 1 | 0 | 28
38889.632 | 1 | 0 | 28
38889.6324 | 2 | 0 | 28
38889.6329 | 2 | 0 | 28
38889.6333 | 2 | 0 | 28
38889.6338 | 2 | 0 | 28
38889.6342 | 2 | 0 | 28
38889.6346 | 1 | 0 | 28
38889.6351 | 2 | 0 | 28
38889.6355 | 2 | 0 | 28
38889.6359 | 1 | 0 | 28
38889.6364 | 3 | 0 | 28
38889.6368 | 2 | 0 | 28
38889.6373 | 1 | 0 | 28
38889.6377 | 1 | 0 | 28
38889.6381 | 2 | 0 | 28
38889.6386 | 2 | 0 | 28
38889.639 | 1 | 0 | 28
38889.6394 | 2 | 0 | 28
38889.6399 | 1 | 0 | 28
38889.6403 | 1 | 0 | 28
38889.6408 | 1 | 0 | 28
38889.6412 | 3 | 1 | 28
38889.6416 | 1014 | 967 | 28
38889.6421 | 933 | 911 | 28
38889.6425 | 792 | 819 | 28
38889.6429 | 1014 | 989 | 28
38889.6434 | 2100 | 0 | 28
38889.6438 | 2413 | 0 | 28
38889.6443 | 2452 | 0 | 28
38889.6447 | 2052 | 0 | 28
38889.6451 | 2463 | 1 | 28
38889.6456 | 2197 | 1 | 28
38889.646 | 1915 | 27 | 28
38889.6464 | 2041 | 386 | 28
38889.6469 | 1829 | 495 | 28
38889.6473 | 1094 | 872 | 28
38889.6478 | 1961 | 271 | 28
38889.6482 | 1077 | 939 | 28
38889.6486 | 1112 | 1006 | 28
38889.6491 | 1149 | 1063 | 28
38889.6307 | 1 | 0 | 29
38889.6311 | 1 | 0 | 29
38889.6316 | 1 | 0 | 29
38889.632 | 1 | 0 | 29
38889.6325 | 2 | 0 | 29
38889.6329 | 1 | 0 | 29
38889.6333 | 2 | 0 | 29
38889.6338 | 1 | 0 | 29
38889.6342 | 2 | 0 | 29
38889.6346 | 2 | 0 | 29
38889.6351 | 1 | 0 | 29
38889.6355 | 2 | 0 | 29
38889.636 | 2 | 0 | 29
38889.6364 | 2 | 0 | 29
38889.6368 | 2 | 0 | 29
38889.6373 | 2 | 0 | 29
38889.6377 | 1 | 0 | 29
38889.6381 | 1 | 0 | 29
38889.6386 | 2 | 0 | 29
38889.639 | 2 | 0 | 29
38889.6395 | 2 | 0 | 29
38889.6399 | 1 | 0 | 29
38889.6403 | 1 | 0 | 29
38889.6408 | 1 | 0 | 29
38889.6412 | 3 | 1 | 29
38889.6416 | 836 | 848 | 29
38889.6421 | 1052 | 1030 | 29
38889.6425 | 1065 | 1079 | 29
38889.643 | 1176 | 1150 | 29
38889.6434 | 2111 | 0 | 29
38889.6438 | 2504 | 0 | 29
38889.6443 | 2088 | 0 | 29
38889.6447 | 2205 | 0 | 29
38889.6451 | 2150 | 1 | 29
38889.6456 | 1887 | 1 | 29
38889.646 | 2259 | 6 | 29
38889.6465 | 2065 | 415 | 29
38889.6469 | 2091 | 498 | 29
38889.6473 | 1236 | 951 | 29
38889.6478 | 1836 | 805 | 29
38889.6482 | 1130 | 982 | 29
38889.6486 | 1237 | 1123 | 29
38889.6491 | 1142 | 1041 | 29
38889.6307 | 1 | 0 | 30
38889.6312 | 1 | 0 | 30
38889.6316 | 1 | 0 | 30
38889.632 | 1 | 0 | 30
38889.6325 | 2 | 0 | 30
38889.6329 | 2 | 0 | 30
38889.6333 | 2 | 0 | 30
38889.6338 | 1 | 0 | 30
38889.6342 | 2 | 0 | 30
38889.6347 | 1 | 0 | 30
38889.6351 | 2 | 0 | 30
38889.6355 | 2 | 0 | 30
38889.636 | 2 | 0 | 30
38889.6364 | 2 | 0 | 30
38889.6368 | 2 | 0 | 30
38889.6373 | 2 | 0 | 30
38889.6377 | 1 | 0 | 30
38889.6382 | 2 | 0 | 30
38889.6386 | 1 | 0 | 30
38889.639 | 2 | 0 | 30
38889.6395 | 2 | 0 | 30
38889.6399 | 2 | 0 | 30
38889.6403 | 1 | 0 | 30
38889.6408 | 2 | 0 | 30
38889.6412 | 5 | 1 | 30
38889.6417 | 971 | 949 | 30
38889.6421 | 908 | 856 | 30
38889.6425 | 868 | 858 | 30
38889.643 | 931 | 967 | 30
38889.6434 | 1944 | 0 | 30
38889.6438 | 2101 | 0 | 30
38889.6443 | 2536 | 0 | 30
38889.6447 | 2462 | 0 | 30
38889.6452 | 2439 | 1 | 30
38889.6456 | 1965 | 1 | 30
38889.646 | 2303 | 42 | 30
38889.6465 | 1693 | 511 | 30
38889.6469 | 1513 | 680 | 30
38889.6473 | 1027 | 829 | 30
38889.6478 | 1073 | 895 | 30
38889.6482 | 1261 | 1139 | 30
38889.6487 | 1237 | 930 | 30
38889.6491 | 995 | 917 | 30
38889.6307 | 1 | 0 | 31
38889.6312 | 1 | 0 | 31
38889.6316 | 1 | 0 | 31
38889.632 | 1 | 0 | 31
38889.6325 | 2 | 0 | 31
38889.6329 | 1 | 0 | 31
38889.6334 | 2 | 0 | 31
38889.6338 | 1 | 0 | 31
38889.6342 | 2 | 0 | 31
38889.6347 | 2 | 0 | 31
38889.6351 | 2 | 0 | 31
38889.6355 | 2 | 0 | 31
38889.636 | 2 | 0 | 31
38889.6364 | 2 | 0 | 31
38889.6369 | 2 | 0 | 31
38889.6373 | 2 | 0 | 31
38889.6377 | 1 | 0 | 31
38889.6382 | 1 | 0 | 31
38889.6386 | 1 | 0 | 31
38889.639 | 1 | 0 | 31
38889.6395 | 1 | 0 | 31
38889.6399 | 2 | 0 | 31
38889.6403 | 1 | 0 | 31
38889.6408 | 1 | 0 | 31
38889.6412 | 2 | 0 | 31
38889.6417 | 244 | 231 | 31
38889.6421 | 1202 | 1083 | 31
38889.6425 | 1071 | 1122 | 31
38889.643 | 451 | 435 | 31
38889.6434 | 2046 | 0 | 31
38889.6439 | 2029 | 0 | 31
38889.6443 | 2083 | 0 | 31
38889.6447 | 2042 | 0 | 31
38889.6452 | 2050 | 1 | 31
38889.6456 | 2405 | 3 | 31
38889.646 | 2178 | 166 | 31
38889.6465 | 2000 | 608 | 31
38889.6469 | 1877 | 751 | 31
38889.6473 | 1218 | 981 | 31
38889.6478 | 1270 | 1068 | 31
38889.6482 | 1787 | 571 | 31
38889.6487 | 2113 | 355 | 31
38889.6491 | 1147 | 1142 | 31
38889.6307 | 1 | 0 | 32
38889.6312 | 1 | 0 | 32
38889.6316 | 1 | 0 | 32
38889.632 | 1 | 0 | 32
38889.6325 | 1 | 0 | 32
38889.6329 | 2 | 0 | 32
38889.6334 | 1 | 0 | 32
38889.6338 | 1 | 0 | 32
38889.6342 | 2 | 0 | 32
38889.6347 | 2 | 0 | 32
38889.6351 | 1 | 0 | 32
38889.6355 | 2 | 0 | 32
38889.636 | 2 | 0 | 32
38889.6364 | 2 | 0 | 32
38889.6369 | 2 | 0 | 32
38889.6373 | 1 | 0 | 32
38889.6377 | 1 | 0 | 32
38889.6382 | 1 | 0 | 32
38889.6386 | 2 | 0 | 32
38889.6391 | 1 | 0 | 32
38889.6395 | 1 | 0 | 32
38889.6399 | 1 | 0 | 32
38889.6404 | 1 | 0 | 32
38889.6408 | 1 | 0 | 32
38889.6412 | 108 | 106 | 32
38889.6417 | 1048 | 1097 | 32
38889.6421 | 1180 | 1156 | 32
38889.6425 | 998 | 974 | 32
38889.643 | 1181 | 1159 | 32
38889.6434 | 2435 | 0 | 32
38889.6439 | 2383 | 0 | 32
38889.6443 | 2267 | 0 | 32
38889.6447 | 2350 | 0 | 32
38889.6452 | 2107 | 1 | 32
38889.6456 | 1964 | 124 | 32
38889.6461 | 1998 | 184 | 32
38889.6465 | 1884 | 387 | 32
38889.6469 | 2205 | 704 | 32
38889.6474 | 1727 | 712 | 32
38889.6478 | 1016 | 870 | 32
38889.6482 | 1261 | 1063 | 32
38889.6487 | 1263 | 1164 | 32
38889.6491 | 972 | 1036 | 32
38889.6308 | 1 | 0 | 33
38889.6312 | 1 | 0 | 33
38889.6316 | 1 | 0 | 33
38889.6321 | 1 | 0 | 33
38889.6325 | 2 | 0 | 33
38889.6329 | 2 | 0 | 33
38889.6334 | 2 | 0 | 33
38889.6338 | 2 | 0 | 33
38889.6342 | 1 | 0 | 33
38889.6347 | 2 | 0 | 33
38889.6351 | 2 | 0 | 33
38889.6356 | 2 | 0 | 33
38889.636 | 2 | 0 | 33
38889.6364 | 2 | 0 | 33
38889.6369 | 2 | 0 | 33
38889.6373 | 1 | 0 | 33
38889.6377 | 1 | 0 | 33
38889.6382 | 2 | 0 | 33
38889.6386 | 2 | 0 | 33
38889.6391 | 1 | 0 | 33
38889.6395 | 1 | 0 | 33
38889.6399 | 2 | 0 | 33
38889.6404 | 1 | 0 | 33
38889.6408 | 1 | 0 | 33
38889.6413 | 156 | 147 | 33
38889.6417 | 1003 | 979 | 33
38889.6421 | 1088 | 1063 | 33
38889.6426 | 1044 | 1099 | 33
38889.643 | 891 | 947 | 33
38889.6434 | 2059 | 0 | 33
38889.6439 | 1975 | 0 | 33
38889.6443 | 2554 | 0 | 33
38889.6447 | 2493 | 0 | 33
38889.6452 | 2488 | 1 | 33
38889.6456 | 2160 | 77 | 33
38889.6461 | 1987 | 149 | 33
38889.6465 | 2057 | 370 | 33
38889.6469 | 1941 | 671 | 33
38889.6474 | 1178 | 941 | 33
38889.6478 | 2127 | 584 | 33
38889.6483 | 1041 | 961 | 33
38889.6487 | 1050 | 1013 | 33
38889.6491 | 1203 | 1107 | 33
38889.6308 | 1 | 0 | 34
38889.6312 | 1 | 0 | 34
38889.6316 | 1 | 0 | 34
38889.6321 | 1 | 0 | 34
38889.6325 | 2 | 0 | 34
38889.633 | 2 | 0 | 34
38889.6334 | 1 | 0 | 34
38889.6338 | 2 | 0 | 34
38889.6343 | 2 | 0 | 34
38889.6347 | 1 | 0 | 34
38889.6351 | 2 | 0 | 34
38889.6356 | 1 | 0 | 34
38889.636 | 2 | 0 | 34
38889.6364 | 2 | 0 | 34
38889.6369 | 2 | 0 | 34
38889.6373 | 1 | 0 | 34
38889.6378 | 1 | 0 | 34
38889.6382 | 2 | 0 | 34
38889.6386 | 2 | 0 | 34
38889.6391 | 2 | 0 | 34
38889.6395 | 1 | 0 | 34
38889.6399 | 1 | 0 | 34
38889.6404 | 1 | 0 | 34
38889.6408 | 1 | 0 | 34
38889.6413 | 855 | 914 | 34
38889.6417 | 700 | 681 | 34
38889.6421 | 931 | 1034 | 34
38889.6426 | 1133 | 1189 | 34
38889.643 | 990 | 961 | 34
38889.6434 | 2487 | 0 | 34
38889.6439 | 2434 | 0 | 34
38889.6443 | 1973 | 0 | 34
38889.6448 | 2003 | 0 | 34
38889.6452 | 1933 | 1 | 34
38889.6456 | 2091 | 26 | 34
38889.6461 | 2220 | 152 | 34
38889.6465 | 1649 | 416 | 34
38889.6469 | 2230 | 712 | 34
38889.6474 | 1435 | 1077 | 34
38889.6478 | 1953 | 944 | 34
38889.6483 | 1857 | 905 | 34
38889.6487 | 1253 | 1149 | 34
38889.6491 | 1186 | 1100 | 34
38889.6308 | 1 | 0 | 35
38889.6312 | 1 | 0 | 35
38889.6316 | 1 | 0 | 35
38889.6321 | 1 | 0 | 35
38889.6325 | 2 | 0 | 35
38889.633 | 2 | 0 | 35
38889.6334 | 2 | 0 | 35
38889.6338 | 2 | 0 | 35
38889.6343 | 2 | 0 | 35
38889.6347 | 2 | 0 | 35
38889.6351 | 2 | 0 | 35
38889.6356 | 1 | 0 | 35
38889.636 | 1 | 0 | 35
38889.6365 | 2 | 0 | 35
38889.6369 | 2 | 0 | 35
38889.6373 | 2 | 0 | 35
38889.6378 | 1 | 0 | 35
38889.6382 | 2 | 0 | 35
38889.6386 | 2 | 0 | 35
38889.6391 | 2 | 0 | 35
38889.6395 | 2 | 0 | 35
38889.64 | 1 | 0 | 35
38889.6404 | 1 | 0 | 35
38889.6408 | 1 | 0 | 35
38889.6413 | 867 | 847 | 35
38889.6417 | 969 | 950 | 35
38889.6421 | 982 | 958 | 35
38889.6426 | 954 | 930 | 35
38889.643 | 1178 | 1134 | 35
38889.6435 | 1812 | 0 | 35
38889.6439 | 1959 | 0 | 35
38889.6443 | 2162 | 0 | 35
38889.6448 | 2444 | 2 | 35
38889.6452 | 2221 | 1 | 35
38889.6456 | 2170 | 25 | 35
38889.6461 | 1698 | 173 | 35
38889.6465 | 1793 | 531 | 35
38889.647 | 1701 | 631 | 35
38889.6474 | 1879 | 610 | 35
38889.6478 | 2015 | 759 | 35
38889.6483 | 1749 | 586 | 35
38889.6487 | 1033 | 935 | 35
38889.6491 | 939 | 918 | 35
38889.6308 | 1 | 0 | 36
38889.6312 | 1 | 0 | 36
38889.6317 | 1 | 0 | 36
38889.6321 | 1 | 0 | 36
38889.6325 | 2 | 0 | 36
38889.633 | 3 | 0 | 36
38889.6334 | 2 | 0 | 36
38889.6338 | 2 | 0 | 36
38889.6343 | 2 | 0 | 36
38889.6347 | 1 | 0 | 36
38889.6352 | 2 | 0 | 36
38889.6356 | 2 | 0 | 36
38889.636 | 2 | 0 | 36
38889.6365 | 2 | 0 | 36
38889.6369 | 1 | 0 | 36
38889.6373 | 2 | 0 | 36
38889.6378 | 2 | 0 | 36
38889.6382 | 2 | 0 | 36
38889.6387 | 2 | 0 | 36
38889.6391 | 2 | 0 | 36
38889.6395 | 1 | 0 | 36
38889.64 | 2 | 0 | 36
38889.6404 | 2 | 0 | 36
38889.6408 | 2 | 0 | 36
38889.6413 | 851 | 904 | 36
38889.6417 | 799 | 794 | 36
38889.6422 | 1126 | 1103 | 36
38889.6426 | 1138 | 1175 | 36
38889.643 | 1012 | 983 | 36
38889.6435 | 2368 | 0 | 36
38889.6439 | 2205 | 0 | 36
38889.6443 | 2475 | 0 | 36
38889.6448 | 2185 | 2 | 36
38889.6452 | 1964 | 1 | 36
38889.6456 | 1952 | 23 | 36
38889.6461 | 1844 | 241 | 36
38889.6465 | 1723 | 568 | 36
38889.647 | 1704 | 689 | 36
38889.6474 | 1149 | 928 | 36
38889.6478 | 1119 | 938 | 36
38889.6483 | 1176 | 1023 | 36
38889.6487 | 1122 | 1013 | 36
38889.6492 | 960 | 889 | 36
38889.6308 | 1 | 0 | 37
38889.6312 | 1 | 0 | 37
38889.6317 | 2 | 0 | 37
38889.6321 | 1 | 0 | 37
38889.6325 | 2 | 0 | 37
38889.633 | 2 | 0 | 37
38889.6334 | 1 | 0 | 37
38889.6339 | 1 | 0 | 37
38889.6343 | 2 | 0 | 37
38889.6347 | 1 | 0 | 37
38889.6352 | 1 | 0 | 37
38889.6356 | 2 | 0 | 37
38889.636 | 1 | 0 | 37
38889.6365 | 1 | 0 | 37
38889.6369 | 2 | 0 | 37
38889.6373 | 1 | 0 | 37
38889.6378 | 1 | 0 | 37
38889.6382 | 2 | 0 | 37
38889.6387 | 1 | 0 | 37
38889.6391 | 1 | 0 | 37
38889.6395 | 1 | 0 | 37
38889.64 | 1 | 0 | 37
38889.6404 | 1 | 0 | 37
38889.6409 | 1 | 0 | 37
38889.6413 | 920 | 899 | 37
38889.6417 | 1108 | 1083 | 37
38889.6422 | 945 | 923 | 37
38889.6426 | 928 | 966 | 37
38889.643 | 1101 | 1064 | 37
38889.6435 | 2011 | 0 | 37
38889.6439 | 2520 | 0 | 37
38889.6444 | 2013 | 0 | 37
38889.6448 | 1942 | 39 | 37
38889.6452 | 2191 | 2 | 37
38889.6457 | 2363 | 35 | 37
38889.6461 | 2052 | 286 | 37
38889.6465 | 1540 | 492 | 37
38889.647 | 1888 | 516 | 37
38889.6474 | 1915 | 573 | 37
38889.6478 | 1056 | 892 | 37
38889.6483 | 1278 | 1111 | 37
38889.6487 | 1109 | 1000 | 37
38889.6492 | 1131 | 1035 | 37
38889.6308 | 1 | 0 | 38
38889.6312 | 1 | 0 | 38
38889.6317 | 1 | 0 | 38
38889.6321 | 1 | 0 | 38
38889.6325 | 2 | 0 | 38
38889.633 | 2 | 0 | 38
38889.6334 | 1 | 0 | 38
38889.6339 | 1 | 0 | 38
38889.6343 | 2 | 0 | 38
38889.6347 | 1 | 0 | 38
38889.6352 | 2 | 0 | 38
38889.6356 | 2 | 0 | 38
38889.6361 | 2 | 0 | 38
38889.6365 | 1 | 0 | 38
38889.6369 | 1 | 0 | 38
38889.6374 | 1 | 0 | 38
38889.6378 | 2 | 0 | 38
38889.6382 | 2 | 0 | 38
38889.6387 | 2 | 0 | 38
38889.6391 | 1 | 0 | 38
38889.6395 | 1 | 0 | 38
38889.64 | 1 | 0 | 38
38889.6404 | 1 | 0 | 38
38889.6409 | 2 | 0 | 38
38889.6413 | 1137 | 1037 | 38
38889.6417 | 919 | 896 | 38
38889.6422 | 1205 | 1184 | 38
38889.6426 | 1024 | 999 | 38
38889.643 | 1713 | 1073 | 38
38889.6435 | 2096 | 0 | 38
38889.6439 | 2287 | 0 | 38
38889.6444 | 2155 | 0 | 38
38889.6448 | 2367 | 28 | 38
38889.6452 | 2017 | 2 | 38
38889.6457 | 1859 | 37 | 38
38889.6461 | 1732 | 298 | 38
38889.6466 | 1810 | 660 | 38
38889.647 | 1280 | 857 | 38
38889.6474 | 1105 | 883 | 38
38889.6479 | 2138 | 653 | 38
38889.6483 | 1103 | 955 | 38
38889.6487 | 1233 | 1126 | 38
38889.6492 | 1240 | 1009 | 38
38889.6308 | 1 | 0 | 39
38889.6312 | 1 | 0 | 39
38889.6317 | 1 | 0 | 39
38889.6321 | 1 | 0 | 39
38889.6326 | 2 | 0 | 39
38889.633 | 2 | 0 | 39
38889.6334 | 2 | 0 | 39
38889.6339 | 2 | 0 | 39
38889.6343 | 2 | 0 | 39
38889.6347 | 2 | 0 | 39
38889.6352 | 2 | 0 | 39
38889.6356 | 2 | 0 | 39
38889.6361 | 2 | 0 | 39
38889.6365 | 2 | 0 | 39
38889.6369 | 2 | 0 | 39
38889.6374 | 1 | 0 | 39
38889.6378 | 2 | 0 | 39
38889.6383 | 2 | 0 | 39
38889.6387 | 2 | 0 | 39
38889.6391 | 2 | 0 | 39
38889.6396 | 2 | 0 | 39
38889.64 | 1 | 0 | 39
38889.6404 | 1 | 0 | 39
38889.6409 | 1 | 0 | 39
38889.6413 | 879 | 858 | 39
38889.6417 | 967 | 943 | 39
38889.6422 | 987 | 964 | 39
38889.6426 | 918 | 1024 | 39
38889.6431 | 1892 | 487 | 39
38889.6435 | 2481 | 0 | 39
38889.6439 | 2457 | 0 | 39
38889.6444 | 2168 | 0 | 39
38889.6448 | 2442 | 6 | 39
38889.6452 | 2191 | 1 | 39
38889.6457 | 2160 | 39 | 39
38889.6461 | 1880 | 234 | 39
38889.6466 | 1720 | 335 | 39
38889.647 | 2115 | 912 | 39
38889.6474 | 1304 | 827 | 39
38889.6479 | 1286 | 1078 | 39
38889.6483 | 2206 | 1007 | 39
38889.6488 | 1000 | 1038 | 39
38889.6492 | 1009 | 932 | 39
38889.6308 | 1 | 0 | 40
38889.6313 | 1 | 0 | 40
38889.6317 | 1 | 0 | 40
38889.6321 | 1 | 0 | 40
38889.6326 | 2 | 0 | 40
38889.633 | 2 | 0 | 40
38889.6334 | 2 | 0 | 40
38889.6339 | 2 | 0 | 40
38889.6343 | 2 | 0 | 40
38889.6348 | 1 | 0 | 40
38889.6352 | 2 | 0 | 40
38889.6356 | 2 | 0 | 40
38889.6361 | 2 | 0 | 40
38889.6365 | 1 | 0 | 40
38889.6369 | 1 | 0 | 40
38889.6374 | 2 | 0 | 40
38889.6378 | 2 | 0 | 40
38889.6383 | 1 | 0 | 40
38889.6387 | 1 | 0 | 40
38889.6391 | 1 | 0 | 40
38889.6396 | 2 | 0 | 40
38889.64 | 1 | 0 | 40
38889.6404 | 1 | 0 | 40
38889.6409 | 2 | 0 | 40
38889.6413 | 962 | 939 | 40
38889.6418 | 1060 | 1037 | 40
38889.6422 | 921 | 896 | 40
38889.6426 | 1003 | 979 | 40
38889.6431 | 1877 | 498 | 40
38889.6435 | 2140 | 0 | 40
38889.6439 | 2527 | 0 | 40
38889.6444 | 2071 | 0 | 40
38889.6448 | 2279 | 4 | 40
38889.6453 | 2443 | 1 | 40
38889.6457 | 2351 | 29 | 40
38889.6461 | 2143 | 194 | 40
38889.6466 | 1483 | 593 | 40
38889.647 | 1196 | 856 | 40
38889.6474 | 1989 | 652 | 40
38889.6479 | 1074 | 910 | 40
38889.6483 | 1206 | 879 | 40
38889.6488 | 987 | 898 | 40
38889.6492 | 858 | 849 | 40
38889.6308 | 1 | 0 | 41
38889.6313 | 1 | 0 | 41
38889.6317 | 1 | 0 | 41
38889.6321 | 1 | 0 | 41
38889.6326 | 2 | 0 | 41
38889.633 | 2 | 0 | 41
38889.6335 | 1 | 0 | 41
38889.6339 | 2 | 0 | 41
38889.6343 | 2 | 0 | 41
38889.6348 | 1 | 0 | 41
38889.6352 | 1 | 0 | 41
38889.6356 | 2 | 0 | 41
38889.6361 | 1 | 0 | 41
38889.6365 | 1 | 0 | 41
38889.637 | 2 | 0 | 41
38889.6374 | 2 | 0 | 41
38889.6378 | 2 | 0 | 41
38889.6383 | 2 | 0 | 41
38889.6387 | 1 | 0 | 41
38889.6391 | 1 | 0 | 41
38889.6396 | 2 | 0 | 41
38889.64 | 1 | 0 | 41
38889.6405 | 1 | 0 | 41
38889.6409 | 2 | 0 | 41
38889.6413 | 914 | 892 | 41
38889.6418 | 465 | 458 | 41
38889.6422 | 941 | 920 | 41
38889.6426 | 1159 | 1171 | 41
38889.6431 | 1959 | 3 | 41
38889.6435 | 2298 | 0 | 41
38889.644 | 2401 | 0 | 41
38889.6444 | 2220 | 0 | 41
38889.6448 | 1901 | 2 | 41
38889.6453 | 1912 | 1 | 41
38889.6457 | 1996 | 69 | 41
38889.6461 | 1907 | 343 | 41
38889.6466 | 2203 | 460 | 41
38889.647 | 2031 | 804 | 41
38889.6475 | 1521 | 1069 | 41
38889.6479 | 1265 | 1077 | 41
38889.6483 | 1089 | 936 | 41
38889.6488 | 1209 | 1144 | 41
38889.6492 | 1051 | 961 | 41
38889.6308 | 4 | 0 | 42
38889.6313 | 1 | 0 | 42
38889.6317 | 1 | 0 | 42
38889.6322 | 1 | 0 | 42
38889.6326 | 1 | 0 | 42
38889.633 | 1 | 0 | 42
38889.6335 | 2 | 0 | 42
38889.6339 | 2 | 0 | 42
38889.6343 | 2 | 0 | 42
38889.6348 | 2 | 0 | 42
38889.6352 | 2 | 0 | 42
38889.6356 | 1 | 0 | 42
38889.6361 | 1 | 0 | 42
38889.6365 | 2 | 0 | 42
38889.637 | 1 | 0 | 42
38889.6374 | 2 | 0 | 42
38889.6378 | 2 | 0 | 42
38889.6383 | 1 | 0 | 42
38889.6387 | 1 | 0 | 42
38889.6392 | 1 | 0 | 42
38889.6396 | 1 | 0 | 42
38889.64 | 1 | 0 | 42
38889.6405 | 1 | 0 | 42
38889.6409 | 23 | 20 | 42
38889.6413 | 1127 | 1106 | 42
38889.6418 | 1117 | 1095 | 42
38889.6422 | 1096 | 1070 | 42
38889.6427 | 993 | 1036 | 42
38889.6431 | 957 | 1 | 42
38889.6435 | 2397 | 1 | 42
38889.644 | 2379 | 0 | 42
38889.6444 | 2173 | 0 | 42
38889.6448 | 2224 | 2 | 42
38889.6453 | 2299 | 1 | 42
38889.6457 | 2201 | 33 | 42
38889.6462 | 1879 | 286 | 42
38889.6466 | 1882 | 525 | 42
38889.647 | 1726 | 771 | 42
38889.6475 | 1050 | 860 | 42
38889.6479 | 1017 | 1002 | 42
38889.6483 | 1701 | 993 | 42
38889.6488 | 970 | 959 | 42
38889.6492 | 284 | 260 | 42

## C-G
Average Conductor to Ground Resistances
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2
Penlight Time | C1-G |  | Penlight Time | C2-G | Penlight Time | C3-G | Penlight Time | C4-G | Penlight Time | C5-G | Penlight Time | C6-G | Penlight Time | C7-G | Penlight Time | Minimums
-38.1667 | 253838 |  | -30.5833 | 257354.6667 | -25.5 | 253038 | -22.25 | 251071.3333 | -20.3333 | 252938 | -18.6667 | 251604.6667 | -17.1667 | 222504.0833 | -38.1667 | 222504.0833
-0.25 | 253838 |  | 7.1667 | 257354.6667 | 12.25 | 253038 | 15.5 | 251071.3333 | 17.6667 | 252938 | 19.25 | 251604.6667 | 20.75 | 252721.3333 | -0.25 | 251071.3333
37.4167 | 253838 |  | 44.9167 | 257354.6667 | 50 | 253038 | 53.25 | 251071.3333 | 55.5 | 231801.5 | 57 | 251604.6667 | 58.4167 | 252721.3333 | 37.4167 | 231801.5
75.25 | 176376.3889 |  | 82.6667 | 178593.0556 | 87.8333 | 224267.1111 | 91.1667 | 209281.6667 | 93.3333 | 232018.1667 | 94.75 | 223711.5556 | 96 | 224072.6667 | 75.25 | 176376.3889
113 | 232351.5 |  | 120.5 | 157701 | 125.6667 | 189286.8333 | 129.1667 | 168000.3333 | 130.8333 | 160693.7222 | 132.3333 | 146672.1667 | 134 | 167942 | 113 | 146672.1667
150.8333 | 147647.1667 |  | 158.3333 | 193086.8333 | 163.5 | 181802.4716 | 166.6667 | 145913.8333 | 168.6667 | 126419 | 170.3333 | 125752.3333 | 171.8333 | 139535 | 150.8333 | 125752.3333
188.5 | 169467 |  | 196.0833 | 128627.3333 | 201 | 126469 | 204.25 | 125485.6667 | 206.5833 | 167983.6667 | 208.0833 | 209373.3333 | 209.6667 | 147863.8333 | 188.5 | 125485.6667
226.3333 | 169467 |  | 233.8333 | 171858.6667 | 239 | 232176.5 | 242.1667 | 166375.3333 | 244.5 | 167983.6667 | 246 | 146888.8333 | 247.3333 | 169133.6667 | 226.3333 | 146888.8333
264.1667 | 168583.6933 |  | 271.5833 | 149847.1667 | 276.8333 | 148047.1667 | 280.1667 | 146905.5 | 282.1667 | 126419 | 283.5833 | 146672.1667 | 285 | 147863.8333 | 264.1667 | 126419
301.9167 | 190461.8333 |  | 309.4167 | 171858.6667 | 314.6667 | 167708.6667 | 317.9167 | 125485.6667 | 319.8333 | 168475.3333 | 321.3333 | 230234.8333 | 322.9167 | 211023.3333 | 301.9167 | 125485.6667
339.75 | 232651.5 |  | 347.25 | 171400.3333 | 352.3333 | 210956.6667 | 355.6667 | 145947.1667 | 357.6667 | 210123.3333 | 359.3333 | 166817 | 360.8333 | 147863.8333 | 339.75 | 145947.1667
377.5 | 107770157.4067 |  | 385 | 128627.3333 | 390 | 147247.1667 | 393.25 | 167433.6667 | 395.5833 | 126419 | 397.0833 | 147172.1667 | 398.5833 | 146455.5 | 377.5 | 126419
415.3333 | 210673.3333 |  | 422.8333 | 150205.5 | 428 | 148047.1667 | 431.1667 | 167433.6667 | 433.5 | 168475.3333 | 435 | 187678.5 | 436.3333 | 168008.6667 | 415.3333 | 148047.1667
453.1667 | 211165 |  | 460.6667 | 150305.5 | 465.8333 | 146930.5 | 469.1667 | 167133.6667 | 471.3333 | 168475.3333 | 472.6667 | 160079.8333 | 474 | 168992 | 453.1667 | 146930.5
490.9167 | 232351.5 |  | 498.5 | 171883.6667 | 503.6667 | 210906.6667 | 507.0833 | 167133.6667 | 508.8333 | 147638.8333 | 510.3333 | 168258.6667 | 512 | 209965 | 490.9167 | 147638.8333
528.8333 | 233059.8333 |  | 536.3333 | 171758.6667 | 541.4167 | 189370.1667 | 544.5 | 189420.1667 | 546.6667 | 231718.1667 | 548.25 | 210090 | 549.8333 | 147797.1667 | 528.8333 | 147797.1667
566.6667 | 232918.1667 |  | 574.1667 | 214765 | 579 | 188978.5 | 582.3333 | 229743.1667 | 584.6667 | 210123.3333 | 586.1667 | 168033.6667 | 587.8333 | 169067 | 566.6667 | 168033.6667
604.3333 | 168833.6667 |  | 611.75 | 186055.2222 | 617 | 189778.5 | 620.1667 | 145913.8333 | 622.5 | 188986.8333 | 623.9167 | 146672.1667 | 625.3333 | 210690 | 604.3333 | 145913.8333
642.1667 | 190195.1667 |  | 649.5833 | 235676.5 | 654.75 | 190128.5 | 658.1667 | 208890 | 660.1667 | 168475.3333 | 661.5 | 188186.8333 | 663 | 231959.8333 | 642.1667 | 168475.3333
680 | 232351.5 |  | 687.5 | 214765 | 692.6667 | 168508.6667 | 696.0833 | 230309.8333 | 697.8333 | 210523.3333 | 699.3333 | 208815 | 700.9167 | 189136.8333 | 680 | 168508.6667
717.75 | 233059.8333 |  | 725.25 | 214765 | 730.25 | 147247.1667 | 733.5833 | 188520.1667 | 735.6667 | 210123.3333 | 737.3333 | 189228.5 | 738.8333 | 188703.5 | 717.75 | 147247.1667
755.5833 | 253838 |  | 763 | 193003.5 | 768 | 232176.5 | 771.1667 | 187895.1667 | 773.5 | 210098.3333 | 775.0833 | 251604.6667 | 776.5 | 189136.8333 | 755.5833 | 187895.1667
793.25 | 225944.8889 |  | 800.8333 | 236026.5 | 805.9167 | 232176.5 | 809.1667 | 230609.8333 | 811.3333 | 231718.1667 | 812.9167 | 251604.6667 | 814.0833 | 210473.3333 | 793.25 | 210473.3333
831 | 253838 |  | 838.5833 | 235984.8333 | 843.75 | 253038 | 847.1667 | 251071.3333 | 849 | 232018.1667 | 850.5 | 210323.3333 | 852 | 141148.8889 | 831 | 141148.8889
868.9167 | 211998.3333 |  | 876.4167 | 201490.8703 | 881.5833 | 147255.5229 | 884.9167 | 117015.1634 | 886.75 | 107666.0001 | 888.3333 | 75764.2441 | 889.9167 | 69922.5035 | 868.9167 | 69922.5035
906.6667 | 148547.1667 |  | 914.1667 | 59959.7687 | 919.0833 | 152135.4111 | 922.4167 | 57237.6626 | 924.6667 | 29147.6197 | 926.1667 | 63954.2998 | 927.8333 | 30486.9431 | 906.6667 | 29147.6197
944.4167 | 148633.6132 |  | 951.9167 | 41494.7794 | 957 | 26925.397 | 960.25 | 28022.4825 | 962.5833 | 29899.8837 | 964 | 83107.9865 | 965.5 | 28639.9611 | 944.4167 | 26925.397
982.1667 | 16753.1693 |  | 989.6667 | 13429.0153 | 994.8333 | 6400.3432 | 998.1667 | 20820.4438 | 1000.3333 | 279749.2278 | 1001.6667 | 15752.101 | 1003 | 11904.7359 | 982.1667 | 6400.3432
1020.0833 | 10201.5467 |  | 1027.5833 | 8792.3471 | 1032.6667 | 33744.761 | 1036.1667 | 8402.1645 | 1038 | 12216.1724 | 1039.3333 | 9900.1328 | 1041 | 4508.0785 | 1020.0833 | 4508.0785
1057.8333 | 8.0909 |  | 1065.3333 | 81.5374 | 1070.5 | 85.561 | 1073.75 | 30.2548 | 1075.6667 | 12.436 | 1077.3333 | 12.5522 | 1078.9167 | 35.6862 | 1057.8333 | 8.0909
1095.75 | 17.2044 |  | 1103.1667 | 16.4036 | 1108.0833 | 22.5593 | 1111.3333 | 20.8118 | 1113.6667 | 7.079 | 1115.1667 | 5.8887 | 1116.8333 | 13.3445 | 1095.75 | 5.8887
1133.3333 | 17.1296 |  | 1140.9167 | 13.1735 | 1146 | 15.471 | 1149.1667 | 9.1196 | 1151.5 | 14.2758 | 1153 | 18.023 | 1154.4167 | 11.4018 | 1133.3333 | 9.1196
1171.1667 | 13.3283 |  | 1178.6667 | 13.8833 | 1183.8333 | 18.0139 | 1187.1667 | 7.3241 | 1189.3333 | 11.6059 | 1190.6667 | 15.6598 | 1192 | 15.2323 | 1171.1667 | 7.3241
1209 | 16.8872 |  | 1216.5 | 11.2842 | 1221.6667 | 23.0264 | 1225.1667 | 15.0333 | 1226.8333 | 18.3172 | 1228.3333 | 19.4346 | 1230 | 13.282 | 1209 | 11.2842
1246.8333 | 10.504 |  | 1254.3333 | 11.132 | 1259.5833 | 23.1013 | 1262.75 | 16.5833 | 1264.75 | 16.0211 | 1266.3333 | 27.2334 | 1267.9167 | 20.5625 | 1246.8333 | 10.504
1284.6667 | 14.4367 |  | 1292.1667 | 19.1387 | 1297 | 21.2787 | 1300.3333 | 32.397 | 1302.6667 | 44.986 | 1304.1667 | 56.0924 | 1305.8333 | 30.4346 | 1284.6667 | 14.4367
1322.3333 | 205.5729 |  | 1329.8333 | 64.348 | 1335 | 57.4463 | 1338.1667 | 148.3535 | 1340.5 | 256.955 | 1342 | 135.7104 | 1343.3333 | 234.4562 | 1322.3333 | 57.4463
1360.1667 | 6317.5203 |  | 1367.6667 | 465.8292 | 1372.9167 | 210.0297 | 1376.1667 | 146.1853 | 1378.4167 | 403.0838 | 1379.6667 | 228.203 | 1381.1667 | 118.652 | 1360.1667 | 118.652
1398 | 164.9275 |  | 1405.5 | 47.7264 | 1410.6667 | 41412.5857 | 1414.1667 | 261.6302 | 1415.8333 | 123.2852 | 1417.3333 | 698.281 | 1419 | 900.0777 | 1398 | 47.7264
1435.9167 | 41.9864 |  | 1443.3333 | 183.9883 | 1448.5 | 327.3396 | 1451.75 | 131.1026 | 1453.6667 | 4521.8818 | 1455.3333 | 251.7138 | 1456.8333 | 950.8586 | 1435.9167 | 41.9864
1473.6667 | 794.4587 |  | 1481.1667 | 816.2097 | 1486 | 972.3145 | 1489.4167 | 34.0164 | 1491.6667 | 965.1172 | 1493.1667 | 1137.2167 | 1494.75 | 2858.2073 | 1473.6667 | 34.0164
1511.4167 | 6662.1751 |  | 1518.8333 | 1104.907 | 1524 | 1615.0396 | 1527.1667 | 1206.7135 | 1529.4167 | 2263.9178 | 1531.0833 | 1234.5138 | 1532.25 | 6490.2616 | 1511.4167 | 1104.907
1549.0833 | 2066.4113 |  | 1556.6667 | 2198.9259 | 1561.75 | 3114.4178 | 1565.1667 | 2462.4634 | 1567.25 | 2010.283 | 1568.5833 | 3076.2652 | 1570 | 17638.8519 | 1549.0833 | 2010.283

## C-C
Conductor to Conductor Resistances
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2
Penlight Time | C1-2 | Penlight Time | C1-3 | Penlight Time | C1-4 | Penlight Time | C1-5 | Penlight Time | C1-6 | Penlight Time | C1-7 | Penlight Time | C2-3 | Penlight Time | C2-4 | Penlight Time | C2-5 | Penlight Time | C2-6 | Penlight Time | C2-7 | Penlight Time | C3-4 | Penlight Time | C3-5 | Penlight Time | C3-6 | Penlight Time | C3-7 | Penlight Time | C4-5 | Penlight Time | C4-6 | Penlight Time | C4-7 | Penlight Time | C5-6 | Penlight Time | C5-7 | Penlight Time | C6-7 | Penlight Time | Minimums
-42.5 | 260037.9994 | -40.5 | 249237.9994 | -39.5 | 254137.9994 | -37.5 | 250937.9994 | -35.5 | 250937.9994 | -33.5 | 257737.9994 | -31.5 | 258837.9994 | -30 | 255837.9994 | -28.5 | 254537.9994 | -26.5 | 256337.9994 | -24.5 | 258537.9994 | -22.5 | 245437.9994 | -21.5 | 259337.9994 | -19.5 | 250237.9994 | -17.5 | 255137.9994 | -15.5 | 245037.9994 | -13.5 | 256937.9994 | -12.5 | 249037.9994 | -10.5 | 253537.9994 | -8.5 | 254237.9994 | -6.5 | 241637.9994 | -42.5 | 241637.9994
-4.5 | 260037.9994 | -3 | 249237.9994 | -1.5 | 254137.9994 | 0.5 | 250937.9994 | 2.5 | 250937.9994 | 4.5 | 257737.9994 | 6 | 258837.9994 | 7.5 | 255837.9994 | 9.5 | 254537.9994 | 11.5 | 256337.9994 | 13 | 258537.9994 | 15 | 245437.9994 | 16.5 | 259337.9994 | 18.5 | 250237.9994 | 20.5 | 255137.9994 | 22.5 | 245037.9994 | 24 | 256937.9994 | 25.5 | 249037.9994 | 27.5 | 253537.9994 | 29.5 | 254237.9994 | 31.5 | 241637.9994 | -4.5 | 241637.9994
32.5 | 260037.9994 | 34.5 | 249237.9994 | 36.5 | 254137.9994 | 38.5 | 250937.9994 | 40.5 | 250937.9994 | 42 | 257737.9994 | 43.5 | 258837.9994 | 45.5 | 255837.9994 | 47.5 | 254537.9994 | 49.5 | 256337.9994 | 51 | 258537.9994 | 52.5 | 245437.9994 | 54.5 | 259337.9994 | 56.5 | 250237.9994 | 58.5 | 255137.9994 | 60 | 245037.9994 | 61.5 | 256937.9994 | 63.5 | 249037.9994 | 65.5 | 126718.9988 | 67 | 254237.9994 | 68.5 | 241637.9994 | 32.5 | 126718.9988
70.5 | 260037.9994 | 72.5 | 249237.9994 | 74.5 | 254137.9994 | 76.5 | 125418.9988 | 78 | 83579.3315 | 79.5 | 85845.9982 | 81.5 | 86212.6648 | 83.5 | 85212.6648 | 85.5 | 254537.9994 | 86.5 | 256337.9994 | 88.5 | 129218.9988 | 90.5 | 245437.9994 | 92.5 | 259337.9994 | 94.5 | 250237.9994 | 95.5 | 255137.9994 | 97.5 | 245037.9994 | 99.5 | 256937.9994 | 101.5 | 249037.9994 | 103.5 | 253537.9994 | 104.5 | 254237.9994 | 106.5 | 241637.9994 | 70.5 | 83579.3315
108.5 | 260037.9994 | 110.5 | 249237.9994 | 112.5 | 254137.9994 | 113.5 | 250937.9994 | 115.5 | 250937.9994 | 117.5 | 128818.9988 | 119.5 | 258837.9994 | 121.5 | 85212.6648 | 122.5 | 84779.3315 | 124.5 | 128118.9988 | 126.5 | 129218.9988 | 128.5 | 245437.9994 | 130.5 | 129618.9988 | 131.5 | 125068.9988 | 133.5 | 127518.9988 | 135.5 | 122468.9988 | 137.5 | 128418.9988 | 139.5 | 124468.9988 | 140.5 | 126718.9988 | 142.5 | 127068.9988 | 144.5 | 120768.9988 | 108.5 | 84779.3315
146.5 | 129968.9988 | 148.5 | 249237.9994 | 149.5 | 127018.9988 | 151.5 | 125418.9988 | 153.5 | 125418.9988 | 155.5 | 128818.9988 | 157.5 | 258837.9994 | 158.5 | 255837.9994 | 160.5 | 127218.9988 | 162.5 | 128118.9988 | 164.5 | 258537.9994 | 166.5 | 245038.2444 | 167.5 | 129618.9988 | 169.5 | 125068.9988 | 171.5 | 255137.9994 | 173.5 | 245037.9994 | 175.5 | 128418.9988 | 176.5 | 124468.9988 | 178.5 | 126718.9988 | 180.5 | 127068.9988 | 182.5 | 120768.9988 | 146.5 | 120768.9988
184 | 260037.9994 | 185.5 | 124568.9988 | 187.5 | 127018.9988 | 189.5 | 125418.9988 | 191.5 | 250937.9994 | 193 | 128818.9988 | 194.5 | 129368.9988 | 196.5 | 127868.9988 | 198.5 | 127218.9988 | 200.5 | 128118.9988 | 202.5 | 129218.9988 | 203.5 | 122668.9988 | 205.5 | 129618.9988 | 207.5 | 125068.9988 | 209.5 | 127518.9988 | 211 | 122468.9988 | 212.5 | 128418.9988 | 214.5 | 124468.9988 | 216.5 | 253537.9994 | 218.5 | 127068.9988 | 220 | 241637.9994 | 184 | 122468.9988
221.5 | 260037.9994 | 223.5 | 124568.9988 | 225.5 | 127018.9988 | 227.5 | 250937.9994 | 229.5 | 125418.9988 | 230.5 | 128818.9988 | 232.5 | 129368.9988 | 234.5 | 127868.9988 | 236.5 | 127218.9988 | 238.5 | 128118.9988 | 239.5 | 258537.9994 | 241.5 | 245437.9994 | 243.5 | 259337.9994 | 245.5 | 125068.9988 | 247.5 | 255137.9994 | 248.5 | 245037.9994 | 250.5 | 128418.9988 | 252.5 | 124468.9988 | 254.5 | 253537.9994 | 256.5 | 127068.9988 | 257.5 | 120768.9988 | 221.5 | 120768.9988
259.5 | 129968.9988 | 261.5 | 249237.9994 | 263.5 | 127018.9988 | 265.5 | 250538.239 | 266.5 | 125418.9988 | 268.5 | 128818.9988 | 270.5 | 129368.9988 | 272.5 | 127868.9988 | 274 | 254537.9994 | 275.5 | 128118.9988 | 277.5 | 129218.9988 | 279.5 | 122668.9988 | 281.5 | 129618.9988 | 283.5 | 125068.9988 | 284.5 | 127518.9988 | 286.5 | 122468.9988 | 288.5 | 256937.9994 | 290.5 | 124468.9988 | 292 | 126718.9988 | 293.5 | 127068.9988 | 295.5 | 120768.9988 | 259.5 | 120768.9988
297.5 | 129968.9988 | 299.5 | 124568.9988 | 301 | 254137.9994 | 302.5 | 125418.9988 | 304.5 | 250937.9994 | 306.5 | 257737.9994 | 308.5 | 129368.9988 | 310 | 127868.9988 | 311.5 | 127218.9988 | 313.5 | 128118.9988 | 315.5 | 258537.9994 | 317.5 | 245437.9994 | 319.5 | 129618.9988 | 320.5 | 125068.9988 | 322.5 | 127518.9988 | 324.5 | 122468.9988 | 326.5 | 128418.9988 | 328 | 124468.9988 | 329.5 | 253537.9994 | 331.5 | 127068.9988 | 333.5 | 241637.9994 | 297.5 | 122468.9988
335.5 | 260037.9994 | 337 | 249237.9994 | 338.5 | 127018.9988 | 340.5 | 250937.9994 | 342.5 | 250937.9994 | 344.5 | 257737.9994 | 346 | 129368.9988 | 347.5 | 127868.9988 | 349.5 | 254537.9994 | 351.5 | 128118.9988 | 353.5 | 258537.9994 | 355.5 | 122668.9988 | 356.5 | 129618.9988 | 358.5 | 250237.9994 | 360.5 | 255137.9994 | 362.5 | 122468.9988 | 364.5 | 128418.9988 | 365.5 | 124468.9988 | 367.5 | 253537.9994 | 369.5 | 127068.9988 | 371.5 | 241637.9994 | 335.5 | 122468.9988
373 | 129968.9988 | 374.5 | 124568.9988 | 376.5 | 253938.0787 | 378.5 | 250937.9994 | 380.5 | 125418.9988 | 382 | 128818.9988 | 383.5 | 129368.9988 | 385.5 | 127868.9988 | 387.5 | 127218.9988 | 389.5 | 128118.9988 | 391 | 129218.9988 | 392.5 | 122668.9988 | 394.5 | 129618.9988 | 396.5 | 125068.9988 | 398.5 | 127518.9988 | 400 | 122468.9988 | 401.5 | 128418.9988 | 403.5 | 249037.9994 | 405.5 | 126718.9988 | 407.5 | 127068.9988 | 409 | 120768.9988 | 373 | 120768.9988
410.5 | 129968.9988 | 412.5 | 249237.9994 | 414.5 | 254137.9994 | 416.5 | 250937.9994 | 418.5 | 250937.9994 | 419.5 | 128818.9988 | 421.5 | 258837.9994 | 423.5 | 127868.9988 | 425.5 | 127218.9988 | 427.5 | 128118.9988 | 428.5 | 129218.9988 | 430.5 | 122668.9988 | 432.5 | 129618.9988 | 434.5 | 125068.9988 | 436.5 | 127518.9988 | 437.5 | 122468.9988 | 439.5 | 128418.9988 | 441.5 | 249037.9994 | 443.5 | 253537.9994 | 445.5 | 127068.9988 | 446.5 | 241637.9994 | 410.5 | 122468.9988
448.5 | 260037.9994 | 450.5 | 249237.9994 | 452.5 | 127018.9988 | 454.5 | 250937.9994 | 455.5 | 250937.9994 | 457.5 | 128818.9988 | 459.5 | 129368.9988 | 461.5 | 127868.9988 | 463.5 | 127218.9988 | 464.5 | 128118.9988 | 466.5 | 129218.9988 | 468.5 | 245437.9994 | 470.5 | 129618.9988 | 472.5 | 125068.9988 | 473.5 | 127518.9988 | 475.5 | 122468.9988 | 477.5 | 128418.9988 | 479.5 | 124468.9988 | 481.5 | 253537.9994 | 482.5 | 127068.9988 | 484.5 | 241637.9994 | 448.5 | 122468.9988
486.5 | 260037.9994 | 488.5 | 249237.9994 | 490 | 254137.9994 | 491.5 | 250937.9994 | 493.5 | 250937.9994 | 495.5 | 128818.9988 | 497.5 | 258837.9994 | 499.5 | 127868.9988 | 500.5 | 127218.9988 | 502.5 | 128118.9988 | 504.5 | 129218.9988 | 506.5 | 245437.9994 | 508.5 | 259337.9994 | 509.5 | 125068.9988 | 511.5 | 127518.9988 | 513.5 | 122468.9988 | 515.5 | 128418.9988 | 517.5 | 124468.9988 | 518.5 | 126718.9988 | 520.5 | 127068.9988 | 522.5 | 120768.9988 | 486.5 | 120768.9988
524.5 | 260037.9994 | 526.5 | 124568.9988 | 527.5 | 254137.9994 | 529.5 | 250937.9994 | 531.5 | 250937.9994 | 533.5 | 257737.9994 | 535.5 | 258837.9994 | 536.5 | 127868.9988 | 538.5 | 127218.9988 | 540.5 | 128118.9988 | 542.5 | 258537.9994 | 544 | 245437.9994 | 545.5 | 129618.9988 | 547.5 | 250237.9994 | 549.5 | 127518.9988 | 551.5 | 122468.9988 | 553 | 256937.9994 | 554.5 | 124468.9988 | 556.5 | 253537.9994 | 558.5 | 254237.9994 | 560.5 | 120768.9988 | 524.5 | 120768.9988
562.5 | 260037.9994 | 563.5 | 249237.9994 | 565.5 | 254137.9994 | 567.5 | 125418.9988 | 569.5 | 250937.9994 | 571.5 | 257737.9994 | 572.5 | 258837.9994 | 574.5 | 255837.9994 | 576.5 | 127218.9988 | 578.5 | 128118.9988 | 580.5 | 258537.9994 | 581.5 | 245437.9994 | 583.5 | 129618.9988 | 585.5 | 125068.9988 | 587.5 | 255137.9994 | 589.5 | 245037.9994 | 590.5 | 256937.9994 | 592.5 | 249037.9994 | 594.5 | 253537.9994 | 596.5 | 127068.9988 | 598.5 | 120768.9988 | 562.5 | 120768.9988
599.5 | 129968.9988 | 601.5 | 249237.9994 | 603.5 | 254137.9994 | 605.5 | 125418.9988 | 607.5 | 125418.9988 | 608.5 | 128818.9988 | 610.5 | 258837.9994 | 612.5 | 127868.9988 | 614.5 | 84779.3315 | 616 | 256337.9994 | 617.5 | 258537.9994 | 619.5 | 245437.9994 | 621.5 | 129618.9988 | 623.5 | 125068.9988 | 625.5 | 255137.9994 | 626.5 | 245037.9994 | 628.5 | 128418.9988 | 630.5 | 124468.9988 | 632.5 | 126718.9988 | 634.5 | 127068.9988 | 635.5 | 120768.9988 | 599.5 | 84779.3315
637.5 | 129968.9988 | 639.5 | 124568.9988 | 641.5 | 127018.9988 | 643.5 | 250937.9994 | 644.5 | 250937.9994 | 646.5 | 257737.9994 | 648.5 | 258837.9994 | 650.5 | 255837.9994 | 652 | 254537.9994 | 653.5 | 256337.9994 | 655.5 | 258537.9994 | 657.5 | 245437.9994 | 659.5 | 259337.9994 | 661 | 125068.9988 | 662.5 | 127518.9988 | 664.5 | 245037.9994 | 666.5 | 128418.9988 | 668.5 | 124468.9988 | 670 | 253537.9994 | 671.5 | 127068.9988 | 673.5 | 241637.9994 | 637.5 | 124468.9988
675.5 | 260037.9994 | 677.5 | 249237.9994 | 679.5 | 254137.9994 | 680.5 | 250937.9994 | 682.5 | 250937.9994 | 684.5 | 128818.9988 | 686.5 | 258837.9994 | 688.5 | 255837.9994 | 689.5 | 127218.9988 | 691.5 | 128118.9988 | 693.5 | 258537.9994 | 695.5 | 245437.9994 | 697.5 | 129618.9988 | 698.5 | 125068.9988 | 700.5 | 127518.9988 | 702.5 | 245037.9994 | 704.5 | 256937.9994 | 706 | 124468.9988 | 707.5 | 253537.9994 | 709.5 | 127068.9988 | 711.5 | 241637.9994 | 675.5 | 124468.9988
713.5 | 260037.9994 | 715 | 124568.9988 | 716.5 | 254137.9994 | 718.5 | 250937.9994 | 720.5 | 250937.9994 | 722.5 | 257737.9994 | 724 | 258837.9994 | 725.5 | 255837.9994 | 727.5 | 127218.9988 | 729.5 | 128118.9988 | 731.5 | 258537.9994 | 733 | 122668.9988 | 734.5 | 129618.9988 | 736.5 | 125068.9988 | 738.5 | 127518.9988 | 740.5 | 245037.9994 | 742.5 | 256937.9994 | 743.5 | 124468.9988 | 745.5 | 253537.9994 | 747.5 | 127068.9988 | 749.5 | 120768.9988 | 713.5 | 120768.9988
751.5 | 260037.9994 | 752.5 | 249237.9994 | 754.5 | 254137.9994 | 756.5 | 250937.9994 | 758.5 | 250937.9994 | 760 | 257737.9994 | 761.5 | 129368.9988 | 763.5 | 255837.9994 | 765.5 | 127218.9988 | 767.5 | 256337.9994 | 768.5 | 129218.9988 | 770.5 | 245437.9994 | 772.5 | 259337.9994 | 774.5 | 125068.9988 | 776.5 | 255137.9994 | 777.5 | 122468.9988 | 779.5 | 128418.9988 | 781.5 | 249037.9994 | 783.5 | 253537.9994 | 785.5 | 254237.9994 | 787 | 241637.9994 | 751.5 | 122468.9988
788.5 | 260037.9994 | 790.5 | 249237.9994 | 792.5 | 254137.9994 | 794.5 | 83579.3315 | 796 | 250937.9994 | 797.5 | 257737.9994 | 799.5 | 258837.9994 | 801.5 | 127868.9988 | 803.5 | 254537.9994 | 805.5 | 256337.9994 | 806.5 | 258537.9994 | 808.5 | 245437.9994 | 810.5 | 259337.9994 | 812.5 | 125068.9988 | 814 | 255137.9994 | 815.5 | 245037.9994 | 817.5 | 256937.9994 | 819.5 | 249037.9994 | 821.5 | 253537.9994 | 822.5 | 254237.9994 | 824.5 | 241637.9994 | 788.5 | 83579.3315
826.5 | 260037.9994 | 828.5 | 249237.9994 | 830.5 | 254137.9994 | 831.5 | 250937.9994 | 833.5 | 250937.9994 | 835.5 | 257737.9994 | 837.5 | 258837.9994 | 839.5 | 255837.9994 | 841 | 254537.9994 | 842.5 | 128118.9988 | 844.5 | 258537.9994 | 846.5 | 245437.9994 | 848.5 | 259337.9994 | 850 | 250237.9994 | 851.5 | 255137.9994 | 853.5 | 245037.9994 | 855.5 | 256937.9994 | 857.5 | 249037.9994 | 859 | 253537.9994 | 860.5 | 254237.9994 | 862.5 | 120768.9988 | 826.5 | 120768.9988
864.5 | 260037.9994 | 866.5 | 249237.9994 | 868 | 254137.9994 | 869.5 | 125418.9988 | 871.5 | 125418.9988 | 873.5 | 257737.9994 | 875.5 | 258837.9994 | 877 | 255837.9994 | 878.5 | 254537.9994 | 880.5 | 128118.9988 | 882.5 | 21279.4168 | 884.5 | 122668.9988 | 886 | 129618.9988 | 887.5 | 125068.9988 | 889.5 | 254438.5485 | 891.5 | 122468.9988 | 893.5 | 1492.4457 | 895 | 90.7451 | 896.5 | 75.3898 | 898.5 | 93.0381 | 900.5 | 68.0239 | 864.5 | 68.0239
902.5 | 259738.1153 | 903.5 | 124568.9988 | 905.5 | 127018.9988 | 907.5 | 125418.9988 | 909.5 | 125418.9988 | 911.5 | 128818.9988 | 912.5 | 12667.6415 | 914.5 | 466.452 | 916.5 | 110.6452 | 918.5 | 80.3262 | 920.5 | 49.2622 | 922 | 102.5601 | 923.5 | 97.5047 | 925.5 | 85.5332 | 927.5 | 101.0083 | 929.5 | 828.2336 | 930.5 | 59.7457 | 932.5 | 60.0044 | 934.5 | 31.6442 | 936.5 | 66.6099 | 938.5 | 322.018 | 902.5 | 31.6442
939.5 | 259538.3075 | 941.5 | 124568.9988 | 943.5 | 127018.9988 | 945.5 | 250438.3187 | 947.5 | 250538.1992 | 949 | 18209.635 | 950.5 | 31.7115 | 952.5 | 486.9465 | 954.5 | 71.167 | 956.5 | 69.022 | 958 | 45.3725 | 959.5 | 96.1049 | 961.5 | 210.8272 | 963.5 | 50.1599 | 965.5 | 45.4232 | 967 | 11.6411 | 968.5 | 37.6364 | 970.5 | 57.0867 | 972.5 | 71.8973 | 974.5 | 60.7806 | 975.5 | 59.4963 | 939.5 | 11.6411
977.5 | 395.5771 | 979.5 | 146.7202 | 981.5 | 60.0493 | 983.5 | 56.2359 | 984.5 | 52.0276 | 986.5 | 32.0449 | 988.5 | 266.6066 | 990.5 | 70.7528 | 992.5 | 78.1608 | 993.5 | 64.6753 | 995.5 | 75.8639 | 997.5 | 118.9415 | 999.5 | 77.0295 | 1001.5 | 65.0499 | 1002.5 | 37.7796 | 1004.5 | 22.6188 | 1006.5 | 38.0274 | 1008.5 | 63.8676 | 1010.5 | 66.3973 | 1011.5 | 56.2996 | 1013.5 | 7.0968 | 977.5 | 7.0968
1015.5 | 378.317 | 1017.5 | 24.7156 | 1019.5 | 59.2643 | 1021 | 47.5635 | 1022.5 | 23.5237 | 1024.5 | 49.7961 | 1026.5 | 65.3645 | 1028.5 | 58.2083 | 1030 | 37.7298 | 1031.5 | 434.5552 | 1033.5 | 75.666 | 1035.5 | 28.5187 | 1037.5 | 44.05 | 1038.5 | 68.1177 | 1040.5 | 19.2652 | 1042.5 | 355.4146 | 1044.5 | 77.1107 | 1046.5 | 15.7203 | 1047.5 | 1.5309 | 1049.5 | 16.573 | 1051.5 | 9190.0991 | 1015.5 | 1.5309
1053.5 | 6067.6696 | 1055.5 | 0.72703 | 1056.5 | 676.5584 | 1058.5 | 0.86581 | 1060.5 | 0.67257 | 1062.5 | 14.261 | 1064.5 | 766.2789 | 1065.5 | 83.0137 | 1067.5 | 112.7151 | 1069.5 | 70.7332 | 1071.5 | 952.5918 | 1073.5 | 35.771 | 1074.5 | 31.0336 | 1076.5 | 30.3176 | 1078.5 | 19.6198 | 1080.5 | 18.5642 | 1082.5 | 23.5793 | 1084 | 36.3872 | 1085.5 | 24.8976 | 1087.5 | 0.99966 | 1089.5 | 3.792 | 1053.5 | 0.67257
1091.5 | 27.548 | 1093 | 2.778 | 1094.5 | 26.6077 | 1096.5 | 0.20612 | 1098.5 | 10.4 | 1100.5 | 28.0896 | 1101.5 | 5.7914 | 1103.5 | 3.142 | 1105.5 | 21.6898 | 1107.5 | 20.4213 | 1109.5 | 24.418 | 1110.5 | 3540.1194 | 1112.5 | 9.4904 | 1114.5 | 22.5727 | 1116.5 | 0.40342 | 1118.5 | 19.5784 | 1119.5 | 28.9401 | 1121.5 | 25.9801 | 1123.5 | 0.88846 | 1125.5 | 2.0157 | 1127.5 | 0.7836 | 1091.5 | 0.20612
1128.5 | 23.192 | 1130.5 | 20.7978 | 1132.5 | 23.9388 | 1134.5 | 7.169 | 1136.5 | 10.9059 | 1137.5 | 8.8063 | 1139.5 | 4.8092 | 1141.5 | 18.8583 | 1143.5 | 25.9696 | 1145.5 | 22.8616 | 1147 | 0.93163 | 1148.5 | 0.81742 | 1150.5 | 21.1989 | 1152.5 | 15.5083 | 1154.5 | 20.9657 | 1155.5 | 16.4134 | 1157.5 | 0.91787 | 1159.5 | 13.9151 | 1161.5 | 24.7711 | 1163.5 | 15.991 | 1164.5 | 7.5357 | 1128.5 | 0.81742
1166.5 | 25.5202 | 1168.5 | 3.804 | 1170.5 | 8.9398 | 1172.5 | 18.3174 | 1173.5 | 16.0565 | 1175.5 | 0.92476 | 1177.5 | 0.93421 | 1179.5 | 13.4611 | 1181.5 | 13.0857 | 1182.5 | 10.2873 | 1184.5 | 26.6775 | 1186.5 | 16.1496 | 1188.5 | 19.1863 | 1190.5 | 0.85969 | 1191.5 | 14.408 | 1193.5 | 18.8013 | 1195.5 | 1.5819 | 1197.5 | 291.2499 | 1199.5 | 98.7173 | 1200.5 | 171.8766 | 1202.5 | 2065.3262 | 1166.5 | 0.85969
1204.5 | 7.4776 | 1206.5 | 0.85093 | 1208.5 | 2213.5995 | 1209.5 | 11411.51 | 1211.5 | 1941.2752 | 1213.5 | 7232.5671 | 1215.5 | 1.132 | 1217.5 | 23.8428 | 1218.5 | 0.2877 | 1220.5 | 11.5824 | 1222.5 | 10.1142 | 1224.5 | 1391.9584 | 1226.5 | 5260.198 | 1227.5 | 1003.8709 | 1229.5 | 1787.3845 | 1231.5 | 5638.7114 | 1233.5 | 2042.7472 | 1235.5 | 5723.4145 | 1236.5 | 3536.1315 | 1238.5 | 1390.7047 | 1240.5 | 2474.8233 | 1204.5 | 0.2877
1242.5 | 4.3326 | 1244.5 | 1000.1582 | 1245.5 | 1167.6435 | 1247.5 | 7436.6098 | 1249.5 | 2385.3355 | 1251.5 | 3064.5143 | 1253.5 | 17.6688 | 1254.5 | 22.0168 | 1256.5 | 1.8816 | 1258.5 | 3.5206 | 1260.5 | 8.0576 | 1262.5 | 1279.8757 | 1264 | 4176.0407 | 1265.5 | 5854.687 | 1267.5 | 15312.3714 | 1269.5 | 136.9526 | 1271.5 | 85.3325 | 1273 | 275.5306 | 1274.5 | 132.7567 | 1276.5 | 71.1493 | 1278.5 | 48.358 | 1242.5 | 1.8816
1280.5 | 11.799 | 1281.5 | 564.9906 | 1283.5 | 713.1886 | 1285.5 | 113.7224 | 1287.5 | 2271.7806 | 1289.5 | 504.4742 | 1290.5 | 14.439 | 1292.5 | 8.6614 | 1294.5 | 14.0301 | 1296.5 | 28.3714 | 1298.5 | 22.8944 | 1299.5 | 1918.2595 | 1301.5 | 2055.0288 | 1303.5 | 785.3654 | 1305.5 | 544.2807 | 1307.5 | 27.575 | 1308.5 | 47.7878 | 1310.5 | 122.9722 | 1312.5 | 44.6642 | 1314.5 | 33.8472 | 1316.5 | 15.8953 | 1280.5 | 8.6614
1317.5 | 50.1982 | 1319.5 | 25.9773 | 1321.5 | 46.119 | 1323.5 | 40.5236 | 1325.5 | 38.2602 | 1326.5 | 91.4375 | 1328.5 | 19.2468 | 1330.5 | 8.8335 | 1332.5 | 43.367 | 1334.5 | 66.9824 | 1335.5 | 32.6694 | 1337.5 | 16.6796 | 1339.5 | 75.7495 | 1341.5 | 58.7716 | 1343.5 | 7.611 | 1344.5 | 8.5705 | 1346.5 | 31.8786 | 1348.5 | 22.8061 | 1350.5 | 47.9462 | 1352.5 | 128.8748 | 1353.5 | 14.6171 | 1317.5 | 7.611
1355.5 | 14.6265 | 1357.5 | 8.0233 | 1359.5 | 60.7486 | 1361.5 | 8.6196 | 1362.5 | 0.9295 | 1364.5 | 23.9304 | 1366.5 | 12.6337 | 1368.5 | 43.7012 | 1370.5 | 30.7712 | 1371.5 | 69.2342 | 1373.5 | 69.1329 | 1375.5 | 26.9557 | 1377.5 | 24.3831 | 1379.5 | 2.0065 | 1381 | 1.2338 | 1382.5 | 19.9416 | 1384.5 | 5.1943 | 1386.5 | 18.7576 | 1388.5 | 7.4995 | 1390 | 19.5908 | 1391.5 | 21.4955 | 1355.5 | 0.9295
1393.5 | 13.6732 | 1395.5 | 40.9418 | 1397.5 | 23.4497 | 1398.5 | 1.8452 | 1400.5 | 12.6011 | 1402.5 | 28.3987 | 1404.5 | 2.3142 | 1406.5 | 1.3032 | 1407.5 | 6.1348 | 1409.5 | 2.443 | 1411.5 | 11.8065 | 1413.5 | 48.3751 | 1415.5 | 24.7979 | 1416.5 | 10.8371 | 1418.5 | 37.6677 | 1420.5 | 4.2367 | 1422.5 | 44.6184 | 1424.5 | 0.076925 | 1425.5 | 2.2634 | 1427.5 | 5.5724 | 1429.5 | 9.427 | 1393.5 | 0.076925
1431.5 | 23.6596 | 1433.5 | 1.933 | 1435 | 15.3574 | 1436.5 | 7.6165 | 1438.5 | 15.7804 | 1440.5 | 4.8592 | 1442.5 | 25.4308 | 1443.5 | 3.655 | 1445.5 | 16.4817 | 1447.5 | 24.6754 | 1449.5 | 18.9727 | 1451.5 | 0.24956 | 1452.5 | 55.0269 | 1454.5 | 3.4735 | 1456.5 | 3.2925 | 1458.5 | 10.5712 | 1460.5 | 9.0924 | 1461.5 | 2.2619 | 1463.5 | 0.22905 | 1465.5 | 16.3212 | 1467.5 | 5.3022 | 1431.5 | 0.22905
1469.5 | 60.7741 | 1470.5 | 28.9198 | 1472.5 | 6.3245 | 1474.5 | 12.5302 | 1476.5 | 10.5911 | 1478.5 | 40.0016 | 1479.5 | 24.719 | 1481.5 | 31.4933 | 1483.5 | 64.3583 | 1485.5 | 6.7557 | 1487.5 | 49.8054 | 1488.5 | 1.5838 | 1490.5 | 40.4589 | 1492.5 | 31.7087 | 1494.5 | 44.5378 | 1496.5 | 2.236 | 1498 | 8.3481 | 1499.5 | 6.9237 | 1501.5 | 12.8043 | 1503.5 | 55.0979 | 1505 | 1.157 | 1469.5 | 1.157
1506.5 | 63.0965 | 1508.5 | 41.0141 | 1510.5 | 33.8525 | 1512.5 | 39.6123 | 1515 | 25.9735 | 1515.5 | 33.009 | 1517.5 | 27.7924 | 1519.5 | 26.1601 | 1521.5 | 32.3282 | 1523.5 | 41.9117 | 1524.5 | 69.2086 | 1526.5 | 4.0813 | 1528.5 | 53.6886 | 1530.5 | 48.9706 | 1532.5 | 13.9141 | 1533.5 | 0.027141 | 1535.5 | 47.0413 | 1537.5 | 52.9653 | 1539.5 | 41.061 | 1541 | 48.5429 | 1542.5 | 5.2339 | 1506.5 | 0.027141
1544.5 | 38.144 | 1546.5 | 18.5048 | 1548.5 | 17.4787 | 1550 | 30.8051 | 1551.5 | 16.3609 | 1553.5 | 37.9539 | 1555.5 | 63.3369 | 1557.5 | 21.7621 | 1559.5 | 69.5243 | 1560.5 | 48.7561 | 1562.5 | 48.2461 | 1564.5 | 31.0078 | 1566.5 | 35.3198 | 1568 | 59.7404 | 1569.5 | 34.9931 | 1571.5 | 12.972 | 1573.5 | 23.1107 | 1575.5 | 68.2252 | 1577.5 | 32.3143 | 1578.5 | 62.828 | 1580.5 | 42.035 | 1544.5 | 12.972

## PenTemps
Penlight Time | DAQ Time | Shroud Temp | Cable Temp
-43 | 0 | 46.3669 | 35.1661
-42.3791 | 0.6209 | 46.3527 | 35.1768
-41.4177 | 1.5823 | 46.343 | 35.1801
-40.4163 | 2.5837 | 46.3267 | 35.1854
-39.4148 | 3.5852 | 46.3163 | 35.1907
-38.4134 | 4.5866 | 46.3131 | 35.192
-37.412 | 5.588 | 46.31 | 35.201
-36.4105 | 6.5895 | 46.2992 | 35.2095
-35.4091 | 7.5909 | 46.2957 | 35.2131
-34.4076 | 8.5924 | 46.2859 | 35.2225
-33.4162 | 9.5838 | 46.2718 | 35.2302
-32.4148 | 10.5852 | 46.2637 | 35.2277
-31.4133 | 11.5867 | 46.2524 | 35.2411
-30.4119 | 12.5881 | 46.2454 | 35.2433
-29.4105 | 13.5895 | 46.2381 | 35.2539
-28.419 | 14.581 | 46.2401 | 35.2543
-27.4176 | 15.5824 | 46.2254 | 35.2661
-26.4162 | 16.5838 | 46.2087 | 35.2708
-25.4147 | 17.5853 | 46.2072 | 35.2785
-24.4133 | 18.5867 | 46.1909 | 35.285
-23.4118 | 19.5882 | 46.1833 | 35.2893
-22.4104 | 20.5896 | 46.1722 | 35.2914
-21.409 | 21.591 | 46.1664 | 35.3029
-20.4175 | 22.5825 | 46.1543 | 35.3029
-19.4161 | 23.5839 | 46.1423 | 35.31
-18.4146 | 24.5854 | 46.1343 | 35.3204
-17.4132 | 25.5868 | 46.1281 | 35.3231
-16.4118 | 26.5882 | 46.1189 | 35.3352
-15.4103 | 27.5897 | 46.1069 | 35.3369
-14.4089 | 28.5911 | 46.0976 | 35.3451
-13.4175 | 29.5825 | 46.0801 | 35.3499
-12.416 | 30.584 | 46.0753 | 35.3595
-11.4146 | 31.5854 | 46.0647 | 35.3709
-10.4131 | 32.5869 | 46.0554 | 35.3741
-9.4117 | 33.5883 | 46.0464 | 35.3856
-8.4103 | 34.5897 | 46.0362 | 35.3858
-7.4088 | 35.5912 | 46.0248 | 35.3915
-6.4174 | 36.5826 | 46.0075 | 35.3971
-5.416 | 37.584 | 45.9981 | 35.404
-4.4145 | 38.5855 | 45.9874 | 35.4093
-3.4031 | 39.5969 | 45.9848 | 35.2153
-2.4116 | 40.5884 | 45.975 | 35.2865
-1.4102 | 41.5898 | 46.034 | 35.3524
-0.4188 | 42.5812 | 46.4298 | 35.3879
0.5927 | 43.5927 | 47.349 | 35.4066
1.5841 | 44.5841 | 48.8162 | 35.4267
2.5855 | 45.5855 | 50.7856 | 35.4508
3.587 | 46.587 | 53.1683 | 35.4712
4.5884 | 47.5884 | 55.9078 | 35.4972
5.5899 | 48.5899 | 58.971 | 35.5339
6.5813 | 49.5813 | 62.3152 | 35.562
7.5827 | 50.5827 | 65.8958 | 35.6206
8.5842 | 51.5842 | 69.7086 | 35.6811
9.5856 | 52.5856 | 73.706 | 35.7428
10.5871 | 53.5871 | 77.8869 | 35.8179
11.5885 | 54.5885 | 82.2517 | 35.9105
12.5899 | 55.5899 | 86.8036 | 35.9873
13.5914 | 56.5914 | 91.4487 | 36.1045
14.5828 | 57.5828 | 96.1809 | 36.2203
15.5842 | 58.5842 | 101.0942 | 36.3513
16.5857 | 59.5857 | 106.0499 | 36.494
17.5871 | 60.5871 | 111.104 | 36.6522
18.5886 | 61.5886 | 116.2406 | 36.826
19.59 | 62.59 | 121.3694 | 37.0002
20.5914 | 63.5914 | 126.5959 | 37.2032
21.5829 | 64.5829 | 131.8646 | 37.4061
22.5843 | 65.5843 | 137.1905 | 37.6279
23.5857 | 66.5857 | 142.5385 | 37.8485
24.5872 | 67.5872 | 147.8657 | 38.0868
25.5886 | 68.5886 | 153.2378 | 38.3431
26.5901 | 69.5901 | 158.6087 | 38.6118
27.5815 | 70.5815 | 163.9989 | 38.8907
28.5829 | 71.5829 | 169.3947 | 39.1908
29.5844 | 72.5844 | 174.9058 | 39.5086
30.5858 | 73.5858 | 180.4763 | 39.8368
31.5873 | 74.5873 | 186.0119 | 40.1824
32.5887 | 75.5887 | 191.5021 | 40.55
33.5901 | 76.5901 | 197.0039 | 40.9412
34.5916 | 77.5916 | 202.5113 | 41.3464
35.583 | 78.583 | 207.979 | 41.7712
36.5844 | 79.5844 | 213.4818 | 42.2094
37.5859 | 80.5859 | 218.9433 | 42.6509
38.5873 | 81.5873 | 224.424 | 43.0951
39.5888 | 82.5888 | 229.908 | 43.5535
40.5902 | 83.5902 | 235.5129 | 44.0088
41.5916 | 84.5916 | 240.9992 | 44.4808
42.5831 | 85.5831 | 246.4243 | 44.9688
43.5845 | 86.5845 | 251.7743 | 45.4728
44.5859 | 87.5859 | 257.1266 | 45.9829
45.5874 | 88.5874 | 262.4996 | 46.5217
46.5888 | 89.5888 | 267.909 | 47.0776
47.5903 | 90.5903 | 273.2957 | 47.657
48.5817 | 91.5817 | 278.6035 | 48.2543
49.5831 | 92.5831 | 283.8809 | 48.8829
50.5846 | 93.5846 | 289.3006 | 49.5452
51.586 | 94.586 | 294.5518 | 50.2324
52.5874 | 95.5874 | 299.7898 | 50.9578
53.5889 | 96.5889 | 304.9292 | 51.7164
54.5903 | 97.5903 | 310.0636 | 52.4985
55.5818 | 98.5818 | 315.3801 | 53.3087
56.5832 | 99.5832 | 320.6336 | 54.1471
57.5846 | 100.5846 | 325.8203 | 55.0104
58.5861 | 101.5861 | 331.1307 | 55.9114
59.5875 | 102.5875 | 336.3941 | 56.8277
60.589 | 103.589 | 341.5508 | 57.7819
61.5904 | 104.5904 | 346.5874 | 58.7675
62.5918 | 105.5918 | 351.6581 | 59.8061
63.5833 | 106.5833 | 356.7425 | 60.9082
64.5847 | 107.5847 | 361.7327 | 62.0548
65.5861 | 108.5861 | 366.5821 | 63.2537
66.5876 | 109.5876 | 371.5869 | 64.5143
67.589 | 110.589 | 376.7361 | 65.8449
68.5905 | 111.5905 | 381.8588 | 67.2332
69.5819 | 112.5819 | 386.8225 | 68.6606
70.5833 | 113.5833 | 391.652 | 70.1266
71.5848 | 114.5848 | 396.5813 | 71.6285
72.5862 | 115.5862 | 401.4319 | 73.1688
73.5876 | 116.5876 | 406.2649 | 74.751
74.5891 | 117.5891 | 410.9362 | 76.3883
75.5905 | 118.5905 | 415.7262 | 78.0502
76.592 | 119.592 | 420.5713 | 79.7573
77.5834 | 120.5834 | 425.3459 | 81.4915
78.5848 | 121.5848 | 430.0317 | 83.1455
79.5863 | 122.5863 | 434.5767 | 84.8809
80.5877 | 123.5877 | 438.9957 | 86.6768
81.5892 | 124.5892 | 443.146 | 88.5252
82.5906 | 125.5906 | 446.7819 | 90.4151
83.582 | 126.582 | 450.0814 | 92.2959
84.5835 | 127.5835 | 453.2786 | 94.1597
85.5849 | 128.5849 | 456.1561 | 96.067
86.5863 | 129.5863 | 459.039 | 97.9277
87.5878 | 130.5878 | 461.856 | 99.8365
88.5892 | 131.5892 | 464.3888 | 101.7454
89.5907 | 132.5907 | 466.9874 | 103.6475
90.5821 | 133.5821 | 469.2514 | 105.6342
91.5835 | 134.5835 | 471.2795 | 107.5754
92.585 | 135.585 | 473.1492 | 109.519
93.5864 | 136.5864 | 474.8219 | 111.4483
94.5878 | 137.5878 | 476.3452 | 113.3775
95.5893 | 138.5893 | 477.394 | 115.2599
96.5907 | 139.5907 | 478.2581 | 117.1397
97.5922 | 140.5922 | 478.9986 | 118.9972
98.5836 | 141.5836 | 479.533 | 120.8398
99.585 | 142.585 | 479.9472 | 122.661
100.5865 | 143.5865 | 480.2884 | 124.4447
101.5879 | 144.5879 | 480.2795 | 126.1944
102.5893 | 145.5893 | 480.2818 | 127.9043
103.5808 | 146.5808 | 480.1962 | 129.5793
104.5822 | 147.5822 | 480.0104 | 131.223
105.5837 | 148.5837 | 479.9949 | 132.8274
106.5851 | 149.5851 | 479.8327 | 134.3799
107.5865 | 150.5865 | 479.4525 | 135.9129
108.588 | 151.588 | 479.0939 | 137.4132
109.5894 | 152.5894 | 478.6055 | 138.8774
110.5909 | 153.5909 | 478.0001 | 140.3221
111.5823 | 154.5823 | 477.4192 | 141.7371
112.5837 | 155.5837 | 476.9761 | 143.1277
113.5852 | 156.5852 | 476.5371 | 144.4819
114.5866 | 157.5866 | 475.9921 | 145.8052
115.588 | 158.588 | 475.6059 | 147.1101
116.5895 | 159.5895 | 475.1108 | 148.3964
117.5909 | 160.5909 | 474.538 | 149.6377
118.5823 | 161.5823 | 474.0328 | 150.8904
119.5838 | 162.5838 | 473.5688 | 152.1298
120.5852 | 163.5852 | 473.2656 | 153.3661
121.5867 | 164.5867 | 472.9644 | 154.5702
122.5881 | 165.5881 | 472.7336 | 155.7812
123.5895 | 166.5895 | 472.5264 | 156.9631
124.581 | 167.581 | 472.2484 | 158.1232
125.5924 | 168.5924 | 472.2382 | 159.2471
126.5838 | 169.5838 | 472.0679 | 160.3767
127.5853 | 170.5853 | 472.0858 | 161.5065
128.5867 | 171.5867 | 472.0286 | 162.6273
129.5882 | 172.5882 | 472.195 | 163.7404
130.5896 | 173.5896 | 472.2696 | 164.8451
131.591 | 174.591 | 472.2252 | 165.9639
132.5825 | 175.5825 | 472.3544 | 167.0466
133.5839 | 176.5839 | 472.4554 | 168.1215
134.5854 | 177.5854 | 472.52 | 169.195
135.5868 | 178.5868 | 472.5802 | 170.2732
136.5882 | 179.5882 | 472.7322 | 171.3357
137.5897 | 180.5897 | 472.8662 | 172.3809
138.5911 | 181.5911 | 472.9035 | 173.4153
139.5825 | 182.5825 | 472.9746 | 174.4496
140.584 | 183.584 | 473.0474 | 175.4918
141.5854 | 184.5854 | 473.2179 | 176.5068
142.5869 | 185.5869 | 473.4102 | 177.5231
143.5883 | 186.5883 | 473.6849 | 178.5434
144.5897 | 187.5897 | 474.0114 | 179.5538
145.5812 | 188.5812 | 474.2892 | 180.5597
146.5826 | 189.5826 | 474.683 | 181.5708
147.584 | 190.584 | 474.9525 | 182.5634
148.5855 | 191.5855 | 475.2453 | 183.5635
149.5869 | 192.5869 | 475.3936 | 184.5434
150.5884 | 193.5884 | 475.5135 | 185.5159
151.5898 | 194.5898 | 475.7228 | 186.4599
152.5912 | 195.5912 | 475.9002 | 187.3711
153.5927 | 196.5927 | 476.1159 | 188.1952
154.5841 | 197.5841 | 476.1977 | 189.0306
155.5856 | 198.5856 | 476.3208 | 189.9381
156.587 | 199.587 | 476.4078 | 190.8991
157.5884 | 200.5884 | 476.2766 | 191.9054
158.5899 | 201.5899 | 476.2218 | 192.9347
159.5813 | 202.5813 | 476.2611 | 193.9859
160.5827 | 203.5827 | 476.3912 | 195.0614
161.5842 | 204.5842 | 476.6755 | 196.1223
162.5856 | 205.5856 | 476.761 | 197.1975
163.5871 | 206.5871 | 476.8693 | 198.264
164.5885 | 207.5885 | 476.7776 | 199.338
165.5899 | 208.5899 | 476.8257 | 200.3962
166.5814 | 209.5814 | 477.0688 | 201.4524
167.5828 | 210.5828 | 477.1148 | 202.4921
168.5842 | 211.5842 | 477.3108 | 203.5361
169.5857 | 212.5857 | 477.335 | 204.6013
170.5871 | 213.5871 | 477.3912 | 205.6516
171.5886 | 214.5886 | 477.6014 | 206.7263
172.59 | 215.59 | 477.6205 | 207.7938
173.5914 | 216.5914 | 477.564 | 208.8702
174.5929 | 217.5929 | 477.3294 | 209.9439
175.5843 | 218.5843 | 477.2006 | 210.9989
176.5958 | 219.5958 | 477.0004 | 212.049
177.5872 | 220.5872 | 476.8328 | 213.0917
178.5886 | 221.5886 | 476.8487 | 214.162
179.5901 | 222.5901 | 476.7349 | 215.2343
180.5815 | 223.5815 | 476.6066 | 216.3501
181.5829 | 224.5829 | 476.6474 | 217.4575
182.5844 | 225.5844 | 476.959 | 218.5965
183.5858 | 226.5858 | 476.9963 | 219.7542
184.5873 | 227.5873 | 477.0834 | 220.9421
185.5887 | 228.5887 | 477.44 | 222.141
186.5901 | 229.5901 | 477.6254 | 223.3548
187.5916 | 230.5916 | 477.6865 | 224.6173
188.583 | 231.583 | 477.5743 | 225.8645
189.5844 | 232.5844 | 477.4704 | 227.1414
190.5859 | 233.5859 | 477.405 | 228.4264
191.5873 | 234.5873 | 477.3666 | 229.7211
192.5888 | 235.5888 | 477.3727 | 231.0252
193.5902 | 236.5902 | 477.3667 | 232.3565
194.5916 | 237.5916 | 477.2963 | 233.7983
195.5931 | 238.5931 | 477.0242 | 235.7988
196.5845 | 239.5845 | 477.0691 | 237.8851
197.5859 | 240.5859 | 477.1388 | 239.6756
198.5874 | 241.5874 | 477.3322 | 241.3291
199.5888 | 242.5888 | 477.2258 | 242.9668
200.5903 | 243.5903 | 476.9011 | 244.5919
201.5817 | 244.5817 | 476.7735 | 246.0304
202.5831 | 245.5831 | 476.8379 | 247.3213
203.5846 | 246.5846 | 476.8668 | 248.5025
204.586 | 247.586 | 476.9205 | 249.4971
205.5875 | 248.5875 | 477.1704 | 250.3408
206.5889 | 249.5889 | 477.5448 | 251.1219
207.5903 | 250.5903 | 477.6609 | 251.9143
208.5918 | 251.5918 | 477.6549 | 252.6977
209.5832 | 252.5832 | 477.5679 | 253.5007
210.5846 | 253.5846 | 477.4207 | 254.2916
211.5861 | 254.5861 | 477.2248 | 255.0993
212.5875 | 255.5875 | 477.1471 | 255.9478
213.589 | 256.589 | 477.2265 | 256.6878
214.5904 | 257.5904 | 477.5544 | 257.4591
215.5918 | 258.5918 | 477.5968 | 258.2308
216.5833 | 259.5833 | 477.5003 | 259.0091
217.5847 | 260.5847 | 477.3966 | 259.7475
218.5861 | 261.5861 | 477.5238 | 260.521
219.5876 | 262.5876 | 477.6402 | 261.3282
220.589 | 263.589 | 477.7995 | 262.1221
221.5905 | 264.5905 | 478.1327 | 262.9159
222.5819 | 265.5819 | 478.2034 | 263.7018
223.5833 | 266.5833 | 478.2479 | 264.4809
224.5848 | 267.5848 | 478.2466 | 265.2755
225.5862 | 268.5862 | 478.265 | 266.0811
226.5876 | 269.5876 | 478.1175 | 266.8683
227.5891 | 270.5891 | 477.9294 | 267.6622
228.5905 | 271.5905 | 477.6016 | 268.4486
229.592 | 272.592 | 477.5253 | 269.2404
230.5834 | 273.5834 | 477.5247 | 270.0393
231.5848 | 274.5848 | 477.4696 | 270.8287
232.5863 | 275.5863 | 477.4622 | 271.623
233.5877 | 276.5877 | 477.3803 | 272.4102
234.5892 | 277.5892 | 477.5187 | 273.1642
235.5906 | 278.5906 | 477.7838 | 273.9101
236.582 | 279.582 | 478.0382 | 274.6549
237.5835 | 280.5835 | 478.1436 | 275.4082
238.5849 | 281.5849 | 478.2492 | 276.166
239.5863 | 282.5863 | 478.3878 | 276.9161
240.5878 | 283.5878 | 478.5034 | 277.672
241.5892 | 284.5892 | 478.6167 | 278.4364
242.5907 | 285.5907 | 478.6877 | 279.2057
243.5821 | 286.5821 | 478.7079 | 279.9927
244.5835 | 287.5835 | 478.6548 | 280.7722
245.585 | 288.585 | 478.6913 | 281.5586
246.5864 | 289.5864 | 478.5689 | 282.3443
247.5878 | 290.5878 | 478.3517 | 283.1561
248.5893 | 291.5893 | 478.2546 | 283.9562
249.5907 | 292.5907 | 478.1914 | 284.7579
250.5922 | 293.5922 | 478.0577 | 285.5517
251.5836 | 294.5836 | 477.9052 | 286.3327
252.585 | 295.585 | 477.9861 | 287.1096
253.5865 | 296.5865 | 477.9096 | 287.8768
254.5879 | 297.5879 | 477.8047 | 288.6586
255.5894 | 298.5894 | 477.7921 | 289.4194
256.5808 | 299.5808 | 477.6929 | 290.1691
257.5922 | 300.5922 | 477.4908 | 290.9217
258.5837 | 301.5837 | 477.3701 | 291.6882
259.5851 | 302.5851 | 477.2566 | 292.4504
260.6566 | 303.6566 | 477.1512 | 293.254
261.588 | 304.588 | 477.0137 | 293.9037
262.5894 | 305.5894 | 476.7283 | 294.5734
263.5909 | 306.5909 | 476.534 | 295.2375
264.5823 | 307.5823 | 476.5128 | 295.8923
265.5837 | 308.5837 | 476.4848 | 296.5519
266.5852 | 309.5852 | 476.432 | 297.2161
267.5866 | 310.5866 | 476.3949 | 297.9088
268.588 | 311.588 | 476.4473 | 298.6332
269.5895 | 312.5895 | 476.5657 | 299.3595
270.5909 | 313.5909 | 476.93 | 300.0701
271.5924 | 314.5924 | 477.1784 | 300.7914
272.5838 | 315.5838 | 477.3615 | 301.5205
273.5852 | 316.5852 | 477.512 | 302.2446
274.5867 | 317.5867 | 477.4609 | 302.9675
275.5881 | 318.5881 | 477.3955 | 303.7087
276.5895 | 319.5895 | 477.3666 | 304.4374
277.581 | 320.581 | 477.3017 | 305.1867
278.5824 | 321.5824 | 476.9737 | 305.948
279.5839 | 322.5839 | 476.8332 | 306.7034
280.5853 | 323.5853 | 476.8067 | 307.4519
281.5867 | 324.5867 | 476.9093 | 308.1754
282.5882 | 325.5882 | 477.051 | 308.8782
283.5896 | 326.5896 | 477.1597 | 309.5642
284.5911 | 327.5911 | 477.2555 | 310.2927
285.5825 | 328.5825 | 477.4314 | 310.9968
286.5839 | 329.5839 | 477.3819 | 311.7462
287.5854 | 330.5854 | 477.546 | 312.4979
288.5868 | 331.5868 | 477.7441 | 313.1778
289.5882 | 332.5882 | 477.9039 | 313.9003
290.5897 | 333.5897 | 478.121 | 314.6292
291.5911 | 334.5911 | 478.0663 | 315.2852
292.5825 | 335.5825 | 477.8444 | 315.9532
293.584 | 336.584 | 477.7598 | 316.6668
294.5854 | 337.5854 | 477.7547 | 317.3453
295.5869 | 338.5869 | 477.7022 | 318.0268
296.5883 | 339.5883 | 477.7132 | 318.72
297.5897 | 340.5897 | 477.779 | 319.4425
298.5812 | 341.5812 | 477.9037 | 320.0469
299.5826 | 342.5826 | 477.8903 | 320.7204
300.584 | 343.584 | 477.9729 | 321.4529
301.5855 | 344.5855 | 477.9393 | 322.2135
302.5869 | 345.5869 | 477.8415 | 322.8995
303.5884 | 346.5884 | 477.8046 | 323.5068
304.5898 | 347.5898 | 477.836 | 324.1692
305.5912 | 348.5912 | 477.8489 | 324.8461
306.5827 | 349.5827 | 477.7538 | 325.5743
307.5841 | 350.5841 | 477.6375 | 326.4513
308.5856 | 351.5856 | 477.6846 | 327.3667
309.587 | 352.587 | 477.8219 | 328.3039
310.5884 | 353.5884 | 477.8743 | 329.2562
311.5899 | 354.5899 | 477.7548 | 330.2578
312.5913 | 355.5913 | 477.5397 | 331.2634
313.5827 | 356.5827 | 477.4217 | 332.3962
314.5842 | 357.5842 | 477.3533 | 333.6845
315.5856 | 358.5856 | 477.4882 | 335.0998
316.5871 | 359.5871 | 477.6577 | 336.6256
317.5885 | 360.5885 | 477.7933 | 338.2645
318.5899 | 361.5899 | 477.9487 | 339.7746
319.5814 | 362.5814 | 478.036 | 341.2034
320.5828 | 363.5828 | 478.0215 | 342.6294
321.5842 | 364.5842 | 477.9742 | 344.0174
322.5857 | 365.5857 | 478.0441 | 345.3353
323.5871 | 366.5871 | 478.1351 | 346.5846
324.5886 | 367.5886 | 478.1493 | 347.7883
325.59 | 368.59 | 478.2556 | 348.9648
326.5914 | 369.5914 | 478.2747 | 350.0598
327.5829 | 370.5829 | 478.2634 | 351.2
328.5843 | 371.5843 | 478.3095 | 352.2842
329.5858 | 372.5858 | 478.3812 | 353.3244
330.5872 | 373.5872 | 478.3362 | 354.3058
331.5886 | 374.5886 | 478.2945 | 355.2275
332.5901 | 375.5901 | 478.2349 | 356.1842
333.5815 | 376.5815 | 478.2313 | 357.1861
334.5829 | 377.5829 | 478.2598 | 358.1948
335.5844 | 378.5844 | 478.2053 | 359.2168
336.5858 | 379.5858 | 478.138 | 360.174
337.5873 | 380.5873 | 478.0935 | 361.1077
338.5887 | 381.5887 | 477.9077 | 361.9983
339.5901 | 382.5901 | 477.9587 | 362.8128
340.5816 | 383.5816 | 477.9662 | 363.4848
341.583 | 384.583 | 478.0745 | 364.1892
342.5844 | 385.5844 | 478.0435 | 364.8795
343.5859 | 386.5859 | 478.0939 | 365.5497
344.5873 | 387.5873 | 478.0115 | 366.1678
345.5888 | 388.5888 | 477.9519 | 366.8122
346.5902 | 389.5902 | 477.8397 | 367.4592
347.5916 | 390.5916 | 477.7519 | 368.1094
348.5831 | 391.5831 | 477.5035 | 368.6633
349.5845 | 392.5845 | 477.2382 | 369.1469
350.5859 | 393.5859 | 477.0518 | 369.5379
351.5874 | 394.5874 | 476.9383 | 369.9001
352.5888 | 395.5888 | 476.7436 | 370.2991
353.5903 | 396.5903 | 476.6479 | 370.6259
354.5917 | 397.5917 | 476.4926 | 370.8166
355.5831 | 398.5831 | 476.5461 | 371.053
356.5946 | 399.5946 | 476.6215 | 371.3937
357.586 | 400.586 | 476.6802 | 371.8089
358.5875 | 401.5875 | 476.8019 | 372.2112
359.5889 | 402.5889 | 476.838 | 372.6093
360.5903 | 403.5903 | 477.036 | 372.8914
361.5818 | 404.5818 | 477.1112 | 373.1773
362.5832 | 405.5832 | 476.975 | 373.491
363.5846 | 406.5846 | 476.8364 | 373.794
364.5861 | 407.5861 | 476.7804 | 374.0031
365.5875 | 408.5875 | 476.8035 | 374.2581
366.589 | 409.589 | 476.6512 | 374.575
367.5904 | 410.5904 | 476.5557 | 374.9839
368.5918 | 411.5918 | 476.7041 | 375.4109
369.5833 | 412.5833 | 476.71 | 375.7172
370.5847 | 413.5847 | 476.6238 | 375.9272
371.5861 | 414.5861 | 476.7049 | 376.1092
372.5876 | 415.5876 | 476.7707 | 376.2959
373.589 | 416.589 | 476.637 | 376.5606
374.5905 | 417.5905 | 476.6868 | 376.4566
375.5819 | 418.5819 | 476.833 | 376.6011
376.5833 | 419.5833 | 476.9323 | 376.959
377.5848 | 420.5848 | 476.7993 | 377.131
378.5862 | 421.5862 | 476.7673 | 377.4169
379.5877 | 422.5877 | 476.8245 | 377.8341
380.5891 | 423.5891 | 476.8715 | 378.2232
381.5905 | 424.5905 | 476.8856 | 378.503
382.582 | 425.582 | 476.8697 | 378.7028
383.5834 | 426.5834 | 476.9108 | 378.9723
384.5848 | 427.5848 | 476.8783 | 379.1998
385.5863 | 428.5863 | 476.8372 | 379.3681
386.5877 | 429.5877 | 476.6654 | 379.5169
387.5892 | 430.5892 | 476.5741 | 379.6908
388.5906 | 431.5906 | 476.4005 | 379.8799
389.582 | 432.582 | 476.4326 | 379.9194
390.5835 | 433.5835 | 476.4029 | 380.0881
391.5849 | 434.5849 | 476.23 | 380.0257
392.5863 | 435.5863 | 476.1077 | 380.1493
393.5878 | 436.5878 | 476.0269 | 380.3751
394.5892 | 437.5892 | 476.0344 | 380.7033
395.5907 | 438.5907 | 476.0031 | 380.9251
396.5821 | 439.5821 | 476.2044 | 381.2197
397.5835 | 440.5835 | 476.3584 | 381.4742
398.585 | 441.585 | 476.3362 | 381.766
399.5864 | 442.5864 | 476.5794 | 381.8399
400.5878 | 443.5878 | 476.8072 | 382.0255
401.5893 | 444.5893 | 476.9236 | 382.1617
402.5907 | 445.5907 | 477.0773 | 382.2141
403.5822 | 446.5822 | 477.2649 | 382.2995
404.5836 | 447.5836 | 477.3314 | 382.5297
405.585 | 448.585 | 477.4829 | 382.855
406.5865 | 449.5865 | 477.7197 | 383.1203
407.5879 | 450.5879 | 477.8427 | 383.2675
408.5894 | 451.5894 | 477.9312 | 383.511
409.5808 | 452.5808 | 478.0177 | 383.8036
410.5822 | 453.5822 | 477.9876 | 384.048
411.5837 | 454.5837 | 477.9694 | 384.1907
412.5851 | 455.5851 | 477.8678 | 384.4177
413.5865 | 456.5865 | 477.9223 | 384.6052
414.588 | 457.588 | 477.8814 | 384.7595
415.5894 | 458.5894 | 477.8162 | 384.8935
416.5909 | 459.5909 | 477.7077 | 385.1047
417.5823 | 460.5823 | 477.5758 | 385.1928
418.5837 | 461.5837 | 477.4253 | 385.526
419.5852 | 462.5852 | 477.37 | 385.8251
420.5866 | 463.5866 | 477.2631 | 386.1859
421.588 | 464.588 | 477.0752 | 386.5711
422.5895 | 465.5895 | 476.9254 | 386.9675
423.5909 | 466.5909 | 476.9639 | 387.3076
424.5924 | 467.5924 | 476.9131 | 387.5664
425.5838 | 468.5838 | 476.9288 | 387.8343
426.5852 | 469.5852 | 476.8706 | 388.1701
427.5867 | 470.5867 | 476.9107 | 388.5128
428.5881 | 471.5881 | 476.9223 | 388.8599
429.5896 | 472.5896 | 477.0931 | 389.188
430.581 | 473.581 | 477.2425 | 389.4471
431.5824 | 474.5824 | 477.3974 | 389.8348
432.5839 | 475.5839 | 477.4274 | 390.1876
433.5853 | 476.5853 | 477.3997 | 390.5773
434.5867 | 477.5867 | 477.3407 | 391.0136
435.5882 | 478.5882 | 477.2339 | 391.3738
436.5896 | 479.5896 | 477.1007 | 391.7518
437.5911 | 480.5911 | 477.1633 | 392.071
438.5825 | 481.5825 | 477.0431 | 392.4936
439.5839 | 482.5839 | 477.028 | 392.8676
440.5854 | 483.5854 | 477.2632 | 393.0844
441.5868 | 484.5868 | 477.2105 | 393.4759
442.5882 | 485.5882 | 477.4151 | 393.99
443.5897 | 486.5897 | 477.4941 | 394.39
444.5911 | 487.5911 | 477.5316 | 394.7338
445.5926 | 488.5926 | 477.475 | 395.179
446.584 | 489.584 | 477.5197 | 395.4538
447.5854 | 490.5854 | 477.5325 | 395.8002
448.5869 | 491.5869 | 477.4736 | 396.2245
449.5883 | 492.5883 | 477.5652 | 396.6328
450.5897 | 493.5897 | 477.3705 | 397.009
451.5812 | 494.5812 | 477.5573 | 397.4141
452.5826 | 495.5826 | 477.5662 | 397.7861
453.5841 | 496.5841 | 477.4617 | 398.2275
454.5855 | 497.5855 | 477.2795 | 398.4882
455.5869 | 498.5869 | 477.3711 | 398.9323
456.5884 | 499.5884 | 477.5817 | 399.3681
457.5898 | 500.5898 | 477.6875 | 399.8154
458.5913 | 501.5913 | 477.7128 | 400.0841
459.5827 | 502.5827 | 477.5526 | 400.0157
460.5841 | 503.5841 | 477.3924 | 400.2199
461.5856 | 504.5856 | 477.4665 | 400.5302
462.587 | 505.587 | 477.4607 | 400.9366
463.5884 | 506.5884 | 477.5858 | 401.1178
464.5899 | 507.5899 | 477.6516 | 401.3706
465.5913 | 508.5913 | 477.6173 | 401.4297
466.5827 | 509.5827 | 477.6404 | 401.6688
467.5842 | 510.5842 | 477.6579 | 402.053
468.5856 | 511.5856 | 477.6357 | 402.3103
469.5871 | 512.5871 | 477.5915 | 402.7613
470.5885 | 513.5885 | 477.5736 | 403.1347
471.5899 | 514.5899 | 477.3892 | 403.5341
472.5814 | 515.5814 | 477.2864 | 403.9601
473.5828 | 516.5828 | 477.2284 | 404.2994
474.5842 | 517.5842 | 477.1114 | 404.66
475.5857 | 518.5857 | 477.0358 | 405.015
476.5871 | 519.5871 | 476.846 | 405.3503
477.5886 | 520.5886 | 476.7235 | 405.6711
478.59 | 521.59 | 476.5904 | 405.7416
479.5914 | 522.5914 | 476.6933 | 406.105
480.5829 | 523.5829 | 476.7158 | 406.4271
481.5843 | 524.5843 | 476.9204 | 406.7452
482.5858 | 525.5858 | 477.133 | 407.0076
483.5872 | 526.5872 | 477.255 | 407.4837
484.5886 | 527.5886 | 477.3262 | 407.5482
485.5901 | 528.5901 | 477.5744 | 407.8096
486.5815 | 529.5815 | 477.5233 | 408.2609
487.5829 | 530.5829 | 477.564 | 408.5638
488.5844 | 531.5844 | 477.6401 | 408.9993
489.5858 | 532.5858 | 477.7319 | 409.4031
490.5873 | 533.5873 | 477.8257 | 409.6002
491.5887 | 534.5887 | 478.0684 | 409.582
492.5901 | 535.5901 | 478.1946 | 409.9293
493.5916 | 536.5916 | 478.0894 | 410.1484
494.583 | 537.583 | 477.8769 | 410.2669
495.5844 | 538.5844 | 477.8608 | 410.5264
496.5859 | 539.5859 | 477.9167 | 410.8608
497.5873 | 540.5873 | 477.7227 | 410.8033
498.5888 | 541.5888 | 477.5055 | 411.0965
499.5902 | 542.5902 | 477.6205 | 411.3974
500.5916 | 543.5916 | 477.5378 | 411.7845
501.5831 | 544.5831 | 477.4721 | 412.1071
502.5845 | 545.5845 | 477.421 | 412.1052
503.586 | 546.586 | 477.1666 | 411.8125
504.5874 | 547.5874 | 476.9963 | 412.0431
505.5888 | 548.5888 | 477.2009 | 412.4833
506.5903 | 549.5903 | 477.4977 | 412.6538
507.5917 | 550.5917 | 477.6897 | 412.5285
508.5831 | 551.5831 | 477.5897 | 412.4702
509.5846 | 552.5846 | 477.5536 | 412.733
510.586 | 553.586 | 477.4408 | 412.6957
511.5875 | 554.5875 | 477.5006 | 412.7875
512.5889 | 555.5889 | 477.4574 | 412.7288
513.5903 | 556.5903 | 477.2239 | 412.7255
514.5818 | 557.5818 | 476.8583 | 413.0376
515.5832 | 558.5832 | 476.6952 | 413.3464
516.5846 | 559.5846 | 476.6979 | 413.5671
517.5861 | 560.5861 | 476.5427 | 413.8699
518.5875 | 561.5875 | 476.5565 | 413.9629
519.589 | 562.589 | 476.6045 | 414.1256
520.5904 | 563.5904 | 476.6186 | 414.4465
521.5918 | 564.5918 | 476.8715 | 414.7157
522.5833 | 565.5833 | 477.0375 | 414.827
523.5847 | 566.5847 | 477.0831 | 415.1367
524.5861 | 567.5861 | 477.1053 | 415.3622
525.5876 | 568.5876 | 477.0908 | 415.5881
526.589 | 569.589 | 477.2277 | 415.757
527.5905 | 570.5905 | 477.3336 | 416.0111
528.5819 | 571.5819 | 477.407 | 416.2582
529.5833 | 572.5833 | 477.3778 | 416.4838
530.5848 | 573.5848 | 477.4916 | 416.7689
531.5862 | 574.5862 | 477.5899 | 417.0306
532.5877 | 575.5877 | 477.5467 | 417.2005
533.5891 | 576.5891 | 477.4041 | 417.361
534.5905 | 577.5905 | 477.1839 | 417.4954
535.582 | 578.582 | 476.9636 | 417.7759
536.5934 | 579.5934 | 476.8168 | 418.0133
537.5848 | 580.5848 | 476.6527 | 418.2263
538.5863 | 581.5863 | 476.6154 | 418.2102
539.5877 | 582.5877 | 476.5825 | 418.3206
540.5892 | 583.5892 | 476.5305 | 418.462
541.5906 | 584.5906 | 476.4539 | 418.8552
542.582 | 585.582 | 476.3856 | 419.0124
543.5835 | 586.5835 | 476.4879 | 419.2622
544.5849 | 587.5849 | 476.7399 | 419.5302
545.5863 | 588.5863 | 477.01 | 419.7137
546.5878 | 589.5878 | 477.2315 | 419.7184
547.5892 | 590.5892 | 477.5607 | 419.7112
548.5907 | 591.5907 | 477.7728 | 419.98
549.5921 | 592.5921 | 477.7245 | 420.3292
550.5835 | 593.5835 | 477.8662 | 420.5904
551.585 | 594.585 | 477.8336 | 420.8151
552.5864 | 595.5864 | 477.7754 | 420.8952
553.5879 | 596.5879 | 477.6624 | 421.016
554.5893 | 597.5893 | 477.7291 | 421.0884
555.5907 | 598.5907 | 477.9626 | 421.0173
556.5822 | 599.5822 | 478.0964 | 421.1991
557.5836 | 600.5836 | 477.9473 | 421.428
558.585 | 601.585 | 477.7035 | 421.6374
559.5865 | 602.5865 | 477.6987 | 421.8556
560.5879 | 603.5879 | 477.64 | 422.1509
561.5894 | 604.5894 | 477.5456 | 422.2881
562.5908 | 605.5908 | 477.5409 | 422.5667
563.5922 | 606.5922 | 477.4375 | 422.5853
564.5837 | 607.5837 | 477.3411 | 422.6742
565.5851 | 608.5851 | 477.3147 | 422.7981
566.5865 | 609.5865 | 477.1418 | 422.8014
567.588 | 610.588 | 477.0387 | 422.885
568.5894 | 611.5894 | 476.8184 | 422.7306
569.5909 | 612.5909 | 476.7188 | 422.7487
570.5923 | 613.5923 | 476.7507 | 422.7675
571.5837 | 614.5837 | 476.9121 | 422.4362
572.5852 | 615.5852 | 477.0044 | 422.0893
573.5866 | 616.5866 | 476.9454 | 421.8345
574.588 | 617.588 | 477.0323 | 422.0852
575.5895 | 618.5895 | 477.184 | 422.3145
576.5909 | 619.5909 | 477.3516 | 421.826
577.5924 | 620.5924 | 477.343 | 421.529
578.5838 | 621.5838 | 477.1269 | 421.6387
579.5852 | 622.5852 | 476.8808 | 421.5845
580.5867 | 623.5867 | 476.7591 | 422.1534
581.5881 | 624.5881 | 476.7809 | 422.3016
582.5896 | 625.5896 | 476.8616 | 422.7651
583.591 | 626.591 | 477.0059 | 423.1006
584.5824 | 627.5824 | 477.1102 | 423.5367
585.5839 | 628.5839 | 477.1468 | 423.9943
586.5853 | 629.5853 | 477.1428 | 423.8672
587.5867 | 630.5867 | 477.1375 | 423.876
588.5882 | 631.5882 | 477.1759 | 424.3775
589.5896 | 632.5896 | 477.2612 | 424.8603
590.5911 | 633.5911 | 477.228 | 425.1696
591.5825 | 634.5825 | 477.1954 | 425.1607
592.5839 | 635.5839 | 477.2097 | 425.3397
593.5854 | 636.5854 | 477.1506 | 425.1263
594.5868 | 637.5868 | 477.1728 | 425.0496
595.5882 | 638.5882 | 477.131 | 425.2449
596.5897 | 639.5897 | 476.967 | 425.6289
597.5911 | 640.5911 | 476.6512 | 425.8211
598.5826 | 641.5826 | 476.3338 | 425.8669
599.584 | 642.584 | 476.1838 | 425.7538
600.5854 | 643.5854 | 476.0952 | 425.8944
601.5869 | 644.5869 | 475.9168 | 426.1336
602.5883 | 645.5883 | 475.7319 | 426.1474
603.5898 | 646.5898 | 475.639 | 426.1152
604.5912 | 647.5912 | 475.6208 | 426.0794
605.5826 | 648.5826 | 475.6591 | 426.18
606.5841 | 649.5841 | 475.8618 | 426.4553
607.5855 | 650.5855 | 475.7917 | 426.5962
608.5869 | 651.5869 | 475.5888 | 426.6065
609.5884 | 652.5884 | 475.8559 | 426.6725
610.5898 | 653.5898 | 476.2179 | 426.9934
611.5913 | 654.5913 | 476.4396 | 427.3419
612.5827 | 655.5827 | 476.7574 | 427.3987
613.5841 | 656.5841 | 476.9597 | 426.8313
614.5856 | 657.5856 | 477.2126 | 426.3297
615.587 | 658.587 | 477.1694 | 426.2461
616.5884 | 659.5884 | 477.0918 | 426.5227
617.5899 | 660.5899 | 477.1122 | 426.882
618.5913 | 661.5913 | 477.2336 | 427.1054
619.5827 | 662.5827 | 477.1516 | 427.0174
620.5842 | 663.5842 | 476.9521 | 427.2478
621.6457 | 664.6457 | 476.8928 | 427.2592
622.5871 | 665.5871 | 476.9256 | 427.4322
623.5885 | 666.5885 | 477.0155 | 427.6246
624.5899 | 667.5899 | 477.1051 | 427.898
625.5914 | 668.5914 | 477.1662 | 427.7654
626.5928 | 669.5928 | 477.1614 | 427.9006
627.5843 | 670.5843 | 477.0497 | 427.8078
628.5857 | 671.5857 | 477.0054 | 427.6452
629.5871 | 672.5871 | 476.8897 | 427.7561
630.5886 | 673.5886 | 476.9282 | 427.8763
631.59 | 674.59 | 476.9714 | 427.6647
632.5915 | 675.5915 | 476.835 | 427.8283
633.5829 | 676.5829 | 476.7382 | 427.7085
634.5843 | 677.5843 | 476.8408 | 427.7082
635.5858 | 678.5858 | 476.9228 | 427.9926
636.5872 | 679.5872 | 476.9603 | 427.965
637.5886 | 680.5886 | 476.8615 | 428.1289
638.5901 | 681.5901 | 476.5408 | 428.4899
639.5915 | 682.5915 | 476.4203 | 428.6479
640.5829 | 683.5829 | 476.3499 | 429.042
641.5844 | 684.5844 | 476.1685 | 429.4858
642.5858 | 685.5858 | 476.1854 | 429.0373
643.5873 | 686.5873 | 476.2969 | 429.5914
644.5887 | 687.5887 | 476.5008 | 430.0929
645.5901 | 688.5901 | 476.88 | 430.6494
646.5916 | 689.5916 | 477.1261 | 430.8635
647.583 | 690.583 | 477.2903 | 431.0049
648.5844 | 691.5844 | 477.5648 | 431.2654
649.5859 | 692.5859 | 477.6801 | 431.8415
650.5873 | 693.5873 | 477.9109 | 432.1445
651.5888 | 694.5888 | 478.0993 | 432.1468
652.5902 | 695.5902 | 478.0853 | 432.7055
653.5916 | 696.5916 | 478.0743 | 433.3434
654.5831 | 697.5831 | 477.9818 | 433.6231
655.5845 | 698.5845 | 477.8411 | 433.7692
656.586 | 699.586 | 477.7298 | 434.0158
657.5874 | 700.5874 | 477.7418 | 434.1533
658.5888 | 701.5888 | 477.6709 | 434.3564
659.5903 | 702.5903 | 477.7696 | 434.6032
660.5917 | 703.5917 | 477.8508 | 434.1396
661.5831 | 704.5831 | 477.7173 | 433.9142
662.5846 | 705.5846 | 477.6164 | 434.2837
663.586 | 706.586 | 477.496 | 434.8205
664.5875 | 707.5875 | 477.4835 | 435.442
665.5889 | 708.5889 | 477.5283 | 435.7597
666.5903 | 709.5903 | 477.4219 | 436.1819
667.5918 | 710.5918 | 477.3809 | 436.1131
668.5832 | 711.5832 | 477.1242 | 436.4704
669.5846 | 712.5846 | 476.9611 | 436.9572
670.5861 | 713.5861 | 476.8484 | 437.4002
671.5875 | 714.5875 | 476.6477 | 437.5568
672.589 | 715.589 | 476.6155 | 437.8364
673.5904 | 716.5904 | 476.796 | 438.3416
674.5918 | 717.5918 | 476.8977 | 438.1483
675.5833 | 718.5833 | 477.1229 | 437.6308
676.5847 | 719.5847 | 477.2361 | 437.2853
677.5862 | 720.5862 | 477.2172 | 437.759
678.5876 | 721.5876 | 477.0698 | 438.2184
679.589 | 722.589 | 476.8888 | 438.7776
680.5905 | 723.5905 | 476.8105 | 438.7447
681.5919 | 724.5919 | 476.7724 | 439.1431
682.5833 | 725.5833 | 476.797 | 439.6876
683.5848 | 726.5848 | 476.6745 | 440.0854
684.5862 | 727.5862 | 476.5554 | 440.2962
685.5877 | 728.5877 | 476.7387 | 440.5256
686.5891 | 729.5891 | 476.9701 | 440.8067
687.5905 | 730.5905 | 477.1202 | 440.624
688.592 | 731.592 | 476.9946 | 440.566
689.5834 | 732.5834 | 476.8565 | 440.8081
690.5848 | 733.5848 | 476.6627 | 440.9661
691.5863 | 734.5863 | 476.6434 | 441.0027
692.5877 | 735.5877 | 476.4849 | 441.3277
693.5892 | 736.5892 | 476.4869 | 441.5134
694.5906 | 737.5906 | 476.1997 | 441.8365
695.582 | 738.582 | 475.9066 | 441.9834
696.5835 | 739.5835 | 475.7805 | 442.2005
697.5849 | 740.5849 | 475.7216 | 442.3447
698.5863 | 741.5863 | 475.885 | 441.78
699.5878 | 742.5878 | 476.0731 | 441.8617
700.5892 | 743.5892 | 476.0866 | 442.2179
701.5907 | 744.5907 | 476.0507 | 442.6495
702.5821 | 745.5821 | 476.1957 | 442.5697
703.5835 | 746.5835 | 476.3831 | 442.923
704.585 | 747.585 | 476.657 | 443.05
705.5864 | 748.5864 | 476.8099 | 443.1212
706.5879 | 749.5879 | 476.8423 | 443.3612
707.5893 | 750.5893 | 476.7695 | 443.6427
708.5907 | 751.5907 | 476.7515 | 443.9701
709.5822 | 752.5822 | 476.7309 | 444.4166
710.5836 | 753.5836 | 476.5953 | 444.8265
711.585 | 754.585 | 476.504 | 445.2057
712.5865 | 755.5865 | 476.6682 | 445.1368
713.5879 | 756.5879 | 476.8423 | 445.191
714.5894 | 757.5894 | 476.8793 | 445.3656
715.5908 | 758.5908 | 476.7824 | 445.4604
716.5822 | 759.5822 | 476.7268 | 445.0066
717.5837 | 760.5837 | 476.6913 | 445.2596
718.5851 | 761.5851 | 476.7723 | 445.3906
719.5865 | 762.5865 | 476.7773 | 444.6496
720.588 | 763.588 | 476.5644 | 444.6836
721.5894 | 764.5894 | 476.4908 | 444.6632
722.5909 | 765.5909 | 476.4831 | 444.8633
723.5923 | 766.5923 | 476.521 | 445.1259
724.5837 | 767.5837 | 476.4667 | 445.3637
725.5852 | 768.5852 | 476.5357 | 445.5148
726.5866 | 769.5866 | 476.6737 | 445.3514
727.5881 | 770.5881 | 476.635 | 445.429
728.5895 | 771.5895 | 476.4934 | 445.1649
729.5909 | 772.5909 | 476.3674 | 445.2536
730.5824 | 773.5824 | 476.0762 | 445.4523
731.5838 | 774.5838 | 475.7847 | 445.7821
732.5852 | 775.5852 | 475.5291 | 446.0194
733.5867 | 776.5867 | 475.3772 | 446.299
734.5881 | 777.5881 | 475.303 | 446.5866
735.5896 | 778.5896 | 475.3072 | 446.9538
736.591 | 779.591 | 475.493 | 447.3364
737.5824 | 780.5824 | 475.6215 | 447.7471
738.5839 | 781.5839 | 475.7334 | 448.0963
739.5853 | 782.5853 | 475.8211 | 447.429
740.5867 | 783.5867 | 476.0016 | 447.3211
741.5882 | 784.5882 | 476.1091 | 447.6531
742.5896 | 785.5896 | 476.2758 | 447.9596
743.5911 | 786.5911 | 476.4639 | 448.2389
744.5825 | 787.5825 | 476.5838 | 448.6472
745.5839 | 788.5839 | 476.6374 | 448.8914
746.5854 | 789.5854 | 476.7104 | 449.2791
747.5868 | 790.5868 | 476.9522 | 449.5529
748.5882 | 791.5882 | 477.1118 | 449.2875
749.5897 | 792.5897 | 477.1848 | 449.2591
750.5911 | 793.5911 | 477.25 | 449.3382
751.5926 | 794.5926 | 477.32 | 449.7755
752.584 | 795.584 | 477.4353 | 450.1988
753.5854 | 796.5854 | 477.3473 | 450.5547
754.5869 | 797.5869 | 477.3043 | 450.5495
755.5883 | 798.5883 | 477.254 | 450.7755
756.5898 | 799.5898 | 477.1817 | 451.0737
757.5912 | 800.5912 | 477.0656 | 451.2917
758.5926 | 801.5926 | 476.9302 | 451.2746
759.5841 | 802.5841 | 476.881 | 451.3893
760.5855 | 803.5855 | 476.9629 | 451.425
761.5869 | 804.5869 | 477.0891 | 451.3019
762.5884 | 805.5884 | 477.1045 | 451.3171
763.5898 | 806.5898 | 477.2638 | 451.4877
764.5913 | 807.5913 | 477.3275 | 451.7957
765.5827 | 808.5827 | 477.3329 | 451.851
766.5841 | 809.5841 | 477.4824 | 451.6715
767.5856 | 810.5856 | 477.5924 | 451.5695
768.587 | 811.587 | 477.4666 | 451.8008
769.5884 | 812.5884 | 477.4399 | 451.9689
770.5899 | 813.5899 | 477.5207 | 451.7945
771.5913 | 814.5913 | 477.6657 | 451.0451
772.5828 | 815.5828 | 477.7443 | 450.8985
773.5842 | 816.5842 | 477.7826 | 451.09
774.5856 | 817.5856 | 477.8468 | 451.2852
775.5871 | 818.5871 | 477.8007 | 450.7094
776.5885 | 819.5885 | 477.7036 | 450.6482
777.59 | 820.59 | 477.5338 | 450.8711
778.5914 | 821.5914 | 477.5252 | 450.4725
779.5828 | 822.5828 | 477.4423 | 450.5364
780.5843 | 823.5843 | 477.2525 | 450.5205
781.5857 | 824.5857 | 477.1735 | 450.3722
782.5871 | 825.5871 | 477.1697 | 450.3655
783.5886 | 826.5886 | 476.9853 | 450.5096
784.59 | 827.59 | 476.983 | 450.4539
785.5915 | 828.5915 | 476.9667 | 450.5272
786.5829 | 829.5829 | 476.8756 | 451.025
787.5843 | 830.5843 | 476.795 | 451.5506
788.5858 | 831.5858 | 476.8621 | 451.9271
789.5872 | 832.5872 | 476.9563 | 451.4577
790.5886 | 833.5886 | 477.0551 | 451.737
791.5901 | 834.5901 | 477.1872 | 452.0898
792.5915 | 835.5915 | 477.2429 | 452.1949
793.5829 | 836.5829 | 477.2621 | 452.2496
794.5844 | 837.5844 | 477.242 | 452.0709
795.5858 | 838.5858 | 477.1647 | 451.9541
796.5873 | 839.5873 | 477.0816 | 452.2306
797.5887 | 840.5887 | 477.1259 | 452.6657
798.5901 | 841.5901 | 477.1537 | 453.0954
799.5916 | 842.5916 | 476.9358 | 453.3
800.583 | 843.583 | 476.9379 | 453.3488
801.5845 | 844.5845 | 476.8736 | 453.2888
802.656 | 845.656 | 476.4828 | 453.4133
803.5873 | 846.5873 | 476.5438 | 453.3636
804.5888 | 847.5888 | 476.7338 | 453.3066
805.5902 | 848.5902 | 476.8814 | 453.6924
806.5917 | 849.5917 | 476.8807 | 453.9487
807.5831 | 850.5831 | 476.899 | 454.1571
808.5845 | 851.5845 | 476.9446 | 454.5885
809.586 | 852.586 | 476.8939 | 454.9054
810.5874 | 853.5874 | 476.7792 | 454.8722
811.5888 | 854.5888 | 476.747 | 455.1093
812.5903 | 855.5903 | 476.6087 | 455.3785
813.5917 | 856.5917 | 476.5055 | 455.5977
814.5831 | 857.5831 | 476.6309 | 455.5054
815.5846 | 858.5846 | 476.7956 | 455.3954
816.586 | 859.586 | 476.8121 | 455.5466
817.5875 | 860.5875 | 476.7329 | 455.662
818.5889 | 861.5889 | 476.5189 | 455.7632
819.5903 | 862.5903 | 476.4825 | 456.1121
820.5918 | 863.5918 | 476.5004 | 456.5251
821.5832 | 864.5832 | 476.5001 | 456.6781
822.5846 | 865.5846 | 476.4921 | 456.8785
823.5861 | 866.5861 | 476.3864 | 456.9504
824.5875 | 867.5875 | 476.3639 | 457.0247
825.589 | 868.589 | 476.4886 | 457.3584
826.5904 | 869.5904 | 476.5246 | 457.7202
827.5918 | 870.5918 | 476.5212 | 458.0007
828.5833 | 871.5833 | 476.5851 | 457.5317
829.5847 | 872.5847 | 476.433 | 457.4582
830.5862 | 873.5862 | 476.3438 | 457.6735
831.5876 | 874.5876 | 476.2984 | 457.8806
832.589 | 875.589 | 476.079 | 458.1344
833.5905 | 876.5905 | 475.9686 | 458.3197
834.5819 | 877.5819 | 476.0531 | 458.2193
835.5833 | 878.5833 | 476.3246 | 458.3539
836.5848 | 879.5848 | 476.2557 | 458.643
837.5862 | 880.5862 | 476.2328 | 458.7299
838.5877 | 881.5877 | 476.2382 | 458.5638
839.5891 | 882.5891 | 476.4245 | 458.8837
840.5905 | 883.5905 | 476.6028 | 459.1391
841.592 | 884.592 | 476.838 | 459.2222
842.5834 | 885.5834 | 476.9547 | 459.1685
843.5848 | 886.5848 | 477.023 | 459.2866
844.5863 | 887.5863 | 476.8968 | 459.3742
845.5877 | 888.5877 | 477.0754 | 459.5546
846.5892 | 889.5892 | 477.0797 | 459.4857
847.5906 | 890.5906 | 476.9929 | 459.2642
848.592 | 891.592 | 477.0111 | 459.553
849.5835 | 892.5835 | 477.3052 | 459.8393
850.5849 | 893.5849 | 477.6036 | 460.0882
851.5864 | 894.5864 | 477.6545 | 460.324
852.5878 | 895.5878 | 477.465 | 460.3249
853.5892 | 896.5892 | 477.3684 | 460.0695
854.5907 | 897.5907 | 477.2442 | 460.0952
855.5921 | 898.5921 | 477.1565 | 460.2975
856.5835 | 899.5835 | 477.1171 | 459.7324
857.585 | 900.585 | 477.0383 | 459.399
858.5864 | 901.5864 | 477.0589 | 459.7705
859.5879 | 902.5879 | 477.0372 | 460.1438
860.5893 | 903.5893 | 476.7647 | 460.509
861.5907 | 904.5907 | 476.6295 | 460.8661
862.5922 | 905.5922 | 476.5234 | 460.9664
863.5836 | 906.5836 | 476.5268 | 460.6597
864.585 | 907.585 | 476.7102 | 460.8777
865.5865 | 908.5865 | 476.6761 | 461.0375
866.5879 | 909.5879 | 476.674 | 461.1228
867.5894 | 910.5894 | 476.8244 | 461.182
868.5908 | 911.5908 | 476.8787 | 461.1431
869.5922 | 912.5922 | 477.0136 | 461.0061
870.5837 | 913.5837 | 477.2043 | 461.0655
871.5851 | 914.5851 | 477.3248 | 461.2605
872.5865 | 915.5865 | 477.3526 | 461.3717
873.588 | 916.588 | 477.1538 | 461.092
874.5894 | 917.5894 | 476.9115 | 461.2552
875.5909 | 918.5909 | 476.8663 | 461.4177
876.5823 | 919.5823 | 476.9095 | 461.6769
877.5837 | 920.5837 | 477.055 | 461.8698
878.5852 | 921.5852 | 477.2161 | 461.8659
879.5866 | 922.5866 | 477.1925 | 461.9809
880.5881 | 923.5881 | 477.1157 | 462.2785
881.5895 | 924.5895 | 476.9378 | 462.4654
882.5909 | 925.5909 | 476.9061 | 462.7339
883.5924 | 926.5924 | 476.9704 | 462.7678
884.5838 | 927.5838 | 477.0814 | 462.5293
885.5852 | 928.5852 | 477.0486 | 462.6082
886.5867 | 929.5867 | 476.9237 | 461.8977
887.5881 | 930.5881 | 476.7125 | 461.6044
888.5896 | 931.5896 | 476.6112 | 461.5232
889.591 | 932.591 | 476.509 | 461.646
890.5824 | 933.5824 | 476.566 | 461.8533
891.5839 | 934.5839 | 476.5342 | 462.0346
892.5853 | 935.5853 | 476.2348 | 462.0404
893.5867 | 936.5867 | 476.0344 | 462.1564
894.5882 | 937.5882 | 475.9611 | 462.3666 | Time of first failure
895.5896 | 938.5896 | 476.0115 | 462.5501 | 895 | 0
896.5911 | 939.5911 | 475.9845 | 462.5636 | 895 | 900
897.5825 | 940.5825 | 475.9871 | 462.4552
898.5839 | 941.5839 | 475.9752 | 462.4365
899.5854 | 942.5854 | 476.0695 | 462.6199
900.5868 | 943.5868 | 476.2759 | 462.6719
901.5883 | 944.5883 | 476.2816 | 462.6035
902.5897 | 945.5897 | 476.3088 | 462.6745
903.5911 | 946.5911 | 476.2367 | 462.9892
904.5926 | 947.5926 | 476.2529 | 462.9064
905.584 | 948.584 | 476.2437 | 463.1133
906.5854 | 949.5854 | 476.1976 | 462.8314
907.5869 | 950.5869 | 476.2762 | 462.8132
908.5883 | 951.5883 | 476.3033 | 462.7429
909.5898 | 952.5898 | 476.3477 | 462.4959
910.5912 | 953.5912 | 476.2101 | 462.5142
911.5926 | 954.5926 | 476.2047 | 462.8971
912.5841 | 955.5841 | 476.3119 | 462.635
913.5855 | 956.5855 | 476.2856 | 462.7164
914.5869 | 957.5869 | 476.1881 | 462.912
915.5884 | 958.5884 | 476.0497 | 463.2249
916.5898 | 959.5898 | 476.0149 | 463.5389
917.5913 | 960.5913 | 475.9675 | 463.1532
918.5827 | 961.5827 | 475.9928 | 462.9185
919.5841 | 962.5841 | 476.1 | 462.9794
920.5856 | 963.5856 | 476.0288 | 463.342
921.587 | 964.587 | 476.1306 | 463.3646
922.5884 | 965.5884 | 476.1738 | 463.2964
923.5899 | 966.5899 | 476.2517 | 463.0374
924.5913 | 967.5913 | 476.5969 | 462.9223
925.5828 | 968.5828 | 476.7092 | 462.824
926.5842 | 969.5842 | 476.7563 | 463.2205
927.5856 | 970.5856 | 476.7663 | 463.6906
928.5871 | 971.5871 | 476.7323 | 464.1202
929.5885 | 972.5885 | 476.6115 | 463.8527
930.59 | 973.59 | 476.5458 | 464.2775
931.5914 | 974.5914 | 476.5645 | 464.7727
932.5828 | 975.5828 | 476.4798 | 465.1629
933.5843 | 976.5843 | 476.5735 | 465.1623
934.5857 | 977.5857 | 476.639 | 465.4652
935.5871 | 978.5871 | 476.5846 | 465.6677
936.5886 | 979.5886 | 476.7096 | 466.0591
937.59 | 980.59 | 476.7616 | 466.3856
938.5814 | 981.5814 | 476.8136 | 466.7631
939.5829 | 982.5829 | 476.9608 | 467.1385
940.5843 | 983.5843 | 477.0387 | 467.5639
941.5858 | 984.5858 | 477.1358 | 467.858
942.5872 | 985.5872 | 477.2516 | 468.1696
943.5886 | 986.5886 | 477.3059 | 468.3869
944.5901 | 987.5901 | 477.5739 | 468.5824
945.5915 | 988.5915 | 477.5995 | 468.6947
946.583 | 989.583 | 477.4828 | 468.2346
947.5844 | 990.5844 | 477.4624 | 467.9104
948.5858 | 991.5858 | 477.5067 | 467.5368
949.5873 | 992.5873 | 477.4794 | 467.4622
950.5887 | 993.5887 | 477.5061 | 467.3878
951.5902 | 994.5902 | 477.5762 | 467.5395
952.5916 | 995.5916 | 477.535 | 467.7902
953.583 | 996.583 | 477.4129 | 468.1258
954.5845 | 997.5845 | 477.3737 | 468.3494
955.5859 | 998.5859 | 477.2555 | 468.6156
956.5873 | 999.5873 | 477.0897 | 468.7579
957.5888 | 1000.5888 | 476.9125 | 468.8866
958.5902 | 1001.5902 | 476.5951 | 469.0565
959.5917 | 1002.5917 | 476.2904 | 469.2297
960.5831 | 1003.5831 | 476.0859 | 469.4793
961.5845 | 1004.5845 | 475.9695 | 469.4409
962.586 | 1005.586 | 475.7472 | 469.6609
963.5874 | 1006.5874 | 475.6328 | 469.7996
964.5888 | 1007.5888 | 475.7158 | 470.0628
965.5903 | 1008.5903 | 475.8299 | 470.23
966.5917 | 1009.5917 | 476.0632 | 470.3819
967.5831 | 1010.5831 | 476.3727 | 470.69
968.5846 | 1011.5846 | 476.5502 | 470.85
969.586 | 1012.586 | 476.494 | 471.0242
970.5875 | 1013.5875 | 476.643 | 470.9654
971.5889 | 1014.5889 | 476.6813 | 471.0773
972.5903 | 1015.5903 | 476.8747 | 470.7749
973.5918 | 1016.5918 | 476.9398 | 470.6938
974.5832 | 1017.5832 | 476.9593 | 470.9703
975.5847 | 1018.5847 | 477.1162 | 471.1692
976.5861 | 1019.5861 | 477.2479 | 471.2855
977.5875 | 1020.5875 | 477.0576 | 471.3782
978.589 | 1021.589 | 476.8478 | 471.6752
979.5904 | 1022.5904 | 476.6963 | 472.0585
980.5919 | 1023.5919 | 476.5409 | 472.3374
981.5833 | 1024.5833 | 476.44 | 472.5979
982.5947 | 1025.5947 | 476.4927 | 472.9128
983.5862 | 1026.5862 | 476.387 | 473.2065
984.5876 | 1027.5876 | 476.3845 | 473.5041
985.589 | 1028.589 | 476.4247 | 473.7106
986.5905 | 1029.5905 | 476.672 | 473.924
987.5919 | 1030.5919 | 476.8534 | 474.383
988.5833 | 1031.5833 | 477.1211 | 474.3907
989.5848 | 1032.5848 | 477.3645 | 474.4449
990.5862 | 1033.5862 | 477.4025 | 474.7735
991.5877 | 1034.5877 | 477.2393 | 475.1671
992.5891 | 1035.5891 | 477.2128 | 475.2129
993.5905 | 1036.5905 | 477.219 | 475.4531
994.592 | 1037.592 | 477.1165 | 475.4696
995.5834 | 1038.5834 | 477.0514 | 476.3107
996.5848 | 1039.5848 | 477.1272 | 483.5405
997.5863 | 1040.5863 | 477.1814 | 506.2763
998.5877 | 1041.5877 | 477.2786 | 527.1445
999.5892 | 1042.5892 | 477.5287 | 541.3159
1000.5906 | 1043.5906 | 477.6172 | 554.2214
1001.592 | 1044.592 | 477.8106 | 565.1612
1002.5835 | 1045.5835 | 478.1147 | 573.9045
1003.5849 | 1046.5849 | 478.49 | 580.8287
1004.5864 | 1047.5864 | 478.9156 | 586.0758
1005.5878 | 1048.5878 | 479.0109 | 590.4886
1006.5892 | 1049.5892 | 478.9131 | 594.5317
1007.5907 | 1050.5907 | 478.955 | 597.1987
1008.5921 | 1051.5921 | 479.1265 | 600.1726
1009.5936 | 1052.5936 | 479.3623 | 602.9062
1010.585 | 1053.585 | 479.6051 | 604.8071
1011.5864 | 1054.5864 | 479.8163 | 607.1374
1012.5879 | 1055.5879 | 479.8082 | 609.1632
1013.5893 | 1056.5893 | 480.0089 | 611.8516
1014.5907 | 1057.5907 | 480.177 | 613.3627
1015.5922 | 1058.5922 | 480.0902 | 614.8591
1016.5836 | 1059.5836 | 480.0064 | 616.021
1017.585 | 1060.585 | 480.103 | 617.0673
1018.5865 | 1061.5865 | 480.1328 | 618.5353
1019.5879 | 1062.5879 | 480.0682 | 619.3216
1020.5894 | 1063.5894 | 480.0485 | 620.0042
1021.5908 | 1064.5908 | 479.8211 | 620.165
1022.5922 | 1065.5922 | 479.4583 | 620.7197
1023.5837 | 1066.5837 | 479.1386 | 621.2841
1024.5851 | 1067.5851 | 478.752 | 621.1763
1025.5866 | 1068.5866 | 478.4298 | 621.0231
1026.588 | 1069.588 | 478.076 | 621.5254
1027.5894 | 1070.5894 | 477.6906 | 621.5234
1028.5909 | 1071.5909 | 477.3105 | 620.2646
1029.5923 | 1072.5923 | 477.1168 | 620.4156
1030.5837 | 1073.5837 | 477.0544 | 620.1359
1031.5852 | 1074.5852 | 476.9602 | 618.1266
1032.5866 | 1075.5866 | 476.8155 | 615.5793
1033.5881 | 1076.5881 | 476.6576 | 612.4858
1034.5895 | 1077.5895 | 476.3443 | 608.8809
1035.5909 | 1078.5909 | 475.9787 | 605.5775
1036.5824 | 1079.5824 | 475.7081 | 602.4623
1037.5838 | 1080.5838 | 475.4204 | 599.1797
1038.5852 | 1081.5852 | 475.1161 | 597.3132
1039.5867 | 1082.5867 | 474.9234 | 594.3738
1040.5881 | 1083.5881 | 474.7904 | 594.1586
1041.5896 | 1084.5896 | 474.7103 | 593.1672
1042.591 | 1085.591 | 474.566 | 592.9533
1043.5824 | 1086.5824 | 474.4232 | 591.6293
1044.5839 | 1087.5839 | 474.2559 | 593.0818
1045.5853 | 1088.5853 | 474.0824 | 594.5978
1046.5867 | 1089.5867 | 474.0993 | 595.9724
1047.5882 | 1090.5882 | 473.8627 | 597.0539
1048.5896 | 1091.5896 | 473.6407 | 598.4721
1049.5911 | 1092.5911 | 473.4886 | 600.3592
1050.5825 | 1093.5825 | 473.3907 | 602.7308
1051.5839 | 1094.5839 | 473.1158 | 604.4105
1052.5854 | 1095.5854 | 472.8419 | 605.1676
1053.5868 | 1096.5868 | 472.5592 | 605.7102
1054.5883 | 1097.5883 | 472.3129 | 605.9207
1055.5897 | 1098.5897 | 472.0697 | 605.9647
1056.5911 | 1099.5911 | 471.8549 | 605.9728
1057.5926 | 1100.5926 | 471.7093 | 606.5439
1058.584 | 1101.584 | 471.2175 | 607.5041
1059.5854 | 1102.5854 | 470.6978 | 608.4083
1060.5869 | 1103.5869 | 470.2434 | 608.9124
1061.5883 | 1104.5883 | 469.8412 | 609.2742
1062.5898 | 1105.5898 | 469.4801 | 609.3061
1063.5912 | 1106.5912 | 469.1933 | 609.9333
1064.5926 | 1107.5926 | 468.7613 | 611.0176
1065.5841 | 1108.5841 | 468.3123 | 611.4579
1066.5855 | 1109.5855 | 467.8666 | 612.5073
1067.5869 | 1110.5869 | 467.3672 | 614.0675
1068.5884 | 1111.5884 | 466.9631 | 615.3594
1069.5898 | 1112.5898 | 466.2802 | 615.9076
1070.5813 | 1113.5813 | 465.6396 | 616.4766
1071.5827 | 1114.5827 | 465.0682 | 617.2105
1072.5841 | 1115.5841 | 464.5245 | 618.4894
1073.5856 | 1116.5856 | 464.0443 | 619.7009
1074.587 | 1117.587 | 463.7301 | 620.7432
1075.5885 | 1118.5885 | 463.4515 | 621.5258
1076.5899 | 1119.5899 | 463.0898 | 622.4947
1077.5913 | 1120.5913 | 462.5115 | 623.6768
1078.5828 | 1121.5828 | 462.0355 | 624.068
1079.5842 | 1122.5842 | 461.6192 | 624.2856
1080.5856 | 1123.5856 | 461.006 | 625.2731
1081.5871 | 1124.5871 | 460.5027 | 625.6006
1082.5885 | 1125.5885 | 459.9165 | 626.1027
1083.59 | 1126.59 | 459.4971 | 626.6567
1084.5914 | 1127.5914 | 459.1135 | 627.7831
1085.5928 | 1128.5928 | 458.6773 | 628.7729
1086.5843 | 1129.5843 | 458.1301 | 630.0291
1087.5857 | 1130.5857 | 457.5512 | 631.0043
1088.5871 | 1131.5871 | 457.0199 | 633.1114
1089.5886 | 1132.5886 | 456.2411 | 636.5578
1090.59 | 1133.59 | 455.5009 | 639.2383
1091.5814 | 1134.5814 | 454.7974 | 642.779
1092.5829 | 1135.5829 | 454.0169 | 646.3468
1093.5843 | 1136.5843 | 453.2824 | 648.3671
1094.5858 | 1137.5858 | 452.6442 | 651.8075
1095.5872 | 1138.5872 | 451.9953 | 654.0902
1096.5886 | 1139.5886 | 451.5348 | 656.5302
1097.5901 | 1140.5901 | 451.083 | 661.3565
1098.5915 | 1141.5915 | 450.6956 | 668.2787
1099.583 | 1142.583 | 450.1265 | 674.6168
1100.5844 | 1143.5844 | 449.6076 | 679.5819
1101.5858 | 1144.5858 | 449.0499 | 682.8705
1102.5873 | 1145.5873 | 448.411 | 686.9283
1103.5887 | 1146.5887 | 447.7191 | 690.4018
1104.5902 | 1147.5902 | 447.143 | 695.7576
1105.5916 | 1148.5916 | 446.6682 | 694.8638
1106.593 | 1149.593 | 446.1593 | 682.7308
1107.5845 | 1150.5845 | 445.6888 | 670.637
1108.5859 | 1151.5859 | 445.0542 | 658.5998
1109.5873 | 1152.5873 | 444.4987 | 647.6077
1110.5888 | 1153.5888 | 443.9757 | 637.8748
1111.5902 | 1154.5902 | 443.2429 | 629.1827
1112.5816 | 1155.5816 | 442.5783 | 621.6114
1113.5831 | 1156.5831 | 441.9623 | 614.7683
1114.5845 | 1157.5845 | 441.2783 | 608.9039
1115.586 | 1158.586 | 440.6063 | 603.6139
1116.5874 | 1159.5874 | 439.8983 | 598.869
1117.5888 | 1160.5888 | 439.2895 | 594.8792
1118.5903 | 1161.5903 | 438.7722 | 591.2029
1119.5917 | 1162.5917 | 438.1922 | 587.9042
1120.5832 | 1163.5832 | 437.5608 | 584.7317
1121.5846 | 1164.5846 | 436.9639 | 582.0545
1122.586 | 1165.586 | 436.5697 | 579.539
1123.5875 | 1166.5875 | 436.1812 | 577.1052
1124.5889 | 1167.5889 | 435.6886 | 574.2049
1125.5904 | 1168.5904 | 435.0169 | 572.1999
1126.5918 | 1169.5918 | 434.3285 | 570.5684
1127.5832 | 1170.5832 | 433.5869 | 569.1352
1128.5847 | 1171.5847 | 432.8697 | 567.8826
1129.5861 | 1172.5861 | 432.1735 | 566.8782
1130.5875 | 1173.5875 | 431.3874 | 566.0411
1131.589 | 1174.589 | 430.5957 | 565.2293
1132.5904 | 1175.5904 | 429.7829 | 564.5941
1133.5919 | 1176.5919 | 429.0702 | 564.0102
1134.5833 | 1177.5833 | 428.4588 | 563.553
1135.5847 | 1178.5847 | 427.9526 | 563.0544
1136.5862 | 1179.5862 | 427.2075 | 562.5469
1137.5876 | 1180.5876 | 426.4152 | 561.9637
1138.589 | 1181.589 | 425.7245 | 561.319
1139.5905 | 1182.5905 | 425.161 | 560.8107
1140.5919 | 1183.5919 | 424.6623 | 560.3055
1141.5833 | 1184.5833 | 424.0748 | 559.883
1142.5848 | 1185.5848 | 423.474 | 559.4759
1143.5862 | 1186.5862 | 422.9235 | 559.1396
1144.5877 | 1187.5877 | 422.3016 | 558.9382
1145.5891 | 1188.5891 | 421.7326 | 558.625
1146.5905 | 1189.5905 | 421.1715 | 558.1683
1147.582 | 1190.582 | 420.5862 | 557.579
1148.5834 | 1191.5834 | 419.9167 | 557.2691
1149.5849 | 1192.5849 | 419.1982 | 556.6597
1150.5863 | 1193.5863 | 418.5841 | 556.1527
1151.5877 | 1194.5877 | 417.9165 | 555.5879
1152.5892 | 1195.5892 | 417.3668 | 555.079
1153.5906 | 1196.5906 | 416.929 | 554.599
1154.5921 | 1197.5921 | 416.4065 | 553.9373
1155.5835 | 1198.5835 | 415.8999 | 553.3441
1156.5849 | 1199.5849 | 415.4235 | 552.7835
1157.5864 | 1200.5864 | 415.0199 | 552.1489
1158.5878 | 1201.5878 | 414.4345 | 551.3441
1159.5892 | 1202.5892 | 413.9222 | 550.6555
1160.5907 | 1203.5907 | 413.3261 | 549.7762
1161.5821 | 1204.5821 | 412.6718 | 548.7533
1162.5835 | 1205.5835 | 411.9813 | 547.8846
1163.7352 | 1206.7352 | 411.2518 | 546.8774
1164.5864 | 1207.5864 | 410.7542 | 546.0957
1165.5879 | 1208.5879 | 410.193 | 545.6172
1166.5893 | 1209.5893 | 409.661 | 545.0269
1167.5907 | 1210.5907 | 409.0808 | 544.1933
1168.5922 | 1211.5922 | 408.3849 | 543.4713
1169.5836 | 1212.5836 | 407.6486 | 542.7525
1170.585 | 1213.585 | 407.0267 | 541.9134
1171.5865 | 1214.5865 | 406.5127 | 541.1601
1172.5879 | 1215.5879 | 406.0354 | 540.1869
1173.5894 | 1216.5894 | 405.4806 | 539.2153
1174.5908 | 1217.5908 | 404.9707 | 538.0979
1175.5922 | 1218.5922 | 404.3029 | 537.0885
1176.5837 | 1219.5837 | 403.7078 | 535.9614
1177.5851 | 1220.5851 | 403.119 | 534.8195
1178.5866 | 1221.5866 | 402.6074 | 533.6908
1179.588 | 1222.588 | 401.9309 | 532.614
1180.5894 | 1223.5894 | 401.2111 | 531.5524
1181.5909 | 1224.5909 | 400.5563 | 530.3651
1182.5923 | 1225.5923 | 399.9969 | 529.2545
1183.5837 | 1226.5837 | 399.4567 | 528.127
1184.5852 | 1227.5852 | 398.8684 | 527.0468
1185.5866 | 1228.5866 | 398.2283 | 525.8714
1186.5881 | 1229.5881 | 397.6604 | 524.6937
1187.5895 | 1230.5895 | 397.2646 | 523.5708
1188.5909 | 1231.5909 | 396.9046 | 522.2486
1189.5924 | 1232.5924 | 396.4206 | 520.8231
1190.5838 | 1233.5838 | 395.937 | 519.5042
1191.5852 | 1234.5852 | 395.4663 | 518.1917
1192.5867 | 1235.5867 | 394.7404 | 516.981
1193.5881 | 1236.5881 | 393.8949 | 515.7263
1194.5896 | 1237.5896 | 393.0314 | 514.4762
1195.591 | 1238.591 | 392.3687 | 513.281
1196.5924 | 1239.5924 | 391.8886 | 512.1308
1197.5839 | 1240.5839 | 391.4289 | 510.9705
1198.5853 | 1241.5853 | 391.042 | 509.9744
1199.5868 | 1242.5868 | 390.5965 | 509.0685
1200.5882 | 1243.5882 | 390.0384 | 507.9435
1201.5896 | 1244.5896 | 389.465 | 506.473
1202.5911 | 1245.5911 | 388.9981 | 505.1572
1203.5825 | 1246.5825 | 388.5369 | 504.2028
1204.5839 | 1247.5839 | 388.0548 | 503.3274
1205.5854 | 1248.5854 | 387.5382 | 502.4805
1206.5868 | 1249.5868 | 386.9832 | 501.6123
1207.5883 | 1250.5883 | 386.4518 | 500.7342
1208.5897 | 1251.5897 | 385.9753 | 499.9639
1209.5911 | 1252.5911 | 385.4127 | 499.0015
1210.5926 | 1253.5926 | 384.7832 | 498.2253
1211.584 | 1254.584 | 384.1539 | 497.5319
1212.5854 | 1255.5854 | 383.6596 | 496.6771
1213.5869 | 1256.5869 | 383.2026 | 495.5135
1214.5883 | 1257.5883 | 382.653 | 494.4208
1215.5898 | 1258.5898 | 382.1672 | 493.3143
1216.5912 | 1259.5912 | 381.6259 | 492.3236
1217.5926 | 1260.5926 | 381.0314 | 491.4154
1218.5841 | 1261.5841 | 380.5433 | 490.4469
1219.5855 | 1262.5855 | 379.9456 | 489.5209
1220.5869 | 1263.5869 | 379.4684 | 488.725
1221.5884 | 1264.5884 | 378.993 | 487.9127
1222.5898 | 1265.5898 | 378.5616 | 486.9637
1223.5813 | 1266.5813 | 377.9989 | 485.606
1224.5827 | 1267.5827 | 377.4777 | 484.5544
1225.5841 | 1268.5841 | 376.9496 | 483.6435
1226.5856 | 1269.5856 | 376.5293 | 482.8852
1227.587 | 1270.587 | 376.1007 | 481.996
1228.5885 | 1271.5885 | 375.6215 | 481.0889
1229.5899 | 1272.5899 | 375.0712 | 480.2998
1230.5913 | 1273.5913 | 374.5415 | 479.6433
1231.5828 | 1274.5828 | 374.0967 | 479.124
1232.5842 | 1275.5842 | 373.5818 | 478.6187
1233.5856 | 1276.5856 | 372.9588 | 477.9672
1234.5871 | 1277.5871 | 372.3928 | 477.3289
1235.5885 | 1278.5885 | 371.7059 | 476.6669
1236.59 | 1279.59 | 371.1938 | 476.0796
1237.5914 | 1280.5914 | 370.7576 | 475.4841
1238.5928 | 1281.5928 | 370.3182 | 474.9135
1239.5843 | 1282.5843 | 369.8808 | 474.388
1240.5857 | 1283.5857 | 369.448 | 473.7333
1241.5871 | 1284.5871 | 368.9414 | 473.0794
1242.5886 | 1285.5886 | 368.4592 | 472.3992
1243.59 | 1286.59 | 367.962 | 471.6897
1244.5815 | 1287.5815 | 367.4726 | 471.048
1245.5829 | 1288.5829 | 366.8337 | 470.3478
1246.5843 | 1289.5843 | 366.3046 | 469.6991
1247.5858 | 1290.5858 | 365.8238 | 469.0015
1248.5872 | 1291.5872 | 365.283 | 468.2147
1249.5887 | 1292.5887 | 364.8168 | 467.4577
1250.5901 | 1293.5901 | 364.4394 | 466.6294
1251.5915 | 1294.5915 | 363.9397 | 465.8879
1252.583 | 1295.583 | 363.2796 | 465.1219
1253.5844 | 1296.5844 | 362.6289 | 464.3734
1254.5858 | 1297.5858 | 361.9997 | 463.6283
1255.5873 | 1298.5873 | 361.4756 | 462.8867
1256.5887 | 1299.5887 | 360.9464 | 462.1531
1257.5902 | 1300.5902 | 360.4216 | 461.2856
1258.5916 | 1301.5916 | 360.0054 | 460.5086
1259.593 | 1302.593 | 359.5384 | 459.6799
1260.5845 | 1303.5845 | 359.1363 | 458.7984
1261.5859 | 1304.5859 | 358.6966 | 458.0917
1262.5873 | 1305.5873 | 358.1569 | 457.4213
1263.5888 | 1306.5888 | 357.6773 | 456.7739
1264.5902 | 1307.5902 | 357.154 | 456.0498
1265.5816 | 1308.5816 | 356.6255 | 455.1442
1266.5831 | 1309.5831 | 356.1254 | 454.1481
1267.5845 | 1310.5845 | 355.6157 | 453.3057
1268.586 | 1311.586 | 355.058 | 452.3423
1269.5874 | 1312.5874 | 354.4046 | 451.4681
1270.5888 | 1313.5888 | 353.897 | 450.6895
1271.5903 | 1314.5903 | 353.3831 | 449.9432
1272.5917 | 1315.5917 | 352.8267 | 449.1915
1273.5832 | 1316.5832 | 352.2641 | 448.6783
1274.5846 | 1317.5846 | 351.6073 | 448.0933
1275.586 | 1318.586 | 351.1035 | 447.3477
1276.5875 | 1319.5875 | 350.6503 | 446.8973
1277.5889 | 1320.5889 | 350.2253 | 446.374
1278.5904 | 1321.5904 | 349.7441 | 445.7314
1279.5918 | 1322.5918 | 349.2612 | 444.949
1280.5832 | 1323.5832 | 348.8589 | 444.3294
1281.5847 | 1324.5847 | 348.5405 | 443.8568
1282.5861 | 1325.5861 | 348.1097 | 443.4607
1283.5875 | 1326.5875 | 347.6578 | 443.0041
1284.589 | 1327.589 | 347.2322 | 442.4136
1285.5904 | 1328.5904 | 346.762 | 441.8491
1286.5818 | 1329.5818 | 346.3313 | 441.403
1287.5833 | 1330.5833 | 345.9639 | 440.9378
1288.5847 | 1331.5847 | 345.507 | 440.3561
1289.5862 | 1332.5862 | 344.8879 | 439.8439
1290.5876 | 1333.5876 | 344.2579 | 439.2749
1291.589 | 1334.589 | 343.7932 | 438.7826
1292.5905 | 1335.5905 | 343.314 | 438.2598
1293.5919 | 1336.5919 | 342.8009 | 437.6395
1294.5834 | 1337.5834 | 342.3598 | 436.9276
1295.5848 | 1338.5848 | 341.8807 | 436.3014
1296.5862 | 1339.5862 | 341.4216 | 435.8314
1297.5877 | 1340.5877 | 341.0575 | 435.3336
1298.5891 | 1341.5891 | 340.6183 | 434.6935
1299.5906 | 1342.5906 | 340.1917 | 434.1895
1300.582 | 1343.582 | 339.7653 | 433.8338
1301.5834 | 1344.5834 | 339.2876 | 433.5559
1302.5849 | 1345.5849 | 338.7827 | 433.1611
1303.5863 | 1346.5863 | 338.2806 | 432.747
1304.5877 | 1347.5877 | 337.8145 | 432.322
1305.5892 | 1348.5892 | 337.3646 | 431.8963
1306.5906 | 1349.5906 | 336.9001 | 431.5045
1307.582 | 1350.582 | 336.4131 | 430.998
1308.5835 | 1351.5835 | 335.9128 | 430.4588
1309.5849 | 1352.5849 | 335.4694 | 429.9354
1310.5864 | 1353.5864 | 335.09 | 429.4524
1311.5878 | 1354.5878 | 334.6319 | 428.992
1312.5892 | 1355.5892 | 334.1432 | 428.5429
1313.5907 | 1356.5907 | 333.6429 | 428.1024
1314.5921 | 1357.5921 | 333.1971 | 427.6646
1315.5835 | 1358.5835 | 332.7459 | 427.217
1316.585 | 1359.585 | 332.2494 | 426.7954
1317.5864 | 1360.5864 | 331.8353 | 426.3515
1318.5879 | 1361.5879 | 331.454 | 425.9019
1319.5893 | 1362.5893 | 331.0569 | 425.1539
1320.5907 | 1363.5907 | 330.6671 | 424.4137
1321.5822 | 1364.5822 | 330.2344 | 423.8995
1322.5836 | 1365.5836 | 329.8566 | 423.1936
1323.5851 | 1366.5851 | 329.3823 | 422.5678
1324.5865 | 1367.5865 | 328.9907 | 422.1316
1325.5879 | 1368.5879 | 328.6724 | 421.8079
1326.5894 | 1369.5894 | 328.2217 | 421.4677
1327.5908 | 1370.5908 | 327.7646 | 421.0933
1328.5822 | 1371.5822 | 327.2573 | 420.678
1329.5837 | 1372.5837 | 326.8284 | 420.1548
1330.5851 | 1373.5851 | 326.4205 | 419.6006
1331.5866 | 1374.5866 | 325.8955 | 419.0959
1332.588 | 1375.588 | 325.3706 | 418.6443
1333.5894 | 1376.5894 | 324.7597 | 418.2428
1334.5909 | 1377.5909 | 324.0804 | 417.8673
1335.5923 | 1378.5923 | 323.4955 | 417.5913
1336.5837 | 1379.5837 | 323.0045 | 417.3629
1337.5852 | 1380.5852 | 322.4514 | 417.0968
1338.5866 | 1381.5866 | 322.0605 | 416.7255
1339.5881 | 1382.5881 | 321.706 | 416.3705
1340.5895 | 1383.5895 | 321.3269 | 416.0071
1341.5909 | 1384.5909 | 320.9142 | 415.6021
1342.5824 | 1385.5824 | 320.4976 | 415.1729
1343.5938 | 1386.5938 | 320.1479 | 414.6955
1344.5852 | 1387.5852 | 319.7901 | 414.2986
1345.5867 | 1388.5867 | 319.39 | 413.9094
1346.5881 | 1389.5881 | 318.9373 | 413.4437
1347.5896 | 1390.5896 | 318.5237 | 412.951
1348.591 | 1391.591 | 318.1658 | 412.4645
1349.5924 | 1392.5924 | 317.7719 | 411.8977
1350.5839 | 1393.5839 | 317.3138 | 411.1861
1351.5853 | 1394.5853 | 316.9451 | 410.5363
1352.5868 | 1395.5868 | 316.5852 | 410.0028
1353.5882 | 1396.5882 | 316.2605 | 409.5711
1354.5896 | 1397.5896 | 315.9036 | 409.1396
1355.5911 | 1398.5911 | 315.5286 | 408.5892
1356.5825 | 1399.5825 | 315.1012 | 407.9035
1357.5839 | 1400.5839 | 314.7017 | 407.2865
1358.5854 | 1401.5854 | 314.3765 | 406.7591
1359.5868 | 1402.5868 | 314.0094 | 406.3085
1360.5883 | 1403.5883 | 313.5865 | 405.7998
1361.5897 | 1404.5897 | 313.1242 | 405.2826
1362.5911 | 1405.5911 | 312.6625 | 404.8206
1363.5826 | 1406.5826 | 312.1202 | 404.4155
1364.584 | 1407.584 | 311.7938 | 404.0298
1365.5854 | 1408.5854 | 311.3418 | 403.6336
1366.5869 | 1409.5869 | 310.9411 | 403.2664
1367.5883 | 1410.5883 | 310.5399 | 402.8975
1368.5898 | 1411.5898 | 310.1813 | 402.3786
1369.5912 | 1412.5912 | 309.8613 | 401.8819
1370.5826 | 1413.5826 | 309.4843 | 401.3937
1371.5841 | 1414.5841 | 309.0375 | 400.9387
1372.5855 | 1415.5855 | 308.6907 | 400.4822
1373.587 | 1416.587 | 308.2851 | 400.0337
1374.5884 | 1417.5884 | 307.8706 | 399.5753
1375.5898 | 1418.5898 | 307.503 | 399.0996
1376.5913 | 1419.5913 | 307.1896 | 398.5838
1377.5827 | 1420.5827 | 306.8311 | 398.0802
1378.5841 | 1421.5841 | 306.4784 | 397.6707
1379.5856 | 1422.5856 | 306.111 | 397.2538
1380.587 | 1423.587 | 305.6926 | 396.9012
1381.5885 | 1424.5885 | 305.3652 | 396.5794
1382.5899 | 1425.5899 | 305.0152 | 396.2451
1383.5913 | 1426.5913 | 304.6273 | 395.7103
1384.5928 | 1427.5928 | 304.2196 | 395.18
1385.5842 | 1428.5842 | 303.6802 | 394.8208
1386.5856 | 1429.5856 | 303.2053 | 394.4932
1387.5871 | 1430.5871 | 302.8088 | 394.106
1388.5885 | 1431.5885 | 302.3642 | 393.6974
1389.59 | 1432.59 | 301.8378 | 393.3706
1390.5914 | 1433.5914 | 301.4138 | 393.0653
1391.5828 | 1434.5828 | 301.0306 | 392.7245
1392.5843 | 1435.5843 | 300.6875 | 392.313
1393.5857 | 1436.5857 | 300.3818 | 391.8077
1394.5871 | 1437.5871 | 300.0591 | 391.3322
1395.5886 | 1438.5886 | 299.5866 | 390.8667
1396.59 | 1439.59 | 299.2881 | 390.4342
1397.5815 | 1440.5815 | 298.9712 | 390.0741
1398.5829 | 1441.5829 | 298.6351 | 389.6901
1399.5843 | 1442.5843 | 298.2824 | 389.1856
1400.5858 | 1443.5858 | 297.8909 | 388.5969
1401.5872 | 1444.5872 | 297.5387 | 388.1459
1402.5887 | 1445.5887 | 297.151 | 387.5694
1403.5901 | 1446.5901 | 296.7433 | 386.942
1404.5915 | 1447.5915 | 296.3616 | 386.3861
1405.583 | 1448.583 | 296.0369 | 385.9787
1406.5844 | 1449.5844 | 295.561 | 385.627
1407.5858 | 1450.5858 | 295.0879 | 385.2167
1408.5873 | 1451.5873 | 294.6592 | 384.7655
1409.5887 | 1452.5887 | 294.3395 | 384.3835
1410.5902 | 1453.5902 | 294.0388 | 384.0382
1411.5916 | 1454.5916 | 293.6747 | 383.6683
1412.583 | 1455.583 | 293.3083 | 383.2459
1413.5845 | 1456.5845 | 292.9494 | 382.711
1414.5859 | 1457.5859 | 292.6036 | 382.2714
1415.5873 | 1458.5873 | 292.226 | 381.8821
1416.5888 | 1459.5888 | 291.7759 | 381.4898
1417.5902 | 1460.5902 | 291.3233 | 381.0859
1418.5817 | 1461.5817 | 290.9475 | 380.7446
1419.5931 | 1462.5931 | 290.6065 | 380.4664
1420.5845 | 1463.5845 | 290.2757 | 380.026
1421.586 | 1464.586 | 289.9528 | 379.5847
1422.5874 | 1465.5874 | 289.5998 | 379.2602
1423.5889 | 1466.5889 | 289.2467 | 378.9069
1424.5903 | 1467.5903 | 288.9275 | 378.344
1425.5917 | 1468.5917 | 288.5508 | 377.8399
1426.5832 | 1469.5832 | 288.0654 | 377.3926
1427.5846 | 1470.5846 | 287.5838 | 376.9837
1428.586 | 1471.586 | 287.1215 | 376.5933
1429.5875 | 1472.5875 | 286.6598 | 376.1509
1430.5889 | 1473.5889 | 286.2355 | 375.7254
1431.5904 | 1474.5904 | 285.8198 | 375.3813
1432.5918 | 1475.5918 | 285.4612 | 375.0975
1433.5832 | 1476.5832 | 285.1141 | 374.7611
1434.5847 | 1477.5847 | 284.7471 | 374.4236
1435.5861 | 1478.5861 | 284.422 | 374.0412
1436.5875 | 1479.5875 | 284.1507 | 373.6742
1437.589 | 1480.589 | 283.8228 | 373.3592
1438.5904 | 1481.5904 | 283.4413 | 373.0154
1439.5818 | 1482.5818 | 283.1196 | 372.5235
1440.5833 | 1483.5833 | 282.813 | 371.9336
1441.5847 | 1484.5847 | 282.4886 | 371.3826
1442.5862 | 1485.5862 | 282.1527 | 370.8335
1443.5876 | 1486.5876 | 281.8564 | 370.2847
1444.589 | 1487.589 | 281.5504 | 369.6624
1445.5905 | 1488.5905 | 281.2695 | 369.1036
1446.5919 | 1489.5919 | 280.8895 | 368.5781
1447.5834 | 1490.5834 | 280.5373 | 368.1562
1448.5848 | 1491.5848 | 280.2078 | 367.7573
1449.5862 | 1492.5862 | 279.8748 | 367.2573
1450.5877 | 1493.5877 | 279.5751 | 366.7538
1451.5891 | 1494.5891 | 279.2661 | 366.2424
1452.5906 | 1495.5906 | 278.9641 | 365.7938
1453.582 | 1496.582 | 278.593 | 365.4166
1454.5834 | 1497.5834 | 278.2589 | 364.9299
1455.5849 | 1498.5849 | 277.982 | 364.3712
1456.5863 | 1499.5863 | 277.6324 | 363.9218
1457.5877 | 1500.5877 | 277.2908 | 363.4467
1458.5892 | 1501.5892 | 276.8928 | 362.9299
1459.5906 | 1502.5906 | 276.5116 | 362.509
1460.582 | 1503.582 | 276.1693 | 362.1403
1461.5835 | 1504.5835 | 275.8719 | 361.7419
1462.5849 | 1505.5849 | 275.5723 | 361.3183
1463.5864 | 1506.5864 | 275.2732 | 360.9462
1464.5878 | 1507.5878 | 274.9016 | 360.5414
1465.5892 | 1508.5892 | 274.5797 | 360.0838
1466.5907 | 1509.5907 | 274.2626 | 359.5843
1467.5921 | 1510.5921 | 273.8959 | 359.0964
1468.5836 | 1511.5836 | 273.5436 | 358.6312
1469.585 | 1512.585 | 273.1531 | 358.1688
1470.5864 | 1513.5864 | 272.8549 | 357.5923
1471.5879 | 1514.5879 | 272.6169 | 357.0854
1472.5893 | 1515.5893 | 272.3662 | 356.5358
1473.5908 | 1516.5908 | 272.0962 | 355.7984
1474.5922 | 1517.5922 | 271.8271 | 355.0637
1475.5836 | 1518.5836 | 271.4597 | 354.4322
1476.5851 | 1519.5851 | 271.1321 | 353.8584
1477.5865 | 1520.5865 | 270.7386 | 353.2947
1478.5879 | 1521.5879 | 270.3706 | 352.7938
1479.5894 | 1522.5894 | 270.0172 | 352.247
1480.5908 | 1523.5908 | 269.7235 | 351.7367
1481.5822 | 1524.5822 | 269.4139 | 351.2593
1482.5837 | 1525.5837 | 269.0235 | 350.701
1483.5851 | 1526.5851 | 268.7003 | 350.1895
1484.5866 | 1527.5866 | 268.3167 | 349.7097
1485.588 | 1528.588 | 267.9545 | 349.1976
1486.5894 | 1529.5894 | 267.6046 | 348.6752
1487.5909 | 1530.5909 | 267.2406 | 348.1881
1488.5923 | 1531.5923 | 266.9869 | 347.7697
1489.5837 | 1532.5837 | 266.7096 | 347.3443
1490.5852 | 1533.5852 | 266.4117 | 346.9812
1491.5866 | 1534.5866 | 266.0992 | 346.6181
1492.5881 | 1535.5881 | 265.8259 | 346.1976
1493.5895 | 1536.5895 | 265.4044 | 345.7435
1494.5909 | 1537.5909 | 264.9652 | 345.2709
1495.5824 | 1538.5824 | 264.6485 | 344.775
1496.5838 | 1539.5838 | 264.3818 | 344.3148
1497.5853 | 1540.5853 | 264.0925 | 343.8625
1498.5867 | 1541.5867 | 263.7553 | 343.3846
1499.5881 | 1542.5881 | 263.4481 | 342.8889
1500.5896 | 1543.5896 | 263.1154 | 342.3905
1501.591 | 1544.591 | 262.8311 | 341.8122
1502.5824 | 1545.5824 | 262.5204 | 341.2259
1503.5839 | 1546.5839 | 262.2513 | 340.6708
1504.5853 | 1547.5853 | 261.9513 | 340.0796
1505.5868 | 1548.5868 | 261.6285 | 339.4586
1506.5882 | 1549.5882 | 261.3082 | 338.8227
1507.5896 | 1550.5896 | 261.0149 | 338.1851
1508.5911 | 1551.5911 | 260.6984 | 337.6112
1509.5925 | 1552.5925 | 260.3787 | 337.1064
1510.5839 | 1553.5839 | 260.0565 | 336.6287
1511.5854 | 1554.5854 | 259.7532 | 336.1064
1512.5868 | 1555.5868 | 259.4571 | 335.5261
1513.5883 | 1556.5883 | 259.136 | 334.9124
1514.5897 | 1557.5897 | 258.8225 | 334.3443
1515.5911 | 1558.5911 | 258.504 | 333.72
1516.5826 | 1559.5826 | 258.1678 | 333.0208
1517.584 | 1560.584 | 257.8553 | 332.4008
1518.5854 | 1561.5854 | 257.5253 | 331.8416
1519.5869 | 1562.5869 | 257.2201 | 331.2856
1520.5883 | 1563.5883 | 256.9424 | 330.7345
1521.5898 | 1564.5898 | 256.6344 | 330.1763
1522.5912 | 1565.5912 | 256.3154 | 329.5983
1523.5826 | 1566.5826 | 256.0195 | 328.866
1524.6341 | 1567.6341 | 255.7201 | 328.1225
1525.5855 | 1568.5855 | 255.4375 | 327.474
1526.587 | 1569.587 | 255.189 | 326.7992
1527.5884 | 1570.5884 | 254.9407 | 326.0234
1528.5898 | 1571.5898 | 254.6777 | 325.1718
1529.5913 | 1572.5913 | 254.3211 | 324.4431
1530.5827 | 1573.5827 | 253.9522 | 323.7252
1531.5841 | 1574.5841 | 253.629 | 323.0578
1532.5856 | 1575.5856 | 253.2182 | 322.4668
1533.587 | 1576.587 | 252.8814 | 321.921
1534.5885 | 1577.5885 | 252.589 | 321.3914
1535.5899 | 1578.5899 | 252.3065 | 320.8423
1536.5913 | 1579.5913 | 252.0171 | 320.2528
1537.5928 | 1580.5928 | 251.7205 | 319.6236
1538.5842 | 1581.5842 | 251.4838 | 319.0286
1539.5856 | 1582.5856 | 251.1874 | 318.4281
1540.5871 | 1583.5871 | 250.9042 | 317.7952
1541.5885 | 1584.5885 | 250.603 | 317.1627
1542.59 | 1585.59 | 250.2537 | 316.6233
1543.5914 | 1586.5914 | 249.9029 | 316.0229
1544.5828 | 1587.5828 | 249.5705 | 315.3799
1545.5843 | 1588.5843 | 249.2912 | 314.7628
1546.5857 | 1589.5857 | 249.023 | 314.1314
1547.5872 | 1590.5872 | 248.7686 | 313.4555
1548.5886 | 1591.5886 | 248.4499 | 312.8161
1549.59 | 1592.59 | 248.1837 | 312.1925
1550.5815 | 1593.5815 | 247.8962 | 311.5268
1551.5829 | 1594.5829 | 247.6087 | 310.8372
1552.5843 | 1595.5843 | 247.3017 | 310.2131
1553.5858 | 1596.5858 | 246.989 | 309.6211
1554.5872 | 1597.5872 | 246.6821 | 309.0433
1555.5887 | 1598.5887 | 246.3975 | 308.4698
1556.5901 | 1599.5901 | 246.1364 | 307.8837
1557.5915 | 1600.5915 | 245.8423 | 307.2689
1558.583 | 1601.583 | 245.4935 | 306.5732
1559.5844 | 1602.5844 | 245.1943 | 305.8096
1560.5858 | 1603.5858 | 244.9177 | 305.105
1561.5873 | 1604.5873 | 244.6224 | 304.4065
1562.5887 | 1605.5887 | 244.3234 | 303.7297
1563.5902 | 1606.5902 | 244.0324 | 303.0782
1564.5916 | 1607.5916 | 243.7448 | 302.399
1565.583 | 1608.583 | 243.4827 | 301.7076
1566.5845 | 1609.5845 | 243.2864 | 301.0353
1567.5859 | 1610.5859 | 243.0731 | 300.441

## C6-7
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 147.5812 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
Time-41 | N11 | N12 | Time-42 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R6-G | R7-G | R6-7
38889.6308 | 1 | 0 | 38889.6308 | 4 | 0 | -6.5 | 36.5 | 0.06105 | 0 | 0.2442 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.002442 | 0 | 0.0006105 | 0.002442 | 241638 | 60334.5 | 241637.9994
38889.6313 | 1 | 0 | 38889.6313 | 1 | 0 | 31.5 | 74.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6317 | 1 | 0 | 38889.6317 | 1 | 0 | 68.5 | 111.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6321 | 1 | 0 | 38889.6322 | 1 | 0 | 106.5 | 149.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6326 | 2 | 0 | 38889.6326 | 1 | 0 | 144.5 | 187.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120769 | 241638 | 120768.9988
38889.633 | 2 | 0 | 38889.633 | 1 | 0 | 182.5 | 225.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120769 | 241638 | 120768.9988
38889.6335 | 1 | 0 | 38889.6335 | 2 | 0 | 220 | 263 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241638 | 120769 | 241637.9994
38889.6339 | 2 | 0 | 38889.6339 | 2 | 0 | 257.5 | 300.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120769 | 120769 | 120768.9988
38889.6343 | 2 | 0 | 38889.6343 | 2 | 0 | 295.5 | 338.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120769 | 120769 | 120768.9988
38889.6348 | 1 | 0 | 38889.6348 | 2 | 0 | 333.5 | 376.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241638 | 120769 | 241637.9994
38889.6352 | 1 | 0 | 38889.6352 | 2 | 0 | 371.5 | 414.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241638 | 120769 | 241637.9994
38889.6356 | 2 | 0 | 38889.6356 | 1 | 0 | 409 | 452 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120769 | 241638 | 120768.9988
38889.6361 | 1 | 0 | 38889.6361 | 1 | 0 | 446.5 | 489.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6365 | 1 | 0 | 38889.6365 | 2 | 0 | 484.5 | 527.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241638 | 120769 | 241637.9994
38889.637 | 2 | 0 | 38889.637 | 1 | 0 | 522.5 | 565.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120769 | 241638 | 120768.9988
38889.6374 | 2 | 0 | 38889.6374 | 2 | 0 | 560.5 | 603.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120769 | 120769 | 120768.9988
38889.6378 | 2 | 0 | 38889.6378 | 2 | 0 | 598.5 | 641.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120769 | 120769 | 120768.9988
38889.6383 | 2 | 0 | 38889.6383 | 1 | 0 | 635.5 | 678.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120769 | 241638 | 120768.9988
38889.6387 | 1 | 0 | 38889.6387 | 1 | 0 | 673.5 | 716.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6391 | 1 | 0 | 38889.6392 | 1 | 0 | 711.5 | 754.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6396 | 2 | 0 | 38889.6396 | 1 | 0 | 749.5 | 792.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 120769 | 241638 | 120768.9988
38889.64 | 1 | 0 | 38889.64 | 1 | 0 | 787 | 830 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6405 | 1 | 0 | 38889.6405 | 1 | 0 | 824.5 | 867.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241638 | 241638 | 241637.9994
38889.6409 | 2 | 0 | 38889.6409 | 23 | 20 | 862.5 | 905.5 | 0.1221 | 0 | 1.4042 | 1.221 | 0.001221 | 0 | 0.014042 | 0.01221 | 0.001221 | 0.0018315 | 120769 | 80479.3333 | 120768.9988
38889.6413 | 914 | 892 | 38889.6413 | 1127 | 1106 | 900.5 | 943.5 | 55.7998 | 54.4567 | 68.8034 | 67.5214 | 0.558 | 0.54457 | 0.68803 | 0.67521 | 0.013431 | 0.012821 | 9873.0731 | 13170.0804 | 68.0239
38889.6418 | 465 | 458 | 38889.6418 | 1117 | 1095 | 938.5 | 981.5 | 28.3883 | 27.9609 | 68.1929 | 66.8498 | 0.28388 | 0.27961 | 0.68193 | 0.6685 | 0.0042735 | 0.013431 | 209312.8716 | 7548.7331 | 322.018
38889.6422 | 941 | 920 | 38889.6422 | 1096 | 1070 | 975.5 | 1018.5 | 57.4481 | 56.1661 | 66.9109 | 65.3236 | 0.57448 | 0.56166 | 0.66911 | 0.65324 | 0.012821 | 0.015873 | 25240.6386 | 6072.2939 | 59.4963
38889.6426 | 1159 | 1171 | 38889.6427 | 993 | 1036 | 1013.5 | 1056.5 | 70.757 | 71.4896 | 60.6227 | 63.2479 | 0.70757 | 0.7149 | 0.60623 | 0.63248 | 0.007326 | 0.026252 | 1741.5744 | 1943.3971 | 7.0968
38889.6431 | 1959 | 3 | 38889.6431 | 957 | 1 | 1051.5 | 1094.5 | 119.5971 | 0.18315 | 58.4249 | 0.06105 | 1.196 | 0.0018315 | 0.58425 | 0.0006105 | 1.1941 | 0.58364 | 23.458 | 153.4436 | 9190.0991
38889.6435 | 2298 | 0 | 38889.6435 | 2397 | 1 | 1089.5 | 1132.5 | 140.293 | 0 | 146.337 | 0.06105 | 1.4029 | 0 | 1.4634 | 0.0006105 | 1.4029 | 1.4628 | 5.195 | 0.89232 | 3.792
38889.644 | 2401 | 0 | 38889.644 | 2379 | 0 | 1127.5 | 1170.5 | 146.5812 | 0 | 145.2381 | 0 | 1.4658 | 0 | 1.4524 | 0 | 1.4658 | 1.4524 | 0.68222 | 1.6133 | 0.7836
38889.6444 | 2220 | 0 | 38889.6444 | 2173 | 0 | 1164.5 | 1207.5 | 135.5311 | 0 | 132.6618 | 0 | 1.3553 | 0 | 1.3266 | 0 | 1.3553 | 1.3266 | 8.891 | 11.2462 | 7.5357
38889.6448 | 1901 | 2 | 38889.6448 | 2224 | 2 | 1202.5 | 1245.5 | 116.0562 | 0.1221 | 135.7753 | 0.1221 | 1.1606 | 0.001221 | 1.3578 | 0.001221 | 1.1593 | 1.3565 | 27.5242 | 8.7315 | 2065.3262
38889.6453 | 1912 | 1 | 38889.6453 | 2299 | 1 | 1240.5 | 1283.5 | 116.7277 | 0.06105 | 140.3541 | 0.06105 | 1.1673 | 0.0006105 | 1.4035 | 0.0006105 | 1.1667 | 1.4029 | 26.7168 | 5.1598 | 2474.8233
38889.6457 | 1996 | 69 | 38889.6457 | 2201 | 33 | 1278.5 | 1321.5 | 121.8559 | 4.2125 | 134.3712 | 2.0147 | 1.2186 | 0.042125 | 1.3437 | 0.020147 | 1.1764 | 1.3236 | 33.25 | 10.4594 | 48.358
38889.6461 | 1907 | 343 | 38889.6462 | 1879 | 286 | 1316.5 | 1359.5 | 116.4225 | 20.9402 | 114.7131 | 17.4603 | 1.1642 | 0.2094 | 1.1471 | 0.1746 | 0.95482 | 0.97253 | 59.7646 | 48.3088 | 15.8953
38889.6466 | 2203 | 460 | 38889.6466 | 1882 | 525 | 1353.5 | 1396.5 | 134.4933 | 28.083 | 114.8962 | 32.0513 | 1.3449 | 0.28083 | 1.149 | 0.32051 | 1.0641 | 0.82845 | 41.0184 | 37.6939 | 14.6171
38889.647 | 2031 | 804 | 38889.647 | 1726 | 771 | 1391.5 | 1434.5 | 123.9927 | 49.0842 | 105.3724 | 47.0696 | 1.2399 | 0.49084 | 1.0537 | 0.4707 | 0.74908 | 0.58303 | 438.1793 | 70.5993 | 21.4955
38889.6475 | 1521 | 1069 | 38889.6475 | 1050 | 860 | 1429.5 | 1472.5 | 92.8571 | 65.2625 | 64.1026 | 52.5031 | 0.92857 | 0.65263 | 0.64103 | 0.52503 | 0.27595 | 0.116 | 73.8294 | 140.2661 | 9.427
38889.6479 | 1265 | 1077 | 38889.6479 | 1017 | 1002 | 1467.5 | 1510.5 | 77.2283 | 65.7509 | 62.0879 | 61.1722 | 0.77228 | 0.65751 | 0.62088 | 0.61172 | 0.11477 | 0.0091575 | 216.3417 | 312.4759 | 5.3022
38889.6483 | 1089 | 936 | 38889.6483 | 1701 | 993 | 1505 | 1548 | 66.4835 | 57.1429 | 103.8462 | 60.6227 | 0.66484 | 0.57143 | 1.0385 | 0.60623 | 0.093407 | 0.43223 | 4.0097 | 2.8384 | 1.157
38889.6488 | 1209 | 1144 | 38889.6488 | 970 | 959 | 1542.5 | 1585.5 | 73.8095 | 69.8413 | 59.2186 | 58.547 | 0.7381 | 0.69841 | 0.59219 | 0.58547 | 0.039683 | 0.0067155 | 799.9061 | 1329.2242 | 5.2339
38889.6492 | 1051 | 961 | 38889.6492 | 284 | 260 | 1580.5 | 1623.5 | 64.1636 | 58.6691 | 17.3382 | 15.873 | 0.64164 | 0.58669 | 0.17338 | 0.15873 | 0.054945 | 0.014652 | 1577.5687 | 28373.4027 | 42.035

## C5-7
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 155.2735 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 7
Time-39 | N11 | N12 | Time-40 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R7-G | R5-7
38889.6308 | 1 | 0 | 38889.6308 | 1 | 0 | -8.5 | 34.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254238 | 254238 | 254237.9994
38889.6312 | 1 | 0 | 38889.6313 | 1 | 0 | 29.5 | 72.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254238 | 254238 | 254237.9994
38889.6317 | 1 | 0 | 38889.6317 | 1 | 0 | 67 | 110 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254238 | 254238 | 254237.9994
38889.6321 | 1 | 0 | 38889.6321 | 1 | 0 | 104.5 | 147.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254238 | 254238 | 254237.9994
38889.6326 | 2 | 0 | 38889.6326 | 2 | 0 | 142.5 | 185.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.633 | 2 | 0 | 38889.633 | 2 | 0 | 180.5 | 223.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6334 | 2 | 0 | 38889.6334 | 2 | 0 | 218.5 | 261.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6339 | 2 | 0 | 38889.6339 | 2 | 0 | 256.5 | 299.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6343 | 2 | 0 | 38889.6343 | 2 | 0 | 293.5 | 336.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6347 | 2 | 0 | 38889.6348 | 1 | 0 | 331.5 | 374.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127069 | 254238 | 127068.9988
38889.6352 | 2 | 0 | 38889.6352 | 2 | 0 | 369.5 | 412.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6356 | 2 | 0 | 38889.6356 | 2 | 0 | 407.5 | 450.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6361 | 2 | 0 | 38889.6361 | 2 | 0 | 445.5 | 488.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6365 | 2 | 0 | 38889.6365 | 1 | 0 | 482.5 | 525.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127069 | 254238 | 127068.9988
38889.6369 | 2 | 0 | 38889.6369 | 1 | 0 | 520.5 | 563.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127069 | 254238 | 127068.9988
38889.6374 | 1 | 0 | 38889.6374 | 2 | 0 | 558.5 | 601.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254238 | 127069 | 254237.9994
38889.6378 | 2 | 0 | 38889.6378 | 2 | 0 | 596.5 | 639.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.6383 | 2 | 0 | 38889.6383 | 1 | 0 | 634.5 | 677.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127069 | 254238 | 127068.9988
38889.6387 | 2 | 0 | 38889.6387 | 1 | 0 | 671.5 | 714.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127069 | 254238 | 127068.9988
38889.6391 | 2 | 0 | 38889.6391 | 1 | 0 | 709.5 | 752.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127069 | 254238 | 127068.9988
38889.6396 | 2 | 0 | 38889.6396 | 2 | 0 | 747.5 | 790.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127069 | 127069 | 127068.9988
38889.64 | 1 | 0 | 38889.64 | 1 | 0 | 785.5 | 828.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254238 | 254238 | 254237.9994
38889.6404 | 1 | 0 | 38889.6404 | 1 | 0 | 822.5 | 865.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254238 | 254238 | 254237.9994
38889.6409 | 1 | 0 | 38889.6409 | 2 | 0 | 860.5 | 903.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254238 | 127069 | 254237.9994
38889.6413 | 879 | 858 | 38889.6413 | 962 | 939 | 898.5 | 941.5 | 53.663 | 52.381 | 58.7302 | 57.326 | 0.53663 | 0.52381 | 0.5873 | 0.57326 | 0.012821 | 0.014042 | 13553.6768 | 9839.3537 | 93.0381
38889.6417 | 967 | 943 | 38889.6418 | 1060 | 1037 | 936.5 | 979.5 | 59.0354 | 57.5702 | 64.7131 | 63.3089 | 0.59035 | 0.5757 | 0.64713 | 0.63309 | 0.014652 | 0.014042 | 9779.096 | 11966.8456 | 66.6099
38889.6422 | 987 | 964 | 38889.6422 | 921 | 896 | 974.5 | 1017.5 | 60.2564 | 58.8523 | 56.2271 | 54.7009 | 0.60256 | 0.58852 | 0.56227 | 0.54701 | 0.014042 | 0.015263 | 12571.5359 | 9077.375 | 60.7806
38889.6426 | 918 | 1024 | 38889.6426 | 1003 | 979 | 1011.5 | 1054.5 | 56.044 | 62.5153 | 61.2332 | 59.768 | 0.56044 | 0.62515 | 0.61233 | 0.59768 | 0.064713 | 0.014652 | 1082.3075 | 2317.9335 | 56.2996
38889.6431 | 1892 | 487 | 38889.6431 | 1877 | 498 | 1049.5 | 1092.5 | 115.5067 | 29.7314 | 114.591 | 30.4029 | 1.1551 | 0.29731 | 1.1459 | 0.30403 | 0.85775 | 0.84188 | 72.3639 | 96.4634 | 16.573
38889.6435 | 2481 | 0 | 38889.6435 | 2140 | 0 | 1087.5 | 1130.5 | 151.4652 | 0 | 130.6471 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.3065 | 0 | 1.5147 | 1.3065 | 2.5143 | 18.8495 | 0.99966
38889.6439 | 2457 | 0 | 38889.6439 | 2527 | 0 | 1125.5 | 1168.5 | 150 | 0 | 154.2735 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5427 | 0 | 1.5 | 1.5427 | 3.5157 | 0.6482 | 2.0157
38889.6444 | 2168 | 0 | 38889.6444 | 2071 | 0 | 1163.5 | 1206.5 | 132.3565 | 0 | 126.4347 | 0 | 1.3236 | 0 | 1.2643 | 0 | 1.3236 | 1.2643 | 17.3146 | 22.8093 | 15.991
38889.6448 | 2442 | 6 | 38889.6448 | 2279 | 4 | 1200.5 | 1243.5 | 149.0842 | 0.3663 | 139.1331 | 0.2442 | 1.4908 | 0.003663 | 1.3913 | 0.002442 | 1.4872 | 1.3889 | 4.2481 | 12.1229 | 171.8766
38889.6452 | 2191 | 1 | 38889.6453 | 2443 | 1 | 1238.5 | 1281.5 | 133.7607 | 0.06105 | 149.1453 | 0.06105 | 1.3376 | 0.0006105 | 1.4915 | 0.0006105 | 1.337 | 1.4908 | 16.2707 | 4.1209 | 1390.7047
38889.6457 | 2160 | 39 | 38889.6457 | 2351 | 29 | 1276.5 | 1319.5 | 131.8681 | 2.381 | 143.5287 | 1.7705 | 1.3187 | 0.02381 | 1.4353 | 0.017705 | 1.2949 | 1.4176 | 22.875 | 8.7636 | 71.1493
38889.6461 | 1880 | 234 | 38889.6461 | 2143 | 194 | 1314.5 | 1357.5 | 114.7741 | 14.2857 | 130.8303 | 11.8437 | 1.1477 | 0.14286 | 1.3083 | 0.11844 | 1.0049 | 1.1899 | 108.4985 | 22.6178 | 33.8472
38889.6466 | 1720 | 335 | 38889.6466 | 1483 | 593 | 1352.5 | 1395.5 | 105.0061 | 20.4518 | 90.5372 | 36.2027 | 1.0501 | 0.20452 | 0.90537 | 0.36203 | 0.84554 | 0.54335 | 57.621 | 762.1074 | 128.8748
38889.647 | 2115 | 912 | 38889.647 | 1196 | 856 | 1390 | 1433 | 129.1209 | 55.6777 | 73.0159 | 52.2589 | 1.2912 | 0.55678 | 0.73016 | 0.52259 | 0.73443 | 0.20757 | 15.5232 | 58.589 | 19.5908
38889.6474 | 1304 | 827 | 38889.6474 | 1989 | 652 | 1427.5 | 1470.5 | 79.6093 | 50.4884 | 121.4286 | 39.8046 | 0.79609 | 0.50488 | 1.2143 | 0.39805 | 0.29121 | 0.81624 | 17.5788 | 12.581 | 5.5724
38889.6479 | 1286 | 1078 | 38889.6479 | 1074 | 910 | 1465.5 | 1508.5 | 78.5104 | 65.812 | 65.5678 | 55.5556 | 0.7851 | 0.65812 | 0.65568 | 0.55556 | 0.12698 | 0.10012 | 672.6137 | 5118.5626 | 16.3212
38889.6483 | 2206 | 1007 | 38889.6483 | 1206 | 879 | 1503.5 | 1546.5 | 134.6764 | 61.4774 | 73.6264 | 53.663 | 1.3468 | 0.61477 | 0.73626 | 0.53663 | 0.73199 | 0.19963 | 34.0557 | 483.3709 | 55.0979
38889.6488 | 1000 | 1038 | 38889.6488 | 987 | 898 | 1541 | 1584 | 61.0501 | 63.37 | 60.2564 | 54.823 | 0.6105 | 0.6337 | 0.60256 | 0.54823 | 0.023199 | 0.054335 | 4422.3262 | 33480.98 | 48.5429
38889.6492 | 1009 | 932 | 38889.6492 | 858 | 849 | 1578.5 | 1621.5 | 61.5995 | 56.8987 | 52.381 | 51.8315 | 0.616 | 0.56899 | 0.52381 | 0.51832 | 0.047009 | 0.0054945 | 1478.5408 | 3480.6454 | 62.828

## C5-6
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 154.8462 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 6
Time-37 | N11 | N12 | Time-38 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R6-G | R5-6
38889.6308 | 1 | 0 | 38889.6308 | 1 | 0 | -10.5 | 32.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6312 | 1 | 0 | 38889.6312 | 1 | 0 | 27.5 | 70.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6317 | 2 | 0 | 38889.6317 | 1 | 0 | 65.5 | 108.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 126719 | 253538 | 126718.9988
38889.6321 | 1 | 0 | 38889.6321 | 1 | 0 | 103.5 | 146.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6325 | 2 | 0 | 38889.6325 | 2 | 0 | 140.5 | 183.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126719 | 126719 | 126718.9988
38889.633 | 2 | 0 | 38889.633 | 2 | 0 | 178.5 | 221.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126719 | 126719 | 126718.9988
38889.6334 | 1 | 0 | 38889.6334 | 1 | 0 | 216.5 | 259.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6339 | 1 | 0 | 38889.6339 | 1 | 0 | 254.5 | 297.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6343 | 2 | 0 | 38889.6343 | 2 | 0 | 292 | 335 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126719 | 126719 | 126718.9988
38889.6347 | 1 | 0 | 38889.6347 | 1 | 0 | 329.5 | 372.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6352 | 1 | 0 | 38889.6352 | 2 | 0 | 367.5 | 410.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 253538 | 126719 | 253537.9994
38889.6356 | 2 | 0 | 38889.6356 | 2 | 0 | 405.5 | 448.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126719 | 126719 | 126718.9988
38889.636 | 1 | 0 | 38889.6361 | 2 | 0 | 443.5 | 486.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 253538 | 126719 | 253537.9994
38889.6365 | 1 | 0 | 38889.6365 | 1 | 0 | 481.5 | 524.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6369 | 2 | 0 | 38889.6369 | 1 | 0 | 518.5 | 561.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 126719 | 253538 | 126718.9988
38889.6373 | 1 | 0 | 38889.6374 | 1 | 0 | 556.5 | 599.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6378 | 1 | 0 | 38889.6378 | 2 | 0 | 594.5 | 637.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 253538 | 126719 | 253537.9994
38889.6382 | 2 | 0 | 38889.6382 | 2 | 0 | 632.5 | 675.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126719 | 126719 | 126718.9988
38889.6387 | 1 | 0 | 38889.6387 | 2 | 0 | 670 | 713 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 253538 | 126719 | 253537.9994
38889.6391 | 1 | 0 | 38889.6391 | 1 | 0 | 707.5 | 750.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6395 | 1 | 0 | 38889.6395 | 1 | 0 | 745.5 | 788.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.64 | 1 | 0 | 38889.64 | 1 | 0 | 783.5 | 826.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6404 | 1 | 0 | 38889.6404 | 1 | 0 | 821.5 | 864.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253538 | 253538 | 253537.9994
38889.6409 | 1 | 0 | 38889.6409 | 2 | 0 | 859 | 902 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 253538 | 126719 | 253537.9994
38889.6413 | 920 | 899 | 38889.6413 | 1137 | 1037 | 896.5 | 939.5 | 56.1661 | 54.884 | 69.4139 | 63.3089 | 0.56166 | 0.54884 | 0.69414 | 0.63309 | 0.012821 | 0.06105 | 2197.3236 | 1710.3835 | 75.3898
38889.6417 | 1108 | 1083 | 38889.6417 | 919 | 896 | 934.5 | 977.5 | 67.6435 | 66.1172 | 56.105 | 54.7009 | 0.67643 | 0.66117 | 0.56105 | 0.54701 | 0.015263 | 0.014042 | 8630.094 | 12818.316 | 31.6442
38889.6422 | 945 | 923 | 38889.6422 | 1205 | 1184 | 972.5 | 1015.5 | 57.6923 | 56.3492 | 73.5653 | 72.2833 | 0.57692 | 0.56349 | 0.73565 | 0.72283 | 0.013431 | 0.012821 | 10354.9231 | 13918.0883 | 71.8973
38889.6426 | 928 | 966 | 38889.6426 | 1024 | 999 | 1010.5 | 1053.5 | 56.6545 | 58.9744 | 62.5153 | 60.989 | 0.56654 | 0.58974 | 0.62515 | 0.60989 | 0.023199 | 0.015263 | 4404.0467 | 65292.4469 | 66.3973
38889.643 | 1101 | 1064 | 38889.643 | 1713 | 1073 | 1047.5 | 1090.5 | 67.2161 | 64.9573 | 104.5788 | 65.5067 | 0.67216 | 0.64957 | 1.0458 | 0.65507 | 0.022589 | 0.39072 | 6.1786 | 4.5873 | 1.5309
38889.6435 | 2011 | 0 | 38889.6435 | 2096 | 0 | 1085.5 | 1128.5 | 122.7717 | 0 | 127.9609 | 0 | 1.2277 | 0 | 1.2796 | 0 | 1.2277 | 1.2796 | 26.1253 | 21.0105 | 24.8976
38889.6439 | 2520 | 0 | 38889.6439 | 2287 | 0 | 1123.5 | 1166.5 | 153.8462 | 0 | 139.6215 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.3962 | 0 | 1.5385 | 1.3962 | 0.65 | 10.9042 | 0.88846
38889.6444 | 2013 | 0 | 38889.6444 | 2155 | 0 | 1161.5 | 1204.5 | 122.8938 | 0 | 131.5629 | 0 | 1.2289 | 0 | 1.3156 | 0 | 1.2289 | 1.3156 | 26 | 17.6974 | 24.7711
38889.6448 | 1942 | 39 | 38889.6448 | 2367 | 28 | 1199.5 | 1242.5 | 118.5592 | 2.381 | 144.5055 | 1.7094 | 1.1856 | 0.02381 | 1.4451 | 0.017094 | 1.1618 | 1.428 | 43.0896 | 7.4485 | 98.7173
38889.6452 | 2191 | 2 | 38889.6452 | 2017 | 2 | 1236.5 | 1279.5 | 133.7607 | 0.1221 | 123.138 | 0.1221 | 1.3376 | 0.001221 | 1.2314 | 0.001221 | 1.3364 | 1.2302 | 15.8338 | 25.9383 | 3536.1315
38889.6457 | 2363 | 35 | 38889.6457 | 1859 | 37 | 1274.5 | 1317.5 | 144.2613 | 2.1368 | 113.4921 | 2.2589 | 1.4426 | 0.021368 | 1.1349 | 0.022589 | 1.4212 | 1.1123 | 7.6759 | 50.5519 | 132.7567
38889.6461 | 2052 | 286 | 38889.6461 | 1732 | 298 | 1312.5 | 1355.5 | 125.2747 | 17.4603 | 105.7387 | 18.1929 | 1.2527 | 0.1746 | 1.0574 | 0.18193 | 1.0781 | 0.87546 | 30.1261 | 180.8307 | 44.6642
38889.6465 | 1540 | 492 | 38889.6466 | 1810 | 660 | 1350.5 | 1393.5 | 94.0171 | 30.0366 | 110.5006 | 40.293 | 0.94017 | 0.30037 | 1.105 | 0.40293 | 0.6398 | 0.70208 | 204.1638 | 87.8618 | 47.9462
38889.647 | 1888 | 516 | 38889.647 | 1280 | 857 | 1388.5 | 1431.5 | 115.2625 | 31.5018 | 78.1441 | 52.3199 | 1.1526 | 0.31502 | 0.78144 | 0.5232 | 0.83761 | 0.25824 | 24.7362 | 41.3071 | 7.4995
38889.6474 | 1915 | 573 | 38889.6474 | 1105 | 883 | 1425.5 | 1468.5 | 116.9109 | 34.9817 | 67.4603 | 53.9072 | 1.1691 | 0.34982 | 0.6746 | 0.53907 | 0.81929 | 0.13553 | 21.3787 | 36.6244 | 2.2634
38889.6478 | 1056 | 892 | 38889.6479 | 2138 | 653 | 1463.5 | 1506.5 | 64.4689 | 54.4567 | 130.525 | 39.8657 | 0.64469 | 0.54457 | 1.3053 | 0.39866 | 0.10012 | 0.90659 | 0.57793 | 0.34845 | 0.22905
38889.6483 | 1278 | 1111 | 38889.6483 | 1103 | 955 | 1501.5 | 1544.5 | 78.022 | 67.8266 | 67.3382 | 58.3028 | 0.78022 | 0.67827 | 0.67338 | 0.58303 | 0.10195 | 0.090354 | 991.0164 | 2776.0234 | 12.8043
38889.6487 | 1109 | 1000 | 38889.6487 | 1233 | 1126 | 1539.5 | 1582.5 | 67.7045 | 61.0501 | 75.2747 | 68.7424 | 0.67705 | 0.6105 | 0.75275 | 0.68742 | 0.066545 | 0.065324 | 2094.2447 | 2448.416 | 41.061
38889.6492 | 1131 | 1035 | 38889.6492 | 1240 | 1009 | 1577.5 | 1620.5 | 69.0476 | 63.1868 | 75.7021 | 61.5995 | 0.69048 | 0.63187 | 0.75702 | 0.616 | 0.058608 | 0.14103 | 678.3341 | 930.9138 | 32.3143

## C4-7
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 152.0989 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 7
Time-35 | N11 | N12 | Time-36 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R7-G | R4-7
38889.6308 | 1 | 0 | 38889.6308 | 1 | 0 | -12.5 | 30.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38889.6312 | 1 | 0 | 38889.6312 | 1 | 0 | 25.5 | 68.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38889.6316 | 1 | 0 | 38889.6317 | 1 | 0 | 63.5 | 106.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38889.6321 | 1 | 0 | 38889.6321 | 1 | 0 | 101.5 | 144.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38889.6325 | 2 | 0 | 38889.6325 | 2 | 0 | 139.5 | 182.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.633 | 2 | 0 | 38889.633 | 3 | 0 | 176.5 | 219.5 | 0.1221 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0.0018315 | 124469 | 82946 | 124468.9988
38889.6334 | 2 | 0 | 38889.6334 | 2 | 0 | 214.5 | 257.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6338 | 2 | 0 | 38889.6338 | 2 | 0 | 252.5 | 295.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6343 | 2 | 0 | 38889.6343 | 2 | 0 | 290.5 | 333.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6347 | 2 | 0 | 38889.6347 | 1 | 0 | 328 | 371 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124469 | 249038 | 124468.9988
38889.6351 | 2 | 0 | 38889.6352 | 2 | 0 | 365.5 | 408.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6356 | 1 | 0 | 38889.6356 | 2 | 0 | 403.5 | 446.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38889.636 | 1 | 0 | 38889.636 | 2 | 0 | 441.5 | 484.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38889.6365 | 2 | 0 | 38889.6365 | 2 | 0 | 479.5 | 522.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6369 | 2 | 0 | 38889.6369 | 1 | 0 | 517.5 | 560.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124469 | 249038 | 124468.9988
38889.6373 | 2 | 0 | 38889.6373 | 2 | 0 | 554.5 | 597.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6378 | 1 | 0 | 38889.6378 | 2 | 0 | 592.5 | 635.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38889.6382 | 2 | 0 | 38889.6382 | 2 | 0 | 630.5 | 673.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6386 | 2 | 0 | 38889.6387 | 2 | 0 | 668.5 | 711.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6391 | 2 | 0 | 38889.6391 | 2 | 0 | 706 | 749 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38889.6395 | 2 | 0 | 38889.6395 | 1 | 0 | 743.5 | 786.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124469 | 249038 | 124468.9988
38889.64 | 1 | 0 | 38889.64 | 2 | 0 | 781.5 | 824.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38889.6404 | 1 | 0 | 38889.6404 | 2 | 0 | 819.5 | 862.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38889.6408 | 1 | 0 | 38889.6408 | 2 | 0 | 857.5 | 900.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38889.6413 | 867 | 847 | 38889.6413 | 851 | 904 | 895 | 938 | 52.9304 | 51.7094 | 51.9536 | 55.1893 | 0.5293 | 0.51709 | 0.51954 | 0.55189 | 0.01221 | 0.032357 | 15715.0509 | 8764.9042 | 90.7451
38889.6417 | 969 | 950 | 38889.6417 | 799 | 794 | 932.5 | 975.5 | 59.1575 | 57.9976 | 48.779 | 48.4737 | 0.59158 | 0.57998 | 0.48779 | 0.48474 | 0.0116 | 0.0030525 | 6648.8992 | 24379.4633 | 60.0044
38889.6421 | 982 | 958 | 38889.6422 | 1126 | 1103 | 970.5 | 1013.5 | 59.9512 | 58.486 | 68.7424 | 67.3382 | 0.59951 | 0.58486 | 0.68742 | 0.67338 | 0.014652 | 0.014042 | 9354.3739 | 12181.4039 | 57.0867
38889.6426 | 954 | 930 | 38889.6426 | 1138 | 1175 | 1008.5 | 1051.5 | 58.2418 | 56.7766 | 69.475 | 71.7338 | 0.58242 | 0.56777 | 0.69475 | 0.71734 | 0.014652 | 0.022589 | 51216.7343 | 4428.933 | 63.8676
38889.643 | 1178 | 1134 | 38889.643 | 1012 | 983 | 1046.5 | 1089.5 | 71.917 | 69.2308 | 61.7827 | 60.0122 | 0.71917 | 0.69231 | 0.61783 | 0.60012 | 0.026862 | 0.017705 | 2571.7183 | 16039.2973 | 15.7203
38889.6435 | 1812 | 0 | 38889.6435 | 2368 | 0 | 1084 | 1127 | 110.6227 | 0 | 144.5665 | 0 | 1.1062 | 0 | 1.4457 | 0 | 1.1062 | 1.4457 | 37.4934 | 5.2103 | 36.3872
38889.6439 | 1959 | 0 | 38889.6439 | 2205 | 0 | 1121.5 | 1164.5 | 119.5971 | 0 | 134.6154 | 0 | 1.196 | 0 | 1.3462 | 0 | 1.196 | 1.3462 | 27.1761 | 12.9878 | 25.9801
38889.6443 | 2162 | 0 | 38889.6443 | 2475 | 0 | 1159.5 | 1202.5 | 131.9902 | 0 | 151.0989 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.511 | 0 | 1.3199 | 1.511 | 15.235 | 0.66182 | 13.9151
38889.6448 | 2444 | 2 | 38889.6448 | 2185 | 2 | 1197.5 | 1240.5 | 149.2063 | 0.1221 | 133.3944 | 0.1221 | 1.4921 | 0.001221 | 1.3339 | 0.001221 | 1.4908 | 1.3327 | 1.9511 | 14.7263 | 291.2499
38889.6452 | 2221 | 1 | 38889.6452 | 1964 | 1 | 1235.5 | 1278.5 | 135.5922 | 0.06105 | 119.9023 | 0.06105 | 1.3559 | 0.0006105 | 1.199 | 0.0006105 | 1.3553 | 1.1984 | 12.1996 | 26.9787 | 5723.4145
38889.6456 | 2170 | 25 | 38889.6456 | 1952 | 23 | 1273 | 1316 | 132.4786 | 1.5263 | 119.1697 | 1.4042 | 1.3248 | 0.015263 | 1.1917 | 0.014042 | 1.3095 | 1.1777 | 15.5826 | 30.2784 | 275.5306
38889.6461 | 1698 | 173 | 38889.6461 | 1844 | 241 | 1310.5 | 1353.5 | 103.663 | 10.5617 | 112.5763 | 14.7131 | 1.0366 | 0.10562 | 1.1258 | 0.14713 | 0.93101 | 0.97863 | 66.4744 | 52.1889 | 122.9722
38889.6465 | 1793 | 531 | 38889.6465 | 1723 | 568 | 1348.5 | 1391.5 | 109.4628 | 32.4176 | 105.1893 | 34.6764 | 1.0946 | 0.32418 | 1.0519 | 0.34676 | 0.77045 | 0.70513 | 65.9426 | 261.6698 | 22.8061
38889.647 | 1701 | 631 | 38889.647 | 1704 | 689 | 1386.5 | 1429.5 | 103.8462 | 38.5226 | 104.0293 | 42.0635 | 1.0385 | 0.38523 | 1.0403 | 0.42063 | 0.65324 | 0.61966 | 92.8421 | 288.5445 | 18.7576
38889.6474 | 1879 | 610 | 38889.6474 | 1149 | 928 | 1424.5 | 1467.5 | 114.7131 | 37.2405 | 70.1465 | 56.6545 | 1.1471 | 0.37241 | 0.70147 | 0.56654 | 0.77473 | 0.13492 | 16.3174 | 24.558 | 0.076925
38889.6478 | 2015 | 759 | 38889.6478 | 1119 | 938 | 1461.5 | 1504.5 | 123.0159 | 46.337 | 68.315 | 57.265 | 1.2302 | 0.46337 | 0.68315 | 0.57265 | 0.76679 | 0.1105 | 3.6668 | 6.4674 | 2.2619
38889.6483 | 1749 | 586 | 38889.6483 | 1176 | 1023 | 1499.5 | 1542.5 | 106.7766 | 35.7753 | 71.7949 | 62.4542 | 1.0678 | 0.35775 | 0.71795 | 0.62454 | 0.71001 | 0.093407 | 26.1806 | 35.0349 | 6.9237
38889.6487 | 1033 | 935 | 38889.6487 | 1122 | 1013 | 1537.5 | 1580.5 | 63.0647 | 57.0818 | 68.4982 | 61.8437 | 0.63065 | 0.57082 | 0.68498 | 0.61844 | 0.059829 | 0.066545 | 3252.1175 | 1758.974 | 52.9653
38889.6491 | 939 | 918 | 38889.6492 | 960 | 889 | 1575.5 | 1618.5 | 57.326 | 56.044 | 58.6081 | 54.2735 | 0.57326 | 0.56044 | 0.58608 | 0.54274 | 0.012821 | 0.043346 | 4728.1285 | 7758.054 | 68.2252

## C4-6
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 156.9219 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 6
Time-33 | N11 | N12 | Time-34 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R6-G | R4-6
38889.6308 | 1 | 0 | 38889.6308 | 1 | 0 | -13.5 | 29.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6312 | 1 | 0 | 38889.6312 | 1 | 0 | 24 | 67 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6316 | 1 | 0 | 38889.6316 | 1 | 0 | 61.5 | 104.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6321 | 1 | 0 | 38889.6321 | 1 | 0 | 99.5 | 142.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6325 | 2 | 0 | 38889.6325 | 2 | 0 | 137.5 | 180.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6329 | 2 | 0 | 38889.633 | 2 | 0 | 175.5 | 218.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6334 | 2 | 0 | 38889.6334 | 1 | 0 | 212.5 | 255.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128419 | 256938 | 128418.9988
38889.6338 | 2 | 0 | 38889.6338 | 2 | 0 | 250.5 | 293.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6342 | 1 | 0 | 38889.6343 | 2 | 0 | 288.5 | 331.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 256938 | 128419 | 256937.9994
38889.6347 | 2 | 0 | 38889.6347 | 1 | 0 | 326.5 | 369.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128419 | 256938 | 128418.9988
38889.6351 | 2 | 0 | 38889.6351 | 2 | 0 | 364.5 | 407.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6356 | 2 | 0 | 38889.6356 | 1 | 0 | 401.5 | 444.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128419 | 256938 | 128418.9988
38889.636 | 2 | 0 | 38889.636 | 2 | 0 | 439.5 | 482.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6364 | 2 | 0 | 38889.6364 | 2 | 0 | 477.5 | 520.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6369 | 2 | 0 | 38889.6369 | 2 | 0 | 515.5 | 558.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6373 | 1 | 0 | 38889.6373 | 1 | 0 | 553 | 596 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6377 | 1 | 0 | 38889.6378 | 1 | 0 | 590.5 | 633.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6382 | 2 | 0 | 38889.6382 | 2 | 0 | 628.5 | 671.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6386 | 2 | 0 | 38889.6386 | 2 | 0 | 666.5 | 709.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128419 | 128419 | 128418.9988
38889.6391 | 1 | 0 | 38889.6391 | 2 | 0 | 704.5 | 747.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 256938 | 128419 | 256937.9994
38889.6395 | 1 | 0 | 38889.6395 | 1 | 0 | 742.5 | 785.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6399 | 2 | 0 | 38889.6399 | 1 | 0 | 779.5 | 822.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128419 | 256938 | 128418.9988
38889.6404 | 1 | 0 | 38889.6404 | 1 | 0 | 817.5 | 860.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6408 | 1 | 0 | 38889.6408 | 1 | 0 | 855.5 | 898.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256938 | 256938 | 256937.9994
38889.6413 | 156 | 147 | 38889.6413 | 855 | 914 | 893.5 | 936.5 | 9.5238 | 8.9744 | 52.1978 | 55.7998 | 0.095238 | 0.089744 | 0.52198 | 0.558 | 0.0054945 | 0.03602 | 59230.9297 | 2985.5081 | 1492.4457
38889.6417 | 1003 | 979 | 38889.6417 | 700 | 681 | 930.5 | 973.5 | 61.2332 | 59.768 | 42.735 | 41.5751 | 0.61233 | 0.59768 | 0.42735 | 0.41575 | 0.014652 | 0.0116 | 8615.6682 | 16856.6547 | 59.7457
38889.6421 | 1088 | 1063 | 38889.6421 | 931 | 1034 | 968.5 | 1011.5 | 66.4225 | 64.8962 | 56.8376 | 63.1258 | 0.66422 | 0.64896 | 0.56838 | 0.63126 | 0.015263 | 0.062882 | 1942.9995 | 2072.3922 | 37.6364
38889.6426 | 1044 | 1099 | 38889.6426 | 1133 | 1189 | 1006.5 | 1049.5 | 63.7363 | 67.094 | 69.1697 | 72.5885 | 0.63736 | 0.67094 | 0.6917 | 0.72589 | 0.033578 | 0.034188 | 5066.7094 | 4418.2089 | 38.0274
38889.643 | 891 | 947 | 38889.643 | 990 | 961 | 1044.5 | 1087.5 | 54.3956 | 57.8144 | 60.4396 | 58.6691 | 0.54396 | 0.57814 | 0.6044 | 0.58669 | 0.034188 | 0.017705 | 2857.2095 | 34102.4322 | 77.1107
38889.6434 | 2059 | 0 | 38889.6434 | 2487 | 0 | 1082.5 | 1125.5 | 125.7021 | 0 | 151.8315 | 0 | 1.257 | 0 | 1.5183 | 0 | 1.257 | 1.5183 | 24.8363 | 3.3526 | 23.5793
38889.6439 | 1975 | 0 | 38889.6439 | 2434 | 0 | 1119.5 | 1162.5 | 120.5739 | 0 | 148.5958 | 0 | 1.2057 | 0 | 1.486 | 0 | 1.2057 | 1.486 | 30.1458 | 5.6031 | 28.9401
38889.6443 | 2554 | 0 | 38889.6443 | 1973 | 0 | 1157.5 | 1200.5 | 155.9219 | 0 | 120.4518 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.2045 | 0 | 1.5592 | 1.2045 | 0.64135 | 30.2777 | 0.91787
38889.6447 | 2493 | 0 | 38889.6448 | 2003 | 0 | 1195.5 | 1238.5 | 152.1978 | 0 | 122.2833 | 0 | 1.522 | 0 | 1.2228 | 0 | 1.522 | 1.2228 | 3.1039 | 28.3265 | 1.5819
38889.6452 | 2488 | 1 | 38889.6452 | 1933 | 1 | 1233.5 | 1276.5 | 151.8926 | 0.06105 | 118.0098 | 0.06105 | 1.5189 | 0.0006105 | 1.1801 | 0.0006105 | 1.5183 | 1.1795 | 3.3164 | 33.5137 | 2042.7472
38889.6456 | 2160 | 77 | 38889.6456 | 2091 | 26 | 1271.5 | 1314.5 | 131.8681 | 4.7009 | 127.6557 | 1.5873 | 1.3187 | 0.047009 | 1.2766 | 0.015873 | 1.2717 | 1.2607 | 23.1943 | 24.547 | 85.3325
38889.6461 | 1987 | 149 | 38889.6461 | 2220 | 152 | 1308.5 | 1351.5 | 121.3065 | 9.0965 | 135.5311 | 9.2796 | 1.2131 | 0.090965 | 1.3553 | 0.092796 | 1.1221 | 1.2625 | 54.1158 | 19.6058 | 47.7878
38889.6465 | 2057 | 370 | 38889.6465 | 1649 | 416 | 1346.5 | 1389.5 | 125.58 | 22.5885 | 100.6716 | 25.3968 | 1.2558 | 0.22589 | 1.0067 | 0.25397 | 1.0299 | 0.75275 | 29.0576 | 463.8427 | 31.8786
38889.6469 | 1941 | 671 | 38889.6469 | 2230 | 712 | 1384.5 | 1427.5 | 118.4982 | 40.9646 | 136.1416 | 43.4676 | 1.185 | 0.40965 | 1.3614 | 0.43468 | 0.77534 | 0.92674 | 44.9472 | 515.1087 | 5.1943
38889.6474 | 1178 | 941 | 38889.6474 | 1435 | 1077 | 1422.5 | 1465.5 | 71.917 | 57.4481 | 87.6068 | 65.7509 | 0.71917 | 0.57448 | 0.87607 | 0.65751 | 0.14469 | 0.21856 | 836.9948 | 1332.006 | 44.6184
38889.6478 | 2127 | 584 | 38889.6478 | 1953 | 944 | 1460.5 | 1503.5 | 129.8535 | 35.6532 | 119.2308 | 57.6313 | 1.2985 | 0.35653 | 1.1923 | 0.57631 | 0.942 | 0.616 | 76.3873 | 60.6713 | 9.0924
38889.6483 | 1041 | 961 | 38889.6483 | 1857 | 905 | 1498 | 1541 | 63.5531 | 58.6691 | 113.37 | 55.2503 | 0.63553 | 0.58669 | 1.1337 | 0.5525 | 0.04884 | 0.5812 | 25.8013 | 16.4343 | 8.3481
38889.6487 | 1050 | 1013 | 38889.6487 | 1253 | 1149 | 1535.5 | 1578.5 | 64.1026 | 61.8437 | 76.4957 | 70.1465 | 0.64103 | 0.61844 | 0.76496 | 0.70147 | 0.022589 | 0.063492 | 1482.0649 | 1544.5545 | 47.0413
38889.6491 | 1203 | 1107 | 38889.6491 | 1186 | 1100 | 1573.5 | 1616.5 | 73.4432 | 67.5824 | 72.4054 | 67.1551 | 0.73443 | 0.67582 | 0.72405 | 0.67155 | 0.058608 | 0.052503 | 1791.2487 | 5629.7752 | 23.1107

## C4-5
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 149.6569 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 5
Time-31 | N11 | N12 | Time-32 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R5-G | R4-5
38889.6307 | 1 | 0 | 38889.6307 | 1 | 0 | -15.5 | 27.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6312 | 1 | 0 | 38889.6312 | 1 | 0 | 22.5 | 65.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6316 | 1 | 0 | 38889.6316 | 1 | 0 | 60 | 103 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.632 | 1 | 0 | 38889.632 | 1 | 0 | 97.5 | 140.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6325 | 2 | 0 | 38889.6325 | 1 | 0 | 135.5 | 178.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122469 | 245038 | 122468.9988
38889.6329 | 1 | 0 | 38889.6329 | 2 | 0 | 173.5 | 216.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245038 | 122469 | 245037.9994
38889.6334 | 2 | 0 | 38889.6334 | 1 | 0 | 211 | 254 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122469 | 245038 | 122468.9988
38889.6338 | 1 | 0 | 38889.6338 | 1 | 0 | 248.5 | 291.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6342 | 2 | 0 | 38889.6342 | 2 | 0 | 286.5 | 329.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.6347 | 2 | 0 | 38889.6347 | 2 | 0 | 324.5 | 367.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.6351 | 2 | 0 | 38889.6351 | 1 | 0 | 362.5 | 405.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122469 | 245038 | 122468.9988
38889.6355 | 2 | 0 | 38889.6355 | 2 | 0 | 400 | 443 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.636 | 2 | 0 | 38889.636 | 2 | 0 | 437.5 | 480.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.6364 | 2 | 0 | 38889.6364 | 2 | 0 | 475.5 | 518.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.6369 | 2 | 0 | 38889.6369 | 2 | 0 | 513.5 | 556.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.6373 | 2 | 0 | 38889.6373 | 1 | 0 | 551.5 | 594.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122469 | 245038 | 122468.9988
38889.6377 | 1 | 0 | 38889.6377 | 1 | 0 | 589.5 | 632.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6382 | 1 | 0 | 38889.6382 | 1 | 0 | 626.5 | 669.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6386 | 1 | 0 | 38889.6386 | 2 | 0 | 664.5 | 707.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245038 | 122469 | 245037.9994
38889.639 | 1 | 0 | 38889.6391 | 1 | 0 | 702.5 | 745.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6395 | 1 | 0 | 38889.6395 | 1 | 0 | 740.5 | 783.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6399 | 2 | 0 | 38889.6399 | 1 | 0 | 777.5 | 820.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122469 | 245038 | 122468.9988
38889.6403 | 1 | 0 | 38889.6404 | 1 | 0 | 815.5 | 858.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6408 | 1 | 0 | 38889.6408 | 1 | 0 | 853.5 | 896.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245038 | 245038 | 245037.9994
38889.6412 | 2 | 0 | 38889.6412 | 108 | 106 | 891.5 | 934.5 | 0.1221 | 0 | 6.5934 | 6.4713 | 0.001221 | 0 | 0.065934 | 0.064713 | 0.001221 | 0.001221 | 122469 | 122469 | 122468.9988
38889.6417 | 244 | 231 | 38889.6417 | 1048 | 1097 | 929.5 | 972.5 | 14.8962 | 14.1026 | 63.9805 | 66.9719 | 0.14896 | 0.14103 | 0.6398 | 0.66972 | 0.0079365 | 0.029915 | 41074.5211 | 3029.145 | 828.2336
38889.6421 | 1202 | 1083 | 38889.6421 | 1180 | 1156 | 967 | 1010 | 73.3822 | 66.1172 | 72.0391 | 70.5739 | 0.73382 | 0.66117 | 0.72039 | 0.70574 | 0.07265 | 0.014652 | 268.5417 | 312.7833 | 11.6411
38889.6425 | 1071 | 1122 | 38889.6425 | 998 | 974 | 1004.5 | 1047.5 | 65.3846 | 68.4982 | 60.928 | 59.4628 | 0.65385 | 0.68498 | 0.60928 | 0.59463 | 0.031136 | 0.014652 | 1935.376 | 5520.6728 | 22.6188
38889.643 | 451 | 435 | 38889.643 | 1181 | 1159 | 1042.5 | 1085.5 | 27.5336 | 26.5568 | 72.1001 | 70.757 | 0.27534 | 0.26557 | 0.721 | 0.70757 | 0.009768 | 0.013431 | 18938.849 | 7999.721 | 355.4146
38889.6434 | 2046 | 0 | 38889.6434 | 2435 | 0 | 1080.5 | 1123.5 | 124.9084 | 0 | 148.6569 | 0 | 1.2491 | 0 | 1.4866 | 0 | 1.2491 | 1.4866 | 19.8133 | 0.67269 | 18.5642
38889.6439 | 2029 | 0 | 38889.6439 | 2383 | 0 | 1118.5 | 1161.5 | 123.8706 | 0 | 145.4823 | 0 | 1.2387 | 0 | 1.4548 | 0 | 1.2387 | 1.4548 | 20.8172 | 2.8695 | 19.5784
38889.6443 | 2083 | 0 | 38889.6443 | 2267 | 0 | 1155.5 | 1198.5 | 127.1673 | 0 | 138.4005 | 0 | 1.2717 | 0 | 1.384 | 0 | 1.2717 | 1.384 | 17.6851 | 8.1332 | 16.4134
38889.6447 | 2042 | 0 | 38889.6447 | 2350 | 0 | 1193.5 | 1236.5 | 124.6642 | 0 | 143.4676 | 0 | 1.2466 | 0 | 1.4347 | 0 | 1.2466 | 1.4347 | 20.048 | 4.314 | 18.8013
38889.6452 | 2050 | 1 | 38889.6452 | 2107 | 1 | 1231.5 | 1274.5 | 125.1526 | 0.06105 | 128.6325 | 0.06105 | 1.2515 | 0.0006105 | 1.2863 | 0.0006105 | 1.2509 | 1.2857 | 19.6476 | 16.3919 | 5638.7114
38889.6456 | 2405 | 3 | 38889.6456 | 1964 | 124 | 1269.5 | 1312.5 | 146.8254 | 0.18315 | 119.9023 | 7.5702 | 1.4683 | 0.0018315 | 1.199 | 0.075702 | 1.4664 | 1.1233 | 1.9081 | 10.462 | 136.9526
38889.646 | 2178 | 166 | 38889.6461 | 1998 | 184 | 1307.5 | 1350.5 | 132.967 | 10.1343 | 121.978 | 11.2332 | 1.3297 | 0.10134 | 1.2198 | 0.11233 | 1.2283 | 1.1074 | 15.2847 | 74.3028 | 27.575
38889.6465 | 2000 | 608 | 38889.6465 | 1884 | 387 | 1344.5 | 1387.5 | 122.1001 | 37.1184 | 115.0183 | 23.6264 | 1.221 | 0.37118 | 1.1502 | 0.23626 | 0.84982 | 0.91392 | 17.2848 | 49.8596 | 8.5705
38889.6469 | 1877 | 751 | 38889.6469 | 2205 | 704 | 1382.5 | 1425.5 | 114.591 | 45.8486 | 134.6154 | 42.9792 | 1.1459 | 0.45849 | 1.3462 | 0.42979 | 0.68742 | 0.91636 | 45.5608 | 557.5837 | 19.9416
38889.6473 | 1218 | 981 | 38889.6474 | 1727 | 712 | 1420.5 | 1463.5 | 74.359 | 59.8901 | 105.4335 | 43.4676 | 0.74359 | 0.5989 | 1.0543 | 0.43468 | 0.14469 | 0.61966 | 23.6596 | 19.7145 | 4.2367
38889.6478 | 1270 | 1068 | 38889.6478 | 1016 | 870 | 1458.5 | 1501.5 | 77.5336 | 65.2015 | 62.0269 | 53.1136 | 0.77534 | 0.65201 | 0.62027 | 0.53114 | 0.12332 | 0.089133 | 571.9865 | 23525.0735 | 10.5712
38889.6482 | 1787 | 571 | 38889.6482 | 1261 | 1063 | 1496.5 | 1539.5 | 109.0965 | 34.8596 | 76.9841 | 64.8962 | 1.091 | 0.3486 | 0.76984 | 0.64896 | 0.74237 | 0.12088 | 13.7804 | 15.8382 | 2.236
38889.6487 | 2113 | 355 | 38889.6487 | 1263 | 1164 | 1533.5 | 1576.5 | 128.9988 | 21.6728 | 77.1062 | 71.0623 | 1.29 | 0.21673 | 0.77106 | 0.71062 | 1.0733 | 0.06044 | 0.54021 | 0.5831 | 0.027141
38889.6491 | 1147 | 1142 | 38889.6491 | 972 | 1036 | 1571.5 | 1614.5 | 70.0244 | 69.7192 | 59.3407 | 63.2479 | 0.70024 | 0.69719 | 0.59341 | 0.63248 | 0.0030525 | 0.039072 | 1136.4731 | 1040.3156 | 12.972

## C3-7
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 155.823 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 7
Time-29 | N11 | N12 | Time-30 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R7-G | R3-7
38889.6307 | 1 | 0 | 38889.6307 | 1 | 0 | -17.5 | 25.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.6311 | 1 | 0 | 38889.6312 | 1 | 0 | 20.5 | 63.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.6316 | 1 | 0 | 38889.6316 | 1 | 0 | 58.5 | 101.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.632 | 1 | 0 | 38889.632 | 1 | 0 | 95.5 | 138.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.6325 | 2 | 0 | 38889.6325 | 2 | 0 | 133.5 | 176.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6329 | 1 | 0 | 38889.6329 | 2 | 0 | 171.5 | 214.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255138 | 127519 | 255137.9994
38889.6333 | 2 | 0 | 38889.6333 | 2 | 0 | 209.5 | 252.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6338 | 1 | 0 | 38889.6338 | 1 | 0 | 247.5 | 290.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.6342 | 2 | 0 | 38889.6342 | 2 | 0 | 284.5 | 327.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6346 | 2 | 0 | 38889.6347 | 1 | 0 | 322.5 | 365.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127519 | 255138 | 127518.9988
38889.6351 | 1 | 0 | 38889.6351 | 2 | 0 | 360.5 | 403.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255138 | 127519 | 255137.9994
38889.6355 | 2 | 0 | 38889.6355 | 2 | 0 | 398.5 | 441.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.636 | 2 | 0 | 38889.636 | 2 | 0 | 436.5 | 479.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6364 | 2 | 0 | 38889.6364 | 2 | 0 | 473.5 | 516.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6368 | 2 | 0 | 38889.6368 | 2 | 0 | 511.5 | 554.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6373 | 2 | 0 | 38889.6373 | 2 | 0 | 549.5 | 592.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6377 | 1 | 0 | 38889.6377 | 1 | 0 | 587.5 | 630.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.6381 | 1 | 0 | 38889.6382 | 2 | 0 | 625.5 | 668.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255138 | 127519 | 255137.9994
38889.6386 | 2 | 0 | 38889.6386 | 1 | 0 | 662.5 | 705.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127519 | 255138 | 127518.9988
38889.639 | 2 | 0 | 38889.639 | 2 | 0 | 700.5 | 743.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6395 | 2 | 0 | 38889.6395 | 2 | 0 | 738.5 | 781.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127519 | 127519 | 127518.9988
38889.6399 | 1 | 0 | 38889.6399 | 2 | 0 | 776.5 | 819.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255138 | 127519 | 255137.9994
38889.6403 | 1 | 0 | 38889.6403 | 1 | 0 | 814 | 857 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255138 | 255138 | 255137.9994
38889.6408 | 1 | 0 | 38889.6408 | 2 | 0 | 851.5 | 894.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255138 | 127519 | 255137.9994
38889.6412 | 3 | 1 | 38889.6412 | 5 | 1 | 889.5 | 932.5 | 0.18315 | 0.06105 | 0.30525 | 0.06105 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.0030525 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.002442 | 127569.1375 | 63696.9828 | 254438.5485
38889.6416 | 836 | 848 | 38889.6417 | 971 | 949 | 927.5 | 970.5 | 51.0379 | 51.7705 | 59.2796 | 57.9365 | 0.51038 | 0.5177 | 0.5928 | 0.57937 | 0.007326 | 0.013431 | 595675.382 | 7240.5238 | 101.0083
38889.6421 | 1052 | 1030 | 38889.6421 | 908 | 856 | 965.5 | 1008.5 | 64.2247 | 62.8816 | 55.4335 | 52.2589 | 0.64225 | 0.62882 | 0.55433 | 0.52259 | 0.013431 | 0.031746 | 9120.73 | 18559.2889 | 45.4232
38889.6425 | 1065 | 1079 | 38889.6425 | 868 | 858 | 1002.5 | 1045.5 | 65.0183 | 65.873 | 52.9915 | 52.381 | 0.65018 | 0.65873 | 0.52991 | 0.52381 | 0.008547 | 0.006105 | 12348.4607 | 55193.6237 | 37.7796
38889.643 | 1176 | 1150 | 38889.643 | 931 | 967 | 1040.5 | 1083.5 | 71.7949 | 70.2076 | 56.8376 | 59.0354 | 0.71795 | 0.70208 | 0.56838 | 0.59035 | 0.015873 | 0.021978 | 148116.7651 | 4587.0193 | 19.2652
38889.6434 | 2111 | 0 | 38889.6434 | 1944 | 0 | 1078.5 | 1121.5 | 128.8767 | 0 | 118.6813 | 0 | 1.2888 | 0 | 1.1868 | 0 | 1.2888 | 1.1868 | 20.9086 | 31.2953 | 19.6198
38889.6438 | 2504 | 0 | 38889.6438 | 2101 | 0 | 1116.5 | 1159.5 | 152.8694 | 0 | 128.2662 | 0 | 1.5287 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.5287 | 1.2827 | 1.9321 | 21.4841 | 0.40342
38889.6443 | 2088 | 0 | 38889.6443 | 2536 | 0 | 1154.5 | 1197.5 | 127.4725 | 0 | 154.823 | 0 | 1.2747 | 0 | 1.5482 | 0 | 1.2747 | 1.5482 | 22.2404 | 0.6459 | 20.9657
38889.6447 | 2205 | 0 | 38889.6447 | 2462 | 0 | 1191.5 | 1234.5 | 134.6154 | 0 | 150.3053 | 0 | 1.3462 | 0 | 1.5031 | 0 | 1.3462 | 1.5031 | 15.7542 | 3.671 | 14.408
38889.6451 | 2150 | 1 | 38889.6452 | 2439 | 1 | 1229.5 | 1272.5 | 131.2576 | 0.06105 | 148.9011 | 0.06105 | 1.3126 | 0.0006105 | 1.489 | 0.0006105 | 1.312 | 1.4884 | 18.9129 | 4.6606 | 1787.3845
38889.6456 | 1887 | 1 | 38889.6456 | 1965 | 1 | 1267.5 | 1310.5 | 115.2015 | 0.06105 | 119.9634 | 0.06105 | 1.152 | 0.0006105 | 1.1996 | 0.0006105 | 1.1514 | 1.199 | 35.3425 | 29.9505 | 15312.3714
38889.646 | 2259 | 6 | 38889.646 | 2303 | 42 | 1305.5 | 1348.5 | 137.9121 | 0.3663 | 140.5983 | 2.5641 | 1.3791 | 0.003663 | 1.406 | 0.025641 | 1.3755 | 1.3803 | 13.298 | 12.8205 | 544.2807
38889.6465 | 2065 | 415 | 38889.6465 | 1693 | 511 | 1343.5 | 1386.5 | 126.0684 | 25.3358 | 103.3578 | 31.1966 | 1.2607 | 0.25336 | 1.0336 | 0.31197 | 1.0073 | 0.72161 | 22.2956 | 77.4262 | 7.611
38889.6469 | 2091 | 498 | 38889.6469 | 1513 | 680 | 1381 | 1424 | 127.6557 | 30.4029 | 92.3687 | 41.514 | 1.2766 | 0.30403 | 0.92369 | 0.41514 | 0.97253 | 0.50855 | 11.3554 | 20.1613 | 1.2338
38889.6473 | 1236 | 951 | 38889.6473 | 1027 | 829 | 1418.5 | 1461.5 | 75.4579 | 58.0586 | 62.6984 | 50.6105 | 0.75458 | 0.58059 | 0.62698 | 0.50611 | 0.17399 | 0.12088 | 494.8969 | 5002.8252 | 37.6677
38889.6478 | 1836 | 805 | 38889.6478 | 1073 | 895 | 1456.5 | 1499.5 | 112.0879 | 49.1453 | 65.5067 | 54.6398 | 1.1209 | 0.49145 | 0.65507 | 0.5464 | 0.62943 | 0.10867 | 24.5539 | 42.6699 | 3.2925
38889.6482 | 1130 | 982 | 38889.6482 | 1261 | 1139 | 1494.5 | 1537.5 | 68.9866 | 59.9512 | 76.9841 | 69.536 | 0.68987 | 0.59951 | 0.76984 | 0.69536 | 0.090354 | 0.074481 | 1007.1967 | 14487.3524 | 44.5378
38889.6486 | 1237 | 1123 | 38889.6487 | 1237 | 930 | 1532.5 | 1575.5 | 75.5189 | 68.5592 | 75.5189 | 56.7766 | 0.75519 | 0.68559 | 0.75519 | 0.56777 | 0.069597 | 0.18742 | 352.0572 | 432.544 | 13.9141
38889.6491 | 1142 | 1041 | 38889.6491 | 995 | 917 | 1569.5 | 1612.5 | 69.7192 | 63.5531 | 60.7448 | 55.9829 | 0.69719 | 0.63553 | 0.60745 | 0.55983 | 0.061661 | 0.047619 | 1631.9886 | 7140.3801 | 34.9931

## C3-6
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 152.8315 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 6
Time-27 | N11 | N12 | Time-28 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R6-G | R3-6
38889.6307 | 1 | 0 | 38889.6307 | 1 | 0 | -19.5 | 23.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250238 | 250238 | 250237.9994
38889.6311 | 1 | 0 | 38889.6311 | 1 | 0 | 18.5 | 61.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250238 | 250238 | 250237.9994
38889.6316 | 1 | 0 | 38889.6316 | 1 | 0 | 56.5 | 99.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250238 | 250238 | 250237.9994
38889.632 | 1 | 0 | 38889.632 | 1 | 0 | 94.5 | 137.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250238 | 250238 | 250237.9994
38889.6324 | 2 | 0 | 38889.6324 | 2 | 0 | 131.5 | 174.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6329 | 2 | 0 | 38889.6329 | 2 | 0 | 169.5 | 212.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6333 | 2 | 0 | 38889.6333 | 2 | 0 | 207.5 | 250.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6338 | 2 | 0 | 38889.6338 | 2 | 0 | 245.5 | 288.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6342 | 2 | 0 | 38889.6342 | 2 | 0 | 283.5 | 326.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6346 | 2 | 0 | 38889.6346 | 1 | 0 | 320.5 | 363.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125069 | 250238 | 125068.9988
38889.6351 | 1 | 0 | 38889.6351 | 2 | 0 | 358.5 | 401.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250238 | 125069 | 250237.9994
38889.6355 | 2 | 0 | 38889.6355 | 2 | 0 | 396.5 | 439.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6359 | 2 | 0 | 38889.6359 | 1 | 0 | 434.5 | 477.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125069 | 250238 | 125068.9988
38889.6364 | 2 | 0 | 38889.6364 | 3 | 0 | 472.5 | 515.5 | 0.1221 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0.0018315 | 125069 | 83346 | 125068.9988
38889.6368 | 2 | 0 | 38889.6368 | 2 | 0 | 509.5 | 552.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6372 | 1 | 0 | 38889.6373 | 1 | 0 | 547.5 | 590.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250238 | 250238 | 250237.9994
38889.6377 | 2 | 0 | 38889.6377 | 1 | 0 | 585.5 | 628.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125069 | 250238 | 125068.9988
38889.6381 | 2 | 0 | 38889.6381 | 2 | 0 | 623.5 | 666.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6386 | 2 | 0 | 38889.6386 | 2 | 0 | 661 | 704 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.639 | 2 | 0 | 38889.639 | 1 | 0 | 698.5 | 741.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125069 | 250238 | 125068.9988
38889.6394 | 2 | 0 | 38889.6394 | 2 | 0 | 736.5 | 779.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6399 | 2 | 0 | 38889.6399 | 1 | 0 | 774.5 | 817.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125069 | 250238 | 125068.9988
38889.6403 | 2 | 0 | 38889.6403 | 1 | 0 | 812.5 | 855.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125069 | 250238 | 125068.9988
38889.6408 | 1 | 0 | 38889.6408 | 1 | 0 | 850 | 893 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250238 | 250238 | 250237.9994
38889.6412 | 2 | 0 | 38889.6412 | 3 | 1 | 887.5 | 930.5 | 0.1221 | 0 | 0.18315 | 0.06105 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.001221 | 125069 | 125069 | 125068.9988
38889.6416 | 887 | 866 | 38889.6416 | 1014 | 967 | 925.5 | 968.5 | 54.1514 | 52.8694 | 61.9048 | 59.0354 | 0.54151 | 0.52869 | 0.61905 | 0.59035 | 0.012821 | 0.028694 | 16657.5991 | 7666.1315 | 85.5332
38889.6421 | 979 | 1015 | 38889.6421 | 933 | 911 | 963.5 | 1006.5 | 59.768 | 61.9658 | 56.9597 | 55.6166 | 0.59768 | 0.61966 | 0.5696 | 0.55617 | 0.021978 | 0.013431 | 4295.4175 | 198442.7663 | 50.1599
38889.6425 | 892 | 972 | 38889.6425 | 792 | 819 | 1001.5 | 1044.5 | 54.4567 | 59.3407 | 48.3516 | 50 | 0.54457 | 0.59341 | 0.48352 | 0.5 | 0.04884 | 0.016484 | 1772.5484 | 8911.2737 | 65.0499
38889.6429 | 947 | 922 | 38889.6429 | 1014 | 989 | 1038.5 | 1081.5 | 57.8144 | 56.2882 | 61.9048 | 60.3785 | 0.57814 | 0.56288 | 0.61905 | 0.60379 | 0.015263 | 0.015263 | 9913.52 | 9913.52 | 68.1177
38889.6434 | 1904 | 0 | 38889.6434 | 2100 | 0 | 1076.5 | 1119.5 | 116.2393 | 0 | 128.2051 | 0 | 1.1624 | 0 | 1.2821 | 0 | 1.1624 | 1.2821 | 31.48 | 19.2086 | 30.3176
38889.6438 | 2022 | 0 | 38889.6438 | 2413 | 0 | 1114.5 | 1157.5 | 123.4432 | 0 | 147.3138 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.4731 | 0 | 1.2344 | 1.4731 | 23.8071 | 3.7455 | 22.5727
38889.6442 | 2143 | 0 | 38889.6443 | 2452 | 0 | 1152.5 | 1195.5 | 130.8303 | 0 | 149.6947 | 0 | 1.3083 | 0 | 1.4969 | 0 | 1.3083 | 1.4969 | 16.8166 | 2.0954 | 15.5083
38889.6447 | 2487 | 0 | 38889.6447 | 2052 | 0 | 1190.5 | 1233.5 | 151.8315 | 0 | 125.2747 | 0 | 1.5183 | 0 | 1.2527 | 0 | 1.5183 | 1.2527 | 0.65862 | 21.9971 | 0.85969
38889.6451 | 1881 | 1 | 38889.6451 | 2463 | 1 | 1227.5 | 1270.5 | 114.8352 | 0.06105 | 150.3663 | 0.06105 | 1.1484 | 0.0006105 | 1.5037 | 0.0006105 | 1.1477 | 1.5031 | 34.2136 | 1.6421 | 1003.8709
38889.6456 | 2025 | 1 | 38889.6456 | 2197 | 1 | 1265.5 | 1308.5 | 123.6264 | 0.06105 | 134.127 | 0.06105 | 1.2363 | 0.0006105 | 1.3413 | 0.0006105 | 1.2357 | 1.3407 | 23.7192 | 13.9786 | 5854.687
38889.646 | 2257 | 8 | 38889.646 | 1915 | 27 | 1303.5 | 1346.5 | 137.79 | 0.4884 | 116.9109 | 1.6484 | 1.3779 | 0.004884 | 1.1691 | 0.016484 | 1.373 | 1.1526 | 11.0651 | 35.7898 | 785.3654
38889.6464 | 1569 | 439 | 38889.6464 | 2041 | 386 | 1341.5 | 1384.5 | 95.7875 | 26.801 | 124.6032 | 23.5653 | 0.95788 | 0.26801 | 1.246 | 0.23565 | 0.68987 | 1.0104 | 128.6829 | 108.6931 | 58.7716
38889.6469 | 1906 | 634 | 38889.6469 | 1829 | 495 | 1379.5 | 1422.5 | 116.3614 | 38.7057 | 111.6606 | 30.2198 | 1.1636 | 0.38706 | 1.1166 | 0.3022 | 0.77656 | 0.81441 | 738.519 | 53.2276 | 2.0065
38889.6473 | 1325 | 1059 | 38889.6473 | 1094 | 872 | 1416.5 | 1459.5 | 80.8913 | 64.652 | 66.7888 | 53.2357 | 0.80891 | 0.64652 | 0.66789 | 0.53236 | 0.16239 | 0.13553 | 527.4339 | 2486.9409 | 10.8371
38889.6477 | 1192 | 1084 | 38889.6478 | 1961 | 271 | 1454.5 | 1497.5 | 72.7717 | 66.1783 | 119.7192 | 16.5446 | 0.72772 | 0.66178 | 1.1972 | 0.16545 | 0.065934 | 1.0317 | 23.5427 | 19.8454 | 3.4735
38889.6482 | 1120 | 1044 | 38889.6482 | 1077 | 939 | 1492.5 | 1535.5 | 68.3761 | 63.7363 | 65.7509 | 57.326 | 0.68376 | 0.63736 | 0.65751 | 0.57326 | 0.046398 | 0.084249 | 2783.8232 | 3968.6053 | 31.7087
38889.6486 | 978 | 980 | 38889.6486 | 1112 | 1006 | 1530.5 | 1573.5 | 59.707 | 59.8291 | 67.8877 | 61.4164 | 0.59707 | 0.59829 | 0.67888 | 0.61416 | 0.001221 | 0.064713 | 1124.1684 | 733.0411 | 48.9706
38889.6491 | 958 | 942 | 38889.6491 | 1149 | 1063 | 1568 | 1611 | 58.486 | 57.5092 | 70.1465 | 64.8962 | 0.58486 | 0.57509 | 0.70147 | 0.64896 | 0.009768 | 0.052503 | 1839.6536 | 1385.2155 | 59.7404

## C3-5
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 158.3871 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 5
Time-25 | N11 | N12 | Time-26 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R5-G | R3-5
38889.6307 | 1 | 0 | 38889.6307 | 1 | 0 | -21.5 | 21.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38889.6311 | 1 | 0 | 38889.6311 | 1 | 0 | 16.5 | 59.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38889.6315 | 1 | 0 | 38889.6316 | 1 | 0 | 54.5 | 97.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38889.632 | 1 | 0 | 38889.632 | 1 | 0 | 92.5 | 135.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38889.6324 | 2 | 0 | 38889.6324 | 2 | 0 | 130.5 | 173.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6328 | 2 | 0 | 38889.6329 | 2 | 0 | 167.5 | 210.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6333 | 2 | 0 | 38889.6333 | 2 | 0 | 205.5 | 248.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6337 | 1 | 0 | 38889.6337 | 2 | 0 | 243.5 | 286.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 259338 | 129619 | 259337.9994
38889.6342 | 2 | 0 | 38889.6342 | 2 | 0 | 281.5 | 324.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6346 | 2 | 0 | 38889.6346 | 2 | 0 | 319.5 | 362.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.635 | 2 | 0 | 38889.635 | 2 | 0 | 356.5 | 399.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6355 | 2 | 0 | 38889.6355 | 2 | 0 | 394.5 | 437.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6359 | 2 | 0 | 38889.6359 | 2 | 0 | 432.5 | 475.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6364 | 2 | 0 | 38889.6364 | 2 | 0 | 470.5 | 513.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6368 | 1 | 0 | 38889.6368 | 2 | 0 | 508.5 | 551.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 259338 | 129619 | 259337.9994
38889.6372 | 2 | 0 | 38889.6372 | 1 | 0 | 545.5 | 588.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129619 | 259338 | 129618.9988
38889.6377 | 2 | 0 | 38889.6377 | 2 | 0 | 583.5 | 626.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6381 | 2 | 0 | 38889.6381 | 2 | 0 | 621.5 | 664.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6385 | 1 | 0 | 38889.6386 | 2 | 0 | 659.5 | 702.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 259338 | 129619 | 259337.9994
38889.639 | 2 | 0 | 38889.639 | 1 | 0 | 697.5 | 740.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129619 | 259338 | 129618.9988
38889.6394 | 2 | 0 | 38889.6394 | 2 | 0 | 734.5 | 777.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6398 | 1 | 0 | 38889.6399 | 2 | 0 | 772.5 | 815.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 259338 | 129619 | 259337.9994
38889.6403 | 1 | 0 | 38889.6403 | 1 | 0 | 810.5 | 853.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38889.6407 | 1 | 0 | 38889.6407 | 1 | 0 | 848.5 | 891.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 259338 | 259338 | 259337.9994
38889.6412 | 2 | 0 | 38889.6412 | 2 | 0 | 886 | 929 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129619 | 129619 | 129618.9988
38889.6416 | 833 | 885 | 38889.6416 | 905 | 952 | 923.5 | 966.5 | 50.8547 | 54.0293 | 55.2503 | 58.1197 | 0.50855 | 0.54029 | 0.5525 | 0.5812 | 0.031746 | 0.028694 | 4611.8764 | 6409.4502 | 97.5047
38889.642 | 607 | 637 | 38889.642 | 762 | 742 | 961.5 | 1004.5 | 37.0574 | 38.8889 | 46.5201 | 45.2991 | 0.37057 | 0.38889 | 0.4652 | 0.45299 | 0.018315 | 0.01221 | 7503.8511 | 18121.3052 | 210.8272
38889.6425 | 886 | 965 | 38889.6425 | 906 | 950 | 999.5 | 1042.5 | 54.0904 | 58.9133 | 55.3114 | 57.9976 | 0.5409 | 0.58913 | 0.55311 | 0.57998 | 0.04823 | 0.026862 | 2164.1013 | 1657382.6014 | 77.0295
38889.6429 | 1078 | 1052 | 38889.6429 | 1198 | 1179 | 1037.5 | 1080.5 | 65.812 | 64.2247 | 73.138 | 71.978 | 0.65812 | 0.64225 | 0.73138 | 0.71978 | 0.015873 | 0.0116 | 5375.2982 | 47598.4493 | 44.05
38889.6433 | 1962 | 0 | 38889.6434 | 2456 | 0 | 1074.5 | 1117.5 | 119.7802 | 0 | 149.9389 | 0 | 1.1978 | 0 | 1.4994 | 0 | 1.1978 | 1.4994 | 32.2314 | 5.6344 | 31.0336
38889.6438 | 2339 | 0 | 38889.6438 | 2377 | 0 | 1112.5 | 1155.5 | 142.7961 | 0 | 145.116 | 0 | 1.428 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.428 | 1.4512 | 10.9183 | 9.1451 | 9.4904
38889.6442 | 2118 | 0 | 38889.6442 | 2578 | 0 | 1150.5 | 1193.5 | 129.304 | 0 | 157.3871 | 0 | 1.293 | 0 | 1.5739 | 0 | 1.293 | 1.5739 | 22.492 | 0.63538 | 21.1989
38889.6447 | 2153 | 0 | 38889.6447 | 2526 | 0 | 1188.5 | 1231.5 | 131.4408 | 0 | 154.2125 | 0 | 1.3144 | 0 | 1.5421 | 0 | 1.3144 | 1.5421 | 20.5007 | 2.707 | 19.1863
38889.6451 | 1885 | 1 | 38889.6451 | 2402 | 1 | 1226.5 | 1269.5 | 115.0794 | 0.06105 | 146.6422 | 0.06105 | 1.1508 | 0.0006105 | 1.4664 | 0.0006105 | 1.1502 | 1.4658 | 37.9037 | 8.0213 | 5260.198
38889.6455 | 2089 | 1 | 38889.6455 | 2380 | 1 | 1264 | 1307 | 127.5336 | 0.06105 | 145.2991 | 0.06105 | 1.2753 | 0.0006105 | 1.453 | 0.0006105 | 1.2747 | 1.4524 | 24.3331 | 9.0269 | 4176.0407
38889.646 | 2169 | 4 | 38889.646 | 2093 | 4 | 1301.5 | 1344.5 | 132.4176 | 0.2442 | 127.7778 | 0.2442 | 1.3242 | 0.002442 | 1.2778 | 0.002442 | 1.3217 | 1.2753 | 19.799 | 24.2353 | 2055.0288
38889.6464 | 1885 | 328 | 38889.6464 | 1824 | 479 | 1339.5 | 1382.5 | 115.0794 | 20.0244 | 111.3553 | 29.243 | 1.1508 | 0.20024 | 1.1136 | 0.29243 | 0.95055 | 0.82112 | 51.3476 | 186.9206 | 75.7495
38889.6469 | 2039 | 749 | 38889.6469 | 1884 | 419 | 1377.5 | 1420.5 | 124.4811 | 45.7265 | 115.0183 | 25.58 | 1.2448 | 0.45726 | 1.1502 | 0.2558 | 0.78755 | 0.89438 | 44.6115 | 1661.7208 | 24.3831
38889.6473 | 1228 | 1062 | 38889.6473 | 1101 | 868 | 1415.5 | 1458.5 | 74.9695 | 64.8352 | 67.2161 | 52.9915 | 0.74969 | 0.64835 | 0.67216 | 0.52991 | 0.10134 | 0.14225 | 245826.7919 | 641.9084 | 24.7979
38889.6477 | 1081 | 964 | 38889.6477 | 1073 | 966 | 1452.5 | 1495.5 | 65.9951 | 58.8523 | 65.5067 | 58.9744 | 0.65995 | 0.58852 | 0.65507 | 0.58974 | 0.071429 | 0.065324 | 1831.8486 | 2803.5404 | 55.0269
38889.6482 | 2337 | 761 | 38889.6482 | 1046 | 907 | 1490.5 | 1533.5 | 142.674 | 46.4591 | 63.8584 | 55.3724 | 1.4267 | 0.46459 | 0.63858 | 0.55372 | 0.96215 | 0.08486 | 12.4956 | 157.3059 | 40.4589
38889.6486 | 998 | 1033 | 38889.6486 | 1029 | 928 | 1528.5 | 1571.5 | 60.928 | 63.0647 | 62.8205 | 56.6545 | 0.60928 | 0.63065 | 0.62821 | 0.56654 | 0.021368 | 0.061661 | 3108.9447 | 6318.8272 | 53.6886
38889.649 | 1147 | 1060 | 38889.6491 | 1139 | 1052 | 1566.5 | 1609.5 | 70.0244 | 64.7131 | 69.536 | 64.2247 | 0.70024 | 0.64713 | 0.69536 | 0.64225 | 0.053114 | 0.053114 | 2882.046 | 2882.046 | 35.3198

## C3-4
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 149.9011 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 4
Time-23 | N11 | N12 | Time-24 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R4-G | R3-4
38889.6306 | 1 | 0 | 38889.6307 | 1 | 0 | -22.5 | 20.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6311 | 1 | 0 | 38889.6311 | 1 | 0 | 15 | 58 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6315 | 1 | 0 | 38889.6315 | 1 | 0 | 52.5 | 95.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.632 | 1 | 0 | 38889.632 | 2 | 0 | 90.5 | 133.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245438 | 122669 | 245437.9994
38889.6324 | 1 | 0 | 38889.6324 | 2 | 0 | 128.5 | 171.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245438 | 122669 | 245437.9994
38889.6328 | 2 | 1 | 38889.6328 | 2 | 0 | 166.5 | 209.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245538.1632 | 122669 | 245038.2444
38889.6333 | 2 | 0 | 38889.6333 | 2 | 0 | 203.5 | 246.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122669 | 122669 | 122668.9988
38889.6337 | 1 | 0 | 38889.6337 | 1 | 0 | 241.5 | 284.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6341 | 2 | 0 | 38889.6342 | 2 | 0 | 279.5 | 322.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122669 | 122669 | 122668.9988
38889.6346 | 1 | 0 | 38889.6346 | 2 | 0 | 317.5 | 360.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245438 | 122669 | 245437.9994
38889.635 | 2 | 0 | 38889.635 | 1 | 0 | 355.5 | 398.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122669 | 245438 | 122668.9988
38889.6355 | 2 | 0 | 38889.6355 | 2 | 0 | 392.5 | 435.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122669 | 122669 | 122668.9988
38889.6359 | 2 | 0 | 38889.6359 | 2 | 0 | 430.5 | 473.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122669 | 122669 | 122668.9988
38889.6363 | 1 | 0 | 38889.6363 | 1 | 0 | 468.5 | 511.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6368 | 1 | 0 | 38889.6368 | 1 | 0 | 506.5 | 549.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6372 | 1 | 0 | 38889.6372 | 2 | 0 | 544 | 587 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245438 | 122669 | 245437.9994
38889.6376 | 1 | 0 | 38889.6377 | 1 | 0 | 581.5 | 624.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6381 | 1 | 0 | 38889.6381 | 2 | 0 | 619.5 | 662.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245438 | 122669 | 245437.9994
38889.6385 | 1 | 0 | 38889.6385 | 1 | 0 | 657.5 | 700.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.639 | 1 | 0 | 38889.639 | 1 | 0 | 695.5 | 738.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6394 | 2 | 0 | 38889.6394 | 2 | 0 | 733 | 776 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122669 | 122669 | 122668.9988
38889.6398 | 1 | 0 | 38889.6398 | 1 | 0 | 770.5 | 813.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6403 | 1 | 0 | 38889.6403 | 2 | 0 | 808.5 | 851.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245438 | 122669 | 245437.9994
38889.6407 | 1 | 0 | 38889.6407 | 1 | 0 | 846.5 | 889.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245438 | 245438 | 245437.9994
38889.6411 | 2 | 0 | 38889.6412 | 2 | 0 | 884.5 | 927.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122669 | 122669 | 122668.9988
38889.6416 | 822 | 802 | 38889.6416 | 680 | 704 | 922 | 965 | 50.1832 | 48.9621 | 41.514 | 42.9792 | 0.50183 | 0.48962 | 0.41514 | 0.42979 | 0.01221 | 0.014652 | 14362.3594 | 9296.0114 | 102.5601
38889.642 | 806 | 839 | 38889.642 | 979 | 994 | 959.5 | 1002.5 | 49.2063 | 51.221 | 59.768 | 60.6838 | 0.49206 | 0.51221 | 0.59768 | 0.60684 | 0.020147 | 0.0091575 | 4430.9443 | 19862.127 | 96.1049
38889.6425 | 747 | 778 | 38889.6425 | 881 | 859 | 997.5 | 1040.5 | 45.6044 | 47.4969 | 53.7851 | 52.442 | 0.45604 | 0.47497 | 0.53785 | 0.52442 | 0.018926 | 0.013431 | 6378.5148 | 18450.6698 | 118.9415
38889.6429 | 1087 | 1060 | 38889.6429 | 1160 | 1191 | 1035.5 | 1078.5 | 66.3614 | 64.7131 | 70.8181 | 72.7106 | 0.66361 | 0.64713 | 0.70818 | 0.72711 | 0.016484 | 0.018926 | 24115.8101 | 4970.5059 | 28.5187
38889.6433 | 1794 | 0 | 38889.6433 | 2283 | 0 | 1073.5 | 1116.5 | 109.5238 | 0 | 139.3773 | 0 | 1.0952 | 0 | 1.3938 | 0 | 1.0952 | 1.3938 | 36.8662 | 7.5506 | 35.771
38889.6438 | 2208 | 1 | 38889.6438 | 2104 | 1 | 1110.5 | 1153.5 | 134.7985 | 0.06105 | 128.4493 | 0.06105 | 1.348 | 0.0006105 | 1.2845 | 0.0006105 | 1.3474 | 1.2839 | 11.2392 | 16.7795 | 3540.1194
38889.6442 | 2439 | 0 | 38889.6442 | 2063 | 0 | 1148.5 | 1191.5 | 148.9011 | 0 | 125.9463 | 0 | 1.489 | 0 | 1.2595 | 0 | 1.489 | 1.2595 | 0.67159 | 19.0199 | 0.81742
38889.6446 | 2091 | 0 | 38889.6447 | 2190 | 0 | 1186.5 | 1229.5 | 127.6557 | 0 | 133.6996 | 0 | 1.2766 | 0 | 1.337 | 0 | 1.2766 | 1.337 | 17.4261 | 12.1178 | 16.1496
38889.6451 | 2325 | 2 | 38889.6451 | 1927 | 1 | 1224.5 | 1267.5 | 141.9414 | 0.1221 | 117.6435 | 0.06105 | 1.4194 | 0.001221 | 1.1764 | 0.0006105 | 1.4182 | 1.1758 | 5.6301 | 27.6894 | 1391.9584
38889.6455 | 2073 | 2 | 38889.6455 | 2291 | 2 | 1262.5 | 1305.5 | 126.5568 | 0.1221 | 139.8657 | 0.1221 | 1.2656 | 0.001221 | 1.3987 | 0.001221 | 1.2643 | 1.3974 | 18.714 | 7.215 | 1279.8757
38889.6459 | 1933 | 4 | 38889.646 | 2094 | 3 | 1299.5 | 1342.5 | 118.0098 | 0.2442 | 127.8388 | 0.18315 | 1.1801 | 0.002442 | 1.2784 | 0.0018315 | 1.1777 | 1.2766 | 27.4075 | 17.3736 | 1918.2595
38889.6464 | 2035 | 274 | 38889.6464 | 1831 | 484 | 1337.5 | 1380.5 | 124.2369 | 16.7277 | 111.7827 | 29.5482 | 1.2424 | 0.16728 | 1.1178 | 0.29548 | 1.0751 | 0.82234 | 17.7781 | 45.3944 | 16.6796
38889.6468 | 1444 | 697 | 38889.6468 | 1627 | 564 | 1375.5 | 1418.5 | 88.1563 | 42.5519 | 99.3284 | 34.4322 | 0.88156 | 0.42552 | 0.99328 | 0.34432 | 0.45604 | 0.64896 | 364.1756 | 148.5247 | 26.9557
38889.6473 | 1105 | 865 | 38889.6473 | 1273 | 1008 | 1413.5 | 1456.5 | 67.4603 | 52.8083 | 77.7167 | 61.5385 | 0.6746 | 0.52808 | 0.77717 | 0.61538 | 0.14652 | 0.16178 | 1328.6761 | 625.1513 | 48.3751
38889.6477 | 1886 | 558 | 38889.6477 | 1198 | 986 | 1451.5 | 1494.5 | 115.1404 | 34.0659 | 73.138 | 60.1954 | 1.1514 | 0.34066 | 0.73138 | 0.60195 | 0.81074 | 0.12943 | 10.6825 | 13.9429 | 0.24956
38889.6481 | 1052 | 1050 | 38889.6481 | 1863 | 858 | 1488.5 | 1531.5 | 64.2247 | 64.1026 | 113.7363 | 52.381 | 0.64225 | 0.64103 | 1.1374 | 0.52381 | 0.001221 | 0.61355 | 6.5998 | 4.9384 | 1.5838
38889.6486 | 1239 | 1164 | 38889.6486 | 1119 | 1083 | 1526.5 | 1569.5 | 75.641 | 71.0623 | 68.315 | 66.1172 | 0.75641 | 0.71062 | 0.68315 | 0.66117 | 0.045788 | 0.021978 | 625.6957 | 974.8385 | 4.0813
38889.649 | 1102 | 1016 | 38889.649 | 1256 | 1159 | 1564.5 | 1607.5 | 67.2772 | 62.0269 | 76.6789 | 70.757 | 0.67277 | 0.62027 | 0.76679 | 0.70757 | 0.052503 | 0.059219 | 9699.7594 | 1410.185 | 31.0078

## C2-7
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 157.8987 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 7
Time-21 | N11 | N12 | Time-22 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R7-G | R2-7
38889.6306 | 1 | 0 | 38889.6306 | 1 | 0 | -24.5 | 18.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6311 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 13 | 56 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6315 | 1 | 0 | 38889.6315 | 1 | 0 | 51 | 94 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6319 | 2 | 0 | 38889.6319 | 1 | 0 | 88.5 | 131.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38889.6324 | 2 | 0 | 38889.6324 | 2 | 0 | 126.5 | 169.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129219 | 129219 | 129218.9988
38889.6328 | 1 | 0 | 38889.6328 | 2 | 0 | 164.5 | 207.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258538 | 129219 | 258537.9994
38889.6333 | 2 | 0 | 38889.6333 | 1 | 0 | 202.5 | 245.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38889.6337 | 1 | 0 | 38889.6337 | 1 | 0 | 239.5 | 282.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6341 | 2 | 0 | 38889.6341 | 1 | 0 | 277.5 | 320.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38889.6346 | 1 | 0 | 38889.6346 | 2 | 0 | 315.5 | 358.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258538 | 129219 | 258537.9994
38889.635 | 1 | 0 | 38889.635 | 1 | 0 | 353.5 | 396.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6354 | 2 | 0 | 38889.6354 | 2 | 0 | 391 | 434 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129219 | 129219 | 129218.9988
38889.6359 | 2 | 0 | 38889.6359 | 1 | 0 | 428.5 | 471.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38889.6363 | 2 | 0 | 38889.6363 | 2 | 0 | 466.5 | 509.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129219 | 129219 | 129218.9988
38889.6367 | 2 | 0 | 38889.6368 | 1 | 0 | 504.5 | 547.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129219 | 258538 | 129218.9988
38889.6372 | 1 | 0 | 38889.6372 | 2 | 0 | 542.5 | 585.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258538 | 129219 | 258537.9994
38889.6376 | 1 | 0 | 38889.6376 | 2 | 0 | 580.5 | 623.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258538 | 129219 | 258537.9994
38889.6381 | 1 | 0 | 38889.6381 | 1 | 0 | 617.5 | 660.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6385 | 1 | 0 | 38889.6385 | 1 | 0 | 655.5 | 698.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6389 | 1 | 0 | 38889.6389 | 2 | 0 | 693.5 | 736.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258538 | 129219 | 258537.9994
38889.6394 | 1 | 0 | 38889.6394 | 2 | 0 | 731.5 | 774.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258538 | 129219 | 258537.9994
38889.6398 | 2 | 0 | 38889.6398 | 2 | 0 | 768.5 | 811.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129219 | 129219 | 129218.9988
38889.6402 | 1 | 0 | 38889.6403 | 1 | 0 | 806.5 | 849.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6407 | 1 | 0 | 38889.6407 | 1 | 0 | 844.5 | 887.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258538 | 258538 | 258537.9994
38889.6411 | 17 | 12 | 38889.6411 | 251 | 247 | 882.5 | 925.5 | 1.0379 | 0.7326 | 15.3236 | 15.0794 | 0.010379 | 0.007326 | 0.15324 | 0.15079 | 0.0030525 | 0.002442 | 51574.2217 | 66325.6997 | 21279.4168
38889.6416 | 970 | 1071 | 38889.6416 | 946 | 923 | 920.5 | 963.5 | 59.2186 | 65.3846 | 57.7534 | 56.3492 | 0.59219 | 0.65385 | 0.57753 | 0.56349 | 0.061661 | 0.014042 | 1179.0138 | 2967.0926 | 49.2622
38889.642 | 1025 | 1002 | 38889.642 | 1136 | 878 | 958 | 1001 | 62.5763 | 61.1722 | 69.3529 | 53.602 | 0.62576 | 0.61172 | 0.69353 | 0.53602 | 0.014042 | 0.15751 | 615.0538 | 434.0279 | 45.3725
38889.6424 | 997 | 890 | 38889.6424 | 1129 | 872 | 995.5 | 1038.5 | 60.8669 | 54.3346 | 68.9255 | 53.2357 | 0.60867 | 0.54335 | 0.68926 | 0.53236 | 0.065324 | 0.1569 | 2116.0097 | 2791.0303 | 75.8639
38889.6429 | 911 | 946 | 38889.6429 | 965 | 1006 | 1033.5 | 1076.5 | 55.6166 | 57.7534 | 58.9133 | 61.4164 | 0.55617 | 0.57753 | 0.58913 | 0.61416 | 0.021368 | 0.025031 | 9824.7531 | 5270.9709 | 75.666
38889.6433 | 2379 | 1 | 38889.6433 | 2467 | 0 | 1071.5 | 1114.5 | 145.2381 | 0.06105 | 150.6105 | 0 | 1.4524 | 0.0006105 | 1.5061 | 0 | 1.4518 | 1.5061 | 8.7972 | 4.8391 | 952.5918
38889.6438 | 2058 | 0 | 38889.6438 | 2122 | 0 | 1109.5 | 1152.5 | 125.641 | 0 | 129.5482 | 0 | 1.2564 | 0 | 1.2955 | 0 | 1.2564 | 1.2955 | 25.6744 | 21.8841 | 24.418
38889.6442 | 2570 | 0 | 38889.6442 | 2388 | 0 | 1147 | 1190 | 156.8987 | 0 | 145.7875 | 0 | 1.569 | 0 | 1.4579 | 0 | 1.569 | 1.4579 | 0.63735 | 8.3074 | 0.93163
38889.6446 | 2022 | 0 | 38889.6446 | 2087 | 0 | 1184.5 | 1227.5 | 123.4432 | 0 | 127.4115 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.2741 | 0 | 1.2344 | 1.2741 | 27.912 | 23.9281 | 26.6775
38889.6451 | 2319 | 0 | 38889.6451 | 2099 | 0 | 1222.5 | 1265.5 | 141.5751 | 0 | 128.1441 | 0 | 1.4158 | 0 | 1.2814 | 0 | 1.4158 | 1.2814 | 11.53 | 23.2196 | 10.1142
38889.6455 | 2362 | 0 | 38889.6455 | 1915 | 0 | 1260.5 | 1303.5 | 144.2002 | 0 | 116.9109 | 0 | 1.442 | 0 | 1.1691 | 0 | 1.442 | 1.1691 | 9.4996 | 35.059 | 8.0576
38889.6459 | 2083 | 0 | 38889.6459 | 2209 | 0 | 1298.5 | 1341.5 | 127.1673 | 0 | 134.8596 | 0 | 1.2717 | 0 | 1.3486 | 0 | 1.2717 | 1.3486 | 24.1661 | 17.0837 | 22.8944
38889.6464 | 1845 | 491 | 38889.6464 | 1483 | 352 | 1335.5 | 1378.5 | 112.6374 | 29.9756 | 90.5372 | 21.4896 | 1.1264 | 0.29976 | 0.90537 | 0.2149 | 0.82662 | 0.69048 | 68.7357 | 178.2826 | 32.6694
38889.6468 | 1911 | 327 | 38889.6468 | 1604 | 592 | 1373.5 | 1416.5 | 116.6667 | 19.9634 | 97.9243 | 36.1416 | 1.1667 | 0.19963 | 0.97924 | 0.36142 | 0.96703 | 0.61783 | 38.3536 | 184.8212 | 69.1329
38889.6472 | 1807 | 645 | 38889.6473 | 1967 | 657 | 1411.5 | 1454.5 | 110.3175 | 39.3773 | 120.0855 | 40.1099 | 1.1032 | 0.39377 | 1.2009 | 0.4011 | 0.7094 | 0.79976 | 47.0871 | 130.7818 | 11.8065
38889.6477 | 2106 | 680 | 38889.6477 | 2176 | 611 | 1449.5 | 1492.5 | 128.5714 | 41.514 | 132.8449 | 37.3016 | 1.2857 | 0.41514 | 1.3284 | 0.37302 | 0.87057 | 0.95543 | 45.583 | 182.726 | 18.9727
38889.6481 | 2231 | 1057 | 38889.6481 | 1213 | 1051 | 1487.5 | 1530.5 | 136.2027 | 64.5299 | 74.0537 | 64.1636 | 1.362 | 0.6453 | 0.74054 | 0.64164 | 0.71673 | 0.098901 | 43.219 | 300.5207 | 49.8054
38889.6486 | 1013 | 910 | 38889.6486 | 1123 | 1010 | 1524.5 | 1567.5 | 61.8437 | 55.5556 | 68.5592 | 61.6606 | 0.61844 | 0.55556 | 0.68559 | 0.61661 | 0.062882 | 0.068987 | 2888.1139 | 1875.429 | 69.2086
38889.649 | 1096 | 999 | 38889.649 | 1199 | 1114 | 1562.5 | 1605.5 | 66.9109 | 60.989 | 73.199 | 68.0098 | 0.66911 | 0.60989 | 0.73199 | 0.6801 | 0.059219 | 0.051893 | 1922.7162 | 5126.8365 | 48.2461

## C2-6
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 156.5556 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 6
Time-19 | N11 | N12 | Time-20 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R6-G | R2-6
38889.6306 | 1 | 0 | 38889.6306 | 1 | 0 | -26.5 | 16.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.631 | 1 | 0 | 38889.6311 | 1 | 0 | 11.5 | 54.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.6315 | 1 | 0 | 38889.6315 | 1 | 0 | 49.5 | 92.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.6319 | 1 | 0 | 38889.6319 | 1 | 0 | 86.5 | 129.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.6323 | 2 | 0 | 38889.6324 | 2 | 0 | 124.5 | 167.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6328 | 2 | 0 | 38889.6328 | 2 | 0 | 162.5 | 205.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6332 | 2 | 0 | 38889.6332 | 2 | 0 | 200.5 | 243.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6337 | 2 | 0 | 38889.6337 | 2 | 0 | 238.5 | 281.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6341 | 2 | 0 | 38889.6341 | 2 | 0 | 275.5 | 318.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6345 | 2 | 0 | 38889.6345 | 2 | 0 | 313.5 | 356.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.635 | 2 | 0 | 38889.635 | 2 | 0 | 351.5 | 394.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6354 | 2 | 0 | 38889.6354 | 2 | 0 | 389.5 | 432.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6359 | 2 | 0 | 38889.6359 | 2 | 0 | 427.5 | 470.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6363 | 2 | 0 | 38889.6363 | 2 | 0 | 464.5 | 507.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6367 | 2 | 0 | 38889.6367 | 1 | 0 | 502.5 | 545.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128119 | 256338 | 128118.9988
38889.6372 | 2 | 0 | 38889.6372 | 2 | 0 | 540.5 | 583.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6376 | 2 | 0 | 38889.6376 | 2 | 0 | 578.5 | 621.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.638 | 1 | 0 | 38889.638 | 2 | 0 | 616 | 659 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 256338 | 128119 | 256337.9994
38889.6385 | 1 | 0 | 38889.6385 | 1 | 0 | 653.5 | 696.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.6389 | 2 | 0 | 38889.6389 | 2 | 0 | 691.5 | 734.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6394 | 2 | 0 | 38889.6394 | 2 | 0 | 729.5 | 772.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128119 | 128119 | 128118.9988
38889.6398 | 1 | 0 | 38889.6398 | 1 | 0 | 767.5 | 810.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.6402 | 1 | 0 | 38889.6402 | 1 | 0 | 805.5 | 848.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 256338 | 256338 | 256337.9994
38889.6407 | 2 | 0 | 38889.6407 | 1 | 0 | 842.5 | 885.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128119 | 256338 | 128118.9988
38889.6411 | 2 | 0 | 38889.6411 | 5 | 1 | 880.5 | 923.5 | 0.1221 | 0 | 0.30525 | 0.06105 | 0.001221 | 0 | 0.0030525 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.002442 | 128119 | 64009.5 | 128118.9988
38889.6415 | 928 | 904 | 38889.6416 | 909 | 886 | 918.5 | 961.5 | 56.6545 | 55.1893 | 55.4945 | 54.0904 | 0.56654 | 0.55189 | 0.55495 | 0.5409 | 0.014652 | 0.014042 | 10074.8515 | 11652.8249 | 80.3262
38889.642 | 964 | 942 | 38889.642 | 1078 | 1074 | 956.5 | 999.5 | 58.8523 | 57.5092 | 65.812 | 65.5678 | 0.58852 | 0.57509 | 0.65812 | 0.65568 | 0.013431 | 0.002442 | 4725.0374 | 7935.8338 | 69.022
38889.6424 | 937 | 982 | 38889.6424 | 1014 | 1058 | 993.5 | 1036.5 | 57.2039 | 59.9512 | 61.9048 | 64.591 | 0.57204 | 0.59951 | 0.61905 | 0.64591 | 0.027473 | 0.026862 | 5587.9205 | 6185.1166 | 64.6753
38889.6428 | 413 | 400 | 38889.6429 | 510 | 528 | 1031.5 | 1074.5 | 25.2137 | 24.42 | 31.1355 | 32.2344 | 0.25214 | 0.2442 | 0.31136 | 0.32234 | 0.0079365 | 0.010989 | 21574.6398 | 13209.1685 | 434.5552
38889.6433 | 1494 | 0 | 38889.6433 | 2037 | 0 | 1069.5 | 1112.5 | 91.2088 | 0 | 124.359 | 0 | 0.91209 | 0 | 1.2436 | 0 | 0.91209 | 1.2436 | 71.6452 | 25.89 | 70.7332
38889.6437 | 2107 | 0 | 38889.6437 | 2320 | 0 | 1107.5 | 1150.5 | 128.6325 | 0 | 141.6361 | 0 | 1.2863 | 0 | 1.4164 | 0 | 1.2863 | 1.4164 | 21.7076 | 10.5336 | 20.4213
38889.6442 | 2066 | 0 | 38889.6442 | 1967 | 0 | 1145.5 | 1188.5 | 126.1294 | 0 | 120.0855 | 0 | 1.2613 | 0 | 1.2009 | 0 | 1.2613 | 1.2009 | 24.1229 | 30.3701 | 22.8616
38889.6446 | 2296 | 0 | 38889.6446 | 2548 | 0 | 1182.5 | 1225.5 | 140.1709 | 0 | 155.5556 | 0 | 1.4017 | 0 | 1.5556 | 0 | 1.4017 | 1.5556 | 11.689 | 0.64286 | 10.2873
38889.645 | 2270 | 0 | 38889.645 | 2082 | 0 | 1220.5 | 1263.5 | 138.5836 | 0 | 127.1062 | 0 | 1.3858 | 0 | 1.2711 | 0 | 1.3858 | 1.2711 | 12.9683 | 23.1691 | 11.5824
38889.6455 | 2442 | 0 | 38889.6455 | 1919 | 0 | 1258.5 | 1301.5 | 149.0842 | 0 | 117.1551 | 0 | 1.4908 | 0 | 1.1716 | 0 | 1.4908 | 1.1716 | 5.0115 | 33.6311 | 3.5206
38889.6459 | 1979 | 0 | 38889.6459 | 2265 | 0 | 1296.5 | 1339.5 | 120.8181 | 0 | 138.2784 | 0 | 1.2082 | 0 | 1.3828 | 0 | 1.2082 | 1.3828 | 29.5796 | 13.2177 | 28.3714
38889.6464 | 1813 | 300 | 38889.6464 | 1882 | 410 | 1334.5 | 1377.5 | 110.6838 | 18.315 | 114.8962 | 25.0305 | 1.1068 | 0.18315 | 1.149 | 0.25031 | 0.92369 | 0.89866 | 65.9614 | 80.24 | 66.9824
38889.6468 | 1175 | 721 | 38889.6468 | 1256 | 706 | 1371.5 | 1414.5 | 71.7338 | 44.0171 | 76.6789 | 43.1013 | 0.71734 | 0.44017 | 0.76679 | 0.43101 | 0.27717 | 0.33578 | 662.8418 | 295.0198 | 69.2342
38889.6472 | 1942 | 677 | 38889.6472 | 1060 | 817 | 1409.5 | 1452.5 | 118.5592 | 41.3309 | 64.7131 | 49.8779 | 1.1856 | 0.41331 | 0.64713 | 0.49878 | 0.77228 | 0.14835 | 22.0409 | 43.4321 | 2.443
38889.6477 | 2030 | 734 | 38889.6477 | 2324 | 700 | 1447.5 | 1490.5 | 123.9316 | 44.8107 | 141.8803 | 42.735 | 1.2393 | 0.44811 | 1.4188 | 0.42735 | 0.79121 | 0.99145 | 43.7652 | 978.8577 | 24.6754
38889.6481 | 1919 | 486 | 38889.6481 | 1219 | 1046 | 1485.5 | 1528.5 | 117.1551 | 29.6703 | 74.42 | 63.8584 | 1.1716 | 0.2967 | 0.7442 | 0.63858 | 0.87485 | 0.10562 | 19.5203 | 25.9449 | 6.7557
38889.6485 | 1113 | 991 | 38889.6486 | 1191 | 1157 | 1523.5 | 1566.5 | 67.9487 | 60.5006 | 72.7106 | 70.6349 | 0.67949 | 0.60501 | 0.72711 | 0.70635 | 0.074481 | 0.020757 | 632.5412 | 922.2701 | 41.9117
38889.649 | 1080 | 989 | 38889.649 | 992 | 1031 | 1560.5 | 1603.5 | 65.9341 | 60.3785 | 60.5617 | 62.9426 | 0.65934 | 0.60379 | 0.60562 | 0.62943 | 0.055556 | 0.02381 | 1257.5641 | 3658.068 | 48.7561

## C2-5
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 155.4567 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 5
Time-17 | N11 | N12 | Time-18 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R5-G | R2-5
38889.6306 | 1 | 0 | 38889.6306 | 1 | 0 | -28.5 | 14.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.631 | 1 | 0 | 38889.631 | 1 | 0 | 9.5 | 52.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.6315 | 1 | 0 | 38889.6315 | 1 | 0 | 47.5 | 90.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.6319 | 1 | 0 | 38889.6319 | 1 | 0 | 85.5 | 128.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.6323 | 3 | 0 | 38889.6323 | 3 | 0 | 122.5 | 165.5 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0.0018315 | 84779.3333 | 84779.3333 | 84779.3315
38889.6328 | 2 | 0 | 38889.6328 | 2 | 0 | 160.5 | 203.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6332 | 2 | 0 | 38889.6332 | 2 | 0 | 198.5 | 241.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6336 | 2 | 0 | 38889.6337 | 2 | 0 | 236.5 | 279.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6341 | 1 | 0 | 38889.6341 | 2 | 0 | 274 | 317 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254538 | 127219 | 254537.9994
38889.6345 | 2 | 0 | 38889.6345 | 2 | 0 | 311.5 | 354.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.635 | 1 | 0 | 38889.635 | 1 | 0 | 349.5 | 392.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.6354 | 2 | 0 | 38889.6354 | 2 | 0 | 387.5 | 430.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6358 | 2 | 0 | 38889.6358 | 2 | 0 | 425.5 | 468.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6363 | 2 | 0 | 38889.6363 | 2 | 0 | 463.5 | 506.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6367 | 2 | 0 | 38889.6367 | 1 | 0 | 500.5 | 543.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127219 | 254538 | 127218.9988
38889.6371 | 2 | 0 | 38889.6372 | 2 | 0 | 538.5 | 581.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6376 | 2 | 0 | 38889.6376 | 1 | 0 | 576.5 | 619.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127219 | 254538 | 127218.9988
38889.638 | 3 | 0 | 38889.638 | 1 | 0 | 614.5 | 657.5 | 0.18315 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 84779.3333 | 254538 | 84779.3315
38889.6385 | 1 | 0 | 38889.6385 | 2 | 0 | 652 | 695 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254538 | 127219 | 254537.9994
38889.6389 | 2 | 0 | 38889.6389 | 2 | 0 | 689.5 | 732.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6393 | 2 | 0 | 38889.6393 | 1 | 0 | 727.5 | 770.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127219 | 254538 | 127218.9988
38889.6398 | 2 | 0 | 38889.6398 | 2 | 0 | 765.5 | 808.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127219 | 127219 | 127218.9988
38889.6402 | 1 | 0 | 38889.6402 | 2 | 0 | 803.5 | 846.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254538 | 127219 | 254537.9994
38889.6406 | 1 | 0 | 38889.6406 | 1 | 0 | 841 | 884 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254538 | 254538 | 254537.9994
38889.6411 | 1 | 0 | 38889.6411 | 2 | 0 | 878.5 | 921.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254538 | 127219 | 254537.9994
38889.6415 | 798 | 828 | 38889.6415 | 922 | 901 | 916.5 | 959.5 | 48.7179 | 50.5495 | 56.2882 | 55.0061 | 0.48718 | 0.50549 | 0.56288 | 0.55006 | 0.018315 | 0.012821 | 6680.8499 | 21618.9328 | 110.6452
38889.642 | 951 | 929 | 38889.642 | 811 | 790 | 954.5 | 997.5 | 58.0586 | 56.7155 | 49.5116 | 48.2295 | 0.58059 | 0.56716 | 0.49512 | 0.4823 | 0.013431 | 0.012821 | 10898.5018 | 12619.7548 | 71.167
38889.6424 | 882 | 922 | 38889.6424 | 805 | 897 | 992.5 | 1035.5 | 53.8462 | 56.2882 | 49.1453 | 54.7619 | 0.53846 | 0.56288 | 0.49145 | 0.54762 | 0.02442 | 0.056166 | 13654.8972 | 3315.2215 | 78.1608
38889.6428 | 1084 | 1058 | 38889.6428 | 1163 | 1177 | 1030 | 1073 | 66.1783 | 64.591 | 71.0012 | 71.8559 | 0.66178 | 0.64591 | 0.71001 | 0.71856 | 0.015873 | 0.008547 | 3676.3361 | 7678.8016 | 37.7298
38889.6433 | 1193 | 0 | 38889.6433 | 2216 | 1 | 1067.5 | 1110.5 | 72.8327 | 0 | 135.2869 | 0.06105 | 0.72833 | 0 | 1.3529 | 0.0006105 | 0.72833 | 1.3523 | 113.4434 | 14.9607 | 112.7151
38889.6437 | 2071 | 0 | 38889.6437 | 2379 | 0 | 1105.5 | 1148.5 | 126.4347 | 0 | 145.2381 | 0 | 1.2643 | 0 | 1.4524 | 0 | 1.2643 | 1.4524 | 22.9541 | 7.0357 | 21.6898
38889.6441 | 2002 | 0 | 38889.6442 | 2313 | 0 | 1143.5 | 1186.5 | 122.2222 | 0 | 141.2088 | 0 | 1.2222 | 0 | 1.4121 | 0 | 1.2222 | 1.4121 | 27.1918 | 10.0899 | 25.9696
38889.6446 | 2225 | 0 | 38889.6446 | 2530 | 0 | 1181.5 | 1224.5 | 135.8364 | 0 | 154.4567 | 0 | 1.3584 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.3584 | 1.5446 | 14.444 | 0.64743 | 13.0857
38889.645 | 2515 | 0 | 38889.645 | 2072 | 0 | 1218.5 | 1261.5 | 153.5409 | 0 | 126.4957 | 0 | 1.5354 | 0 | 1.265 | 0 | 1.5354 | 1.265 | 1.2477 | 22.8948 | 0.2877
38889.6455 | 2463 | 0 | 38889.6455 | 2127 | 0 | 1256.5 | 1299.5 | 150.3663 | 0 | 129.8535 | 0 | 1.5037 | 0 | 1.2985 | 0 | 1.5037 | 1.2985 | 3.3853 | 19.717 | 1.8816
38889.6459 | 2207 | 0 | 38889.6459 | 1938 | 0 | 1294.5 | 1337.5 | 134.7375 | 0 | 118.315 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.3474 | 1.1832 | 15.3774 | 31.3922 | 14.0301
38889.6463 | 2033 | 319 | 38889.6463 | 1476 | 416 | 1332.5 | 1375.5 | 124.1148 | 19.475 | 90.1099 | 25.3968 | 1.2411 | 0.19475 | 0.9011 | 0.25397 | 1.0464 | 0.64713 | 27.8523 | 246.8637 | 43.367
38889.6468 | 1434 | 694 | 38889.6468 | 1630 | 704 | 1370.5 | 1413.5 | 87.5458 | 42.3687 | 99.5116 | 42.9792 | 0.87546 | 0.42369 | 0.99512 | 0.42979 | 0.45177 | 0.56532 | 1496.1349 | 104.259 | 30.7712
38889.6472 | 1247 | 1020 | 38889.6472 | 1770 | 668 | 1407.5 | 1450.5 | 76.1294 | 62.2711 | 108.0586 | 40.7814 | 0.76129 | 0.62271 | 1.0806 | 0.40781 | 0.13858 | 0.67277 | 34.5486 | 28.8623 | 6.1348
38889.6476 | 1973 | 876 | 38889.6477 | 1825 | 835 | 1445.5 | 1488.5 | 120.4518 | 53.4799 | 111.4164 | 50.9768 | 1.2045 | 0.5348 | 1.1142 | 0.50977 | 0.66972 | 0.6044 | 418.8316 | 91.2405 | 16.4817
38889.6481 | 1056 | 898 | 38889.6481 | 1268 | 1133 | 1483.5 | 1526.5 | 64.4689 | 54.823 | 77.4115 | 69.1697 | 0.64469 | 0.54823 | 0.77411 | 0.6917 | 0.096459 | 0.082418 | 1099.4348 | 4001.5594 | 64.3583
38889.6485 | 2174 | 977 | 38889.6485 | 980 | 930 | 1521.5 | 1564.5 | 132.7228 | 59.6459 | 59.8291 | 56.7766 | 1.3272 | 0.59646 | 0.59829 | 0.56777 | 0.73077 | 0.030525 | 17.815 | 109.3749 | 32.3282
38889.649 | 987 | 907 | 38889.649 | 1026 | 944 | 1559.5 | 1602.5 | 60.2564 | 55.3724 | 62.6374 | 57.6313 | 0.60256 | 0.55372 | 0.62637 | 0.57631 | 0.04884 | 0.050061 | 3205.1577 | 2893.3457 | 69.5243

## C2-4
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 156.2503 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 4
Time-15 | N11 | N12 | Time-16 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R4-G | R2-4
38889.6306 | 1 | 0 | 38889.6306 | 1 | 0 | -30 | 13 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255838 | 255838 | 255837.9994
38889.631 | 1 | 0 | 38889.631 | 1 | 0 | 7.5 | 50.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255838 | 255838 | 255837.9994
38889.6314 | 1 | 0 | 38889.6314 | 1 | 0 | 45.5 | 88.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255838 | 255838 | 255837.9994
38889.6319 | 3 | 0 | 38889.6319 | 2 | 0 | 83.5 | 126.5 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 85212.6667 | 127869 | 85212.6648
38889.6323 | 3 | 0 | 38889.6323 | 1 | 0 | 121.5 | 164.5 | 0.18315 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 85212.6667 | 255838 | 85212.6648
38889.6327 | 1 | 0 | 38889.6328 | 2 | 0 | 158.5 | 201.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255838 | 127869 | 255837.9994
38889.6332 | 2 | 0 | 38889.6332 | 2 | 0 | 196.5 | 239.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6336 | 2 | 0 | 38889.6336 | 2 | 0 | 234.5 | 277.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6341 | 2 | 0 | 38889.6341 | 2 | 0 | 272.5 | 315.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6345 | 2 | 0 | 38889.6345 | 2 | 0 | 310 | 353 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6349 | 2 | 0 | 38889.6349 | 2 | 0 | 347.5 | 390.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6354 | 2 | 0 | 38889.6354 | 2 | 0 | 385.5 | 428.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6358 | 2 | 0 | 38889.6358 | 2 | 0 | 423.5 | 466.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6363 | 2 | 0 | 38889.6363 | 2 | 0 | 461.5 | 504.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6367 | 2 | 0 | 38889.6367 | 2 | 0 | 499.5 | 542.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6371 | 2 | 0 | 38889.6371 | 1 | 0 | 536.5 | 579.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127869 | 255838 | 127868.9988
38889.6376 | 1 | 0 | 38889.6376 | 2 | 0 | 574.5 | 617.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255838 | 127869 | 255837.9994
38889.638 | 2 | 0 | 38889.638 | 2 | 0 | 612.5 | 655.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127869 | 127869 | 127868.9988
38889.6384 | 1 | 0 | 38889.6384 | 1 | 0 | 650.5 | 693.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255838 | 255838 | 255837.9994
38889.6389 | 1 | 0 | 38889.6389 | 1 | 0 | 688.5 | 731.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255838 | 255838 | 255837.9994
38889.6393 | 1 | 0 | 38889.6393 | 2 | 0 | 725.5 | 768.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255838 | 127869 | 255837.9994
38889.6397 | 1 | 0 | 38889.6398 | 2 | 0 | 763.5 | 806.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255838 | 127869 | 255837.9994
38889.6402 | 2 | 0 | 38889.6402 | 1 | 0 | 801.5 | 844.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127869 | 255838 | 127868.9988
38889.6406 | 1 | 0 | 38889.6406 | 1 | 0 | 839.5 | 882.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 255838 | 255838 | 255837.9994
38889.6411 | 1 | 0 | 38889.6411 | 2 | 0 | 877 | 920 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 255838 | 127869 | 255837.9994
38889.6415 | 388 | 382 | 38889.6415 | 564 | 617 | 914.5 | 957.5 | 23.6874 | 23.3211 | 34.4322 | 37.6679 | 0.23687 | 0.23321 | 0.34432 | 0.37668 | 0.003663 | 0.032357 | 49518.6473 | 23652.8756 | 466.452
38889.6419 | 375 | 369 | 38889.6419 | 794 | 775 | 952.5 | 995.5 | 22.8938 | 22.5275 | 48.4737 | 47.3138 | 0.22894 | 0.22527 | 0.48474 | 0.47314 | 0.003663 | 0.0116 | 99693.0082 | 9687.853 | 486.9465
38889.6424 | 958 | 937 | 38889.6424 | 371 | 362 | 990.5 | 1033.5 | 58.486 | 57.2039 | 22.6496 | 22.1001 | 0.58486 | 0.57204 | 0.2265 | 0.221 | 0.012821 | 0.0054945 | 8435.4547 | 46476.3401 | 70.7528
38889.6428 | 1005 | 980 | 38889.6428 | 1160 | 1137 | 1028.5 | 1071.5 | 61.3553 | 59.8291 | 70.8181 | 69.4139 | 0.61355 | 0.59829 | 0.70818 | 0.69414 | 0.015263 | 0.014042 | 8525.1178 | 14481.9265 | 58.2083
38889.6432 | 1392 | 0 | 38889.6433 | 2259 | 0 | 1065.5 | 1108.5 | 84.9817 | 0 | 137.9121 | 0 | 0.84982 | 0 | 1.3791 | 0 | 0.84982 | 1.3791 | 83.8635 | 13.297 | 83.0137
38889.6437 | 2446 | 0 | 38889.6437 | 2450 | 0 | 1103.5 | 1146.5 | 149.3284 | 0 | 149.5726 | 0 | 1.4933 | 0 | 1.4957 | 0 | 1.4933 | 1.4957 | 4.6353 | 4.4645 | 3.142
38889.6441 | 2130 | 0 | 38889.6441 | 2543 | 0 | 1141.5 | 1184.5 | 130.0366 | 0 | 155.2503 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.5525 | 0 | 1.3004 | 1.5525 | 20.1587 | 0.64412 | 18.8583
38889.6446 | 2229 | 0 | 38889.6446 | 2457 | 0 | 1179.5 | 1222.5 | 136.0806 | 0 | 150 | 0 | 1.3608 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3608 | 1.5 | 14.8219 | 4.1669 | 13.4611
38889.645 | 2046 | 0 | 38889.645 | 2183 | 0 | 1217.5 | 1260.5 | 124.9084 | 0 | 133.2723 | 0 | 1.2491 | 0 | 1.3327 | 0 | 1.2491 | 1.3327 | 25.0919 | 17.2414 | 23.8428
38889.6454 | 2076 | 0 | 38889.6454 | 2097 | 0 | 1254.5 | 1297.5 | 126.7399 | 0 | 128.022 | 0 | 1.2674 | 0 | 1.2802 | 0 | 1.2674 | 1.2802 | 23.2842 | 22.0496 | 22.0168
38889.6459 | 2325 | 0 | 38889.6459 | 1917 | 0 | 1292.5 | 1335.5 | 141.9414 | 0 | 117.033 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.1703 | 0 | 1.4194 | 1.1703 | 10.0809 | 33.5097 | 8.6614
38889.6463 | 2125 | 314 | 38889.6463 | 2122 | 240 | 1330.5 | 1373.5 | 129.7314 | 19.1697 | 129.5482 | 14.652 | 1.2973 | 0.1917 | 1.2955 | 0.14652 | 1.1056 | 1.149 | 56.9877 | 29.94 | 8.8335
38889.6467 | 1338 | 749 | 38889.6468 | 1337 | 657 | 1368.5 | 1411.5 | 81.685 | 45.7265 | 81.6239 | 40.1099 | 0.81685 | 0.45726 | 0.81624 | 0.4011 | 0.35958 | 0.41514 | 475.1205 | 225.6482 | 43.7012
38889.6472 | 1292 | 1046 | 38889.6472 | 2036 | 727 | 1406.5 | 1449.5 | 78.8767 | 63.8584 | 124.2979 | 44.3834 | 0.78877 | 0.63858 | 1.243 | 0.44383 | 0.15018 | 0.79915 | 7.8294 | 6.5615 | 1.3032
38889.6476 | 1319 | 1068 | 38889.6476 | 1789 | 562 | 1443.5 | 1486.5 | 80.525 | 65.2015 | 109.2186 | 34.3101 | 0.80525 | 0.65201 | 1.0922 | 0.3431 | 0.15324 | 0.74908 | 31.8107 | 29.2743 | 3.655
38889.6481 | 2182 | 977 | 38889.6481 | 2312 | 383 | 1481.5 | 1524.5 | 133.2112 | 59.6459 | 141.1477 | 23.3822 | 1.3321 | 0.59646 | 1.4115 | 0.23382 | 0.73565 | 1.1777 | 17.7011 | 105.3983 | 31.4933
38889.6485 | 1192 | 1065 | 38889.6485 | 1006 | 1039 | 1519.5 | 1562.5 | 72.7717 | 65.0183 | 61.4164 | 63.431 | 0.72772 | 0.65018 | 0.61416 | 0.63431 | 0.077534 | 0.020147 | 627.5822 | 1171.8669 | 26.1601
38889.6489 | 1206 | 1108 | 38889.6489 | 979 | 899 | 1557.5 | 1600.5 | 73.6264 | 67.6435 | 59.768 | 54.884 | 0.73626 | 0.67643 | 0.59768 | 0.54884 | 0.059829 | 0.04884 | 1725.2571 | 5666.1048 | 21.7621

## C2-3
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 158.0818 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 3
Time-13 | N11 | N12 | Time-14 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R3-G | R2-3
38889.6305 | 1 | 0 | 38889.6306 | 1 | 0 | -31.5 | 11.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.631 | 1 | 0 | 38889.631 | 1 | 0 | 6 | 49 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6314 | 1 | 0 | 38889.6314 | 1 | 0 | 43.5 | 86.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6319 | 3 | 0 | 38889.6319 | 3 | 0 | 81.5 | 124.5 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0.0018315 | 86212.6667 | 86212.6667 | 86212.6648
38889.6323 | 1 | 0 | 38889.6323 | 1 | 0 | 119.5 | 162.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6327 | 1 | 0 | 38889.6327 | 3 | 0 | 157.5 | 200.5 | 0.06105 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0006105 | 0.0018315 | 258838 | 86212.6667 | 258837.9994
38889.6332 | 2 | 0 | 38889.6332 | 2 | 0 | 194.5 | 237.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129369 | 129369 | 129368.9988
38889.6336 | 2 | 0 | 38889.6336 | 1 | 0 | 232.5 | 275.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129369 | 258838 | 129368.9988
38889.634 | 2 | 0 | 38889.6341 | 1 | 0 | 270.5 | 313.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129369 | 258838 | 129368.9988
38889.6345 | 2 | 0 | 38889.6345 | 2 | 0 | 308.5 | 351.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129369 | 129369 | 129368.9988
38889.6349 | 2 | 0 | 38889.6349 | 1 | 0 | 346 | 389 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129369 | 258838 | 129368.9988
38889.6353 | 2 | 0 | 38889.6354 | 2 | 0 | 383.5 | 426.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129369 | 129369 | 129368.9988
38889.6358 | 1 | 0 | 38889.6358 | 1 | 0 | 421.5 | 464.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6362 | 2 | 0 | 38889.6362 | 2 | 0 | 459.5 | 502.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129369 | 129369 | 129368.9988
38889.6367 | 1 | 0 | 38889.6367 | 1 | 0 | 497.5 | 540.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6371 | 1 | 0 | 38889.6371 | 1 | 0 | 535.5 | 578.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6375 | 1 | 0 | 38889.6375 | 2 | 0 | 572.5 | 615.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258838 | 129369 | 258837.9994
38889.638 | 1 | 0 | 38889.638 | 1 | 0 | 610.5 | 653.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6384 | 1 | 0 | 38889.6384 | 1 | 0 | 648.5 | 691.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6389 | 1 | 0 | 38889.6389 | 1 | 0 | 686.5 | 729.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6393 | 1 | 0 | 38889.6393 | 2 | 0 | 724 | 767 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258838 | 129369 | 258837.9994
38889.6397 | 2 | 0 | 38889.6397 | 1 | 0 | 761.5 | 804.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129369 | 258838 | 129368.9988
38889.6402 | 1 | 0 | 38889.6402 | 1 | 0 | 799.5 | 842.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.6406 | 1 | 0 | 38889.6406 | 1 | 0 | 837.5 | 880.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 258838 | 258838 | 258837.9994
38889.641 | 1 | 0 | 38889.6411 | 2 | 0 | 875.5 | 918.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 258838 | 129369 | 258837.9994
38889.6415 | 28 | 20 | 38889.6415 | 106 | 98 | 912.5 | 955.5 | 1.7094 | 1.221 | 6.4713 | 5.9829 | 0.017094 | 0.01221 | 0.064713 | 0.059829 | 0.004884 | 0.004884 | 32267.25 | 32267.25 | 12667.6415
38889.6419 | 1094 | 1133 | 38889.6419 | 1117 | 1094 | 950.5 | 993.5 | 66.7888 | 69.1697 | 68.1929 | 66.7888 | 0.66789 | 0.6917 | 0.68193 | 0.66789 | 0.02381 | 0.014042 | 3068.0753 | 11632.4391 | 31.7115
38889.6423 | 560 | 550 | 38889.6424 | 1109 | 1125 | 988.5 | 1031.5 | 34.188 | 33.5775 | 67.7045 | 68.6813 | 0.34188 | 0.33578 | 0.67705 | 0.68681 | 0.006105 | 0.009768 | 39733.2284 | 11241.7275 | 266.6066
38889.6428 | 1076 | 890 | 38889.6428 | 914 | 951 | 1026.5 | 1069.5 | 65.6899 | 54.3346 | 55.7998 | 58.0586 | 0.6569 | 0.54335 | 0.558 | 0.58059 | 0.11355 | 0.022589 | 606.0829 | 1397.2069 | 65.3645
38889.6432 | 990 | 150 | 38889.6432 | 668 | 111 | 1064.5 | 1107.5 | 60.4396 | 9.1575 | 40.7814 | 6.7766 | 0.6044 | 0.091575 | 0.40781 | 0.067766 | 0.51282 | 0.34005 | 199.7091 | 383.1884 | 766.2789
38889.6437 | 2414 | 0 | 38889.6437 | 1916 | 0 | 1101.5 | 1144.5 | 147.3748 | 0 | 116.9719 | 0 | 1.4737 | 0 | 1.1697 | 0 | 1.4737 | 1.1697 | 7.2651 | 35.1451 | 5.7914
38889.6441 | 2436 | 0 | 38889.6441 | 2021 | 0 | 1139.5 | 1182.5 | 148.7179 | 0 | 123.3822 | 0 | 1.4872 | 0 | 1.2338 | 0 | 1.4872 | 1.2338 | 6.2964 | 28.1237 | 4.8092
38889.6445 | 2573 | 0 | 38889.6445 | 2010 | 0 | 1177.5 | 1220.5 | 157.0818 | 0 | 122.7106 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.2271 | 0 | 1.5708 | 1.2271 | 0.63661 | 28.8249 | 0.93421
38889.645 | 2522 | 0 | 38889.645 | 1908 | 0 | 1215.5 | 1258.5 | 153.9683 | 0 | 116.4835 | 0 | 1.5397 | 0 | 1.1648 | 0 | 1.5397 | 1.1648 | 2.6717 | 35.7117 | 1.132
38889.6454 | 2176 | 0 | 38889.6454 | 2159 | 0 | 1253.5 | 1296.5 | 132.8449 | 0 | 131.8071 | 0 | 1.3284 | 0 | 1.3181 | 0 | 1.3284 | 1.3181 | 18.9972 | 19.9342 | 17.6688
38889.6458 | 2236 | 0 | 38889.6459 | 2101 | 0 | 1290.5 | 1333.5 | 136.5079 | 0 | 128.2662 | 0 | 1.3651 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.3651 | 1.2827 | 15.8041 | 23.2451 | 14.439
38889.6463 | 2026 | 364 | 38889.6463 | 1945 | 274 | 1328.5 | 1371.5 | 123.6874 | 22.2222 | 118.7424 | 16.7277 | 1.2369 | 0.22222 | 1.1874 | 0.16728 | 1.0147 | 1.0201 | 56.9021 | 54.1737 | 19.2468
38889.6467 | 1497 | 853 | 38889.6467 | 1820 | 518 | 1366.5 | 1409.5 | 91.3919 | 52.0757 | 111.1111 | 31.6239 | 0.91392 | 0.52076 | 1.1111 | 0.31624 | 0.39316 | 0.79487 | 64.8 | 81.8798 | 12.6337
38889.6472 | 1907 | 715 | 38889.6472 | 1953 | 446 | 1404.5 | 1447.5 | 116.4225 | 43.6508 | 119.2308 | 27.2283 | 1.1642 | 0.43651 | 1.1923 | 0.27228 | 0.72772 | 0.92002 | 36.1707 | 102.944 | 2.3142
38889.6476 | 2292 | 865 | 38889.6476 | 1842 | 698 | 1442.5 | 1485.5 | 139.9267 | 52.8083 | 112.4542 | 42.6129 | 1.3993 | 0.52808 | 1.1245 | 0.42613 | 0.87118 | 0.69841 | 495.7867 | 63.2764 | 25.4308
38889.648 | 1234 | 1058 | 38889.648 | 1283 | 877 | 1479.5 | 1522.5 | 75.3358 | 64.591 | 78.3272 | 53.5409 | 0.75336 | 0.64591 | 0.78327 | 0.53541 | 0.10745 | 0.24786 | 422.179 | 729.4342 | 24.719
38889.6485 | 1207 | 1073 | 38889.6485 | 1060 | 939 | 1517.5 | 1560.5 | 73.6874 | 65.5067 | 64.7131 | 57.326 | 0.73687 | 0.65507 | 0.64713 | 0.57326 | 0.081807 | 0.073871 | 1473.4748 | 2670.3293 | 27.7924
38889.6489 | 1025 | 940 | 38889.6489 | 1109 | 1090 | 1555.5 | 1598.5 | 62.5763 | 57.3871 | 67.7045 | 66.5446 | 0.62576 | 0.57387 | 0.67705 | 0.66545 | 0.051893 | 0.0116 | 1195.9335 | 2052.0307 | 63.3369

## C1-7
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 157.4103 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 7
Time-11 | N11 | N12 | Time-12 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R7-G | R1-7
38889.6305 | 1 | 0 | 38889.6305 | 1 | 0 | -33.5 | 9.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.631 | 1 | 0 | 38889.631 | 1 | 0 | 4.5 | 47.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6314 | 1 | 0 | 38889.6314 | 1 | 0 | 42 | 85 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6318 | 3 | 0 | 38889.6318 | 3 | 0 | 79.5 | 122.5 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0.0018315 | 85846 | 85846 | 85845.9982
38889.6323 | 2 | 0 | 38889.6323 | 1 | 0 | 117.5 | 160.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128819 | 257738 | 128818.9988
38889.6327 | 2 | 0 | 38889.6327 | 2 | 0 | 155.5 | 198.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6331 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 193 | 236 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6336 | 2 | 0 | 38889.6336 | 2 | 0 | 230.5 | 273.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.634 | 2 | 0 | 38889.634 | 2 | 0 | 268.5 | 311.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6345 | 1 | 0 | 38889.6345 | 1 | 0 | 306.5 | 349.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6349 | 1 | 0 | 38889.6349 | 2 | 0 | 344.5 | 387.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 257738 | 128819 | 257737.9994
38889.6353 | 2 | 0 | 38889.6353 | 2 | 0 | 382 | 425 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6358 | 2 | 0 | 38889.6358 | 2 | 0 | 419.5 | 462.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6362 | 2 | 0 | 38889.6362 | 1 | 0 | 457.5 | 500.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128819 | 257738 | 128818.9988
38889.6366 | 2 | 0 | 38889.6367 | 2 | 0 | 495.5 | 538.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6371 | 1 | 0 | 38889.6371 | 2 | 1 | 533.5 | 576.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6375 | 1 | 0 | 38889.6375 | 1 | 0 | 571.5 | 614.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.638 | 2 | 0 | 38889.638 | 1 | 0 | 608.5 | 651.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128819 | 257738 | 128818.9988
38889.6384 | 1 | 0 | 38889.6384 | 1 | 0 | 646.5 | 689.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6388 | 2 | 0 | 38889.6388 | 1 | 0 | 684.5 | 727.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 128819 | 257738 | 128818.9988
38889.6393 | 1 | 0 | 38889.6393 | 1 | 0 | 722.5 | 765.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6397 | 1 | 0 | 38889.6397 | 1 | 0 | 760 | 803 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6401 | 1 | 0 | 38889.6402 | 2 | 0 | 797.5 | 840.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 257738 | 128819 | 257737.9994
38889.6406 | 1 | 0 | 38889.6406 | 2 | 0 | 835.5 | 878.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 257738 | 128819 | 257737.9994
38889.641 | 1 | 0 | 38889.641 | 1 | 0 | 873.5 | 916.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 257738 | 257738 | 257737.9994
38889.6415 | 2 | 0 | 38889.6415 | 2 | 0 | 911.5 | 954.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 128819 | 128819 | 128818.9988
38889.6419 | 13 | 14 | 38889.6419 | 130 | 128 | 949 | 992 | 0.79365 | 0.8547 | 7.9365 | 7.8144 | 0.0079365 | 0.008547 | 0.079365 | 0.078144 | 0.0006105 | 0.001221 | 259431.7043 | 125515.3772 | 18209.635
38889.6423 | 1076 | 1132 | 38889.6423 | 1058 | 1035 | 986.5 | 1029.5 | 65.6899 | 69.1087 | 64.591 | 63.1868 | 0.6569 | 0.69109 | 0.64591 | 0.63187 | 0.034188 | 0.014042 | 1882.3505 | 4753.4977 | 32.0449
38889.6428 | 1137 | 928 | 38889.6428 | 963 | 939 | 1024.5 | 1067.5 | 69.4139 | 56.6545 | 58.7912 | 57.326 | 0.69414 | 0.56654 | 0.58791 | 0.57326 | 0.12759 | 0.014652 | 462.0325 | 901.2765 | 49.7961
38889.6432 | 2230 | 0 | 38889.6432 | 1019 | 0 | 1062.5 | 1105.5 | 136.1416 | 0 | 62.21 | 0 | 1.3614 | 0 | 0.6221 | 0 | 1.3614 | 0.6221 | 15.6224 | 153.0304 | 14.261
38889.6436 | 1994 | 0 | 38889.6437 | 2123 | 0 | 1100.5 | 1143.5 | 121.7338 | 0 | 129.6093 | 0 | 1.2173 | 0 | 1.2961 | 0 | 1.2173 | 1.2961 | 29.3069 | 21.4498 | 28.0896
38889.6441 | 2339 | 0 | 38889.6441 | 2067 | 0 | 1137.5 | 1180.5 | 142.7961 | 0 | 126.1905 | 0 | 1.428 | 0 | 1.2619 | 0 | 1.428 | 1.2619 | 10.2343 | 24.7402 | 8.8063
38889.6445 | 2562 | 0 | 38889.6445 | 2011 | 0 | 1175.5 | 1218.5 | 156.4103 | 0 | 122.7717 | 0 | 1.5641 | 0 | 1.2277 | 0 | 1.5641 | 1.2277 | 0.63934 | 28.2138 | 0.92476
38889.645 | 2040 | 1 | 38889.645 | 2232 | 1 | 1213.5 | 1256.5 | 124.5421 | 0.06105 | 136.2637 | 0.06105 | 1.2454 | 0.0006105 | 1.3626 | 0.0006105 | 1.2448 | 1.362 | 26.4876 | 15.5521 | 7232.5671
38889.6454 | 2201 | 1 | 38889.6454 | 2369 | 1 | 1251.5 | 1294.5 | 134.3712 | 0.06105 | 144.6276 | 0.06105 | 1.3437 | 0.0006105 | 1.4463 | 0.0006105 | 1.3431 | 1.4457 | 17.2421 | 8.8638 | 3064.5143
38889.6458 | 2486 | 4 | 38889.6458 | 2015 | 4 | 1289.5 | 1332.5 | 151.7705 | 0.2442 | 123.0159 | 0.2442 | 1.5177 | 0.002442 | 1.2302 | 0.002442 | 1.5153 | 1.2277 | 3.7424 | 29.5875 | 504.4742
38889.6463 | 1551 | 350 | 38889.6463 | 1694 | 395 | 1326.5 | 1369.5 | 94.6886 | 21.3675 | 103.4188 | 24.1148 | 0.94689 | 0.21368 | 1.0342 | 0.24115 | 0.73321 | 0.79304 | 126.8077 | 89.557 | 91.4375
38889.6467 | 1808 | 511 | 38889.6467 | 1789 | 466 | 1364.5 | 1407.5 | 110.3785 | 31.1966 | 109.2186 | 28.4493 | 1.1038 | 0.31197 | 1.0922 | 0.28449 | 0.79182 | 0.80769 | 106.3903 | 89.1965 | 23.9304
38889.6471 | 1720 | 536 | 38889.6472 | 1217 | 890 | 1402.5 | 1445.5 | 105.0061 | 32.7228 | 74.2979 | 54.3346 | 1.0501 | 0.32723 | 0.74298 | 0.54335 | 0.72283 | 0.19963 | 48.1373 | 89.4539 | 28.3987
38889.6476 | 1836 | 638 | 38889.6476 | 1146 | 976 | 1440.5 | 1483.5 | 112.0879 | 38.9499 | 69.9634 | 59.5849 | 1.1209 | 0.3895 | 0.69963 | 0.59585 | 0.73138 | 0.10379 | 27.4136 | 42.2497 | 4.8592
38889.648 | 1168 | 992 | 38889.648 | 1148 | 985 | 1478.5 | 1521.5 | 71.3065 | 60.5617 | 70.0855 | 60.1343 | 0.71306 | 0.60562 | 0.70085 | 0.60134 | 0.10745 | 0.099512 | 1155.1906 | 1840.1267 | 40.0016
38889.6484 | 1799 | 423 | 38889.6485 | 1067 | 946 | 1515.5 | 1558.5 | 109.8291 | 25.8242 | 65.1404 | 57.7534 | 1.0983 | 0.25824 | 0.6514 | 0.57753 | 0.84005 | 0.073871 | 38.3431 | 64.4183 | 33.009
38889.6489 | 1096 | 1074 | 38889.6489 | 941 | 929 | 1553.5 | 1596.5 | 66.9109 | 65.5678 | 57.4481 | 56.7155 | 0.66911 | 0.65568 | 0.57448 | 0.56716 | 0.013431 | 0.007326 | 6179.0054 | 53953.7927 | 37.9539

## C1-6
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 153.2589 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 6
Time-9 | N11 | N12 | Time-10 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R6-G | R1-6
38889.6305 | 1 | 0 | 38889.6305 | 1 | 0 | -35.5 | 7.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6309 | 1 | 0 | 38889.6309 | 1 | 0 | 2.5 | 45.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6314 | 1 | 0 | 38889.6314 | 1 | 0 | 40.5 | 83.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6318 | 3 | 0 | 38889.6318 | 3 | 0 | 78 | 121 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0.0018315 | 83579.3333 | 83579.3333 | 83579.3315
38889.6322 | 1 | 0 | 38889.6323 | 1 | 0 | 115.5 | 158.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6327 | 2 | 0 | 38889.6327 | 2 | 0 | 153.5 | 196.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6331 | 1 | 0 | 38889.6331 | 1 | 0 | 191.5 | 234.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6336 | 2 | 0 | 38889.6336 | 2 | 0 | 229.5 | 272.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.634 | 2 | 0 | 38889.634 | 1 | 0 | 266.5 | 309.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6344 | 1 | 0 | 38889.6344 | 1 | 0 | 304.5 | 347.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6349 | 1 | 0 | 38889.6349 | 1 | 0 | 342.5 | 385.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6353 | 2 | 0 | 38889.6353 | 2 | 0 | 380.5 | 423.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6358 | 1 | 0 | 38889.6358 | 1 | 0 | 418.5 | 461.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6362 | 1 | 0 | 38889.6362 | 2 | 0 | 455.5 | 498.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.6366 | 1 | 0 | 38889.6366 | 2 | 0 | 493.5 | 536.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.6371 | 1 | 0 | 38889.6371 | 1 | 0 | 531.5 | 574.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6375 | 1 | 0 | 38889.6375 | 2 | 0 | 569.5 | 612.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.6379 | 2 | 0 | 38889.638 | 1 | 0 | 607.5 | 650.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6384 | 1 | 0 | 38889.6384 | 1 | 0 | 644.5 | 687.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6388 | 1 | 0 | 38889.6388 | 1 | 0 | 682.5 | 725.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6392 | 1 | 0 | 38889.6393 | 1 | 0 | 720.5 | 763.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6397 | 1 | 0 | 38889.6397 | 1 | 0 | 758.5 | 801.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6401 | 1 | 0 | 38889.6401 | 1 | 0 | 796 | 839 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6406 | 1 | 0 | 38889.6406 | 1 | 0 | 833.5 | 876.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.641 | 2 | 0 | 38889.641 | 1 | 0 | 871.5 | 914.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6414 | 2 | 0 | 38889.6414 | 2 | 0 | 909.5 | 952.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6419 | 3 | 1 | 38889.6419 | 2 | 1 | 947.5 | 990.5 | 0.18315 | 0.06105 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 125393.9751 | 251038.1996 | 250538.1992
38889.6423 | 1008 | 984 | 38889.6423 | 1107 | 1081 | 984.5 | 1027.5 | 61.5385 | 60.0733 | 67.5824 | 65.9951 | 0.61538 | 0.60073 | 0.67582 | 0.65995 | 0.014652 | 0.015873 | 12902.1929 | 7963.9854 | 52.0276
38889.6427 | 1081 | 1147 | 38889.6428 | 1115 | 1089 | 1022.5 | 1065.5 | 65.9951 | 70.0244 | 68.0708 | 66.4835 | 0.65995 | 0.70024 | 0.68071 | 0.66484 | 0.040293 | 0.015873 | 1197.0586 | 2147.6309 | 23.5237
38889.6432 | 2457 | 0 | 38889.6432 | 2494 | 0 | 1060.5 | 1103.5 | 150 | 0 | 152.2589 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5226 | 0 | 1.5 | 1.5226 | 2.1726 | 0.65678 | 0.67257
38889.6436 | 2246 | 0 | 38889.6436 | 2417 | 0 | 1098.5 | 1141.5 | 137.1184 | 0 | 147.558 | 0 | 1.3712 | 0 | 1.4756 | 0 | 1.3712 | 1.4756 | 11.7711 | 3.8635 | 10.4
38889.6441 | 2236 | 0 | 38889.6441 | 2113 | 0 | 1136.5 | 1179.5 | 136.5079 | 0 | 128.9988 | 0 | 1.3651 | 0 | 1.29 | 0 | 1.3651 | 1.29 | 12.271 | 18.8064 | 10.9059
38889.6445 | 2139 | 0 | 38889.6445 | 2324 | 0 | 1173.5 | 1216.5 | 130.5861 | 0 | 141.8803 | 0 | 1.3059 | 0 | 1.4188 | 0 | 1.3059 | 1.4188 | 17.3623 | 8.0198 | 16.0565
38889.6449 | 2145 | 1 | 38889.6449 | 2377 | 1 | 1211.5 | 1254.5 | 130.9524 | 0.06105 | 145.116 | 0.06105 | 1.3095 | 0.0006105 | 1.4512 | 0.0006105 | 1.3089 | 1.4505 | 17.1844 | 5.6274 | 1941.2752
38889.6454 | 2165 | 1 | 38889.6454 | 2337 | 1 | 1249.5 | 1292.5 | 132.1734 | 0.06105 | 142.674 | 0.06105 | 1.3217 | 0.0006105 | 1.4267 | 0.0006105 | 1.3211 | 1.4261 | 16.06 | 7.4419 | 2385.3355
38889.6458 | 2190 | 3 | 38889.6458 | 1978 | 4 | 1287.5 | 1330.5 | 133.6996 | 0.18315 | 120.757 | 0.2442 | 1.337 | 0.0018315 | 1.2076 | 0.002442 | 1.3352 | 1.2051 | 14.7231 | 27.346 | 2271.7806
38889.6462 | 1580 | 364 | 38889.6463 | 1999 | 389 | 1325.5 | 1368.5 | 96.4591 | 22.2222 | 122.0391 | 23.7485 | 0.96459 | 0.22222 | 1.2204 | 0.23748 | 0.74237 | 0.98291 | 933.5186 | 32.6067 | 38.2602
38889.6467 | 2068 | 463 | 38889.6467 | 1876 | 747 | 1362.5 | 1405.5 | 126.2515 | 28.2662 | 114.5299 | 45.6044 | 1.2625 | 0.28266 | 1.1453 | 0.45604 | 0.97985 | 0.68926 | 13.1645 | 26.3758 | 0.9295
38889.6471 | 1936 | 704 | 38889.6471 | 2293 | 850 | 1400.5 | 1443.5 | 118.1929 | 42.9792 | 139.9878 | 51.8926 | 1.1819 | 0.42979 | 1.3999 | 0.51893 | 0.75214 | 0.88095 | 63.3026 | 216.8531 | 12.6011
38889.6476 | 1882 | 811 | 38889.6476 | 1981 | 815 | 1438.5 | 1481.5 | 114.8962 | 49.5116 | 120.9402 | 49.7558 | 1.149 | 0.49512 | 1.2094 | 0.49756 | 0.65385 | 0.71184 | 86.704 | 234.2185 | 15.7804
38889.648 | 1237 | 888 | 38889.648 | 1794 | 689 | 1476.5 | 1519.5 | 75.5189 | 54.2125 | 109.5238 | 42.0635 | 0.75519 | 0.54212 | 1.0952 | 0.42063 | 0.21306 | 0.6746 | 41.0807 | 32.2827 | 10.5911
| 1239 | 988 | 38889.6484 | 1175 | 1028 | 1515 | 1558 | 75.641 | 60.3175 | 71.7338 | 62.7595 | 0.75641 | 0.60317 | 0.71734 | 0.62759 | 0.15324 | 0.089744 | 359.1111 | 958.8952 | 25.9735
38889.6489 | 1241 | 1088 | 38889.6489 | 999 | 904 | 1551.5 | 1594.5 | 75.7631 | 66.4225 | 60.989 | 55.1893 | 0.75763 | 0.66422 | 0.60989 | 0.55189 | 0.093407 | 0.057998 | 731.1192 | 5276.05 | 16.3609

## C1-5
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 153.2589 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 5
Time-7 | N11 | N12 | Time-8 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R5-G | R1-5
38889.6305 | 1 | 0 | 38889.6305 | 1 | 0 | -37.5 | 5.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6309 | 1 | 0 | 38889.6309 | 1 | 0 | 0.5 | 43.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6314 | 1 | 0 | 38889.6314 | 1 | 0 | 38.5 | 81.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6318 | 2 | 0 | 38889.6318 | 2 | 0 | 76.5 | 119.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6322 | 1 | 0 | 38889.6322 | 1 | 0 | 113.5 | 156.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6327 | 2 | 0 | 38889.6327 | 2 | 0 | 151.5 | 194.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6331 | 2 | 0 | 38889.6331 | 2 | 0 | 189.5 | 232.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6335 | 1 | 0 | 38889.6336 | 2 | 0 | 227.5 | 270.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.634 | 2 | 1 | 38889.634 | 2 | 0 | 265.5 | 308.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 251038.1596 | 125419 | 250538.239
38889.6344 | 2 | 0 | 38889.6344 | 1 | 0 | 302.5 | 345.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6348 | 1 | 0 | 38889.6349 | 1 | 0 | 340.5 | 383.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6353 | 1 | 0 | 38889.6353 | 2 | 0 | 378.5 | 421.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.6357 | 1 | 0 | 38889.6357 | 1 | 0 | 416.5 | 459.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6362 | 1 | 0 | 38889.6362 | 1 | 0 | 454.5 | 497.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6366 | 1 | 0 | 38889.6366 | 2 | 0 | 491.5 | 534.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.637 | 1 | 0 | 38889.637 | 1 | 0 | 529.5 | 572.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6375 | 2 | 0 | 38889.6375 | 1 | 0 | 567.5 | 610.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6379 | 2 | 0 | 38889.6379 | 1 | 0 | 605.5 | 648.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6384 | 1 | 0 | 38889.6384 | 1 | 0 | 643.5 | 686.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6388 | 1 | 0 | 38889.6388 | 1 | 0 | 680.5 | 723.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6392 | 1 | 0 | 38889.6392 | 1 | 0 | 718.5 | 761.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6397 | 1 | 0 | 38889.6397 | 1 | 0 | 756.5 | 799.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250938 | 250938 | 250937.9994
38889.6401 | 3 | 0 | 38889.6401 | 1 | 0 | 794.5 | 837.5 | 0.18315 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 83579.3333 | 250938 | 83579.3315
38889.6405 | 1 | 0 | 38889.6405 | 2 | 0 | 831.5 | 874.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250938 | 125419 | 250937.9994
38889.641 | 2 | 0 | 38889.641 | 1 | 0 | 869.5 | 912.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125419 | 250938 | 125418.9988
38889.6414 | 2 | 0 | 38889.6414 | 2 | 0 | 907.5 | 950.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 125418.9988
38889.6419 | 3 | 1 | 38889.6419 | 2 | 0 | 945.5 | 988.5 | 0.18315 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125419 | 125419 | 250438.3187
38889.6423 | 990 | 968 | 38889.6423 | 1125 | 1099 | 983.5 | 1026.5 | 60.4396 | 59.0965 | 68.6813 | 67.094 | 0.6044 | 0.59096 | 0.68681 | 0.67094 | 0.013431 | 0.015873 | 19630.911 | 6790.5172 | 56.2359
38889.6427 | 1027 | 1002 | 38889.6427 | 1099 | 1074 | 1021 | 1064 | 62.6984 | 61.1722 | 67.094 | 65.5678 | 0.62698 | 0.61172 | 0.67094 | 0.65568 | 0.015263 | 0.015263 | 9941.52 | 9941.52 | 47.5635
38889.6432 | 2494 | 0 | 38889.6432 | 2013 | 0 | 1058.5 | 1101.5 | 152.2589 | 0 | 122.8938 | 0 | 1.5226 | 0 | 1.2289 | 0 | 1.5226 | 1.2289 | 0.65678 | 24.7084 | 0.86581
38889.6436 | 2478 | 0 | 38889.6436 | 2105 | 0 | 1096.5 | 1139.5 | 151.2821 | 0 | 128.5104 | 0 | 1.5128 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.5128 | 1.2851 | 1.3067 | 19.258 | 0.20612
38889.644 | 2312 | 0 | 38889.6441 | 2033 | 0 | 1134.5 | 1177.5 | 141.1477 | 0 | 124.1148 | 0 | 1.4115 | 0 | 1.2411 | 0 | 1.4115 | 1.2411 | 8.5804 | 23.4816 | 7.169
38889.6445 | 2099 | 0 | 38889.6445 | 2190 | 0 | 1172.5 | 1215.5 | 128.1441 | 0 | 133.6996 | 0 | 1.2814 | 0 | 1.337 | 0 | 1.2814 | 1.337 | 19.5989 | 14.6292 | 18.3174
38889.6449 | 2021 | 1 | 38889.6449 | 1925 | 1 | 1209.5 | 1252.5 | 123.3822 | 0.06105 | 117.5214 | 0.06105 | 1.2338 | 0.0006105 | 1.1752 | 0.0006105 | 1.2332 | 1.1746 | 24.2661 | 30.4905 | 11411.51
38889.6453 | 2153 | 1 | 38889.6454 | 1988 | 1 | 1247.5 | 1290.5 | 131.4408 | 0.06105 | 121.3675 | 0.06105 | 1.3144 | 0.0006105 | 1.2137 | 0.0006105 | 1.3138 | 1.2131 | 16.6362 | 26.3697 | 7436.6098
38889.6458 | 2082 | 5 | 38889.6458 | 2477 | 5 | 1285.5 | 1328.5 | 127.1062 | 0.30525 | 151.221 | 0.30525 | 1.2711 | 0.0030525 | 1.5122 | 0.0030525 | 1.268 | 1.5092 | 25.0557 | 1.3613 | 113.7224
38889.6462 | 1909 | 413 | 38889.6462 | 1788 | 499 | 1323.5 | 1366.5 | 116.5446 | 25.2137 | 109.1575 | 30.464 | 1.1654 | 0.25214 | 1.0916 | 0.30464 | 0.91331 | 0.78694 | 41.6429 | 796.301 | 40.5236
38889.6467 | 1881 | 506 | 38889.6467 | 2002 | 591 | 1361.5 | 1404.5 | 114.8352 | 30.8913 | 122.2222 | 36.0806 | 1.1484 | 0.30891 | 1.2222 | 0.36081 | 0.83944 | 0.86142 | 139.982 | 54.6799 | 8.6196
38889.6471 | 1913 | 745 | 38889.6471 | 1355 | 1032 | 1398.5 | 1441.5 | 116.7888 | 45.4823 | 82.7228 | 63.0037 | 1.1679 | 0.45482 | 0.82723 | 0.63004 | 0.71306 | 0.19719 | 7.092 | 10.2683 | 1.8452
38889.6475 | 1786 | 568 | 38889.6475 | 1123 | 1004 | 1436.5 | 1479.5 | 109.0354 | 34.6764 | 68.5592 | 61.2943 | 1.0904 | 0.34676 | 0.68559 | 0.61294 | 0.74359 | 0.07265 | 26.7975 | 38.2449 | 7.6165
38889.648 | 1224 | 1122 | 38889.648 | 1272 | 1083 | 1474.5 | 1517.5 | 74.7253 | 68.4982 | 77.6557 | 66.1172 | 0.74725 | 0.68498 | 0.77656 | 0.66117 | 0.062271 | 0.11538 | 440.7359 | 590.9278 | 12.5302
38889.6484 | 1233 | 876 | 38889.6484 | 1142 | 978 | 1512.5 | 1555.5 | 75.2747 | 53.4799 | 69.7192 | 59.707 | 0.75275 | 0.5348 | 0.69719 | 0.59707 | 0.21795 | 0.10012 | 258.4368 | 638.1504 | 39.6123
38889.6489 | 1137 | 1042 | 38889.6489 | 1127 | 1036 | 1550 | 1593 | 69.4139 | 63.6142 | 68.8034 | 63.2479 | 0.69414 | 0.63614 | 0.68803 | 0.63248 | 0.057998 | 0.055556 | 2241.5699 | 3089.1159 | 30.8051

## C1-4
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 155.2125 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 4
Time-5 | N11 | N12 | Time-6 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R4-G | R1-4
38889.6305 | 1 | 0 | 38889.6305 | 1 | 0 | -39.5 | 3.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6309 | 1 | 0 | 38889.6309 | 1 | 0 | -1.5 | 41.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6313 | 1 | 0 | 38889.6313 | 1 | 0 | 36.5 | 79.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6318 | 1 | 0 | 38889.6318 | 1 | 0 | 74.5 | 117.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6322 | 1 | 0 | 38889.6322 | 1 | 0 | 112.5 | 155.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6326 | 2 | 0 | 38889.6327 | 2 | 0 | 149.5 | 192.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127019 | 127019 | 127018.9988
38889.6331 | 2 | 0 | 38889.6331 | 2 | 0 | 187.5 | 230.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127019 | 127019 | 127018.9988
38889.6335 | 2 | 0 | 38889.6335 | 2 | 0 | 225.5 | 268.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127019 | 127019 | 127018.9988
38889.634 | 2 | 0 | 38889.634 | 2 | 0 | 263.5 | 306.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127019 | 127019 | 127018.9988
38889.6344 | 1 | 0 | 38889.6344 | 2 | 0 | 301 | 344 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254138 | 127019 | 254137.9994
38889.6348 | 2 | 0 | 38889.6348 | 2 | 0 | 338.5 | 381.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127019 | 127019 | 127018.9988
38889.6353 | 1 | 1 | 38889.6353 | 1 | 0 | 376.5 | 419.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 645861230.44 | 254138 | 253938.0787
38889.6357 | 1 | 0 | 38889.6357 | 1 | 0 | 414.5 | 457.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6361 | 2 | 0 | 38889.6362 | 1 | 0 | 452.5 | 495.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127019 | 254138 | 127018.9988
38889.6366 | 1 | 0 | 38889.6366 | 1 | 0 | 490 | 533 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.637 | 1 | 0 | 38889.637 | 1 | 0 | 527.5 | 570.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6375 | 1 | 0 | 38889.6375 | 1 | 0 | 565.5 | 608.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6379 | 1 | 0 | 38889.6379 | 2 | 0 | 603.5 | 646.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 254138 | 127019 | 254137.9994
38889.6383 | 2 | 0 | 38889.6383 | 1 | 0 | 641.5 | 684.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127019 | 254138 | 127018.9988
38889.6388 | 1 | 0 | 38889.6388 | 1 | 0 | 679.5 | 722.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6392 | 1 | 0 | 38889.6392 | 1 | 0 | 716.5 | 759.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6396 | 1 | 0 | 38889.6397 | 1 | 0 | 754.5 | 797.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6401 | 1 | 0 | 38889.6401 | 1 | 0 | 792.5 | 835.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6405 | 1 | 0 | 38889.6405 | 1 | 0 | 830.5 | 873.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.641 | 1 | 0 | 38889.641 | 1 | 0 | 868 | 911 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 254138 | 254138 | 254137.9994
38889.6414 | 2 | 0 | 38889.6414 | 1 | 0 | 905.5 | 948.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 127019 | 254138 | 127018.9988
38889.6418 | 2 | 0 | 38889.6418 | 2 | 0 | 943.5 | 986.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 127019 | 127019 | 127018.9988
38889.6423 | 980 | 956 | 38889.6423 | 1027 | 1132 | 981.5 | 1024.5 | 59.8291 | 58.3639 | 62.6984 | 69.1087 | 0.59829 | 0.58364 | 0.62698 | 0.69109 | 0.014652 | 0.064103 | 2008.1077 | 1776.8329 | 60.0493
38889.6427 | 992 | 968 | 38889.6427 | 1135 | 1107 | 1019.5 | 1062.5 | 60.5617 | 59.0965 | 69.2918 | 67.5824 | 0.60562 | 0.59096 | 0.69292 | 0.67582 | 0.014652 | 0.017094 | 16639.8597 | 6592.7776 | 59.2643
38889.6431 | 2526 | 1 | 38889.6431 | 1424 | 0 | 1056.5 | 1099.5 | 154.2125 | 0.06105 | 86.9353 | 0 | 1.5421 | 0.0006105 | 0.86935 | 0 | 1.5415 | 0.86935 | 0.64904 | 78.5379 | 676.5584
38889.6436 | 1989 | 0 | 38889.6436 | 2026 | 0 | 1094.5 | 1137.5 | 121.4286 | 0 | 123.6874 | 0 | 1.2143 | 0 | 1.2369 | 0 | 1.2143 | 1.2369 | 27.822 | 25.4877 | 26.6077
38889.644 | 2031 | 0 | 38889.644 | 2505 | 0 | 1132.5 | 1175.5 | 123.9927 | 0 | 152.9304 | 0 | 1.2399 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.2399 | 1.5293 | 25.1787 | 1.4922 | 23.9388
38889.6445 | 2304 | 0 | 38889.6445 | 2479 | 0 | 1170.5 | 1213.5 | 140.6593 | 0 | 151.3431 | 0 | 1.4066 | 0 | 1.5134 | 0 | 1.4066 | 1.5134 | 10.3464 | 2.5567 | 8.9398
38889.6449 | 2058 | 2 | 38889.6449 | 2310 | 2 | 1208.5 | 1251.5 | 125.641 | 0.1221 | 141.0256 | 0.1221 | 1.2564 | 0.001221 | 1.4103 | 0.001221 | 1.2552 | 1.409 | 23.7883 | 10.1053 | 2213.5995
38889.6453 | 2438 | 2 | 38889.6453 | 1968 | 1 | 1245.5 | 1288.5 | 148.84 | 0.1221 | 120.1465 | 0.06105 | 1.4884 | 0.001221 | 1.2015 | 0.0006105 | 1.4872 | 1.2009 | 4.2968 | 29.5504 | 1167.6435
38889.6458 | 2034 | 5 | 38889.6458 | 2364 | 5 | 1283.5 | 1326.5 | 124.1758 | 0.30525 | 144.3223 | 0.30525 | 1.2418 | 0.0030525 | 1.4432 | 0.0030525 | 1.2387 | 1.4402 | 25.8926 | 7.6241 | 713.1886
38889.6462 | 1895 | 424 | 38889.6462 | 2157 | 392 | 1321.5 | 1364.5 | 115.6899 | 25.8852 | 131.685 | 23.9316 | 1.1569 | 0.25885 | 1.3168 | 0.23932 | 0.89805 | 1.0775 | 45.8925 | 702.5014 | 46.119
38889.6466 | 1640 | 502 | 38889.6467 | 1635 | 788 | 1359.5 | 1402.5 | 100.1221 | 30.6471 | 99.8168 | 48.1074 | 1.0012 | 0.30647 | 0.99817 | 0.48107 | 0.69475 | 0.51709 | 69.6777 | 319.5888 | 60.7486
38889.6471 | 2271 | 711 | 38889.6471 | 1775 | 731 | 1397.5 | 1440.5 | 138.6447 | 43.4066 | 108.3639 | 44.6276 | 1.3864 | 0.43407 | 1.0836 | 0.44628 | 0.95238 | 0.63736 | 68.485 | 61.0962 | 23.4497
38889.6475 | 2113 | 633 | 38889.6475 | 2316 | 730 | 1435 | 1478 | 128.9988 | 38.6447 | 141.3919 | 44.5665 | 1.29 | 0.38645 | 1.4139 | 0.44567 | 0.90354 | 0.96825 | 54.5507 | 91.358 | 15.3574
38889.648 | 1212 | 1032 | 38889.648 | 1600 | 1099 | 1472.5 | 1515.5 | 73.9927 | 63.0037 | 97.6801 | 67.094 | 0.73993 | 0.63004 | 0.9768 | 0.67094 | 0.10989 | 0.30586 | 34.414 | 27.9993 | 6.3245
38889.6484 | 1270 | 888 | 38889.6484 | 1177 | 1042 | 1510.5 | 1553.5 | 77.5336 | 54.2125 | 71.8559 | 63.6142 | 0.77534 | 0.54212 | 0.71856 | 0.63614 | 0.23321 | 0.082418 | 202.1399 | 358.8529 | 33.8525
38889.6488 | 2201 | 822 | 38889.6488 | 991 | 904 | 1548.5 | 1591.5 | 134.3712 | 50.1832 | 60.5006 | 55.1893 | 1.3437 | 0.50183 | 0.60501 | 0.55189 | 0.84188 | 0.053114 | 10.3237 | 42.6403 | 17.4787

## C1-3
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 152.221 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 3
Time-3 | N11 | N12 | Time-4 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R3-G | R1-3
38889.6304 | 1 | 0 | 38889.6305 | 1 | 0 | -40.5 | 2.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6309 | 1 | 0 | 38889.6309 | 1 | 0 | -3 | 40 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6313 | 1 | 0 | 38889.6313 | 1 | 0 | 34.5 | 77.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6317 | 1 | 0 | 38889.6318 | 1 | 0 | 72.5 | 115.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6322 | 1 | 0 | 38889.6322 | 1 | 0 | 110.5 | 153.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6326 | 1 | 0 | 38889.6326 | 1 | 0 | 148.5 | 191.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6331 | 2 | 0 | 38889.6331 | 2 | 0 | 185.5 | 228.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124569 | 124569 | 124568.9988
38889.6335 | 2 | 0 | 38889.6335 | 1 | 0 | 223.5 | 266.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124569 | 249238 | 124568.9988
38889.6339 | 1 | 0 | 38889.6339 | 2 | 0 | 261.5 | 304.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249238 | 124569 | 249237.9994
38889.6344 | 2 | 0 | 38889.6344 | 1 | 0 | 299.5 | 342.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124569 | 249238 | 124568.9988
38889.6348 | 1 | 0 | 38889.6348 | 1 | 0 | 337 | 380 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6352 | 2 | 0 | 38889.6353 | 1 | 0 | 374.5 | 417.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124569 | 249238 | 124568.9988
38889.6357 | 1 | 0 | 38889.6357 | 2 | 0 | 412.5 | 455.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249238 | 124569 | 249237.9994
38889.6361 | 1 | 0 | 38889.6361 | 2 | 0 | 450.5 | 493.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249238 | 124569 | 249237.9994
38889.6366 | 1 | 0 | 38889.6366 | 1 | 0 | 488.5 | 531.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.637 | 2 | 0 | 38889.637 | 2 | 0 | 526.5 | 569.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124569 | 124569 | 124568.9988
38889.6374 | 1 | 0 | 38889.6374 | 1 | 0 | 563.5 | 606.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6379 | 1 | 0 | 38889.6379 | 2 | 0 | 601.5 | 644.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249238 | 124569 | 249237.9994
38889.6383 | 2 | 0 | 38889.6383 | 2 | 0 | 639.5 | 682.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124569 | 124569 | 124568.9988
38889.6387 | 1 | 0 | 38889.6388 | 2 | 0 | 677.5 | 720.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249238 | 124569 | 249237.9994
38889.6392 | 2 | 0 | 38889.6392 | 1 | 0 | 715 | 758 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124569 | 249238 | 124568.9988
38889.6396 | 1 | 0 | 38889.6396 | 1 | 0 | 752.5 | 795.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6401 | 1 | 0 | 38889.6401 | 1 | 0 | 790.5 | 833.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6405 | 1 | 0 | 38889.6405 | 1 | 0 | 828.5 | 871.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6409 | 1 | 0 | 38889.6409 | 1 | 0 | 866.5 | 909.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249238 | 249238 | 249237.9994
38889.6414 | 2 | 0 | 38889.6414 | 1 | 0 | 903.5 | 946.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124569 | 249238 | 124568.9988
38889.6418 | 2 | 0 | 38889.6418 | 2 | 1 | 941.5 | 984.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0.06105 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 124569 | 124569 | 124568.9988
38889.6422 | 726 | 707 | 38889.6423 | 1000 | 965 | 979.5 | 1022.5 | 44.3223 | 43.1624 | 61.0501 | 58.9133 | 0.44322 | 0.43162 | 0.6105 | 0.58913 | 0.0116 | 0.021368 | 53926.5998 | 4496.7062 | 146.7202
38889.6427 | 1122 | 1098 | 38889.6427 | 915 | 893 | 1017.5 | 1060.5 | 68.4982 | 67.033 | 55.8608 | 54.5177 | 0.68498 | 0.67033 | 0.55861 | 0.54518 | 0.014652 | 0.013431 | 8626.8445 | 13549.9655 | 24.7156
38889.6431 | 2474 | 0 | 38889.6431 | 2294 | 0 | 1055.5 | 1098.5 | 151.0379 | 0 | 140.0488 | 0 | 1.5104 | 0 | 1.4005 | 0 | 1.5104 | 1.4005 | 0.78335 | 8.6914 | 0.72703
38889.6436 | 2392 | 0 | 38889.6436 | 1637 | 0 | 1093 | 1136 | 146.0317 | 0 | 99.9389 | 0 | 1.4603 | 0 | 0.99939 | 0 | 1.4603 | 0.99939 | 4.2383 | 52.314 | 2.778
38889.644 | 2043 | 0 | 38889.644 | 2433 | 0 | 1130.5 | 1173.5 | 124.7253 | 0 | 148.5348 | 0 | 1.2473 | 0 | 1.4853 | 0 | 1.2473 | 1.4853 | 22.045 | 2.4817 | 20.7978
38889.6444 | 2369 | 0 | 38889.6444 | 1996 | 0 | 1168.5 | 1211.5 | 144.6276 | 0 | 121.8559 | 0 | 1.4463 | 0 | 1.2186 | 0 | 1.4463 | 1.2186 | 5.2503 | 24.9188 | 3.804
38889.6449 | 2477 | 0 | 38889.6449 | 2357 | 1 | 1206.5 | 1249.5 | 151.221 | 0 | 143.895 | 0.06105 | 1.5122 | 0 | 1.4389 | 0.0006105 | 1.5122 | 1.4383 | 0.66128 | 5.7862 | 0.85093
38889.6453 | 2422 | 1 | 38889.6453 | 2144 | 1 | 1244.5 | 1287.5 | 147.8632 | 0.06105 | 130.8913 | 0.06105 | 1.4786 | 0.0006105 | 1.3089 | 0.0006105 | 1.478 | 1.3083 | 2.9557 | 16.5648 | 1000.1582
38889.6457 | 2398 | 4 | 38889.6458 | 1896 | 3 | 1281.5 | 1324.5 | 146.398 | 0.2442 | 115.7509 | 0.18315 | 1.464 | 0.002442 | 1.1575 | 0.0018315 | 1.4615 | 1.1557 | 4.0045 | 32.8577 | 564.9906
38889.6462 | 1951 | 333 | 38889.6462 | 1809 | 269 | 1319.5 | 1362.5 | 119.1087 | 20.3297 | 110.4396 | 16.4225 | 1.1911 | 0.2033 | 1.1044 | 0.16422 | 0.98779 | 0.94017 | 47.3699 | 70.4002 | 25.9773
38889.6466 | 2179 | 615 | 38889.6466 | 1440 | 666 | 1357.5 | 1400.5 | 133.0281 | 37.5458 | 87.9121 | 40.6593 | 1.3303 | 0.37546 | 0.87912 | 0.40659 | 0.95482 | 0.47253 | 6.6948 | 19.6369 | 8.0233
38889.6471 | 1290 | 743 | 38889.6471 | 1478 | 841 | 1395.5 | 1438.5 | 78.7546 | 45.3602 | 90.232 | 51.3431 | 0.78755 | 0.4536 | 0.90232 | 0.51343 | 0.33394 | 0.38889 | 726.9989 | 194.7714 | 40.9418
38889.6475 | 1800 | 573 | 38889.6475 | 1738 | 1003 | 1433.5 | 1476.5 | 109.8901 | 34.9817 | 106.105 | 61.2332 | 1.0989 | 0.34982 | 1.0611 | 0.61233 | 0.74908 | 0.44872 | 10.0759 | 10.1334 | 1.933
38889.6479 | 1132 | 1038 | 38889.6479 | 1259 | 1078 | 1470.5 | 1513.5 | 69.1087 | 63.37 | 76.862 | 65.812 | 0.69109 | 0.6337 | 0.76862 | 0.65812 | 0.057387 | 0.1105 | 781.5244 | 1294.3378 | 28.9198
38889.6484 | 1062 | 999 | 38889.6484 | 1199 | 1051 | 1508.5 | 1551.5 | 64.8352 | 60.989 | 73.199 | 64.1636 | 0.64835 | 0.60989 | 0.73199 | 0.64164 | 0.038462 | 0.090354 | 1210.75 | 1809.0424 | 41.0141
38889.6488 | 1184 | 1076 | 38889.6488 | 1113 | 1128 | 1546.5 | 1589.5 | 72.2833 | 65.6899 | 67.9487 | 68.8645 | 0.72283 | 0.6569 | 0.67949 | 0.68864 | 0.065934 | 0.0091575 | 446.5995 | 581.0284 | 18.5048

## C1-2
Penlight Shakedown Test 22 |  |  | 2006-06-21 | 15:08 |  | Vs = |  | 158.8144 |  | R = | 100
XLPO | 7-C | Tray
470 C | 17.3 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 2
Time-1 | N11 | N12 | Time-2 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R2-G | R1-2
38889.6304 | 1 | 0 | 38889.6304 | 1 | 0 | -42.5 | 0.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6309 | 1 | 0 | 38889.6309 | 1 | 0 | -4.5 | 38.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6313 | 1 | 0 | 38889.6313 | 1 | 0 | 32.5 | 75.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6317 | 1 | 0 | 38889.6317 | 1 | 0 | 70.5 | 113.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6322 | 1 | 0 | 38889.6322 | 1 | 0 | 108.5 | 151.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6326 | 2 | 0 | 38889.6326 | 2 | 0 | 146.5 | 189.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 129968.9988
38889.633 | 1 | 0 | 38889.633 | 2 | 0 | 184 | 227 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 260038 | 129969 | 260037.9994
38889.6335 | 1 | 0 | 38889.6335 | 1 | 0 | 221.5 | 264.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6339 | 2 | 0 | 38889.6339 | 2 | 0 | 259.5 | 302.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 129968.9988
38889.6344 | 2 | 0 | 38889.6344 | 1 | 0 | 297.5 | 340.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 129969 | 260038 | 129968.9988
38889.6348 | 1 | 0 | 38889.6348 | 2 | 0 | 335.5 | 378.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 260038 | 129969 | 260037.9994
38889.6352 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 373 | 416 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 129968.9988
38889.6357 | 2 | 0 | 38889.6357 | 2 | 0 | 410.5 | 453.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 129968.9988
38889.6361 | 1 | 0 | 38889.6361 | 1 | 0 | 448.5 | 491.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6365 | 1 | 0 | 38889.6366 | 1 | 0 | 486.5 | 529.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.637 | 1 | 0 | 38889.637 | 2 | 0 | 524.5 | 567.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 260038 | 129969 | 260037.9994
38889.6374 | 1 | 0 | 38889.6374 | 1 | 0 | 562.5 | 605.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6378 | 2 | 0 | 38889.6379 | 2 | 0 | 599.5 | 642.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 129968.9988
38889.6383 | 2 | 0 | 38889.6383 | 2 | 0 | 637.5 | 680.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 129968.9988
38889.6387 | 1 | 0 | 38889.6387 | 1 | 0 | 675.5 | 718.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6392 | 1 | 0 | 38889.6392 | 1 | 0 | 713.5 | 756.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6396 | 1 | 0 | 38889.6396 | 1 | 0 | 751.5 | 794.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.64 | 1 | 0 | 38889.64 | 1 | 0 | 788.5 | 831.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6405 | 1 | 0 | 38889.6405 | 1 | 0 | 826.5 | 869.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6409 | 1 | 0 | 38889.6409 | 1 | 0 | 864.5 | 907.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 260037.9994
38889.6414 | 2 | 1 | 38889.6414 | 2 | 1 | 902.5 | 945.5 | 0.1221 | 0.06105 | 0.1221 | 0.06105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 260038 | 260038 | 259738.1153
38889.6418 | 3 | 1 | 38889.6418 | 2 | 0 | 939.5 | 982.5 | 0.18315 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 129969 | 129969 | 259538.3075
38889.6422 | 455 | 430 | 38889.6422 | 879 | 855 | 977.5 | 1020.5 | 27.7778 | 26.2515 | 53.663 | 52.1978 | 0.27778 | 0.26252 | 0.53663 | 0.52198 | 0.015263 | 0.014652 | 10168.8541 | 11046.5815 | 395.5771
38889.6427 | 458 | 444 | 38889.6427 | 967 | 944 | 1015.5 | 1058.5 | 27.9609 | 27.1062 | 59.0354 | 57.6313 | 0.27961 | 0.27106 | 0.59035 | 0.57631 | 0.008547 | 0.014042 | 24341.9647 | 8547.1527 | 378.317
38889.6431 | 2024 | 1 | 38889.6431 | 2328 | 1 | 1053.5 | 1096.5 | 123.5653 | 0.06105 | 142.1245 | 0.06105 | 1.2357 | 0.0006105 | 1.4212 | 0.0006105 | 1.235 | 1.4206 | 28.6612 | 11.7658 | 6067.6696
38889.6435 | 2020 | 0 | 38889.6436 | 2239 | 0 | 1091.5 | 1134.5 | 123.3211 | 0 | 136.6911 | 0 | 1.2332 | 0 | 1.3669 | 0 | 1.2332 | 1.3669 | 28.7812 | 16.1849 | 27.548
38889.644 | 2090 | 0 | 38889.644 | 2585 | 0 | 1128.5 | 1171.5 | 127.5946 | 0 | 157.8144 | 0 | 1.2759 | 0 | 1.5781 | 0 | 1.2759 | 1.5781 | 24.4679 | 0.63366 | 23.192
38889.6444 | 2052 | 0 | 38889.6444 | 2286 | 0 | 1166.5 | 1209.5 | 125.2747 | 0 | 139.5604 | 0 | 1.2527 | 0 | 1.3956 | 0 | 1.2527 | 1.3956 | 26.7729 | 13.7962 | 25.5202
38889.6448 | 2388 | 0 | 38889.6449 | 2278 | 0 | 1204.5 | 1247.5 | 145.7875 | 0 | 139.072 | 0 | 1.4579 | 0 | 1.3907 | 0 | 1.4579 | 1.3907 | 8.9355 | 14.1958 | 7.4776
38889.6453 | 2458 | 0 | 38889.6453 | 2440 | 0 | 1242.5 | 1285.5 | 150.0611 | 0 | 148.9621 | 0 | 1.5006 | 0 | 1.4896 | 0 | 1.5006 | 1.4896 | 5.8332 | 6.6139 | 4.3326
38889.6457 | 2298 | 0 | 38889.6457 | 2171 | 0 | 1280.5 | 1323.5 | 140.293 | 0 | 132.5397 | 0 | 1.4029 | 0 | 1.3254 | 0 | 1.4029 | 1.3254 | 13.2019 | 19.824 | 11.799
38889.6462 | 2035 | 289 | 38889.6462 | 1693 | 239 | 1317.5 | 1360.5 | 124.2369 | 17.6435 | 103.3578 | 14.591 | 1.2424 | 0.17643 | 1.0336 | 0.14591 | 1.0659 | 0.88767 | 38.2062 | 109.6486 | 50.1982
38889.6466 | 1721 | 629 | 38889.6466 | 1795 | 397 | 1355.5 | 1398.5 | 105.0672 | 38.4005 | 109.5849 | 24.2369 | 1.0507 | 0.384 | 1.0958 | 0.24237 | 0.66667 | 0.85348 | 37569.2124 | 57.7246 | 14.6265
38889.647 | 1581 | 826 | 38889.647 | 1389 | 974 | 1393.5 | 1436.5 | 96.5201 | 50.4274 | 84.7985 | 59.4628 | 0.9652 | 0.50427 | 0.84799 | 0.59463 | 0.46093 | 0.25336 | 75.5496 | 138.6814 | 13.6732
38889.6475 | 2315 | 688 | 38889.6475 | 1885 | 391 | 1431.5 | 1474.5 | 141.3309 | 42.0024 | 115.0794 | 23.8706 | 1.4133 | 0.42002 | 1.1508 | 0.23871 | 0.99328 | 0.91209 | 46.377 | 68.1528 | 23.6596
38889.6479 | 1050 | 954 | 38889.6479 | 999 | 911 | 1469.5 | 1512.5 | 64.1026 | 58.2418 | 60.989 | 55.6166 | 0.64103 | 0.58242 | 0.60989 | 0.55617 | 0.058608 | 0.053724 | 2313.8061 | 3295.2039 | 60.7741
38889.6483 | 1027 | 929 | 38889.6484 | 1173 | 1026 | 1506.5 | 1549.5 | 62.6984 | 56.7155 | 71.6117 | 62.6374 | 0.62698 | 0.56716 | 0.71612 | 0.62637 | 0.059829 | 0.089744 | 37904.2696 | 989.9151 | 63.0965
38889.6488 | 1103 | 1077 | 38889.6488 | 989 | 902 | 1544.5 | 1587.5 | 67.3382 | 65.7509 | 60.3785 | 55.0672 | 0.67338 | 0.65751 | 0.60379 | 0.55067 | 0.015873 | 0.053114 | 2789.8499 | 3886.9268 | 38.144