1850.2229 | 1506.2229 | 514.4256 | 456.5317 | 426.166 | 1850.2229 | 426.166 | 514.4256 | 456.5317
1851.2229 | 1507.2229 | 514.371 | 456.5613 | 426.0125 | 1851.2229 | 426.0125 | 514.371 | 456.5613
1852.2229 | 1508.2229 | 514.4013 | 456.5475 | 425.9583 | 1852.2229 | 425.9583 | 514.4013 | 456.5475
1853.2229 | 1509.2229 | 514.5365 | 456.6656 | 426.0098 | 1853.2229 | 426.0098 | 514.5365 | 456.6656
1854.2229 | 1510.2229 | 514.7362 | 456.7031 | 426.0256 | 1854.2229 | 426.0256 | 514.7362 | 456.7031
1855.2229 | 1511.2229 | 514.8574 | 456.7392 | 426.0079 | 1855.2229 | 426.0079 | 514.8574 | 456.7392
1856.2229 | 1512.2229 | 515.1059 | 456.8076 | 426.0286 | 1856.2229 | 426.0286 | 515.1059 | 456.8076
1857.2229 | 1513.2229 | 515.2397 | 456.8939 | 425.9988 | 1857.2229 | 425.9988 | 515.2397 | 456.8939
1858.2229 | 1514.2229 | 515.3986 | 456.9589 | 425.9529 | 1858.2229 | 425.9529 | 515.3986 | 456.9589
1859.2229 | 1515.2229 | 515.5367 | 456.9451 | 425.9734 | 1859.2229 | 425.9734 | 515.5367 | 456.9451
1860.2229 | 1516.2229 | 515.8181 | 457.0817 | 426.0416 | 1860.2229 | 426.0416 | 515.8181 | 457.0817
1861.2229 | 1517.2229 | 516.0199 | 457.1732 | 426.0622 | 1861.2229 | 426.0622 | 516.0199 | 457.1732
1862.2229 | 1518.2229 | 515.9586 | 457.1861 | 426.0151 | 1862.2229 | 426.0151 | 515.9586 | 457.1861
1863.2229 | 1519.2229 | 516.1858 | 457.3026 | 426.1111 | 1863.2229 | 426.1111 | 516.1858 | 457.3026
1864.2229 | 1520.2229 | 516.3185 | 457.3048 | 426.1753 | 1864.2229 | 426.1753 | 516.3185 | 457.3048
1865.2229 | 1521.2229 | 516.4202 | 457.459 | 426.1315 | 1865.2229 | 426.1315 | 516.4202 | 457.459
1866.2229 | 1522.2229 | 516.4857 | 457.3774 | 426.2643 | 1866.2229 | 426.2643 | 516.4857 | 457.3774
1867.2229 | 1523.2229 | 516.7168 | 457.498 | 426.2879 | 1867.2229 | 426.2879 | 516.7168 | 457.498
1868.2229 | 1524.2229 | 516.8004 | 457.602 | 426.3496 | 1868.2229 | 426.3496 | 516.8004 | 457.602
1869.2229 | 1525.2229 | 516.9591 | 457.6645 | 426.2598 | 1869.2229 | 426.2598 | 516.9591 | 457.6645
1870.2229 | 1526.2229 | 517.0247 | 457.6547 | 426.2043 | 1870.2229 | 426.2043 | 517.0247 | 457.6547
1871.2229 | 1527.2229 | 516.943 | 457.8686 | 426.2149 | 1871.2229 | 426.2149 | 516.943 | 457.8686
1872.2229 | 1528.2229 | 517.1444 | 457.8303 | 426.2778 | 1872.2229 | 426.2778 | 517.1444 | 457.8303
1873.2229 | 1529.2229 | 517.2184 | 457.9434 | 426.3167 | 1873.2229 | 426.3167 | 517.2184 | 457.9434
1874.2229 | 1530.2229 | 517.2959 | 457.9606 | 426.4738 | 1874.2229 | 426.4738 | 517.2959 | 457.9606
1875.2385 | 1531.2385 | 517.2917 | 458.0413 | 426.501 | 1875.2385 | 426.501 | 517.2917 | 458.0413
1876.2229 | 1532.2229 | 517.4662 | 458.0762 | 426.4754 | 1876.2229 | 426.4754 | 517.4662 | 458.0762
1877.2229 | 1533.2229 | 517.509 | 458.0984 | 426.5574 | 1877.2229 | 426.5574 | 517.509 | 458.0984
1878.2229 | 1534.2229 | 517.6473 | 458.2213 | 426.6568 | 1878.2229 | 426.6568 | 517.6473 | 458.2213
1879.2229 | 1535.2229 | 517.6814 | 458.3498 | 426.6344 | 1879.2229 | 426.6344 | 517.6814 | 458.3498
1880.2229 | 1536.2229 | 517.8106 | 458.3949 | 426.674 | 1880.2229 | 426.674 | 517.8106 | 458.3949
1881.2229 | 1537.2229 | 517.9369 | 458.4141 | 426.6779 | 1881.2229 | 426.6779 | 517.9369 | 458.4141
1882.2229 | 1538.2229 | 518.0013 | 458.4303 | 426.6383 | 1882.2229 | 426.6383 | 518.0013 | 458.4303
1883.2229 | 1539.2229 | 518.078 | 458.5544 | 426.508 | 1883.2229 | 426.508 | 518.078 | 458.5544
1884.2229 | 1540.2229 | 518.1528 | 458.5841 | 426.3121 | 1884.2229 | 426.3121 | 518.1528 | 458.5841
1885.2229 | 1541.2229 | 518.2596 | 458.6501 | 426.1725 | 1885.2229 | 426.1725 | 518.2596 | 458.6501
1886.2229 | 1542.2229 | 518.2567 | 458.7086 | 426.066 | 1886.2229 | 426.066 | 518.2567 | 458.7086
1887.2229 | 1543.2229 | 518.2695 | 458.8019 | 425.9782 | 1887.2229 | 425.9782 | 518.2695 | 458.8019
1888.2229 | 1544.2229 | 518.2881 | 458.893 | 426.0372 | 1888.2229 | 426.0372 | 518.2881 | 458.893
1889.2229 | 1545.2229 | 518.1604 | 458.8374 | 426.0731 | 1889.2229 | 426.0731 | 518.1604 | 458.8374
1890.2229 | 1546.2229 | 518.2034 | 459.0244 | 426.0717 | 1890.2229 | 426.0717 | 518.2034 | 459.0244
1891.2229 | 1547.2229 | 518.2711 | 458.9607 | 426.0023 | 1891.2229 | 426.0023 | 518.2711 | 458.9607
1892.2229 | 1548.2229 | 518.1922 | 459.0722 | 426.0933 | 1892.2229 | 426.0933 | 518.1922 | 459.0722
1893.2229 | 1549.2229 | 518.189 | 459.0517 | 426.301 | 1893.2229 | 426.301 | 518.189 | 459.0517
1894.2229 | 1550.2229 | 518.159 | 459.1634 | 426.3493 | 1894.2229 | 426.3493 | 518.159 | 459.1634
1895.2229 | 1551.2229 | 518.0153 | 459.2261 | 426.2817 | 1895.2229 | 426.2817 | 518.0153 | 459.2261
1896.2229 | 1552.2229 | 517.861 | 459.2219 | 426.2471 | 1896.2229 | 426.2471 | 517.861 | 459.2219
1897.2229 | 1553.2229 | 517.8747 | 459.3661 | 426.2167 | 1897.2229 | 426.2167 | 517.8747 | 459.3661
1898.2229 | 1554.2229 | 517.7562 | 459.3618 | 426.2849 | 1898.2229 | 426.2849 | 517.7562 | 459.3618
1899.2229 | 1555.2229 | 517.5185 | 459.4179 | 426.3307 | 1899.2229 | 426.3307 | 517.5185 | 459.4179
1900.2229 | 1556.2229 | 517.5695 | 459.4969 | 426.3016 | 1900.2229 | 426.3016 | 517.5695 | 459.4969
1901.2229 | 1557.2229 | 517.4601 | 459.6464 | 426.3782 | 1901.2229 | 426.3782 | 517.4601 | 459.6464
1902.2229 | 1558.2229 | 517.4028 | 459.6269 | 426.5158 | 1902.2229 | 426.5158 | 517.4028 | 459.6269
1903.2229 | 1559.2229 | 517.3437 | 459.7545 | 426.5786 | 1903.2229 | 426.5786 | 517.3437 | 459.7545
1904.2229 | 1560.2229 | 517.2957 | 459.837 | 426.5323 | 1904.2229 | 426.5323 | 517.2957 | 459.837
1905.2229 | 1561.2229 | 517.2475 | 459.9255 | 426.5831 | 1905.2229 | 426.5831 | 517.2475 | 459.9255
1906.2229 | 1562.2229 | 517.3226 | 459.9841 | 426.7677 | 1906.2229 | 426.7677 | 517.3226 | 459.9841
1907.2229 | 1563.2229 | 517.4002 | 460.0219 | 426.7351 | 1907.2229 | 426.7351 | 517.4002 | 460.0219
1908.2229 | 1564.2229 | 517.432 | 460.0621 | 426.5985 | 1908.2229 | 426.5985 | 517.432 | 460.0621
1909.2229 | 1565.2229 | 517.5386 | 460.1947 | 426.5375 | 1909.2229 | 426.5375 | 517.5386 | 460.1947
1910.2229 | 1566.2229 | 517.4852 | 460.2323 | 426.6316 | 1910.2229 | 426.6316 | 517.4852 | 460.2323
1911.2229 | 1567.2229 | 517.4644 | 460.2982 | 426.6033 | 1911.2229 | 426.6033 | 517.4644 | 460.2982
1912.2229 | 1568.2229 | 517.4368 | 460.4167 | 426.6015 | 1912.2229 | 426.6015 | 517.4368 | 460.4167
1913.2229 | 1569.2229 | 517.4368 | 460.4149 | 426.9239 | 1913.2229 | 426.9239 | 517.4368 | 460.4149
1914.2229 | 1570.2229 | 517.3426 | 460.4581 | 427.095 | 1914.2229 | 427.095 | 517.3426 | 460.4581
1915.2229 | 1571.2229 | 517.3311 | 460.4976 | 427.1562 | 1915.2229 | 427.1562 | 517.3311 | 460.4976
1916.2229 | 1572.2229 | 517.309 | 460.5127 | 427.1836 | 1916.2229 | 427.1836 | 517.309 | 460.5127
1917.2229 | 1573.2229 | 517.2367 | 460.5368 | 427.1706 | 1917.2229 | 427.1706 | 517.2367 | 460.5368
1918.2229 | 1574.2229 | 517.1682 | 460.536 | 427.265 | 1918.2229 | 427.265 | 517.1682 | 460.536
1919.2229 | 1575.2229 | 517.2018 | 460.6318 | 427.2949 | 1919.2229 | 427.2949 | 517.2018 | 460.6318
1920.2229 | 1576.2229 | 517.2728 | 460.667 | 427.214 | 1920.2229 | 427.214 | 517.2728 | 460.667
1921.2229 | 1577.2229 | 517.2325 | 460.6799 | 427.0026 | 1921.2229 | 427.0026 | 517.2325 | 460.6799
1922.2229 | 1578.2229 | 517.2941 | 460.6491 | 426.7895 | 1922.2229 | 426.7895 | 517.2941 | 460.6491
1923.2229 | 1579.2229 | 517.3709 | 460.7355 | 426.5934 | 1923.2229 | 426.5934 | 517.3709 | 460.7355
1924.2229 | 1580.2229 | 517.4539 | 460.6741 | 426.6686 | 1924.2229 | 426.6686 | 517.4539 | 460.6741
1925.2229 | 1581.2229 | 517.6393 | 460.8219 | 426.7793 | 1925.2229 | 426.7793 | 517.6393 | 460.8219
1926.2229 | 1582.2229 | 517.7628 | 460.8579 | 426.8042 | 1926.2229 | 426.8042 | 517.7628 | 460.8579
1927.2229 | 1583.2229 | 517.9752 | 460.8089 | 426.8952 | 1927.2229 | 426.8952 | 517.9752 | 460.8089
1928.2229 | 1584.2229 | 518.1467 | 460.7942 | 426.9111 | 1928.2229 | 426.9111 | 518.1467 | 460.7942
1929.2229 | 1585.2229 | 518.2021 | 460.7926 | 427.0291 | 1929.2229 | 427.0291 | 518.2021 | 460.7926
1930.2229 | 1586.2229 | 518.4383 | 460.8744 | 427.0429 | 1930.2229 | 427.0429 | 518.4383 | 460.8744
1931.2229 | 1587.2229 | 518.6242 | 460.8914 | 427.0089 | 1931.2229 | 427.0089 | 518.6242 | 460.8914
1932.2229 | 1588.2229 | 518.7734 | 460.8655 | 426.9438 | 1932.2229 | 426.9438 | 518.7734 | 460.8655
1933.2229 | 1589.2229 | 519.0149 | 460.7865 | 427.0112 | 1933.2229 | 427.0112 | 519.0149 | 460.7865
1934.2229 | 1590.2229 | 519.3488 | 460.7252 | 427.0087 | 1934.2229 | 427.0087 | 519.3488 | 460.7252
1935.2229 | 1591.2229 | 519.5493 | 460.6657 | 427.1195 | 1935.2229 | 427.1195 | 519.5493 | 460.6657
1936.2229 | 1592.2229 | 519.757 | 460.4502 | 427.3048 | 1936.2229 | 427.3048 | 519.757 | 460.4502
1937.2229 | 1593.2229 | 520.0455 | 460.4804 | 427.3977 | 1937.2229 | 427.3977 | 520.0455 | 460.4804
1938.2229 | 1594.2229 | 520.3831 | 460.4075 | 427.367 | 1938.2229 | 427.367 | 520.3831 | 460.4075
1939.2229 | 1595.2229 | 520.6915 | 460.2987 | 427.317 | 1939.2229 | 427.317 | 520.6915 | 460.2987
1940.2229 | 1596.2229 | 520.954 | 460.2705 | 427.2727 | 1940.2229 | 427.2727 | 520.954 | 460.2705
1941.2229 | 1597.2229 | 521.218 | 460.0865 | 427.1276 | 1941.2229 | 427.1276 | 521.218 | 460.0865
1942.2229 | 1598.2229 | 521.4195 | 460.0335 | 426.9747 | 1942.2229 | 426.9747 | 521.4195 | 460.0335
1943.2229 | 1599.2229 | 521.7425 | 459.8998 | 426.8523 | 1943.2229 | 426.8523 | 521.7425 | 459.8998
1944.2229 | 1600.2229 | 521.9844 | 459.784 | 426.767 | 1944.2229 | 426.767 | 521.9844 | 459.784
1945.2229 | 1601.2229 | 522.2364 | 459.7065 | 426.7184 | 1945.2229 | 426.7184 | 522.2364 | 459.7065
1946.2229 | 1602.2229 | 522.3573 | 459.538 | 426.7756 | 1946.2229 | 426.7756 | 522.3573 | 459.538
1947.2229 | 1603.2229 | 522.7188 | 459.4462 | 426.9072 | 1947.2229 | 426.9072 | 522.7188 | 459.4462
1948.2229 | 1604.2229 | 522.9522 | 459.3048 | 426.9604 | 1948.2229 | 426.9604 | 522.9522 | 459.3048
1949.2229 | 1605.2229 | 523.1472 | 459.22 | 426.9863 | 1949.2229 | 426.9863 | 523.1472 | 459.22
1950.2229 | 1606.2229 | 523.4285 | 459.0188 | 427.0017 | 1950.2229 | 427.0017 | 523.4285 | 459.0188
1951.2229 | 1607.2229 | 523.5594 | 458.7483 | 426.7914 | 1951.2229 | 426.7914 | 523.5594 | 458.7483
1952.2229 | 1608.2229 | 523.8988 | 458.801 | 426.7693 | 1952.2229 | 426.7693 | 523.8988 | 458.801
1953.2229 | 1609.2229 | 523.9699 | 458.782 | 426.7161 | 1953.2229 | 426.7161 | 523.9699 | 458.782
1954.2229 | 1610.2229 | 524.1507 | 458.5319 | 426.6924 | 1954.2229 | 426.6924 | 524.1507 | 458.5319
1955.2229 | 1611.2229 | 524.269 | 458.4001 | 426.6096 | 1955.2229 | 426.6096 | 524.269 | 458.4001
1956.2229 | 1612.2229 | 524.3502 | 458.3906 | 426.5564 | 1956.2229 | 426.5564 | 524.3502 | 458.3906
1957.2229 | 1613.2229 | 524.4357 | 458.0946 | 426.5392 | 1957.2229 | 426.5392 | 524.4357 | 458.0946
1958.2229 | 1614.2229 | 524.621 | 458.148 | 426.584 | 1958.2229 | 426.584 | 524.621 | 458.148
1959.2229 | 1615.2229 | 524.6554 | 458.0378 | 426.4875 | 1959.2229 | 426.4875 | 524.6554 | 458.0378
1960.2229 | 1616.2229 | 524.6673 | 457.8436 | 426.4692 | 1960.2229 | 426.4692 | 524.6673 | 457.8436
1961.2229 | 1617.2229 | 524.874 | 457.9326 | 426.4611 | 1961.2229 | 426.4611 | 524.874 | 457.9326
1962.2229 | 1618.2229 | 524.9895 | 457.8494 | 426.4184 | 1962.2229 | 426.4184 | 524.9895 | 457.8494
1963.2229 | 1619.2229 | 525.1212 | 457.8 | 426.2404 | 1963.2229 | 426.2404 | 525.1212 | 457.8
1964.2229 | 1620.2229 | 525.2957 | 457.6985 | 426.0567 | 1964.2229 | 426.0567 | 525.2957 | 457.6985
1965.2229 | 1621.2229 | 525.4921 | 457.6644 | 425.9977 | 1965.2229 | 425.9977 | 525.4921 | 457.6644
1966.2229 | 1622.2229 | 525.6912 | 457.5612 | 426.0491 | 1966.2229 | 426.0491 | 525.6912 | 457.5612
1967.2229 | 1623.2229 | 525.9072 | 457.4416 | 426.1338 | 1967.2229 | 426.1338 | 525.9072 | 457.4416
1968.2229 | 1624.2229 | 526.1371 | 457.3476 | 426.2341 | 1968.2229 | 426.2341 | 526.1371 | 457.3476
1969.2229 | 1625.2229 | 526.3188 | 457.3165 | 426.2468 | 1969.2229 | 426.2468 | 526.3188 | 457.3165
1970.2229 | 1626.2229 | 526.4688 | 457.1903 | 426.1597 | 1970.2229 | 426.1597 | 526.4688 | 457.1903
1971.2229 | 1627.2229 | 526.6023 | 457.1593 | 426.0069 | 1971.2229 | 426.0069 | 526.6023 | 457.1593
1972.2229 | 1628.2229 | 526.7344 | 457.0664 | 426.0066 | 1972.2229 | 426.0066 | 526.7344 | 457.0664
1973.2229 | 1629.2229 | 526.9386 | 456.9862 | 425.9944 | 1973.2229 | 425.9944 | 526.9386 | 456.9862
1974.2229 | 1630.2229 | 527.0907 | 456.837 | 426.0058 | 1974.2229 | 426.0058 | 527.0907 | 456.837
1975.2229 | 1631.2229 | 527.1388 | 456.8039 | 426.0259 | 1975.2229 | 426.0259 | 527.1388 | 456.8039
1976.2229 | 1632.2229 | 527.2657 | 456.6734 | 426.0936 | 1976.2229 | 426.0936 | 527.2657 | 456.6734
1977.2229 | 1633.2229 | 527.3266 | 456.6947 | 426.132 | 1977.2229 | 426.132 | 527.3266 | 456.6947
1978.2229 | 1634.2229 | 527.4684 | 456.5207 | 426.1398 | 1978.2229 | 426.1398 | 527.4684 | 456.5207
1979.2542 | 1635.2542 | 527.5177 | 456.4548 | 426.1305 | 1979.2542 | 426.1305 | 527.5177 | 456.4548
1980.301 | 1636.301 | 527.4998 | 456.3599 | 426.2348 | 1980.301 | 426.2348 | 527.4998 | 456.3599
1981.2229 | 1637.2229 | 527.5206 | 456.3584 | 426.351 | 1981.2229 | 426.351 | 527.5206 | 456.3584
1982.2229 | 1638.2229 | 527.5291 | 456.2767 | 426.3488 | 1982.2229 | 426.3488 | 527.5291 | 456.2767
1983.2229 | 1639.2229 | 527.5026 | 456.2102 | 426.2964 | 1983.2229 | 426.2964 | 527.5026 | 456.2102
1984.2229 | 1640.2229 | 527.5167 | 456.1556 | 426.1133 | 1984.2229 | 426.1133 | 527.5167 | 456.1556
1985.2229 | 1641.2229 | 527.5329 | 456.1362 | 426.1346 | 1985.2229 | 426.1346 | 527.5329 | 456.1362
1986.2229 | 1642.2229 | 527.4927 | 456.1048 | 426.1919 | 1986.2229 | 426.1919 | 527.4927 | 456.1048
1987.2229 | 1643.2229 | 527.5202 | 456.1059 | 426.2161 | 1987.2229 | 426.2161 | 527.5202 | 456.1059
1988.2229 | 1644.2229 | 527.5367 | 456.1025 | 426.1027 | 1988.2229 | 426.1027 | 527.5367 | 456.1025
1989.2229 | 1645.2229 | 527.5684 | 456.0826 | 425.9906 | 1989.2229 | 425.9906 | 527.5684 | 456.0826
1990.2229 | 1646.2229 | 527.6407 | 456.032 | 425.9883 | 1990.2229 | 425.9883 | 527.6407 | 456.032
1991.2229 | 1647.2229 | 527.7976 | 456.0782 | 425.878 | 1991.2229 | 425.878 | 527.7976 | 456.0782
1992.2229 | 1648.2229 | 527.997 | 456.0503 | 425.9469 | 1992.2229 | 425.9469 | 527.997 | 456.0503
1993.2229 | 1649.2229 | 528.1097 | 456.0836 | 426.0799 | 1993.2229 | 426.0799 | 528.1097 | 456.0836
1994.2229 | 1650.2229 | 528.2289 | 456.0569 | 426.0745 | 1994.2229 | 426.0745 | 528.2289 | 456.0569
1995.2229 | 1651.2229 | 528.406 | 456.1768 | 426.0687 | 1995.2229 | 426.0687 | 528.406 | 456.1768
1996.2229 | 1652.2229 | 528.5324 | 456.1501 | 426.1033 | 1996.2229 | 426.1033 | 528.5324 | 456.1501
1997.2229 | 1653.2229 | 528.5311 | 456.2534 | 426.156 | 1997.2229 | 426.156 | 528.5311 | 456.2534
1998.2229 | 1654.2229 | 528.707 | 456.1926 | 426.2398 | 1998.2229 | 426.2398 | 528.707 | 456.1926
1999.2229 | 1655.2229 | 528.7738 | 456.2667 | 426.2965 | 1999.2229 | 426.2965 | 528.7738 | 456.2667
2000.2229 | 1656.2229 | 528.7196 | 456.3463 | 426.4771 | 2000.2229 | 426.4771 | 528.7196 | 456.3463
2001.2229 | 1657.2229 | 528.7421 | 456.3426 | 426.5734 | 2001.2229 | 426.5734 | 528.7421 | 456.3426
2002.2229 | 1658.2229 | 528.8345 | 456.3427 | 426.5156 | 2002.2229 | 426.5156 | 528.8345 | 456.3427
2003.2229 | 1659.2229 | 528.7712 | 456.3953 | 426.5118 | 2003.2229 | 426.5118 | 528.7712 | 456.3953
2004.2229 | 1660.2229 | 528.7357 | 456.4992 | 426.5383 | 2004.2229 | 426.5383 | 528.7357 | 456.4992
2005.3323 | 1661.3323 | 528.6242 | 456.5888 | 426.6972 | 2005.3323 | 426.6972 | 528.6242 | 456.5888
2006.3479 | 1662.3479 | 528.6132 | 456.6377 | 426.899 | 2006.3479 | 426.899 | 528.6132 | 456.6377
2007.2542 | 1663.2542 | 528.6144 | 456.7554 | 427.0829 | 2007.2542 | 427.0829 | 528.6144 | 456.7554
2008.2229 | 1664.2229 | 528.5919 | 456.7417 | 427.1306 | 2008.2229 | 427.1306 | 528.5919 | 456.7417
2009.2229 | 1665.2229 | 528.5594 | 456.938 | 427.0496 | 2009.2229 | 427.0496 | 528.5594 | 456.938
2010.2229 | 1666.2229 | 528.5745 | 456.9409 | 427.1119 | 2010.2229 | 427.1119 | 528.5745 | 456.9409
2011.2229 | 1667.2229 | 528.6198 | 457.0215 | 427.0656 | 2011.2229 | 427.0656 | 528.6198 | 457.0215
2012.2229 | 1668.2229 | 528.6635 | 457.0728 | 427.1223 | 2012.2229 | 427.1223 | 528.6635 | 457.0728
2013.2229 | 1669.2229 | 528.6703 | 457.2412 | 427.1428 | 2013.2229 | 427.1428 | 528.6703 | 457.2412
2014.2229 | 1670.2229 | 528.7928 | 457.2779 | 427.0228 | 2014.2229 | 427.0228 | 528.7928 | 457.2779
2015.2229 | 1671.2229 | 528.9681 | 457.3039 | 426.9782 | 2015.2229 | 426.9782 | 528.9681 | 457.3039
2016.2229 | 1672.2229 | 529.0124 | 457.4308 | 426.9508 | 2016.2229 | 426.9508 | 529.0124 | 457.4308
2017.2229 | 1673.2229 | 529.0904 | 457.5107 | 426.803 | 2017.2229 | 426.803 | 529.0904 | 457.5107
2018.2229 | 1674.2229 | 529.2043 | 457.5623 | 426.8148 | 2018.2229 | 426.8148 | 529.2043 | 457.5623
2019.2229 | 1675.2229 | 529.2136 | 457.631 | 426.776 | 2019.2229 | 426.776 | 529.2136 | 457.631
2020.2229 | 1676.2229 | 529.3159 | 457.6844 | 426.7485 | 2020.2229 | 426.7485 | 529.3159 | 457.6844
2021.2229 | 1677.2229 | 529.3348 | 457.7469 | 426.7372 | 2021.2229 | 426.7372 | 529.3348 | 457.7469
2022.2229 | 1678.2229 | 529.3457 | 457.7801 | 426.7936 | 2022.2229 | 426.7936 | 529.3457 | 457.7801
2023.2229 | 1679.2229 | 529.3581 | 457.8549 | 426.9103 | 2023.2229 | 426.9103 | 529.3581 | 457.8549
2024.2229 | 1680.2229 | 529.2591 | 458.0361 | 427.0113 | 2024.2229 | 427.0113 | 529.2591 | 458.0361
2025.2229 | 1681.2229 | 529.1982 | 458.0332 | 427.013 | 2025.2229 | 427.013 | 529.1982 | 458.0332
2026.2229 | 1682.2229 | 529.2417 | 458.0755 | 426.9689 | 2026.2229 | 426.9689 | 529.2417 | 458.0755
2027.2229 | 1683.2229 | 529.2181 | 458.1542 | 426.7756 | 2027.2229 | 426.7756 | 529.2181 | 458.1542
2028.2229 | 1684.2229 | 529.2005 | 458.2856 | 426.6284 | 2028.2229 | 426.6284 | 529.2005 | 458.2856
2029.2229 | 1685.2229 | 529.2784 | 458.2625 | 426.6012 | 2029.2229 | 426.6012 | 529.2784 | 458.2625
2030.2229 | 1686.2229 | 529.2824 | 458.4861 | 426.6817 | 2030.2229 | 426.6817 | 529.2824 | 458.4861
2031.2229 | 1687.2229 | 529.2684 | 458.4844 | 426.7956 | 2031.2229 | 426.7956 | 529.2684 | 458.4844
2032.2229 | 1688.2229 | 529.2381 | 458.5308 | 426.82 | 2032.2229 | 426.82 | 529.2381 | 458.5308
2033.2229 | 1689.2229 | 529.0872 | 458.635 | 426.7638 | 2033.2229 | 426.7638 | 529.0872 | 458.635
2034.2229 | 1690.2229 | 529.0514 | 458.6554 | 426.6365 | 2034.2229 | 426.6365 | 529.0514 | 458.6554
2035.2229 | 1691.2229 | 528.9083 | 458.7796 | 426.6157 | 2035.2229 | 426.6157 | 528.9083 | 458.7796
2036.2229 | 1692.2229 | 528.7138 | 458.9267 | 426.6388 | 2036.2229 | 426.6388 | 528.7138 | 458.9267
2037.2229 | 1693.2229 | 528.5853 | 459.0913 | 426.5808 | 2037.2229 | 426.5808 | 528.5853 | 459.0913
2038.2229 | 1694.2229 | 528.4887 | 459.1907 | 426.5774 | 2038.2229 | 426.5774 | 528.4887 | 459.1907
2039.2229 | 1695.2229 | 528.3609 | 459.334 | 426.5349 | 2039.2229 | 426.5349 | 528.3609 | 459.334
2040.2229 | 1696.2229 | 528.294 | 459.3293 | 426.5626 | 2040.2229 | 426.5626 | 528.294 | 459.3293
2041.2229 | 1697.2229 | 528.1856 | 459.475 | 426.4036 | 2041.2229 | 426.4036 | 528.1856 | 459.475
2042.2229 | 1698.2229 | 528.1475 | 459.6579 | 426.4517 | 2042.2229 | 426.4517 | 528.1475 | 459.6579
2043.2229 | 1699.2229 | 528.0802 | 459.8383 | 426.4421 | 2043.2229 | 426.4421 | 528.0802 | 459.8383
2044.2229 | 1700.2229 | 528.1165 | 459.9186 | 426.4965 | 2044.2229 | 426.4965 | 528.1165 | 459.9186
2045.2229 | 1701.2229 | 528.1693 | 459.9553 | 426.5047 | 2045.2229 | 426.5047 | 528.1693 | 459.9553
2046.2229 | 1702.2229 | 528.1659 | 460.1003 | 426.4634 | 2046.2229 | 426.4634 | 528.1659 | 460.1003
2047.2229 | 1703.2229 | 528.2359 | 460.1761 | 426.4373 | 2047.2229 | 426.4373 | 528.2359 | 460.1761
2048.2229 | 1704.2229 | 528.3264 | 460.3113 | 426.4565 | 2048.2229 | 426.4565 | 528.3264 | 460.3113
2049.2229 | 1705.2229 | 528.378 | 460.3393 | 426.4886 | 2049.2229 | 426.4886 | 528.378 | 460.3393
2050.2229 | 1706.2229 | 528.5149 | 460.6023 | 426.6383 | 2050.2229 | 426.6383 | 528.5149 | 460.6023
2051.2229 | 1707.2229 | 528.6134 | 460.9175 | 426.6901 | 2051.2229 | 426.6901 | 528.6134 | 460.9175
2052.2229 | 1708.2229 | 528.673 | 461.1461 | 426.7211 | 2052.2229 | 426.7211 | 528.673 | 461.1461
2053.2229 | 1709.2229 | 528.6449 | 461.3757 | 426.7967 | 2053.2229 | 426.7967 | 528.6449 | 461.3757
2054.2229 | 1710.2229 | 528.6632 | 461.5685 | 426.8627 | 2054.2229 | 426.8627 | 528.6632 | 461.5685
2055.2229 | 1711.2229 | 528.6498 | 461.7509 | 427.0206 | 2055.2229 | 427.0206 | 528.6498 | 461.7509
2056.2229 | 1712.2229 | 528.6595 | 461.9456 | 426.9808 | 2056.2229 | 426.9808 | 528.6595 | 461.9456
2057.2229 | 1713.2229 | 528.679 | 462.1223 | 426.9424 | 2057.2229 | 426.9424 | 528.679 | 462.1223
2058.2229 | 1714.2229 | 528.6193 | 462.4114 | 426.9211 | 2058.2229 | 426.9211 | 528.6193 | 462.4114
2059.2229 | 1715.2229 | 528.65 | 462.5557 | 426.8754 | 2059.2229 | 426.8754 | 528.65 | 462.5557
2060.2229 | 1716.2229 | 528.6152 | 462.8 | 426.7966 | 2060.2229 | 426.7966 | 528.6152 | 462.8
2061.2229 | 1717.2229 | 528.5465 | 463.0063 | 426.7559 | 2061.2229 | 426.7559 | 528.5465 | 463.0063
2062.2229 | 1718.2229 | 528.524 | 463.1618 | 426.7912 | 2062.2229 | 426.7912 | 528.524 | 463.1618
2063.2229 | 1719.2229 | 528.445 | 463.3502 | 426.8879 | 2063.2229 | 426.8879 | 528.445 | 463.3502
2064.2229 | 1720.2229 | 528.3758 | 463.3808 | 427.0314 | 2064.2229 | 427.0314 | 528.3758 | 463.3808
2065.2229 | 1721.2229 | 528.2446 | 463.6383 | 427.1666 | 2065.2229 | 427.1666 | 528.2446 | 463.6383
2066.2229 | 1722.2229 | 528.1025 | 463.7796 | 426.9843 | 2066.2229 | 426.9843 | 528.1025 | 463.7796
2067.2229 | 1723.2229 | 528.0389 | 463.9772 | 427.0662 | 2067.2229 | 427.0662 | 528.0389 | 463.9772
2068.2229 | 1724.2229 | 527.8826 | 464.1287 | 427.0925 | 2068.2229 | 427.0925 | 527.8826 | 464.1287
2069.2229 | 1725.2229 | 527.8426 | 464.3071 | 427.1512 | 2069.2229 | 427.1512 | 527.8426 | 464.3071
2070.2229 | 1726.2229 | 527.7944 | 464.5098 | 427.2175 | 2070.2229 | 427.2175 | 527.7944 | 464.5098
2071.2229 | 1727.2229 | 527.7697 | 464.596 | 427.2138 | 2071.2229 | 427.2138 | 527.7697 | 464.596
2072.2229 | 1728.2229 | 527.7558 | 464.8399 | 427.1092 | 2072.2229 | 427.1092 | 527.7558 | 464.8399
2073.2229 | 1729.2229 | 527.7856 | 464.917 | 427.0574 | 2073.2229 | 427.0574 | 527.7856 | 464.917
2074.2229 | 1730.2229 | 527.7686 | 465.1112 | 427.0808 | 2074.2229 | 427.0808 | 527.7686 | 465.1112
2075.2229 | 1731.2229 | 527.6892 | 465.2384 | 427.0731 | 2075.2229 | 427.0731 | 527.6892 | 465.2384
2076.2229 | 1732.2229 | 527.6913 | 465.414 | 427.1139 | 2076.2229 | 427.1139 | 527.6913 | 465.414
2077.2229 | 1733.2229 | 527.6377 | 465.4802 | 427.097 | 2077.2229 | 427.097 | 527.6377 | 465.4802
2078.2229 | 1734.2229 | 527.5574 | 465.6568 | 426.9452 | 2078.2229 | 426.9452 | 527.5574 | 465.6568
2079.2229 | 1735.2229 | 527.6286 | 465.8345 | 426.8314 | 2079.2229 | 426.8314 | 527.6286 | 465.8345
2080.2229 | 1736.2229 | 527.6658 | 465.9228 | 426.8245 | 2080.2229 | 426.8245 | 527.6658 | 465.9228
2081.2229 | 1737.2229 | 527.7467 | 466.0479 | 426.7801 | 2081.2229 | 426.7801 | 527.7467 | 466.0479
2082.2229 | 1738.2229 | 527.7244 | 466.2304 | 426.8434 | 2082.2229 | 426.8434 | 527.7244 | 466.2304
2083.2229 | 1739.2229 | 527.807 | 466.414 | 426.8167 | 2083.2229 | 426.8167 | 527.807 | 466.414
2084.2229 | 1740.2229 | 527.884 | 466.5254 | 426.8097 | 2084.2229 | 426.8097 | 527.884 | 466.5254
2085.2229 | 1741.2229 | 528.2008 | 466.4535 | 426.9081 | 2085.2229 | 426.9081 | 528.2008 | 466.4535
2086.2229 | 1742.2229 | 528.1667 | 466.6726 | 426.9934 | 2086.2229 | 426.9934 | 528.1667 | 466.6726
2087.2229 | 1743.2229 | 528.5574 | 466.8299 | 427.0377 | 2087.2229 | 427.0377 | 528.5574 | 466.8299
2088.2229 | 1744.2229 | 529.0142 | 466.9807 | 426.9635 | 2088.2229 | 426.9635 | 529.0142 | 466.9807
2089.2229 | 1745.2229 | 529.5418 | 467.1236 | 427.0339 | 2089.2229 | 427.0339 | 529.5418 | 467.1236
2090.2229 | 1746.2229 | 530.0941 | 467.3692 | 427.0994 | 2090.2229 | 427.0994 | 530.0941 | 467.3692
2091.2229 | 1747.2229 | 530.8481 | 467.5292 | 427.0413 | 2091.2229 | 427.0413 | 530.8481 | 467.5292
2092.2229 | 1748.2229 | 531.732 | 467.6638 | 427.0995 | 2092.2229 | 427.0995 | 531.732 | 467.6638
2093.2229 | 1749.2229 | 532.6844 | 467.8988 | 427.0256 | 2093.2229 | 427.0256 | 532.6844 | 467.8988
2094.2229 | 1750.2229 | 533.7582 | 468.1768 | 427.0361 | 2094.2229 | 427.0361 | 533.7582 | 468.1768
2095.2229 | 1751.2229 | 534.8176 | 468.2892 | 427.1382 | 2095.2229 | 427.1382 | 534.8176 | 468.2892
2096.2229 | 1752.2229 | 535.8522 | 468.5191 | 427.0552 | 2096.2229 | 427.0552 | 535.8522 | 468.5191
2097.2229 | 1753.2229 | 536.8453 | 468.8893 | 427.0312 | 2097.2229 | 427.0312 | 536.8453 | 468.8893
2098.2229 | 1754.2229 | 537.8901 | 469.1702 | 427.1357 | 2098.2229 | 427.1357 | 537.8901 | 469.1702
2099.2229 | 1755.2229 | 538.8616 | 469.5263 | 427.1911 | 2099.2229 | 427.1911 | 538.8616 | 469.5263
2100.2229 | 1756.2229 | 539.9213 | 469.8404 | 427.2021 | 2100.2229 | 427.2021 | 539.9213 | 469.8404
2101.2229 | 1757.2229 | 540.906 | 470.0668 | 427.2034 | 2101.2229 | 427.2034 | 540.906 | 470.0668
2102.2229 | 1758.2229 | 541.9023 | 470.3711 | 427.2229 | 2102.2229 | 427.2229 | 541.9023 | 470.3711
2103.2229 | 1759.2229 | 542.7831 | 470.8207 | 427.1505 | 2103.2229 | 427.1505 | 542.7831 | 470.8207
2104.2229 | 1760.2229 | 543.68 | 471.1674 | 427.1925 | 2104.2229 | 427.1925 | 543.68 | 471.1674
2105.2229 | 1761.2229 | 544.6667 | 471.5391 | 427.1757 | 2105.2229 | 427.1757 | 544.6667 | 471.5391
2106.2229 | 1762.2229 | 545.5388 | 471.8513 | 427.2004 | 2106.2229 | 427.2004 | 545.5388 | 471.8513
2107.2229 | 1763.2229 | 546.3632 | 472.2238 | 427.2684 | 2107.2229 | 427.2684 | 546.3632 | 472.2238
2108.2229 | 1764.2229 | 547.1484 | 472.5566 | 427.2391 | 2108.2229 | 427.2391 | 547.1484 | 472.5566
2109.2229 | 1765.2229 | 547.7999 | 473.0053 | 427.1868 | 2109.2229 | 427.1868 | 547.7999 | 473.0053
2110.2229 | 1766.2229 | 548.4285 | 473.4147 | 427.2722 | 2110.2229 | 427.2722 | 548.4285 | 473.4147
2111.2229 | 1767.2229 | 548.8907 | 473.8284 | 427.2702 | 2111.2229 | 427.2702 | 548.8907 | 473.8284
2112.2229 | 1768.2229 | 549.4574 | 474.1339 | 427.2924 | 2112.2229 | 427.2924 | 549.4574 | 474.1339
2113.2229 | 1769.2229 | 549.9247 | 474.5348 | 427.2875 | 2113.2229 | 427.2875 | 549.9247 | 474.5348
2114.2229 | 1770.2229 | 550.5212 | 474.9145 | 427.3099 | 2114.2229 | 427.3099 | 550.5212 | 474.9145
2115.2385 | 1771.2385 | 551.0064 | 475.4103 | 427.2475 | 2115.2385 | 427.2475 | 551.0064 | 475.4103
2116.2229 | 1772.2229 | 551.5963 | 475.8242 | 427.3577 | 2116.2229 | 427.3577 | 551.5963 | 475.8242
2117.2229 | 1773.2229 | 552.0925 | 476.2595 | 427.4095 | 2117.2229 | 427.4095 | 552.0925 | 476.2595
2118.2229 | 1774.2229 | 552.5915 | 476.7036 | 427.3618 | 2118.2229 | 427.3618 | 552.5915 | 476.7036
2119.2229 | 1775.2229 | 553.0334 | 477.09 | 427.3413 | 2119.2229 | 427.3413 | 553.0334 | 477.09
2120.2229 | 1776.2229 | 553.5637 | 477.506 | 427.3667 | 2120.2229 | 427.3667 | 553.5637 | 477.506
2121.2229 | 1777.2229 | 554.1249 | 477.8674 | 427.3886 | 2121.2229 | 427.3886 | 554.1249 | 477.8674
2122.2229 | 1778.2229 | 554.6265 | 478.3291 | 427.3384 | 2122.2229 | 427.3384 | 554.6265 | 478.3291
2123.2229 | 1779.2229 | 555.1926 | 478.6179 | 427.2509 | 2123.2229 | 427.2509 | 555.1926 | 478.6179
2124.2229 | 1780.2229 | 555.5336 | 479.0927 | 427.2119 | 2124.2229 | 427.2119 | 555.5336 | 479.0927
2125.2229 | 1781.2229 | 555.9658 | 479.6019 | 427.2952 | 2125.2229 | 427.2952 | 555.9658 | 479.6019
2126.2229 | 1782.2229 | 556.4813 | 479.8846 | 427.3574 | 2126.2229 | 427.3574 | 556.4813 | 479.8846
2127.2229 | 1783.2229 | 557.0349 | 480.2339 | 427.3441 | 2127.2229 | 427.3441 | 557.0349 | 480.2339
2128.2229 | 1784.2229 | 557.4767 | 480.715 | 427.2039 | 2128.2229 | 427.2039 | 557.4767 | 480.715
2129.2229 | 1785.2229 | 557.9269 | 481.0513 | 427.084 | 2129.2229 | 427.084 | 557.9269 | 481.0513
2130.2229 | 1786.2229 | 558.4368 | 481.3849 | 426.9104 | 2130.2229 | 426.9104 | 558.4368 | 481.3849
2131.2229 | 1787.2229 | 559.0374 | 481.7289 | 426.9186 | 2131.2229 | 426.9186 | 559.0374 | 481.7289
2132.2229 | 1788.2229 | 559.5052 | 482.1788 | 426.8857 | 2132.2229 | 426.8857 | 559.5052 | 482.1788
2133.2229 | 1789.2229 | 560.0912 | 482.4892 | 426.9951 | 2133.2229 | 426.9951 | 560.0912 | 482.4892
2134.2229 | 1790.2229 | 560.5397 | 482.9643 | 427.1132 | 2134.2229 | 427.1132 | 560.5397 | 482.9643
2135.2229 | 1791.2229 | 560.9754 | 483.38 | 427.0432 | 2135.2229 | 427.0432 | 560.9754 | 483.38
2136.2229 | 1792.2229 | 561.422 | 483.6757 | 426.9015 | 2136.2229 | 426.9015 | 561.422 | 483.6757
2137.2229 | 1793.2229 | 561.7433 | 484.0603 | 426.7859 | 2137.2229 | 426.7859 | 561.7433 | 484.0603
2138.2229 | 1794.2229 | 562.0359 | 484.4401 | 426.93 | 2138.2229 | 426.93 | 562.0359 | 484.4401
2139.2229 | 1795.2229 | 562.4013 | 484.8333 | 426.9649 | 2139.2229 | 426.9649 | 562.4013 | 484.8333
2140.2229 | 1796.2229 | 562.8465 | 485.0647 | 426.9094 | 2140.2229 | 426.9094 | 562.8465 | 485.0647
2141.2229 | 1797.2229 | 563.1868 | 485.5226 | 426.9171 | 2141.2229 | 426.9171 | 563.1868 | 485.5226
2142.2229 | 1798.2229 | 563.4966 | 485.9911 | 426.9425 | 2142.2229 | 426.9425 | 563.4966 | 485.9911
2143.2229 | 1799.2229 | 563.9156 | 486.3195 | 427.0774 | 2143.2229 | 427.0774 | 563.9156 | 486.3195
2144.2229 | 1800.2229 | 564.1928 | 486.8238 | 427.1889 | 2144.2229 | 427.1889 | 564.1928 | 486.8238
2145.2229 | 1801.2229 | 564.4637 | 487.1645 | 427.263 | 2145.2229 | 427.263 | 564.4637 | 487.1645
2146.2229 | 1802.2229 | 564.696 | 487.6947 | 427.2013 | 2146.2229 | 427.2013 | 564.696 | 487.6947
2147.2229 | 1803.2229 | 565.0509 | 488.0827 | 427.0992 | 2147.2229 | 427.0992 | 565.0509 | 488.0827
2148.2229 | 1804.2229 | 565.2535 | 488.476 | 427.0845 | 2148.2229 | 427.0845 | 565.2535 | 488.476
2149.2229 | 1805.2229 | 565.4957 | 488.8238 | 426.9814 | 2149.2229 | 426.9814 | 565.4957 | 488.8238
2150.2229 | 1806.2229 | 565.7689 | 488.9848 | 427.0938 | 2150.2229 | 427.0938 | 565.7689 | 488.9848
2151.2229 | 1807.2229 | 565.9188 | 489.4491 | 427.0253 | 2151.2229 | 427.0253 | 565.9188 | 489.4491
2152.2229 | 1808.2229 | 565.9858 | 489.7671 | 426.9877 | 2152.2229 | 426.9877 | 565.9858 | 489.7671
2153.2229 | 1809.2229 | 566.1956 | 490.0791 | 426.9319 | 2153.2229 | 426.9319 | 566.1956 | 490.0791
2154.2229 | 1810.2229 | 566.3901 | 490.3865 | 426.9468 | 2154.2229 | 426.9468 | 566.3901 | 490.3865
2155.2229 | 1811.2229 | 566.431 | 490.6556 | 427.0186 | 2155.2229 | 427.0186 | 566.431 | 490.6556
2156.2229 | 1812.2229 | 566.662 | 491.0638 | 427.0752 | 2156.2229 | 427.0752 | 566.662 | 491.0638
2157.2229 | 1813.2229 | 566.9241 | 491.2931 | 427.0824 | 2157.2229 | 427.0824 | 566.9241 | 491.2931
2158.2229 | 1814.2229 | 567.0067 | 491.6361 | 427.1755 | 2158.2229 | 427.1755 | 567.0067 | 491.6361
2159.2229 | 1815.2229 | 567.1131 | 491.7915 | 427.1515 | 2159.2229 | 427.1515 | 567.1131 | 491.7915
2160.2229 | 1816.2229 | 567.3305 | 491.9457 | 427.0203 | 2160.2229 | 427.0203 | 567.3305 | 491.9457
2161.2229 | 1817.2229 | 567.4906 | 492.3541 | 427.0263 | 2161.2229 | 427.0263 | 567.4906 | 492.3541
2162.2229 | 1818.2229 | 567.4673 | 492.8482 | 426.9448 | 2162.2229 | 426.9448 | 567.4673 | 492.8482
2163.2229 | 1819.2229 | 567.5522 | 493.1158 | 426.8599 | 2163.2229 | 426.8599 | 567.5522 | 493.1158
2164.2229 | 1820.2229 | 567.6662 | 493.5303 | 426.9199 | 2164.2229 | 426.9199 | 567.6662 | 493.5303
2165.2229 | 1821.2229 | 567.7412 | 494.0461 | 426.86 | 2165.2229 | 426.86 | 567.7412 | 494.0461
2166.2229 | 1822.2229 | 567.8334 | 494.2792 | 426.779 | 2166.2229 | 426.779 | 567.8334 | 494.2792
2167.2229 | 1823.2229 | 568.1796 | 494.5598 | 426.6791 | 2167.2229 | 426.6791 | 568.1796 | 494.5598
2168.2229 | 1824.2229 | 568.4068 | 494.7138 | 426.7877 | 2168.2229 | 426.7877 | 568.4068 | 494.7138
2169.2229 | 1825.2229 | 568.7179 | 494.9916 | 426.8672 | 2169.2229 | 426.8672 | 568.7179 | 494.9916
2170.2229 | 1826.2229 | 568.7548 | 495.6196 | 426.8478 | 2170.2229 | 426.8478 | 568.7548 | 495.6196
2171.2229 | 1827.2229 | 569.0922 | 495.9592 | 426.6185 | 2171.2229 | 426.6185 | 569.0922 | 495.9592
2172.2229 | 1828.2229 | 569.4491 | 496.2923 | 426.6205 | 2172.2229 | 426.6205 | 569.4491 | 496.2923
2173.2229 | 1829.2229 | 569.7743 | 496.4514 | 426.6353 | 2173.2229 | 426.6353 | 569.7743 | 496.4514
2174.2229 | 1830.2229 | 570.1383 | 496.6913 | 426.5934 | 2174.2229 | 426.5934 | 570.1383 | 496.6913
2175.2229 | 1831.2229 | 570.4404 | 496.923 | 426.4675 | 2175.2229 | 426.4675 | 570.4404 | 496.923
2176.2229 | 1832.2229 | 570.6224 | 497.3128 | 426.3604 | 2176.2229 | 426.3604 | 570.6224 | 497.3128
2177.2229 | 1833.2229 | 570.9101 | 497.7291 | 426.2817 | 2177.2229 | 426.2817 | 570.9101 | 497.7291
2178.2229 | 1834.2229 | 571.2024 | 498.0335 | 426.1782 | 2178.2229 | 426.1782 | 571.2024 | 498.0335
2179.2229 | 1835.2229 | 571.5322 | 498.3615 | 426.1535 | 2179.2229 | 426.1535 | 571.5322 | 498.3615
2180.2229 | 1836.2229 | 571.9859 | 498.5662 | 426.3038 | 2180.2229 | 426.3038 | 571.9859 | 498.5662
2181.2229 | 1837.2229 | 572.1968 | 498.9679 | 426.4273 | 2181.2229 | 426.4273 | 572.1968 | 498.9679
2182.2229 | 1838.2229 | 572.5053 | 499.3658 | 426.3924 | 2182.2229 | 426.3924 | 572.5053 | 499.3658
2183.2229 | 1839.2229 | 572.8607 | 499.606 | 426.3565 | 2183.2229 | 426.3565 | 572.8607 | 499.606
2184.2229 | 1840.2229 | 573.2165 | 499.8602 | 426.4909 | 2184.2229 | 426.4909 | 573.2165 | 499.8602
2185.2229 | 1841.2229 | 573.5092 | 499.9925 | 426.5117 | 2185.2229 | 426.5117 | 573.5092 | 499.9925
2186.2229 | 1842.2229 | 573.8391 | 500.2785 | 426.3873 | 2186.2229 | 426.3873 | 573.8391 | 500.2785
2187.2229 | 1843.2229 | 574.4024 | 500.3457 | 426.4354 | 2187.2229 | 426.4354 | 574.4024 | 500.3457
2188.2229 | 1844.2229 | 574.6655 | 500.6516 | 426.375 | 2188.2229 | 426.375 | 574.6655 | 500.6516
2189.2229 | 1845.2229 | 575.0125 | 500.7648 | 426.4125 | 2189.2229 | 426.4125 | 575.0125 | 500.7648
2190.2229 | 1846.2229 | 575.3864 | 500.9556 | 426.3393 | 2190.2229 | 426.3393 | 575.3864 | 500.9556
2191.2229 | 1847.2229 | 575.7336 | 501.2398 | 426.2235 | 2191.2229 | 426.2235 | 575.7336 | 501.2398
2192.2229 | 1848.2229 | 576.0443 | 501.5202 | 426.1892 | 2192.2229 | 426.1892 | 576.0443 | 501.5202
2193.2229 | 1849.2229 | 576.3639 | 501.8002 | 426.1954 | 2193.2229 | 426.1954 | 576.3639 | 501.8002
2194.2229 | 1850.2229 | 576.6435 | 502.0021 | 426.1772 | 2194.2229 | 426.1772 | 576.6435 | 502.0021
2195.2229 | 1851.2229 | 576.8583 | 502.431 | 426.2522 | 2195.2229 | 426.2522 | 576.8583 | 502.431
2196.2229 | 1852.2229 | 577.0618 | 502.6972 | 426.3114 | 2196.2229 | 426.3114 | 577.0618 | 502.6972
2197.2229 | 1853.2229 | 577.2074 | 503.1478 | 426.3974 | 2197.2229 | 426.3974 | 577.2074 | 503.1478
2198.2229 | 1854.2229 | 577.5553 | 503.1441 | 426.5182 | 2198.2229 | 426.5182 | 577.5553 | 503.1441
2199.2229 | 1855.2229 | 577.7553 | 503.4442 | 426.6414 | 2199.2229 | 426.6414 | 577.7553 | 503.4442
2200.2229 | 1856.2229 | 578.0903 | 503.6737 | 426.8055 | 2200.2229 | 426.8055 | 578.0903 | 503.6737
2201.2229 | 1857.2229 | 578.4398 | 503.8791 | 426.9499 | 2201.2229 | 426.9499 | 578.4398 | 503.8791
2202.2229 | 1858.2229 | 578.6368 | 504.4576 | 426.8755 | 2202.2229 | 426.8755 | 578.6368 | 504.4576
2203.2229 | 1859.2229 | 579.008 | 504.5891 | 426.8053 | 2203.2229 | 426.8053 | 579.008 | 504.5891
2204.2229 | 1860.2229 | 579.3161 | 504.8159 | 426.8681 | 2204.2229 | 426.8681 | 579.3161 | 504.8159
2205.2229 | 1861.2229 | 579.7431 | 505.083 | 426.9508 | 2205.2229 | 426.9508 | 579.7431 | 505.083
2206.2229 | 1862.2229 | 580.0458 | 505.5752 | 427.0533 | 2206.2229 | 427.0533 | 580.0458 | 505.5752
2207.2229 | 1863.2229 | 580.4433 | 505.5779 | 427.1498 | 2207.2229 | 427.1498 | 580.4433 | 505.5779
2208.2229 | 1864.2229 | 580.8039 | 505.8459 | 427.0677 | 2208.2229 | 427.0677 | 580.8039 | 505.8459
2209.2229 | 1865.2229 | 581.0261 | 506.1805 | 426.7887 | 2209.2229 | 426.7887 | 581.0261 | 506.1805
2210.2229 | 1866.2229 | 581.4006 | 506.4455 | 426.5303 | 2210.2229 | 426.5303 | 581.4006 | 506.4455
2211.2229 | 1867.2229 | 581.5682 | 506.9702 | 426.5898 | 2211.2229 | 426.5898 | 581.5682 | 506.9702
2212.2229 | 1868.2229 | 581.8469 | 507.3903 | 426.7019 | 2212.2229 | 426.7019 | 581.8469 | 507.3903
2213.2229 | 1869.2229 | 582.2656 | 507.6156 | 426.6747 | 2213.2229 | 426.6747 | 582.2656 | 507.6156
2214.2229 | 1870.2229 | 582.5314 | 507.8181 | 426.5847 | 2214.2229 | 426.5847 | 582.5314 | 507.8181
2215.2229 | 1871.2229 | 582.8104 | 508.081 | 426.5718 | 2215.2229 | 426.5718 | 582.8104 | 508.081
2216.2229 | 1872.2229 | 583.059 | 508.5016 | 426.4379 | 2216.2229 | 426.4379 | 583.059 | 508.5016
2217.2229 | 1873.2229 | 583.1236 | 509.0014 | 426.5514 | 2217.2229 | 426.5514 | 583.1236 | 509.0014
2218.2229 | 1874.2229 | 583.5373 | 509.2527 | 426.5607 | 2218.2229 | 426.5607 | 583.5373 | 509.2527
2219.2229 | 1875.2229 | 583.8352 | 509.4769 | 426.6675 | 2219.2229 | 426.6675 | 583.8352 | 509.4769
2220.2229 | 1876.2229 | 584.1847 | 509.7709 | 426.7757 | 2220.2229 | 426.7757 | 584.1847 | 509.7709
2221.2229 | 1877.2229 | 584.4415 | 509.9373 | 426.8046 | 2221.2229 | 426.8046 | 584.4415 | 509.9373
2222.2229 | 1878.2229 | 584.5276 | 510.3613 | 426.755 | 2222.2229 | 426.755 | 584.5276 | 510.3613
2223.2229 | 1879.2229 | 584.5443 | 510.9521 | 426.7223 | 2223.2229 | 426.7223 | 584.5443 | 510.9521
2224.2229 | 1880.2229 | 585.0368 | 510.929 | 426.6327 | 2224.2229 | 426.6327 | 585.0368 | 510.929
2225.2229 | 1881.2229 | 585.1134 | 511.6336 | 426.6915 | 2225.2229 | 426.6915 | 585.1134 | 511.6336
2226.2229 | 1882.2229 | 585.49 | 511.6598 | 426.803 | 2226.2229 | 426.803 | 585.49 | 511.6598
2227.2229 | 1883.2229 | 585.9615 | 512.0678 | 426.8447 | 2227.2229 | 426.8447 | 585.9615 | 512.0678
2228.2229 | 1884.2229 | 586.5188 | 512.3826 | 426.8767 | 2228.2229 | 426.8767 | 586.5188 | 512.3826
2229.2229 | 1885.2229 | 587.293 | 512.4655 | 426.8837 | 2229.2229 | 426.8837 | 587.293 | 512.4655
2230.2229 | 1886.2229 | 587.3852 | 513.0656 | 426.9145 | 2230.2229 | 426.9145 | 587.3852 | 513.0656
2231.2229 | 1887.2229 | 588.2115 | 513.1757 | 427.0191 | 2231.2229 | 427.0191 | 588.2115 | 513.1757
2232.2229 | 1888.2229 | 588.3595 | 513.4655 | 427.0655 | 2232.2229 | 427.0655 | 588.3595 | 513.4655
2233.2229 | 1889.2229 | 588.63 | 513.6268 | 427.1073 | 2233.2229 | 427.1073 | 588.63 | 513.6268
2234.2229 | 1890.2229 | 588.9328 | 514.1943 | 427.1821 | 2234.2229 | 427.1821 | 588.9328 | 514.1943
2235.2229 | 1891.2229 | 589.4136 | 514.2536 | 427.278 | 2235.2229 | 427.278 | 589.4136 | 514.2536
2236.2229 | 1892.2229 | 589.6 | 514.822 | 427.2465 | 2236.2229 | 427.2465 | 589.6 | 514.822
2237.2229 | 1893.2229 | 589.9179 | 515.0137 | 427.172 | 2237.2229 | 427.172 | 589.9179 | 515.0137
2238.2229 | 1894.2229 | 590.414 | 515.2918 | 427.1332 | 2238.2229 | 427.1332 | 590.414 | 515.2918
2239.2229 | 1895.2229 | 590.6775 | 515.5489 | 427.2038 | 2239.2229 | 427.2038 | 590.6775 | 515.5489
2240.2229 | 1896.2229 | 590.7565 | 516.2315 | 427.365 | 2240.2229 | 427.365 | 590.7565 | 516.2315
2241.2229 | 1897.2229 | 591.4628 | 516.5448 | 427.3232 | 2241.2229 | 427.3232 | 591.4628 | 516.5448
2242.2229 | 1898.2229 | 592.0363 | 516.4311 | 427.3198 | 2242.2229 | 427.3198 | 592.0363 | 516.4311
2243.2229 | 1899.2229 | 592.2164 | 517.1978 | 427.3812 | 2243.2229 | 427.3812 | 592.2164 | 517.1978
2244.2229 | 1900.2229 | 592.7672 | 517.1605 | 427.5104 | 2244.2229 | 427.5104 | 592.7672 | 517.1605
2245.2229 | 1901.2229 | 592.95 | 517.7966 | 427.5637 | 2245.2229 | 427.5637 | 592.95 | 517.7966
2246.2229 | 1902.2229 | 593.6955 | 517.7675 | 427.7041 | 2246.2229 | 427.7041 | 593.6955 | 517.7675
2247.2229 | 1903.2229 | 593.8488 | 518.3297 | 427.8561 | 2247.2229 | 427.8561 | 593.8488 | 518.3297
2248.2229 | 1904.2229 | 594.9536 | 518.3363 | 427.7985 | 2248.2229 | 427.7985 | 594.9536 | 518.3363
2249.2229 | 1905.2229 | 595.0955 | 518.6778 | 427.8494 | 2249.2229 | 427.8494 | 595.0955 | 518.6778
2250.2229 | 1906.2229 | 594.9201 | 519.1219 | 427.8461 | 2250.2229 | 427.8461 | 594.9201 | 519.1219
2251.2229 | 1907.2229 | 595.6522 | 519.5753 | 427.9571 | 2251.2229 | 427.9571 | 595.6522 | 519.5753
2252.2229 | 1908.2229 | 595.7837 | 519.8011 | 428.0646 | 2252.2229 | 428.0646 | 595.7837 | 519.8011
2253.2229 | 1909.2229 | 596.4144 | 519.9055 | 428.0367 | 2253.2229 | 428.0367 | 596.4144 | 519.9055
2254.2229 | 1910.2229 | 596.1258 | 520.5682 | 428.2074 | 2254.2229 | 428.2074 | 596.1258 | 520.5682
2255.2229 | 1911.2229 | 595.7331 | 520.7897 | 428.2912 | 2255.2229 | 428.2912 | 595.7331 | 520.7897
2256.2229 | 1912.2229 | 596.0755 | 521.0881 | 428.2724 | 2256.2229 | 428.2724 | 596.0755 | 521.0881
2257.2229 | 1913.2229 | 595.8102 | 521.6774 | 428.3541 | 2257.2229 | 428.3541 | 595.8102 | 521.6774
2258.2229 | 1914.2229 | 596.1432 | 522.0261 | 428.4283 | 2258.2229 | 428.4283 | 596.1432 | 522.0261
2259.2229 | 1915.2229 | 596.3447 | 522.1488 | 428.5903 | 2259.2229 | 428.5903 | 596.3447 | 522.1488
2260.2229 | 1916.2229 | 596.3562 | 522.7074 | 428.763 | 2260.2229 | 428.763 | 596.3562 | 522.7074
2261.2229 | 1917.2229 | 595.9717 | 523.0313 | 428.8965 | 2261.2229 | 428.8965 | 595.9717 | 523.0313
2262.2229 | 1918.2229 | 595.8795 | 524.0175 | 428.8511 | 2262.2229 | 428.8511 | 595.8795 | 524.0175
2263.2229 | 1919.2229 | 595.6753 | 524.3636 | 428.8758 | 2263.2229 | 428.8758 | 595.6753 | 524.3636
2264.2229 | 1920.2229 | 595.843 | 524.5293 | 428.9362 | 2264.2229 | 428.9362 | 595.843 | 524.5293
2265.2229 | 1921.2229 | 595.8188 | 525.0366 | 428.9658 | 2265.2229 | 428.9658 | 595.8188 | 525.0366
2266.2229 | 1922.2229 | 596.3961 | 525.745 | 429.093 | 2266.2229 | 429.093 | 596.3961 | 525.745
2267.2229 | 1923.2229 | 596.1618 | 526.3714 | 429.2711 | 2267.2229 | 429.2711 | 596.1618 | 526.3714
2268.2229 | 1924.2229 | 596.4627 | 526.7307 | 429.5201 | 2268.2229 | 429.5201 | 596.4627 | 526.7307
2269.2229 | 1925.2229 | 596.4754 | 528.2901 | 429.633 | 2269.2229 | 429.633 | 596.4754 | 528.2901
2270.2229 | 1926.2229 | 596.8262 | 528.2135 | 429.6676 | 2270.2229 | 429.6676 | 596.8262 | 528.2135
2271.2229 | 1927.2229 | 597.3235 | 529.0566 | 429.7606 | 2271.2229 | 429.7606 | 597.3235 | 529.0566
2272.2229 | 1928.2229 | 597.5815 | 529.5108 | 429.9514 | 2272.2229 | 429.9514 | 597.5815 | 529.5108
2273.2229 | 1929.2229 | 597.959 | 531.1999 | 430.0737 | 2273.2229 | 430.0737 | 597.959 | 531.1999
2274.2229 | 1930.2229 | 597.3773 | 532.9557 | 430.1273 | 2274.2229 | 430.1273 | 597.3773 | 532.9557
2275.2229 | 1931.2229 | 597.9885 | 533.1243 | 430.1752 | 2275.2229 | 430.1752 | 597.9885 | 533.1243
2276.2229 | 1932.2229 | 598.2134 | 533.3893 | 430.2617 | 2276.2229 | 430.2617 | 598.2134 | 533.3893
2277.2229 | 1933.2229 | 598.1097 | 532.9932 | 430.1924 | 2277.2229 | 430.1924 | 598.1097 | 532.9932
2278.2229 | 1934.2229 | 598.5636 | 534.764 | 430.1153 | 2278.2229 | 430.1153 | 598.5636 | 534.764
2279.2229 | 1935.2229 | 599.7018 | 533.8451 | 430.1285 | 2279.2229 | 430.1285 | 599.7018 | 533.8451
2280.2229 | 1936.2229 | 599.3263 | 534.6726 | 430.1168 | 2280.2229 | 430.1168 | 599.3263 | 534.6726
2281.2229 | 1937.2229 | 599.9262 | 535.0637 | 430.1124 | 2281.2229 | 430.1124 | 599.9262 | 535.0637
2282.2229 | 1938.2229 | 600.275 | 534.8572 | 430.0316 | 2282.2229 | 430.0316 | 600.275 | 534.8572
2283.2229 | 1939.2229 | 600.2946 | 535.4198 | 429.8041 | 2283.2229 | 429.8041 | 600.2946 | 535.4198
2284.2229 | 1940.2229 | 600.5146 | 535.3211 | 429.5346 | 2284.2229 | 429.5346 | 600.5146 | 535.3211
2285.2229 | 1941.2229 | 600.7241 | 535.7303 | 429.4157 | 2285.2229 | 429.4157 | 600.7241 | 535.7303
2286.2229 | 1942.2229 | 601.0123 | 535.6582 | 429.3962 | 2286.2229 | 429.3962 | 601.0123 | 535.6582
2287.2229 | 1943.2229 | 600.963 | 536.8347 | 429.2488 | 2287.2229 | 429.2488 | 600.963 | 536.8347
2288.2229 | 1944.2229 | 601.1433 | 537.0937 | 429.1209 | 2288.2229 | 429.1209 | 601.1433 | 537.0937
2289.2229 | 1945.2229 | 601.5312 | 537.1924 | 429.1012 | 2289.2229 | 429.1012 | 601.5312 | 537.1924
2290.2229 | 1946.2229 | 601.5292 | 537.5331 | 428.9173 | 2290.2229 | 428.9173 | 601.5292 | 537.5331
2291.2229 | 1947.2229 | 601.8349 | 537.3986 | 428.8187 | 2291.2229 | 428.8187 | 601.8349 | 537.3986
2292.2229 | 1948.2229 | 601.9975 | 537.9886 | 428.7407 | 2292.2229 | 428.7407 | 601.9975 | 537.9886
2293.2229 | 1949.2229 | 602.0928 | 538.4438 | 428.695 | 2293.2229 | 428.695 | 602.0928 | 538.4438
2294.2229 | 1950.2229 | 602.0966 | 539.0467 | 428.5494 | 2294.2229 | 428.5494 | 602.0966 | 539.0467
2295.2229 | 1951.2229 | 602.7951 | 539.1276 | 428.3884 | 2295.2229 | 428.3884 | 602.7951 | 539.1276
2296.2229 | 1952.2229 | 602.8645 | 539.7254 | 428.3528 | 2296.2229 | 428.3528 | 602.8645 | 539.7254
2297.2229 | 1953.2229 | 603.1827 | 539.4376 | 428.2288 | 2297.2229 | 428.2288 | 603.1827 | 539.4376
2298.2229 | 1954.2229 | 603.4484 | 540.6995 | 428.0257 | 2298.2229 | 428.0257 | 603.4484 | 540.6995
2299.2229 | 1955.2229 | 603.6818 | 539.8724 | 427.8606 | 2299.2229 | 427.8606 | 603.6818 | 539.8724
2300.2229 | 1956.2229 | 603.9779 | 540.1347 | 427.6803 | 2300.2229 | 427.6803 | 603.9779 | 540.1347
2301.2229 | 1957.2229 | 604.016 | 540.8342 | 427.5662 | 2301.2229 | 427.5662 | 604.016 | 540.8342
2302.2229 | 1958.2229 | 604.271 | 540.334 | 427.4862 | 2302.2229 | 427.4862 | 604.271 | 540.334
2303.2229 | 1959.2229 | 604.6058 | 540.8677 | 427.3847 | 2303.2229 | 427.3847 | 604.6058 | 540.8677
2304.2229 | 1960.2229 | 604.6705 | 541.4327 | 427.3159 | 2304.2229 | 427.3159 | 604.6705 | 541.4327
2305.2229 | 1961.2229 | 604.9778 | 541.7041 | 427.2105 | 2305.2229 | 427.2105 | 604.9778 | 541.7041
2306.2229 | 1962.2229 | 605.4206 | 542.0848 | 427.1629 | 2306.2229 | 427.1629 | 605.4206 | 542.0848
2307.2229 | 1963.2229 | 605.5743 | 543.3598 | 427.0752 | 2307.2229 | 427.0752 | 605.5743 | 543.3598
2308.2229 | 1964.2229 | 605.865 | 542.4493 | 426.9494 | 2308.2229 | 426.9494 | 605.865 | 542.4493
2309.2229 | 1965.2229 | 606.0726 | 542.8981 | 426.8931 | 2309.2229 | 426.8931 | 606.0726 | 542.8981
2310.2229 | 1966.2229 | 605.7935 | 543.7123 | 426.8056 | 2310.2229 | 426.8056 | 605.7935 | 543.7123
2311.2229 | 1967.2229 | 605.4463 | 546.0339 | 426.7288 | 2311.2229 | 426.7288 | 605.4463 | 546.0339
2312.2229 | 1968.2229 | 605.9264 | 543.7452 | 426.5173 | 2312.2229 | 426.5173 | 605.9264 | 543.7452
2313.2229 | 1969.2229 | 605.7675 | 544.0891 | 426.2575 | 2313.2229 | 426.2575 | 605.7675 | 544.0891
2314.2229 | 1970.2229 | 605.6694 | 543.3282 | 426.031 | 2314.2229 | 426.031 | 605.6694 | 543.3282
2315.2229 | 1971.2229 | 605.3679 | 544.4624 | 425.817 | 2315.2229 | 425.817 | 605.3679 | 544.4624
2316.2229 | 1972.2229 | 605.2681 | 544.5359 | 425.7384 | 2316.2229 | 425.7384 | 605.2681 | 544.5359
2317.2229 | 1973.2229 | 605.2035 | 545.1998 | 425.6859 | 2317.2229 | 425.6859 | 605.2035 | 545.1998
2318.2229 | 1974.2229 | 605.1631 | 544.3936 | 425.5124 | 2318.2229 | 425.5124 | 605.1631 | 544.3936
2319.2229 | 1975.2229 | 605.23 | 544.6375 | 425.4007 | 2319.2229 | 425.4007 | 605.23 | 544.6375
2320.2229 | 1976.2229 | 605.2408 | 545.6716 | 425.3964 | 2320.2229 | 425.3964 | 605.2408 | 545.6716
2321.2229 | 1977.2229 | 605.5083 | 545.4776 | 425.3352 | 2321.2229 | 425.3352 | 605.5083 | 545.4776
2322.2229 | 1978.2229 | 605.5197 | 546.6108 | 425.2697 | 2322.2229 | 425.2697 | 605.5197 | 546.6108
2323.2229 | 1979.2229 | 605.5336 | 546.8337 | 425.1167 | 2323.2229 | 425.1167 | 605.5336 | 546.8337
2324.2229 | 1980.2229 | 605.6361 | 547.1441 | 424.958 | 2324.2229 | 424.958 | 605.6361 | 547.1441
2325.2229 | 1981.2229 | 605.7013 | 546.6682 | 424.8283 | 2325.2229 | 424.8283 | 605.7013 | 546.6682
2326.2229 | 1982.2229 | 605.5752 | 548.3472 | 424.8219 | 2326.2229 | 424.8219 | 605.5752 | 548.3472
2327.2229 | 1983.2229 | 605.891 | 548.5882 | 424.8613 | 2327.2229 | 424.8613 | 605.891 | 548.5882
2328.2229 | 1984.2229 | 606.2766 | 548.3898 | 424.899 | 2328.2229 | 424.899 | 606.2766 | 548.3898
2329.2229 | 1985.2229 | 606.3178 | 547.8204 | 424.8574 | 2329.2229 | 424.8574 | 606.3178 | 547.8204
2330.2229 | 1986.2229 | 606.0147 | 550.4979 | 424.7741 | 2330.2229 | 424.7741 | 606.0147 | 550.4979
2331.2229 | 1987.2229 | 606.5382 | 549.9335 | 424.7464 | 2331.2229 | 424.7464 | 606.5382 | 549.9335
2332.2229 | 1988.2229 | 606.9915 | 550.126 | 424.828 | 2332.2229 | 424.828 | 606.9915 | 550.126
2333.2229 | 1989.2229 | 606.7619 | 551.0839 | 424.8425 | 2333.2229 | 424.8425 | 606.7619 | 551.0839
2334.2229 | 1990.2229 | 606.9319 | 550.8479 | 424.7778 | 2334.2229 | 424.7778 | 606.9319 | 550.8479
2335.2229 | 1991.2229 | 607.0282 | 551.7338 | 424.6718 | 2335.2229 | 424.6718 | 607.0282 | 551.7338
2336.2229 | 1992.2229 | 607.1728 | 551.0879 | 424.7144 | 2336.2229 | 424.7144 | 607.1728 | 551.0879
2337.2229 | 1993.2229 | 606.6763 | 553.5889 | 424.8496 | 2337.2229 | 424.8496 | 606.6763 | 553.5889
2338.2229 | 1994.2229 | 606.9637 | 553.329 | 424.9613 | 2338.2229 | 424.9613 | 606.9637 | 553.329
2339.2229 | 1995.2229 | 605.5204 | 555.0924 | 424.9047 | 2339.2229 | 424.9047 | 605.5204 | 555.0924
2340.2229 | 1996.2229 | 606.7235 | 553.7204 | 424.8629 | 2340.2229 | 424.8629 | 606.7235 | 553.7204
2341.2229 | 1997.2229 | 607.1369 | 554.508 | 424.7626 | 2341.2229 | 424.7626 | 607.1369 | 554.508
2342.2229 | 1998.2229 | 607.1943 | 554.7116 | 424.6852 | 2342.2229 | 424.6852 | 607.1943 | 554.7116
2343.2229 | 1999.2229 | 607.0227 | 555.8122 | 424.6538 | 2343.2229 | 424.6538 | 607.0227 | 555.8122
2344.2229 | 2000.2229 | 606.3769 | 556.5298 | 424.5737 | 2344.2229 | 424.5737 | 606.3769 | 556.5298
2345.2229 | 2001.2229 | 607.0423 | 555.7666 | 424.4328 | 2345.2229 | 424.4328 | 607.0423 | 555.7666
2346.2229 | 2002.2229 | 607.2774 | 555.154 | 424.268 | 2346.2229 | 424.268 | 607.2774 | 555.154
2347.2229 | 2003.2229 | 607.1415 | 556.6236 | 424.1447 | 2347.2229 | 424.1447 | 607.1415 | 556.6236
2348.2229 | 2004.2229 | 606.619 | 557.8053 | 424.0302 | 2348.2229 | 424.0302 | 606.619 | 557.8053
2349.2229 | 2005.2229 | 606.4551 | 558.3274 | 423.8413 | 2349.2229 | 423.8413 | 606.4551 | 558.3274
2350.2229 | 2006.2229 | 606.4653 | 557.1311 | 423.6965 | 2350.2229 | 423.6965 | 606.4653 | 557.1311
2351.2229 | 2007.2229 | 606.897 | 557.3788 | 423.4576 | 2351.2229 | 423.4576 | 606.897 | 557.3788
2352.2229 | 2008.2229 | 607.2014 | 557.5828 | 423.2627 | 2352.2229 | 423.2627 | 607.2014 | 557.5828
2353.2229 | 2009.2229 | 607.2316 | 558.3327 | 422.9904 | 2353.2229 | 422.9904 | 607.2316 | 558.3327
2354.2229 | 2010.2229 | 607.1061 | 559.2142 | 422.7473 | 2354.2229 | 422.7473 | 607.1061 | 559.2142
2355.2229 | 2011.2229 | 607.3416 | 558.5807 | 422.5366 | 2355.2229 | 422.5366 | 607.3416 | 558.5807
2356.2229 | 2012.2229 | 606.8359 | 559.1173 | 422.3387 | 2356.2229 | 422.3387 | 606.8359 | 559.1173
2357.2229 | 2013.2229 | 607.2961 | 559.5699 | 422.1852 | 2357.2229 | 422.1852 | 607.2961 | 559.5699
2358.2229 | 2014.2229 | 607.6726 | 559.8942 | 421.938 | 2358.2229 | 421.938 | 607.6726 | 559.8942
2359.2229 | 2015.2229 | 607.4991 | 561.0745 | 421.6754 | 2359.2229 | 421.6754 | 607.4991 | 561.0745
2360.2229 | 2016.2229 | 607.9064 | 560.5342 | 421.3291 | 2360.2229 | 421.3291 | 607.9064 | 560.5342
2361.2229 | 2017.2229 | 607.8491 | 560.7301 | 421.0257 | 2361.2229 | 421.0257 | 607.8491 | 560.7301
2362.2229 | 2018.2229 | 608.0688 | 561.5633 | 420.6998 | 2362.2229 | 420.6998 | 608.0688 | 561.5633
2363.2229 | 2019.2229 | 607.8898 | 561.6735 | 420.3966 | 2363.2229 | 420.3966 | 607.8898 | 561.6735
2364.2229 | 2020.2229 | 607.6795 | 562.3552 | 420.1404 | 2364.2229 | 420.1404 | 607.6795 | 562.3552
2365.2229 | 2021.2229 | 607.5103 | 563.027 | 420.0298 | 2365.2229 | 420.0298 | 607.5103 | 563.027
2366.2229 | 2022.2229 | 606.9366 | 563.0386 | 419.8982 | 2366.2229 | 419.8982 | 606.9366 | 563.0386
2367.2229 | 2023.2229 | 608.2321 | 563.164 | 419.753 | 2367.2229 | 419.753 | 608.2321 | 563.164
2368.2229 | 2024.2229 | 608.4898 | 563.147 | 419.4395 | 2368.2229 | 419.4395 | 608.4898 | 563.147
2369.2229 | 2025.2229 | 608.1534 | 563.2258 | 419.16 | 2369.2229 | 419.16 | 608.1534 | 563.2258
2370.2229 | 2026.2229 | 608.2935 | 563.7422 | 418.8705 | 2370.2229 | 418.8705 | 608.2935 | 563.7422
2371.2229 | 2027.2229 | 606.5168 | 566.2293 | 418.566 | 2371.2229 | 418.566 | 606.5168 | 566.2293
2372.2229 | 2028.2229 | 608.5903 | 565.6972 | 418.2863 | 2372.2229 | 418.2863 | 608.5903 | 565.6972
2373.2229 | 2029.2229 | 608.6432 | 565.8272 | 418.1637 | 2373.2229 | 418.1637 | 608.6432 | 565.8272
2374.2229 | 2030.2229 | 608.9179 | 565.7336 | 417.9055 | 2374.2229 | 417.9055 | 608.9179 | 565.7336
2375.2229 | 2031.2229 | 608.8702 | 566.1372 | 417.6351 | 2375.2229 | 417.6351 | 608.8702 | 566.1372
2376.2229 | 2032.2229 | 608.5557 | 566.6951 | 417.3158 | 2376.2229 | 417.3158 | 608.5557 | 566.6951
2377.2229 | 2033.2229 | 609.101 | 566.6127 | 417.072 | 2377.2229 | 417.072 | 609.101 | 566.6127
2378.2229 | 2034.2229 | 609.4242 | 566.8915 | 416.9125 | 2378.2229 | 416.9125 | 609.4242 | 566.8915
2379.2229 | 2035.2229 | 609.2385 | 566.9628 | 416.691 | 2379.2229 | 416.691 | 609.2385 | 566.9628
2380.2229 | 2036.2229 | 608.4758 | 567.7051 | 416.4351 | 2380.2229 | 416.4351 | 608.4758 | 567.7051
2381.2229 | 2037.2229 | 608.1408 | 568.1326 | 416.2755 | 2381.2229 | 416.2755 | 608.1408 | 568.1326
2382.2229 | 2038.2229 | 609.1777 | 567.9792 | 416.0563 | 2382.2229 | 416.0563 | 609.1777 | 567.9792
2383.2229 | 2039.2229 | 608.9853 | 568.36 | 415.7415 | 2383.2229 | 415.7415 | 608.9853 | 568.36
2384.2229 | 2040.2229 | 608.7983 | 567.9148 | 415.4414 | 2384.2229 | 415.4414 | 608.7983 | 567.9148
2385.2229 | 2041.2229 | 608.9052 | 568.3264 | 415.1536 | 2385.2229 | 415.1536 | 608.9052 | 568.3264
2386.2229 | 2042.2229 | 608.9462 | 568.4608 | 414.9422 | 2386.2229 | 414.9422 | 608.9462 | 568.4608
2387.2229 | 2043.2229 | 609.0301 | 568.6396 | 414.8244 | 2387.2229 | 414.8244 | 609.0301 | 568.6396
2388.2229 | 2044.2229 | 608.6462 | 569.2258 | 414.5859 | 2388.2229 | 414.5859 | 608.6462 | 569.2258
2389.2229 | 2045.2229 | 608.4813 | 568.6547 | 414.2552 | 2389.2229 | 414.2552 | 608.4813 | 568.6547
2390.2229 | 2046.2229 | 609.1235 | 568.4984 | 414.002 | 2390.2229 | 414.002 | 609.1235 | 568.4984
2391.2229 | 2047.2229 | 608.5153 | 569.4715 | 413.7683 | 2391.2229 | 413.7683 | 608.5153 | 569.4715
2392.2229 | 2048.2229 | 609.4163 | 569.2477 | 413.4127 | 2392.2229 | 413.4127 | 609.4163 | 569.2477
2393.2229 | 2049.2229 | 609.4333 | 569.3551 | 413.1658 | 2393.2229 | 413.1658 | 609.4333 | 569.3551
2394.2229 | 2050.2229 | 608.9805 | 569.774 | 412.9569 | 2394.2229 | 412.9569 | 608.9805 | 569.774
2395.2229 | 2051.2229 | 609.1398 | 569.8418 | 412.6623 | 2395.2229 | 412.6623 | 609.1398 | 569.8418
2396.2229 | 2052.2229 | 610.2349 | 569.4397 | 412.4374 | 2396.2229 | 412.4374 | 610.2349 | 569.4397
2397.2229 | 2053.2229 | 610.6875 | 569.4684 | 412.2947 | 2397.2229 | 412.2947 | 610.6875 | 569.4684
2398.2229 | 2054.2229 | 610.386 | 569.7856 | 411.9839 | 2398.2229 | 411.9839 | 610.386 | 569.7856
2399.2229 | 2055.2229 | 610.471 | 570.0063 | 411.679 | 2399.2229 | 411.679 | 610.471 | 570.0063
2400.2229 | 2056.2229 | 609.8328 | 570.0623 | 411.4526 | 2400.2229 | 411.4526 | 609.8328 | 570.0623
2401.2229 | 2057.2229 | 609.7966 | 570.1684 | 411.2329 | 2401.2229 | 411.2329 | 609.7966 | 570.1684
2402.2229 | 2058.2229 | 609.9027 | 570.4302 | 411.007 | 2402.2229 | 411.007 | 609.9027 | 570.4302
2403.2229 | 2059.2229 | 610.3159 | 570.7522 | 410.7837 | 2403.2229 | 410.7837 | 610.3159 | 570.7522
2404.2229 | 2060.2229 | 609.5431 | 570.9603 | 410.5401 | 2404.2229 | 410.5401 | 609.5431 | 570.9603
2405.2229 | 2061.2229 | 610.6874 | 570.7347 | 410.3403 | 2405.2229 | 410.3403 | 610.6874 | 570.7347
2406.2229 | 2062.2229 | 610.3416 | 571.3625 | 410.0429 | 2406.2229 | 410.0429 | 610.3416 | 571.3625
2407.2229 | 2063.2229 | 610.8719 | 571.7207 | 409.7239 | 2407.2229 | 409.7239 | 610.8719 | 571.7207
2408.2229 | 2064.2229 | 610.659 | 571.6588 | 409.4503 | 2408.2229 | 409.4503 | 610.659 | 571.6588
2409.2229 | 2065.2229 | 610.6298 | 571.7482 | 409.3178 | 2409.2229 | 409.3178 | 610.6298 | 571.7482
2410.2229 | 2066.2229 | 610.6225 | 571.3926 | 409.022 | 2410.2229 | 409.022 | 610.6225 | 571.3926
2411.2229 | 2067.2229 | 610.1878 | 571.6057 | 408.7194 | 2411.2229 | 408.7194 | 610.1878 | 571.6057
2412.2229 | 2068.2229 | 610.0775 | 571.75 | 408.359 | 2412.2229 | 408.359 | 610.0775 | 571.75
2413.2229 | 2069.2229 | 609.9779 | 571.9502 | 408.0756 | 2413.2229 | 408.0756 | 609.9779 | 571.9502
2414.2229 | 2070.2229 | 610.627 | 571.8916 | 407.8033 | 2414.2229 | 407.8033 | 610.627 | 571.8916
2415.2229 | 2071.2229 | 610.3783 | 571.7242 | 407.4995 | 2415.2229 | 407.4995 | 610.3783 | 571.7242
2416.2229 | 2072.2229 | 610.6754 | 571.9166 | 407.2168 | 2416.2229 | 407.2168 | 610.6754 | 571.9166
2417.2229 | 2073.2229 | 609.8768 | 572.6006 | 406.9296 | 2417.2229 | 406.9296 | 609.8768 | 572.6006
2418.2229 | 2074.2229 | 609.3635 | 572.3854 | 406.7497 | 2418.2229 | 406.7497 | 609.3635 | 572.3854
2419.2229 | 2075.2229 | 609.7673 | 572.4182 | 406.5683 | 2419.2229 | 406.5683 | 609.7673 | 572.4182
2420.2229 | 2076.2229 | 610.4617 | 572.3842 | 406.3127 | 2420.2229 | 406.3127 | 610.4617 | 572.3842
2421.2229 | 2077.2229 | 610.2781 | 572.3787 | 406.0474 | 2421.2229 | 406.0474 | 610.2781 | 572.3787
2422.2229 | 2078.2229 | 610.8045 | 572.4695 | 405.7262 | 2422.2229 | 405.7262 | 610.8045 | 572.4695
2423.2229 | 2079.2229 | 610.3736 | 572.8462 | 405.4056 | 2423.2229 | 405.4056 | 610.3736 | 572.8462
2424.2229 | 2080.2229 | 610.4099 | 572.9605 | 405.174 | 2424.2229 | 405.174 | 610.4099 | 572.9605
2425.2229 | 2081.2229 | 610.1133 | 573.3171 | 404.9804 | 2425.2229 | 404.9804 | 610.1133 | 573.3171
2426.2229 | 2082.2229 | 610.1533 | 573.0454 | 404.7814 | 2426.2229 | 404.7814 | 610.1533 | 573.0454
2427.2229 | 2083.2229 | 610.835 | 573.324 | 404.5318 | 2427.2229 | 404.5318 | 610.835 | 573.324
2428.2229 | 2084.2229 | 610.9772 | 573.6251 | 404.2789 | 2428.2229 | 404.2789 | 610.9772 | 573.6251
2429.2229 | 2085.2229 | 610.3933 | 574.2025 | 403.9643 | 2429.2229 | 403.9643 | 610.3933 | 574.2025
2430.2229 | 2086.2229 | 610.5737 | 573.4169 | 403.6919 | 2430.2229 | 403.6919 | 610.5737 | 573.4169
2431.2229 | 2087.2229 | 611.016 | 574.2552 | 403.4759 | 2431.2229 | 403.4759 | 611.016 | 574.2552
2432.2229 | 2088.2229 | 610.5346 | 574.5996 | 403.2517 | 2432.2229 | 403.2517 | 610.5346 | 574.5996
2433.2229 | 2089.2229 | 611.0854 | 574.0075 | 403.0256 | 2433.2229 | 403.0256 | 611.0854 | 574.0075
2434.2229 | 2090.2229 | 611.1763 | 574.0272 | 402.7389 | 2434.2229 | 402.7389 | 611.1763 | 574.0272
2435.2229 | 2091.2229 | 611.107 | 574.1273 | 402.4301 | 2435.2229 | 402.4301 | 611.107 | 574.1273
2436.2229 | 2092.2229 | 610.382 | 574.0822 | 402.0916 | 2436.2229 | 402.0916 | 610.382 | 574.0822
2437.2229 | 2093.2229 | 611.3201 | 574.4073 | 401.856 | 2437.2229 | 401.856 | 611.3201 | 574.4073
2438.2229 | 2094.2229 | 610.8719 | 575.1165 | 401.6877 | 2438.2229 | 401.6877 | 610.8719 | 575.1165
2439.2229 | 2095.2229 | 610.6332 | 574.2274 | 401.446 | 2439.2229 | 401.446 | 610.6332 | 574.2274
2440.2229 | 2096.2229 | 610.7375 | 573.8371 | 401.1929 | 2440.2229 | 401.1929 | 610.7375 | 573.8371
2441.2229 | 2097.2229 | 610.9461 | 574.2141 | 400.9344 | 2441.2229 | 400.9344 | 610.9461 | 574.2141
2442.2229 | 2098.2229 | 610.164 | 574.977 | 400.6966 | 2442.2229 | 400.6966 | 610.164 | 574.977
2443.2229 | 2099.2229 | 610.487 | 574.6969 | 400.4571 | 2443.2229 | 400.4571 | 610.487 | 574.6969
2444.2229 | 2100.2229 | 610.4889 | 574.2872 | 400.2219 | 2444.2229 | 400.2219 | 610.4889 | 574.2872
2445.2229 | 2101.2229 | 610.6092 | 574.5866 | 399.9744 | 2445.2229 | 399.9744 | 610.6092 | 574.5866
2446.2229 | 2102.2229 | 610.1863 | 575.2982 | 399.7283 | 2446.2229 | 399.7283 | 610.1863 | 575.2982
2447.2229 | 2103.2229 | 610.435 | 574.9349 | 399.4667 | 2447.2229 | 399.4667 | 610.435 | 574.9349
2448.2229 | 2104.2229 | 610.147 | 575.0937 | 399.1809 | 2448.2229 | 399.1809 | 610.147 | 575.0937
2449.2229 | 2105.2229 | 610.5822 | 575.0271 | 398.8954 | 2449.2229 | 398.8954 | 610.5822 | 575.0271
2450.2229 | 2106.2229 | 610.5558 | 575.7014 | 398.6067 | 2450.2229 | 398.6067 | 610.5558 | 575.7014
2451.2229 | 2107.2229 | 610.6708 | 575.5921 | 398.2896 | 2451.2229 | 398.2896 | 610.6708 | 575.5921
2452.2229 | 2108.2229 | 610.5915 | 575.8041 | 398.0207 | 2452.2229 | 398.0207 | 610.5915 | 575.8041
2453.2229 | 2109.2229 | 610.0142 | 576.643 | 397.7047 | 2453.2229 | 397.7047 | 610.0142 | 576.643
2454.2229 | 2110.2229 | 610.2554 | 576.056 | 397.3887 | 2454.2229 | 397.3887 | 610.2554 | 576.056
2455.2229 | 2111.2229 | 610.0072 | 576.1496 | 397.0368 | 2455.2229 | 397.0368 | 610.0072 | 576.1496
2456.2229 | 2112.2229 | 610.2748 | 576.583 | 396.7316 | 2456.2229 | 396.7316 | 610.2748 | 576.583
2457.2229 | 2113.2229 | 610.9087 | 576.3925 | 396.5291 | 2457.2229 | 396.5291 | 610.9087 | 576.3925
2458.2229 | 2114.2229 | 610.2734 | 576.4814 | 396.3606 | 2458.2229 | 396.3606 | 610.2734 | 576.4814
2459.2229 | 2115.2229 | 610.5245 | 576.7395 | 396.2346 | 2459.2229 | 396.2346 | 610.5245 | 576.7395
2460.2229 | 2116.2229 | 609.5357 | 576.9299 | 396.0445 | 2460.2229 | 396.0445 | 609.5357 | 576.9299
2461.2229 | 2117.2229 | 609.5413 | 577.0623 | 395.7668 | 2461.2229 | 395.7668 | 609.5413 | 577.0623
2462.2229 | 2118.2229 | 609.1757 | 577.2526 | 395.4626 | 2462.2229 | 395.4626 | 609.1757 | 577.2526
2463.2229 | 2119.2229 | 609.3854 | 577.6536 | 395.1283 | 2463.2229 | 395.1283 | 609.3854 | 577.6536
2464.2229 | 2120.2229 | 608.6671 | 577.699 | 394.9285 | 2464.2229 | 394.9285 | 608.6671 | 577.699
2465.2229 | 2121.2229 | 609.5574 | 577.3098 | 394.6918 | 2465.2229 | 394.6918 | 609.5574 | 577.3098
2466.2229 | 2122.2229 | 609.0818 | 577.8012 | 394.3892 | 2466.2229 | 394.3892 | 609.0818 | 577.8012
2467.2229 | 2123.2229 | 608.7944 | 578.0208 | 394.0932 | 2467.2229 | 394.0932 | 608.7944 | 578.0208
2468.2229 | 2124.2229 | 608.7048 | 577.9089 | 393.8126 | 2468.2229 | 393.8126 | 608.7048 | 577.9089
2469.2229 | 2125.2229 | 609.0853 | 578.2998 | 393.4851 | 2469.2229 | 393.4851 | 609.0853 | 578.2998
2470.2229 | 2126.2229 | 609.1257 | 578.8442 | 393.2107 | 2470.2229 | 393.2107 | 609.1257 | 578.8442
2471.2229 | 2127.2229 | 609.3059 | 578.8694 | 392.9442 | 2471.2229 | 392.9442 | 609.3059 | 578.8694
2472.2229 | 2128.2229 | 609.9741 | 579.0801 | 392.8196 | 2472.2229 | 392.8196 | 609.9741 | 579.0801
2473.2229 | 2129.2229 | 610.6843 | 578.646 | 392.6183 | 2473.2229 | 392.6183 | 610.6843 | 578.646
2474.2229 | 2130.2229 | 611.4204 | 578.5673 | 392.4148 | 2474.2229 | 392.4148 | 611.4204 | 578.5673
2475.2229 | 2131.2229 | 611.7797 | 578.7805 | 392.2171 | 2475.2229 | 392.2171 | 611.7797 | 578.7805
2476.2229 | 2132.2229 | 611.9271 | 578.5129 | 391.9058 | 2476.2229 | 391.9058 | 611.9271 | 578.5129
2477.2229 | 2133.2229 | 612.7759 | 578.1007 | 391.6837 | 2477.2229 | 391.6837 | 612.7759 | 578.1007
2478.2229 | 2134.2229 | 612.9309 | 578.3872 | 391.456 | 2478.2229 | 391.456 | 612.9309 | 578.3872
2479.2229 | 2135.2229 | 613.0196 | 577.8233 | 391.0781 | 2479.2229 | 391.0781 | 613.0196 | 577.8233
2480.2229 | 2136.2229 | 612.3485 | 578.574 | 390.816 | 2480.2229 | 390.816 | 612.3485 | 578.574
2481.2229 | 2137.2229 | 612.1519 | 578.0384 | 390.5058 | 2481.2229 | 390.5058 | 612.1519 | 578.0384
2482.2229 | 2138.2229 | 611.6966 | 577.9579 | 390.201 | 2482.2229 | 390.201 | 611.6966 | 577.9579
2483.2229 | 2139.2229 | 611.8417 | 577.9623 | 389.8697 | 2483.2229 | 389.8697 | 611.8417 | 577.9623
2484.2229 | 2140.2229 | 611.693 | 578.3697 | 389.6834 | 2484.2229 | 389.6834 | 611.693 | 578.3697
2485.2229 | 2141.2229 | 611.668 | 578.0637 | 389.4233 | 2485.2229 | 389.4233 | 611.668 | 578.0637
2486.2229 | 2142.2229 | 611.8399 | 578.2316 | 389.0937 | 2486.2229 | 389.0937 | 611.8399 | 578.2316
2487.2229 | 2143.2229 | 612.3304 | 577.6358 | 388.8068 | 2487.2229 | 388.8068 | 612.3304 | 577.6358
2488.2229 | 2144.2229 | 612.2063 | 577.7147 | 388.5723 | 2488.2229 | 388.5723 | 612.2063 | 577.7147
2489.2229 | 2145.2229 | 612.4297 | 577.6677 | 388.3572 | 2489.2229 | 388.3572 | 612.4297 | 577.6677
2490.2229 | 2146.2229 | 612.3485 | 578.1672 | 388.1223 | 2490.2229 | 388.1223 | 612.3485 | 578.1672
2491.2229 | 2147.2229 | 612.4983 | 577.9999 | 387.9344 | 2491.2229 | 387.9344 | 612.4983 | 577.9999
2492.2229 | 2148.2229 | 612.5234 | 578.3729 | 387.7323 | 2492.2229 | 387.7323 | 612.5234 | 578.3729
2493.2229 | 2149.2229 | 612.9462 | 577.9664 | 387.4387 | 2493.2229 | 387.4387 | 612.9462 | 577.9664
2494.2229 | 2150.2229 | 613.1384 | 577.5857 | 387.1428 | 2494.2229 | 387.1428 | 613.1384 | 577.5857
2495.2229 | 2151.2229 | 613.1942 | 577.9728 | 386.8411 | 2495.2229 | 386.8411 | 613.1942 | 577.9728
2496.2229 | 2152.2229 | 613.6394 | 577.6986 | 386.504 | 2496.2229 | 386.504 | 613.6394 | 577.6986
2497.2229 | 2153.2229 | 614.075 | 577.7058 | 386.2303 | 2497.2229 | 386.2303 | 614.075 | 577.7058
2498.2229 | 2154.2229 | 613.569 | 578.1642 | 385.8913 | 2498.2229 | 385.8913 | 613.569 | 578.1642
2499.2229 | 2155.2229 | 613.6173 | 578.4553 | 385.6015 | 2499.2229 | 385.6015 | 613.6173 | 578.4553
2500.2229 | 2156.2229 | 613.724 | 578.0674 | 385.274 | 2500.2229 | 385.274 | 613.724 | 578.0674
2501.2229 | 2157.2229 | 614.0873 | 578.041 | 384.9915 | 2501.2229 | 384.9915 | 614.0873 | 578.041
2502.2229 | 2158.2229 | 613.7366 | 577.7603 | 384.6569 | 2502.2229 | 384.6569 | 613.7366 | 577.7603
2503.2229 | 2159.2229 | 613.7865 | 577.7216 | 384.4328 | 2503.2229 | 384.4328 | 613.7865 | 577.7216
2504.2229 | 2160.2229 | 613.8487 | 578.4285 | 384.2298 | 2504.2229 | 384.2298 | 613.8487 | 578.4285
2505.2229 | 2161.2229 | 613.9494 | 577.914 | 383.9666 | 2505.2229 | 383.9666 | 613.9494 | 577.914
2506.2229 | 2162.2229 | 613.6379 | 578.4917 | 383.7321 | 2506.2229 | 383.7321 | 613.6379 | 578.4917
2507.2229 | 2163.2229 | 613.4616 | 578.4216 | 383.4565 | 2507.2229 | 383.4565 | 613.4616 | 578.4216
2508.2229 | 2164.2229 | 613.6612 | 578.6081 | 383.1628 | 2508.2229 | 383.1628 | 613.6612 | 578.6081
2509.2229 | 2165.2229 | 613.5908 | 578.7797 | 382.9191 | 2509.2229 | 382.9191 | 613.5908 | 578.7797
2510.2229 | 2166.2229 | 613.746 | 579.3527 | 382.6925 | 2510.2229 | 382.6925 | 613.746 | 579.3527
2511.2229 | 2167.2229 | 613.6857 | 579.4074 | 382.4982 | 2511.2229 | 382.4982 | 613.6857 | 579.4074
2512.2229 | 2168.2229 | 613.561 | 579.5787 | 382.1598 | 2512.2229 | 382.1598 | 613.561 | 579.5787
2513.2229 | 2169.2229 | 613.4554 | 579.8908 | 381.7552 | 2513.2229 | 381.7552 | 613.4554 | 579.8908
2514.2229 | 2170.2229 | 613.881 | 579.8803 | 381.4536 | 2514.2229 | 381.4536 | 613.881 | 579.8803
2515.2229 | 2171.2229 | 614.338 | 579.8834 | 381.1817 | 2515.2229 | 381.1817 | 614.338 | 579.8834
2516.2229 | 2172.2229 | 614.6121 | 579.5558 | 380.9061 | 2516.2229 | 380.9061 | 614.6121 | 579.5558
2517.2229 | 2173.2229 | 614.8342 | 580.123 | 380.6589 | 2517.2229 | 380.6589 | 614.8342 | 580.123
2518.2229 | 2174.2229 | 615.1677 | 580.0533 | 380.3759 | 2518.2229 | 380.3759 | 615.1677 | 580.0533
2519.2229 | 2175.2229 | 615.3775 | 580.0988 | 380.119 | 2519.2229 | 380.119 | 615.3775 | 580.0988
2520.2229 | 2176.2229 | 615.5479 | 580.0483 | 379.8067 | 2520.2229 | 379.8067 | 615.5479 | 580.0483
2521.2229 | 2177.2229 | 615.9189 | 579.5795 | 379.4975 | 2521.2229 | 379.4975 | 615.9189 | 579.5795
2522.2229 | 2178.2229 | 615.7763 | 579.8785 | 379.2362 | 2522.2229 | 379.2362 | 615.7763 | 579.8785
2523.2229 | 2179.2229 | 615.0418 | 579.8955 | 378.9561 | 2523.2229 | 378.9561 | 615.0418 | 579.8955
2524.2229 | 2180.2229 | 614.7225 | 579.7656 | 378.6777 | 2524.2229 | 378.6777 | 614.7225 | 579.7656
2525.2229 | 2181.2229 | 614.7914 | 579.6181 | 378.4018 | 2525.2229 | 378.4018 | 614.7914 | 579.6181
2526.2229 | 2182.2229 | 614.7527 | 579.4438 | 378.0898 | 2526.2229 | 378.0898 | 614.7527 | 579.4438
2527.2229 | 2183.2229 | 614.5305 | 579.586 | 377.7376 | 2527.2229 | 377.7376 | 614.5305 | 579.586
2528.2229 | 2184.2229 | 614.8074 | 579.1725 | 377.474 | 2528.2229 | 377.474 | 614.8074 | 579.1725
2529.2229 | 2185.2229 | 614.8994 | 579.1411 | 377.2648 | 2529.2229 | 377.2648 | 614.8994 | 579.1411
2530.2229 | 2186.2229 | 614.3561 | 579.2719 | 377.0345 | 2530.2229 | 377.0345 | 614.3561 | 579.2719
2531.2229 | 2187.2229 | 613.9292 | 579.1195 | 376.7529 | 2531.2229 | 376.7529 | 613.9292 | 579.1195
2532.2229 | 2188.2229 | 614.0548 | 578.8765 | 376.4401 | 2532.2229 | 376.4401 | 614.0548 | 578.8765
2533.2229 | 2189.2229 | 613.919 | 578.9778 | 376.1264 | 2533.2229 | 376.1264 | 613.919 | 578.9778
2534.2229 | 2190.2229 | 613.6976 | 579.03 | 375.8948 | 2534.2229 | 375.8948 | 613.6976 | 579.03
2535.2229 | 2191.2229 | 613.8683 | 578.7412 | 375.6182 | 2535.2229 | 375.6182 | 613.8683 | 578.7412
2536.2229 | 2192.2229 | 613.595 | 578.6189 | 375.3843 | 2536.2229 | 375.3843 | 613.595 | 578.6189
2537.2229 | 2193.2229 | 613.5557 | 578.7999 | 375.1016 | 2537.2229 | 375.1016 | 613.5557 | 578.7999
2538.2229 | 2194.2229 | 613.4055 | 578.6743 | 374.8608 | 2538.2229 | 374.8608 | 613.4055 | 578.6743
2539.2229 | 2195.2229 | 613.0898 | 578.6229 | 374.5737 | 2539.2229 | 374.5737 | 613.0898 | 578.6229
2540.2229 | 2196.2229 | 612.8485 | 578.9991 | 374.3608 | 2540.2229 | 374.3608 | 612.8485 | 578.9991
2541.2229 | 2197.2229 | 612.2288 | 579.1079 | 374.0076 | 2541.2229 | 374.0076 | 612.2288 | 579.1079
2542.2229 | 2198.2229 | 612.3452 | 578.9563 | 373.6582 | 2542.2229 | 373.6582 | 612.3452 | 578.9563
2543.2229 | 2199.2229 | 612.3515 | 579.0578 | 373.3491 | 2543.2229 | 373.3491 | 612.3515 | 579.0578
2544.2229 | 2200.2229 | 612.6432 | 579.3453 | 373.0828 | 2544.2229 | 373.0828 | 612.6432 | 579.3453
2545.2229 | 2201.2229 | 612.9107 | 579.3048 | 372.8025 | 2545.2229 | 372.8025 | 612.9107 | 579.3048
2546.2229 | 2202.2229 | 612.9396 | 579.2251 | 372.4782 | 2546.2229 | 372.4782 | 612.9396 | 579.2251
2547.2229 | 2203.2229 | 613.5354 | 579.0992 | 372.1618 | 2547.2229 | 372.1618 | 613.5354 | 579.0992
2548.2229 | 2204.2229 | 614.0077 | 579.0656 | 371.9394 | 2548.2229 | 371.9394 | 614.0077 | 579.0656
2549.2229 | 2205.2229 | 614.2235 | 578.9553 | 371.7468 | 2549.2229 | 371.7468 | 614.2235 | 578.9553
2550.2229 | 2206.2229 | 614.3726 | 578.7267 | 371.5022 | 2550.2229 | 371.5022 | 614.3726 | 578.7267
2551.2229 | 2207.2229 | 614.3138 | 578.9299 | 371.1794 | 2551.2229 | 371.1794 | 614.3138 | 578.9299
2552.2229 | 2208.2229 | 614.3379 | 578.7835 | 370.9378 | 2552.2229 | 370.9378 | 614.3379 | 578.7835
2553.2229 | 2209.2229 | 614.5938 | 578.6657 | 370.7252 | 2553.2229 | 370.7252 | 614.5938 | 578.6657
2554.2229 | 2210.2229 | 614.9344 | 578.6392 | 370.3622 | 2554.2229 | 370.3622 | 614.9344 | 578.6392
2555.2229 | 2211.2229 | 614.9564 | 578.6856 | 370.1128 | 2555.2229 | 370.1128 | 614.9564 | 578.6856
2556.2229 | 2212.2229 | 615.0002 | 578.6378 | 369.8005 | 2556.2229 | 369.8005 | 615.0002 | 578.6378
2557.2229 | 2213.2229 | 615.386 | 578.4876 | 369.4672 | 2557.2229 | 369.4672 | 615.386 | 578.4876
2558.2229 | 2214.2229 | 615.5776 | 578.5329 | 369.1721 | 2558.2229 | 369.1721 | 615.5776 | 578.5329
2559.2229 | 2215.2229 | 615.0039 | 578.5396 | 368.8646 | 2559.2229 | 368.8646 | 615.0039 | 578.5396
2560.2229 | 2216.2229 | 614.8706 | 578.4764 | 368.564 | 2560.2229 | 368.564 | 614.8706 | 578.4764
2561.2229 | 2217.2229 | 614.8735 | 578.3868 | 368.204 | 2561.2229 | 368.204 | 614.8735 | 578.3868
2562.2229 | 2218.2229 | 614.9566 | 577.9114 | 367.8668 | 2562.2229 | 367.8668 | 614.9566 | 577.9114
2563.2229 | 2219.2229 | 615.217 | 578.0699 | 367.6051 | 2563.2229 | 367.6051 | 615.217 | 578.0699
2564.2229 | 2220.2229 | 614.7085 | 578.378 | 367.3812 | 2564.2229 | 367.3812 | 614.7085 | 578.378
2565.2229 | 2221.2229 | 614.5934 | 578.5567 | 367.1274 | 2565.2229 | 367.1274 | 614.5934 | 578.5567
2566.2229 | 2222.2229 | 614.9695 | 578.3634 | 366.8035 | 2566.2229 | 366.8035 | 614.9695 | 578.3634
2567.2229 | 2223.2229 | 614.9927 | 577.9429 | 366.5282 | 2567.2229 | 366.5282 | 614.9927 | 577.9429
2568.2229 | 2224.2229 | 614.6875 | 577.899 | 366.2621 | 2568.2229 | 366.2621 | 614.6875 | 577.899
2569.2229 | 2225.2229 | 614.1524 | 578.0307 | 365.9731 | 2569.2229 | 365.9731 | 614.1524 | 578.0307
2570.2229 | 2226.2229 | 614.0946 | 578.0531 | 365.6426 | 2570.2229 | 365.6426 | 614.0946 | 578.0531
2571.2229 | 2227.2229 | 614.282 | 577.9061 | 365.4059 | 2571.2229 | 365.4059 | 614.282 | 577.9061
2572.2229 | 2228.2229 | 614.0392 | 577.9758 | 365.173 | 2572.2229 | 365.173 | 614.0392 | 577.9758
2573.2229 | 2229.2229 | 614.1732 | 577.9032 | 364.9847 | 2573.2229 | 364.9847 | 614.1732 | 577.9032
2574.2229 | 2230.2229 | 614.0388 | 578.1225 | 364.7213 | 2574.2229 | 364.7213 | 614.0388 | 578.1225
2575.2229 | 2231.2229 | 614.1475 | 578.0025 | 364.3967 | 2575.2229 | 364.3967 | 614.1475 | 578.0025
2576.2229 | 2232.2229 | 614.1233 | 578.1173 | 363.9887 | 2576.2229 | 363.9887 | 614.1233 | 578.1173
2577.2229 | 2233.2229 | 614.1223 | 578.1509 | 363.6604 | 2577.2229 | 363.6604 | 614.1223 | 578.1509
2578.2229 | 2234.2229 | 614.353 | 578.1878 | 363.3792 | 2578.2229 | 363.3792 | 614.353 | 578.1878
2579.2229 | 2235.2229 | 614.1196 | 578.1059 | 363.212 | 2579.2229 | 363.212 | 614.1196 | 578.1059
2580.2229 | 2236.2229 | 614.1778 | 578.2151 | 363.0114 | 2580.2229 | 363.0114 | 614.1778 | 578.2151
2581.2229 | 2237.2229 | 614.1715 | 578.0781 | 362.7466 | 2581.2229 | 362.7466 | 614.1715 | 578.0781
2582.2229 | 2238.2229 | 613.9076 | 578.0958 | 362.3868 | 2582.2229 | 362.3868 | 613.9076 | 578.0958
2583.2229 | 2239.2229 | 613.8001 | 578.2005 | 362.0409 | 2583.2229 | 362.0409 | 613.8001 | 578.2005
2584.2229 | 2240.2229 | 614.3503 | 578.2378 | 361.6838 | 2584.2229 | 361.6838 | 614.3503 | 578.2378
2585.2229 | 2241.2229 | 614.4006 | 578.0398 | 361.3376 | 2585.2229 | 361.3376 | 614.4006 | 578.0398
2586.2229 | 2242.2229 | 614.9184 | 578.0294 | 361.0224 | 2586.2229 | 361.0224 | 614.9184 | 578.0294
2587.2229 | 2243.2229 | 615.0314 | 577.8963 | 360.7453 | 2587.2229 | 360.7453 | 615.0314 | 577.8963
2588.2229 | 2244.2229 | 615.1429 | 577.9229 | 360.4872 | 2588.2229 | 360.4872 | 615.1429 | 577.9229
2589.2229 | 2245.2229 | 615.5696 | 577.9436 | 360.1985 | 2589.2229 | 360.1985 | 615.5696 | 577.9436
2590.2229 | 2246.2229 | 615.9355 | 578.0278 | 359.9575 | 2590.2229 | 359.9575 | 615.9355 | 578.0278
2591.2229 | 2247.2229 | 616.0992 | 577.9688 | 359.5982 | 2591.2229 | 359.5982 | 616.0992 | 577.9688
2592.2229 | 2248.2229 | 616.3488 | 578.0205 | 359.2748 | 2592.2229 | 359.2748 | 616.3488 | 578.0205
2593.2229 | 2249.2229 | 616.2868 | 577.8432 | 359.0374 | 2593.2229 | 359.0374 | 616.2868 | 577.8432
2594.2229 | 2250.2229 | 616.1766 | 577.9673 | 358.7225 | 2594.2229 | 358.7225 | 616.1766 | 577.9673
2595.2229 | 2251.2229 | 615.9375 | 577.9716 | 358.4432 | 2595.2229 | 358.4432 | 615.9375 | 577.9716
2596.2229 | 2252.2229 | 615.9543 | 578.1056 | 358.124 | 2596.2229 | 358.124 | 615.9543 | 578.1056
2597.2229 | 2253.2229 | 616.4213 | 578.0236 | 357.8398 | 2597.2229 | 357.8398 | 616.4213 | 578.0236
2598.2229 | 2254.2229 | 616.5258 | 578.0041 | 357.5671 | 2598.2229 | 357.5671 | 616.5258 | 578.0041
2599.2229 | 2255.2229 | 616.8067 | 577.8152 | 357.2291 | 2599.2229 | 357.2291 | 616.8067 | 577.8152
2600.2229 | 2256.2229 | 616.8546 | 577.5636 | 356.8848 | 2600.2229 | 356.8848 | 616.8546 | 577.5636
2601.2229 | 2257.2229 | 616.7029 | 577.5371 | 356.6233 | 2601.2229 | 356.6233 | 616.7029 | 577.5371
2602.2229 | 2258.2229 | 616.4611 | 577.6654 | 356.3026 | 2602.2229 | 356.3026 | 616.4611 | 577.6654
2603.2229 | 2259.2229 | 616.4029 | 577.675 | 356.0282 | 2603.2229 | 356.0282 | 616.4029 | 577.675
2604.2229 | 2260.2229 | 616.161 | 577.7643 | 355.7539 | 2604.2229 | 355.7539 | 616.161 | 577.7643
2605.2229 | 2261.2229 | 615.8921 | 577.8008 | 355.4554 | 2605.2229 | 355.4554 | 615.8921 | 577.8008
2606.2229 | 2262.2229 | 615.3899 | 577.8972 | 355.1101 | 2606.2229 | 355.1101 | 615.3899 | 577.8972
2607.2229 | 2263.2229 | 615.0845 | 578.006 | 354.7469 | 2607.2229 | 354.7469 | 615.0845 | 578.006
2608.2229 | 2264.2229 | 614.7235 | 577.8911 | 354.4468 | 2608.2229 | 354.4468 | 614.7235 | 577.8911
2609.2229 | 2265.2229 | 614.4894 | 577.8328 | 354.0477 | 2609.2229 | 354.0477 | 614.4894 | 577.8328
2610.2229 | 2266.2229 | 614.2874 | 578.0325 | 353.6476 | 2610.2229 | 353.6476 | 614.2874 | 578.0325
2611.2229 | 2267.2229 | 614.3526 | 578.0519 | 353.3532 | 2611.2229 | 353.3532 | 614.3526 | 578.0519
2612.2229 | 2268.2229 | 614.2636 | 578.2389 | 353.0465 | 2612.2229 | 353.0465 | 614.2636 | 578.2389
2613.2229 | 2269.2229 | 614.4103 | 578.3364 | 352.8643 | 2613.2229 | 352.8643 | 614.4103 | 578.3364
2614.2229 | 2270.2229 | 614.3903 | 578.5516 | 352.5801 | 2614.2229 | 352.5801 | 614.3903 | 578.5516
2615.2229 | 2271.2229 | 614.6496 | 578.532 | 352.3485 | 2615.2229 | 352.3485 | 614.6496 | 578.532
2616.2229 | 2272.2229 | 614.5766 | 578.46 | 352.0862 | 2616.2229 | 352.0862 | 614.5766 | 578.46
2617.2229 | 2273.2229 | 614.5673 | 578.3594 | 351.796 | 2617.2229 | 351.796 | 614.5673 | 578.3594
2618.2229 | 2274.2229 | 614.6802 | 578.4775 | 351.461 | 2618.2229 | 351.461 | 614.6802 | 578.4775
2619.2229 | 2275.2229 | 614.604 | 578.3011 | 351.1619 | 2619.2229 | 351.1619 | 614.604 | 578.3011
2620.2229 | 2276.2229 | 614.3266 | 578.5686 | 350.9134 | 2620.2229 | 350.9134 | 614.3266 | 578.5686
2621.2229 | 2277.2229 | 614.3429 | 578.7634 | 350.6238 | 2621.2229 | 350.6238 | 614.3429 | 578.7634
2622.2229 | 2278.2229 | 614.6129 | 578.9454 | 350.2549 | 2622.2229 | 350.2549 | 614.6129 | 578.9454
2623.2229 | 2279.2229 | 614.7749 | 579.0216 | 349.8901 | 2623.2229 | 349.8901 | 614.7749 | 579.0216
2624.2229 | 2280.2229 | 614.7367 | 579.1872 | 349.5543 | 2624.2229 | 349.5543 | 614.7367 | 579.1872
2625.2229 | 2281.2229 | 614.9547 | 579.2614 | 349.3158 | 2625.2229 | 349.3158 | 614.9547 | 579.2614
2626.2229 | 2282.2229 | 614.9578 | 579.0553 | 349.0495 | 2626.2229 | 349.0495 | 614.9578 | 579.0553
2627.2229 | 2283.2229 | 615.0295 | 579.1455 | 348.7311 | 2627.2229 | 348.7311 | 615.0295 | 579.1455
2628.2229 | 2284.2229 | 615.0754 | 579.4075 | 348.4143 | 2628.2229 | 348.4143 | 615.0754 | 579.4075
2629.2229 | 2285.2229 | 614.9407 | 579.6185 | 348.1226 | 2629.2229 | 348.1226 | 614.9407 | 579.6185
2630.2229 | 2286.2229 | 614.8164 | 579.5096 | 347.7564 | 2630.2229 | 347.7564 | 614.8164 | 579.5096
2631.2229 | 2287.2229 | 614.7145 | 579.5907 | 347.4448 | 2631.2229 | 347.4448 | 614.7145 | 579.5907
2632.2229 | 2288.2229 | 614.9416 | 579.872 | 347.1482 | 2632.2229 | 347.1482 | 614.9416 | 579.872
2633.2229 | 2289.2229 | 615.1176 | 579.8517 | 346.8233 | 2633.2229 | 346.8233 | 615.1176 | 579.8517
2634.2229 | 2290.2229 | 615.3981 | 579.8421 | 346.5039 | 2634.2229 | 346.5039 | 615.3981 | 579.8421
2635.2229 | 2291.2229 | 615.3758 | 579.691 | 346.2849 | 2635.2229 | 346.2849 | 615.3758 | 579.691
2636.2229 | 2292.2229 | 615.4953 | 579.7802 | 345.9618 | 2636.2229 | 345.9618 | 615.4953 | 579.7802
2637.2229 | 2293.2229 | 615.9389 | 579.8491 | 345.7264 | 2637.2229 | 345.7264 | 615.9389 | 579.8491
2638.2229 | 2294.2229 | 615.91 | 579.8507 | 345.4698 | 2638.2229 | 345.4698 | 615.91 | 579.8507
2639.2229 | 2295.2229 | 616.276 | 579.952 | 345.1467 | 2639.2229 | 345.1467 | 616.276 | 579.952
2640.2229 | 2296.2229 | 616.4729 | 579.8706 | 344.7957 | 2640.2229 | 344.7957 | 616.4729 | 579.8706
2641.2229 | 2297.2229 | 616.1113 | 579.8685 | 344.4775 | 2641.2229 | 344.4775 | 616.1113 | 579.8685
2642.2229 | 2298.2229 | 616.1709 | 580.1135 | 344.2241 | 2642.2229 | 344.2241 | 616.1709 | 580.1135
2643.2229 | 2299.2229 | 616.3046 | 580.0527 | 343.9512 | 2643.2229 | 343.9512 | 616.3046 | 580.0527
2644.2229 | 2300.2229 | 616.1219 | 580.077 | 343.6896 | 2644.2229 | 343.6896 | 616.1219 | 580.077
2645.2229 | 2301.2229 | 615.7215 | 580.1766 | 343.325 | 2645.2229 | 343.325 | 615.7215 | 580.1766
2646.2229 | 2302.2229 | 615.4738 | 580.025 | 343.0085 | 2646.2229 | 343.0085 | 615.4738 | 580.025
2647.2229 | 2303.2229 | 614.9249 | 580.1077 | 342.7145 | 2647.2229 | 342.7145 | 614.9249 | 580.1077
2648.2229 | 2304.2229 | 614.5167 | 580.0956 | 342.4445 | 2648.2229 | 342.4445 | 614.5167 | 580.0956
2649.2229 | 2305.2229 | 614.1472 | 580.1652 | 342.1563 | 2649.2229 | 342.1563 | 614.1472 | 580.1652
2650.2229 | 2306.2229 | 614.081 | 580.064 | 341.9203 | 2650.2229 | 341.9203 | 614.081 | 580.064
2651.2229 | 2307.2229 | 614.1266 | 579.9718 | 341.5393 | 2651.2229 | 341.5393 | 614.1266 | 579.9718
2652.2229 | 2308.2229 | 614.0535 | 579.9329 | 341.2307 | 2652.2229 | 341.2307 | 614.0535 | 579.9329
2653.2229 | 2309.2229 | 613.7329 | 579.8842 | 340.9213 | 2653.2229 | 340.9213 | 613.7329 | 579.8842
2654.2229 | 2310.2229 | 613.6821 | 579.8877 | 340.6291 | 2654.2229 | 340.6291 | 613.6821 | 579.8877
2655.2229 | 2311.2229 | 613.645 | 579.7699 | 340.3605 | 2655.2229 | 340.3605 | 613.645 | 579.7699
2656.2229 | 2312.2229 | 613.3371 | 579.7102 | 340.069 | 2656.2229 | 340.069 | 613.3371 | 579.7102
2657.2229 | 2313.2229 | 612.9294 | 579.7134 | 339.8156 | 2657.2229 | 339.8156 | 612.9294 | 579.7134
2658.2229 | 2314.2229 | 612.6291 | 579.7456 | 339.5128 | 2658.2229 | 339.5128 | 612.6291 | 579.7456
2659.2229 | 2315.2229 | 612.2726 | 579.7658 | 339.1816 | 2659.2229 | 339.1816 | 612.2726 | 579.7658
2660.2229 | 2316.2229 | 611.7658 | 579.8219 | 338.8348 | 2660.2229 | 338.8348 | 611.7658 | 579.8219
2661.2229 | 2317.2229 | 611.2176 | 579.9133 | 338.506 | 2661.2229 | 338.506 | 611.2176 | 579.9133
2662.2229 | 2318.2229 | 610.6084 | 579.9782 | 338.1534 | 2662.2229 | 338.1534 | 610.6084 | 579.9782
2663.2229 | 2319.2229 | 610.1392 | 580.0561 | 337.8624 | 2663.2229 | 337.8624 | 610.1392 | 580.0561
2664.2229 | 2320.2229 | 609.6662 | 580.0512 | 337.579 | 2664.2229 | 337.579 | 609.6662 | 580.0512
2665.2229 | 2321.2229 | 609.5268 | 580.2384 | 337.3429 | 2665.2229 | 337.3429 | 609.5268 | 580.2384
2666.2229 | 2322.2229 | 609.219 | 580.3676 | 337.0137 | 2666.2229 | 337.0137 | 609.219 | 580.3676
2667.2229 | 2323.2229 | 609.0993 | 580.4063 | 336.6575 | 2667.2229 | 336.6575 | 609.0993 | 580.4063
2668.2229 | 2324.2229 | 609.004 | 580.4013 | 336.3779 | 2668.2229 | 336.3779 | 609.004 | 580.4013
2669.2229 | 2325.2229 | 609.3459 | 580.4999 | 336.0717 | 2669.2229 | 336.0717 | 609.3459 | 580.4999
2670.2229 | 2326.2229 | 610.0726 | 580.4557 | 335.7842 | 2670.2229 | 335.7842 | 610.0726 | 580.4557
2671.2229 | 2327.2229 | 610.8934 | 580.5342 | 335.5192 | 2671.2229 | 335.5192 | 610.8934 | 580.5342
2672.2229 | 2328.2229 | 611.4613 | 580.5522 | 335.2681 | 2672.2229 | 335.2681 | 611.4613 | 580.5522
2673.2229 | 2329.2229 | 611.5531 | 580.5319 | 335.0197 | 2673.2229 | 335.0197 | 611.5531 | 580.5319
2674.2229 | 2330.2229 | 611.2405 | 580.5554 | 334.6904 | 2674.2229 | 334.6904 | 611.2405 | 580.5554
2675.2229 | 2331.2229 | 611.5657 | 580.613 | 334.4428 | 2675.2229 | 334.4428 | 611.5657 | 580.613
2676.2229 | 2332.2229 | 611.5336 | 580.5024 | 334.1758 | 2676.2229 | 334.1758 | 611.5336 | 580.5024
2677.2229 | 2333.2229 | 611.7703 | 580.5871 | 333.8024 | 2677.2229 | 333.8024 | 611.7703 | 580.5871
2678.2229 | 2334.2229 | 611.8227 | 580.6195 | 333.529 | 2678.2229 | 333.529 | 611.8227 | 580.6195
2679.2229 | 2335.2229 | 611.6947 | 580.5076 | 333.1827 | 2679.2229 | 333.1827 | 611.6947 | 580.5076
2680.2229 | 2336.2229 | 611.6579 | 580.6602 | 332.906 | 2680.2229 | 332.906 | 611.6579 | 580.6602
2681.2229 | 2337.2229 | 611.5988 | 580.7358 | 332.6912 | 2681.2229 | 332.6912 | 611.5988 | 580.7358
2682.2229 | 2338.2229 | 611.6825 | 580.7658 | 332.3708 | 2682.2229 | 332.3708 | 611.6825 | 580.7658
2683.2229 | 2339.2229 | 612.1496 | 580.842 | 332.0809 | 2683.2229 | 332.0809 | 612.1496 | 580.842
2684.2229 | 2340.2229 | 612.0308 | 580.855 | 331.8115 | 2684.2229 | 331.8115 | 612.0308 | 580.855
2685.2229 | 2341.2229 | 611.8146 | 580.8069 | 331.5384 | 2685.2229 | 331.5384 | 611.8146 | 580.8069
2686.2229 | 2342.2229 | 611.6523 | 580.8757 | 331.228 | 2686.2229 | 331.228 | 611.6523 | 580.8757
2687.2229 | 2343.2229 | 611.8438 | 581.0646 | 330.8945 | 2687.2229 | 330.8945 | 611.8438 | 581.0646
2688.2229 | 2344.2229 | 612.0121 | 581.1508 | 330.5994 | 2688.2229 | 330.5994 | 612.0121 | 581.1508
2689.2229 | 2345.2229 | 611.6827 | 581.1569 | 330.348 | 2689.2229 | 330.348 | 611.6827 | 581.1569
2690.2229 | 2346.2229 | 611.7897 | 581.2608 | 330.0705 | 2690.2229 | 330.0705 | 611.7897 | 581.2608
2691.2229 | 2347.2229 | 611.6035 | 581.374 | 329.772 | 2691.2229 | 329.772 | 611.6035 | 581.374
2692.2229 | 2348.2229 | 611.5897 | 581.5354 | 329.4881 | 2692.2229 | 329.4881 | 611.5897 | 581.5354
2693.2229 | 2349.2229 | 611.5834 | 581.4733 | 329.2315 | 2693.2229 | 329.2315 | 611.5834 | 581.4733
2694.2229 | 2350.2229 | 611.5147 | 581.5416 | 328.9813 | 2694.2229 | 328.9813 | 611.5147 | 581.5416
2695.2229 | 2351.2229 | 611.343 | 581.7053 | 328.6781 | 2695.2229 | 328.6781 | 611.343 | 581.7053
2696.2229 | 2352.2229 | 611.1829 | 581.7208 | 328.4004 | 2696.2229 | 328.4004 | 611.1829 | 581.7208
2697.2229 | 2353.2229 | 611.0464 | 581.6861 | 328.1727 | 2697.2229 | 328.1727 | 611.0464 | 581.6861
2698.2229 | 2354.2229 | 610.9475 | 581.634 | 327.9684 | 2698.2229 | 327.9684 | 610.9475 | 581.634
2699.2229 | 2355.2229 | 611.0763 | 581.7287 | 327.6901 | 2699.2229 | 327.6901 | 611.0763 | 581.7287
2700.2229 | 2356.2229 | 611.38 | 581.8298 | 327.3994 | 2700.2229 | 327.3994 | 611.38 | 581.8298
2701.2229 | 2357.2229 | 611.9266 | 581.7421 | 327.1138 | 2701.2229 | 327.1138 | 611.9266 | 581.7421
2702.2229 | 2358.2229 | 611.5936 | 581.6487 | 326.8173 | 2702.2229 | 326.8173 | 611.5936 | 581.6487
2703.2229 | 2359.2229 | 611.6555 | 581.6706 | 326.5065 | 2703.2229 | 326.5065 | 611.6555 | 581.6706
2704.2229 | 2360.2229 | 611.3864 | 581.673 | 326.2074 | 2704.2229 | 326.2074 | 611.3864 | 581.673
2705.2229 | 2361.2229 | 611.5386 | 581.8075 | 325.9459 | 2705.2229 | 325.9459 | 611.5386 | 581.8075
2706.2229 | 2362.2229 | 611.4272 | 581.863 | 325.6516 | 2706.2229 | 325.6516 | 611.4272 | 581.863
2707.2229 | 2363.2229 | 611.4062 | 581.9102 | 325.3692 | 2707.2229 | 325.3692 | 611.4062 | 581.9102
2708.2229 | 2364.2229 | 611.1779 | 581.9925 | 325.0663 | 2708.2229 | 325.0663 | 611.1779 | 581.9925
2709.2229 | 2365.2229 | 611.1052 | 582.1035 | 324.6385 | 2709.2229 | 324.6385 | 611.1052 | 582.1035
2710.2229 | 2366.2229 | 610.8397 | 582.133 | 324.2803 | 2710.2229 | 324.2803 | 610.8397 | 582.133
2711.2229 | 2367.2229 | 610.8008 | 582.3023 | 324.0607 | 2711.2229 | 324.0607 | 610.8008 | 582.3023
2712.2229 | 2368.2229 | 610.8973 | 582.298 | 323.7925 | 2712.2229 | 323.7925 | 610.8973 | 582.298
2713.2229 | 2369.2229 | 611.1107 | 582.3718 | 323.576 | 2713.2229 | 323.576 | 611.1107 | 582.3718
2714.2229 | 2370.2229 | 610.9622 | 582.3843 | 323.3741 | 2714.2229 | 323.3741 | 610.9622 | 582.3843
2715.2229 | 2371.2229 | 611.1952 | 582.6398 | 323.0901 | 2715.2229 | 323.0901 | 611.1952 | 582.6398
2716.2229 | 2372.2229 | 611.594 | 582.7692 | 322.8477 | 2716.2229 | 322.8477 | 611.594 | 582.7692
2717.2229 | 2373.2229 | 610.5799 | 582.7106 | 322.6159 | 2717.2229 | 322.6159 | 610.5799 | 582.7106
2718.2229 | 2374.2229 | 609.0073 | 582.7764 | 322.2566 | 2718.2229 | 322.2566 | 609.0073 | 582.7764
2719.2229 | 2375.2229 | 607.3725 | 582.8382 | 321.9525 | 2719.2229 | 321.9525 | 607.3725 | 582.8382
2720.2229 | 2376.2229 | 606.2862 | 582.8988 | 321.6771 | 2720.2229 | 321.6771 | 606.2862 | 582.8988
2721.2229 | 2377.2229 | 605.6214 | 582.8165 | 321.4088 | 2721.2229 | 321.4088 | 605.6214 | 582.8165
2722.2229 | 2378.2229 | 605.014 | 583.0284 | 321.1353 | 2722.2229 | 321.1353 | 605.014 | 583.0284
2723.2229 | 2379.2229 | 604.1077 | 583.1398 | 320.8835 | 2723.2229 | 320.8835 | 604.1077 | 583.1398
2724.2229 | 2380.2229 | 603.4075 | 583.354 | 320.6533 | 2724.2229 | 320.6533 | 603.4075 | 583.354
2725.2229 | 2381.2229 | 602.5604 | 583.2593 | 320.3739 | 2725.2229 | 320.3739 | 602.5604 | 583.2593
2726.2229 | 2382.2229 | 602.0988 | 583.3827 | 320.0713 | 2726.2229 | 320.0713 | 602.0988 | 583.3827
2727.2229 | 2383.2229 | 601.8949 | 583.542 | 319.8175 | 2727.2229 | 319.8175 | 601.8949 | 583.542
2728.2229 | 2384.2229 | 601.2812 | 583.6025 | 319.5162 | 2728.2229 | 319.5162 | 601.2812 | 583.6025
2729.2229 | 2385.2229 | 600.9657 | 583.7305 | 319.1687 | 2729.2229 | 319.1687 | 600.9657 | 583.7305
2730.2229 | 2386.2229 | 601.1007 | 583.7551 | 318.8661 | 2730.2229 | 318.8661 | 601.1007 | 583.7551
2731.2229 | 2387.2229 | 601.4003 | 583.973 | 318.5457 | 2731.2229 | 318.5457 | 601.4003 | 583.973
2732.2229 | 2388.2229 | 600.969 | 584.1032 | 318.2865 | 2732.2229 | 318.2865 | 600.969 | 584.1032
2733.2229 | 2389.2229 | 600.6404 | 584.0557 | 318.0385 | 2733.2229 | 318.0385 | 600.6404 | 584.0557
2734.2229 | 2390.2229 | 600.6411 | 584.1464 | 317.784 | 2734.2229 | 317.784 | 600.6411 | 584.1464
2735.2229 | 2391.2229 | 600.325 | 584.304 | 317.4882 | 2735.2229 | 317.4882 | 600.325 | 584.304
2736.2229 | 2392.2229 | 600.5417 | 584.3184 | 317.285 | 2736.2229 | 317.285 | 600.5417 | 584.3184
2737.2229 | 2393.2229 | 600.8084 | 584.4338 | 316.991 | 2737.2229 | 316.991 | 600.8084 | 584.4338
2738.2229 | 2394.2229 | 600.6456 | 584.6269 | 316.7019 | 2738.2229 | 316.7019 | 600.6456 | 584.6269
2739.2229 | 2395.2229 | 600.3185 | 584.6697 | 316.4735 | 2739.2229 | 316.4735 | 600.3185 | 584.6697
2740.2229 | 2396.2229 | 599.8949 | 584.7635 | 316.2299 | 2740.2229 | 316.2299 | 599.8949 | 584.7635
2741.2229 | 2397.2229 | 600.1499 | 584.9237 | 315.9097 | 2741.2229 | 315.9097 | 600.1499 | 584.9237
2742.2229 | 2398.2229 | 599.7466 | 584.8732 | 315.5847 | 2742.2229 | 315.5847 | 599.7466 | 584.8732
2743.2229 | 2399.2229 | 599.5661 | 585.0487 | 315.3207 | 2743.2229 | 315.3207 | 599.5661 | 585.0487
2744.2229 | 2400.2229 | 598.7289 | 585.0137 | 315.0691 | 2744.2229 | 315.0691 | 598.7289 | 585.0137
2745.2229 | 2401.2229 | 598.3332 | 585.2427 | 314.7961 | 2745.2229 | 314.7961 | 598.3332 | 585.2427
2746.2229 | 2402.2229 | 598.2161 | 585.2509 | 314.5083 | 2746.2229 | 314.5083 | 598.2161 | 585.2509
2747.2229 | 2403.2229 | 598.0375 | 585.4691 | 314.244 | 2747.2229 | 314.244 | 598.0375 | 585.4691
2748.2229 | 2404.2229 | 597.7056 | 585.6319 | 314.0172 | 2748.2229 | 314.0172 | 597.7056 | 585.6319
2749.2229 | 2405.2229 | 597.5585 | 585.7582 | 313.8187 | 2749.2229 | 313.8187 | 597.5585 | 585.7582
2750.2229 | 2406.2229 | 597.3826 | 585.5352 | 313.6124 | 2750.2229 | 313.6124 | 597.3826 | 585.5352
2751.2229 | 2407.2229 | 597.3162 | 585.4252 | 313.3499 | 2751.2229 | 313.3499 | 597.3162 | 585.4252
2752.2229 | 2408.2229 | 597.0306 | 585.296 | 313.0448 | 2752.2229 | 313.0448 | 597.0306 | 585.296
2753.2229 | 2409.2229 | 597.0778 | 585.2452 | 312.7702 | 2753.2229 | 312.7702 | 597.0778 | 585.2452
2754.2229 | 2410.2229 | 596.9638 | 585.4575 | 312.4851 | 2754.2229 | 312.4851 | 596.9638 | 585.4575
2755.2229 | 2411.2229 | 596.8252 | 585.373 | 312.2716 | 2755.2229 | 312.2716 | 596.8252 | 585.373
2756.2229 | 2412.2229 | 596.7327 | 585.4679 | 312.0977 | 2756.2229 | 312.0977 | 596.7327 | 585.4679
2757.2229 | 2413.2229 | 596.6823 | 585.6391 | 311.8966 | 2757.2229 | 311.8966 | 596.6823 | 585.6391
2758.2229 | 2414.2229 | 596.6267 | 585.7771 | 311.6114 | 2758.2229 | 311.6114 | 596.6267 | 585.7771
2759.2229 | 2415.2229 | 596.3396 | 585.887 | 311.3385 | 2759.2229 | 311.3385 | 596.3396 | 585.887
2760.2229 | 2416.2229 | 596.2014 | 586.0002 | 311.1026 | 2760.2229 | 311.1026 | 596.2014 | 586.0002
2761.2229 | 2417.2229 | 596.1451 | 586.0856 | 310.8466 | 2761.2229 | 310.8466 | 596.1451 | 586.0856
2762.2229 | 2418.2229 | 595.9134 | 586.2692 | 310.5365 | 2762.2229 | 310.5365 | 595.9134 | 586.2692
2763.2229 | 2419.2229 | 596.3787 | 586.4671 | 310.2704 | 2763.2229 | 310.2704 | 596.3787 | 586.4671
2764.2229 | 2420.2229 | 596.6532 | 586.599 | 309.9861 | 2764.2229 | 309.9861 | 596.6532 | 586.599
2765.2229 | 2421.2229 | 596.6121 | 586.7073 | 309.6902 | 2765.2229 | 309.6902 | 596.6121 | 586.7073
2766.2229 | 2422.2229 | 596.6901 | 586.9526 | 309.3778 | 2766.2229 | 309.3778 | 596.6901 | 586.9526
2767.2229 | 2423.2229 | 597.2349 | 587.1977 | 309.049 | 2767.2229 | 309.049 | 597.2349 | 587.1977
2768.2229 | 2424.2229 | 598.1526 | 587.3635 | 308.7915 | 2768.2229 | 308.7915 | 598.1526 | 587.3635
2769.2229 | 2425.2229 | 598.0513 | 587.3378 | 308.5015 | 2769.2229 | 308.5015 | 598.0513 | 587.3378
2770.2229 | 2426.2229 | 597.5155 | 587.2283 | 308.2542 | 2770.2229 | 308.2542 | 597.5155 | 587.2283
2771.2229 | 2427.2229 | 597.0281 | 587.2782 | 308.007 | 2771.2229 | 308.007 | 597.0281 | 587.2782
2772.2229 | 2428.2229 | 597.4122 | 587.2118 | 307.773 | 2772.2229 | 307.773 | 597.4122 | 587.2118
2773.2229 | 2429.2229 | 597.2851 | 587.3839 | 307.558 | 2773.2229 | 307.558 | 597.2851 | 587.3839
2774.2229 | 2430.2229 | 597.662 | 587.4307 | 307.3218 | 2774.2229 | 307.3218 | 597.662 | 587.4307
2775.2229 | 2431.2229 | 597.0483 | 587.691 | 307.0515 | 2775.2229 | 307.0515 | 597.0483 | 587.691
2776.2229 | 2432.2229 | 596.9109 | 587.8582 | 306.8264 | 2776.2229 | 306.8264 | 596.9109 | 587.8582
2777.2229 | 2433.2229 | 596.4199 | 588.0242 | 306.5556 | 2777.2229 | 306.5556 | 596.4199 | 588.0242
2778.2229 | 2434.2229 | 596.2967 | 588.1676 | 306.3398 | 2778.2229 | 306.3398 | 596.2967 | 588.1676
2779.2229 | 2435.2229 | 595.8848 | 588.3891 | 306.0663 | 2779.2229 | 306.0663 | 595.8848 | 588.3891
2780.2229 | 2436.2229 | 595.4545 | 588.6183 | 305.7921 | 2780.2229 | 305.7921 | 595.4545 | 588.6183
2781.2229 | 2437.2229 | 595.1459 | 588.6573 | 305.576 | 2781.2229 | 305.576 | 595.1459 | 588.6573
2782.2229 | 2438.2229 | 594.6427 | 588.784 | 305.2999 | 2782.2229 | 305.2999 | 594.6427 | 588.784
2783.2229 | 2439.2229 | 594.4122 | 588.8133 | 305.0275 | 2783.2229 | 305.0275 | 594.4122 | 588.8133
2784.2229 | 2440.2229 | 594.3699 | 588.881 | 304.7926 | 2784.2229 | 304.7926 | 594.3699 | 588.881
2785.2229 | 2441.2229 | 594.8247 | 588.8582 | 304.5565 | 2785.2229 | 304.5565 | 594.8247 | 588.8582
2786.2229 | 2442.2229 | 595.5196 | 588.8859 | 304.3992 | 2786.2229 | 304.3992 | 595.5196 | 588.8859
2787.2229 | 2443.2229 | 595.4036 | 589.0353 | 304.2193 | 2787.2229 | 304.2193 | 595.4036 | 589.0353
2788.2229 | 2444.2229 | 595.1972 | 589.0526 | 303.966 | 2788.2229 | 303.966 | 595.1972 | 589.0526
2789.2229 | 2445.2229 | 595.3935 | 589.0438 | 303.7182 | 2789.2229 | 303.7182 | 595.3935 | 589.0438
2790.2229 | 2446.2229 | 595.0568 | 589.3199 | 303.3897 | 2790.2229 | 303.3897 | 595.0568 | 589.3199
2791.2229 | 2447.2229 | 594.85 | 589.4525 | 303.0796 | 2791.2229 | 303.0796 | 594.85 | 589.4525
2792.2229 | 2448.2229 | 594.3866 | 589.5828 | 302.795 | 2792.2229 | 302.795 | 594.3866 | 589.5828
2793.2229 | 2449.2229 | 594.1675 | 589.5336 | 302.546 | 2793.2229 | 302.546 | 594.1675 | 589.5336
2794.2229 | 2450.2229 | 594.3364 | 589.6321 | 302.2865 | 2794.2229 | 302.2865 | 594.3364 | 589.6321
2795.2229 | 2451.2229 | 594.543 | 589.5403 | 301.9956 | 2795.2229 | 301.9956 | 594.543 | 589.5403
2796.2229 | 2452.2229 | 594.4877 | 589.722 | 301.7508 | 2796.2229 | 301.7508 | 594.4877 | 589.722
2797.2229 | 2453.2229 | 594.019 | 589.7403 | 301.5666 | 2797.2229 | 301.5666 | 594.019 | 589.7403
2798.2229 | 2454.2229 | 593.6751 | 589.8799 | 301.3144 | 2798.2229 | 301.3144 | 593.6751 | 589.8799
2799.2229 | 2455.2229 | 594.0815 | 590.0675 | 301.0488 | 2799.2229 | 301.0488 | 594.0815 | 590.0675
2800.2229 | 2456.2229 | 593.9202 | 589.9582 | 300.8045 | 2800.2229 | 300.8045 | 593.9202 | 589.9582
2801.2229 | 2457.2229 | 593.4206 | 589.9404 | 300.5262 | 2801.2229 | 300.5262 | 593.4206 | 589.9404
2802.2229 | 2458.2229 | 593.3132 | 590.2525 | 300.282 | 2802.2229 | 300.282 | 593.3132 | 590.2525
2803.2229 | 2459.2229 | 592.8811 | 590.2534 | 300.0595 | 2803.2229 | 300.0595 | 592.8811 | 590.2534
2804.2229 | 2460.2229 | 592.5163 | 590.305 | 299.8438 | 2804.2229 | 299.8438 | 592.5163 | 590.305
2805.2229 | 2461.2229 | 592.1559 | 590.4036 | 299.5783 | 2805.2229 | 299.5783 | 592.1559 | 590.4036
2806.2385 | 2462.2385 | 592.0734 | 590.5386 | 299.2873 | 2806.2385 | 299.2873 | 592.0734 | 590.5386
2807.2229 | 2463.2229 | 591.639 | 590.7249 | 298.9901 | 2807.2229 | 298.9901 | 591.639 | 590.7249
2808.2229 | 2464.2229 | 591.4359 | 590.7776 | 298.7188 | 2808.2229 | 298.7188 | 591.4359 | 590.7776
2809.2229 | 2465.2229 | 590.4348 | 590.8848 | 298.5393 | 2809.2229 | 298.5393 | 590.4348 | 590.8848
2810.2229 | 2466.2229 | 589.9306 | 590.9157 | 298.3303 | 2810.2229 | 298.3303 | 589.9306 | 590.9157
2811.2229 | 2467.2229 | 589.7856 | 591.1522 | 298.1278 | 2811.2229 | 298.1278 | 589.7856 | 591.1522
2812.2229 | 2468.2229 | 589.4877 | 591.2584 | 297.8833 | 2812.2229 | 297.8833 | 589.4877 | 591.2584
2813.2229 | 2469.2229 | 589.5681 | 591.2995 | 297.6267 | 2813.2229 | 297.6267 | 589.5681 | 591.2995
2814.2229 | 2470.2229 | 588.932 | 591.4149 | 297.4485 | 2814.2229 | 297.4485 | 588.932 | 591.4149
2815.2229 | 2471.2229 | 588.1752 | 591.5301 | 297.206 | 2815.2229 | 297.206 | 588.1752 | 591.5301
2816.2229 | 2472.2229 | 587.9984 | 591.6804 | 296.9495 | 2816.2229 | 296.9495 | 587.9984 | 591.6804
2817.2229 | 2473.2229 | 587.3414 | 591.7915 | 296.7772 | 2817.2229 | 296.7772 | 587.3414 | 591.7915
2818.2229 | 2474.2229 | 586.4841 | 591.8328 | 296.5232 | 2818.2229 | 296.5232 | 586.4841 | 591.8328
2819.2229 | 2475.2229 | 585.97 | 591.853 | 296.2571 | 2819.2229 | 296.2571 | 585.97 | 591.853
2820.2229 | 2476.2229 | 585.9108 | 592.0882 | 296.0296 | 2820.2229 | 296.0296 | 585.9108 | 592.0882
2821.2229 | 2477.2229 | 585.8582 | 592.2831 | 295.8054 | 2821.2229 | 295.8054 | 585.8582 | 592.2831
2822.2229 | 2478.2229 | 584.8787 | 592.398 | 295.5968 | 2822.2229 | 295.5968 | 584.8787 | 592.398
2823.2229 | 2479.2229 | 584.9254 | 592.4173 | 295.4001 | 2823.2229 | 295.4001 | 584.9254 | 592.4173
2824.2229 | 2480.2229 | 584.1599 | 592.4385 | 295.209 | 2824.2229 | 295.209 | 584.1599 | 592.4385
2825.2229 | 2481.2229 | 583.8999 | 592.8342 | 295.0317 | 2825.2229 | 295.0317 | 583.8999 | 592.8342
2826.2229 | 2482.2229 | 583.442 | 592.8736 | 294.7602 | 2826.2229 | 294.7602 | 583.442 | 592.8736
2827.2229 | 2483.2229 | 582.7495 | 592.9815 | 294.5419 | 2827.2229 | 294.5419 | 582.7495 | 592.9815
2828.2229 | 2484.2229 | 582.2781 | 593.192 | 294.311 | 2828.2229 | 294.311 | 582.2781 | 593.192
2829.2229 | 2485.2229 | 581.9429 | 593.1855 | 294.0353 | 2829.2229 | 294.0353 | 581.9429 | 593.1855
2830.2229 | 2486.2229 | 582.1857 | 593.2351 | 293.7751 | 2830.2229 | 293.7751 | 582.1857 | 593.2351
2831.2229 | 2487.2229 | 582.013 | 593.4184 | 293.5583 | 2831.2229 | 293.5583 | 582.013 | 593.4184
2832.2229 | 2488.2229 | 581.3425 | 593.553 | 293.3605 | 2832.2229 | 293.3605 | 581.3425 | 593.553
2833.2229 | 2489.2229 | 580.7061 | 593.4696 | 293.1323 | 2833.2229 | 293.1323 | 580.7061 | 593.4696
2834.2229 | 2490.2229 | 580.0576 | 593.6513 | 292.9301 | 2834.2229 | 292.9301 | 580.0576 | 593.6513
2835.2229 | 2491.2229 | 579.4747 | 593.6194 | 292.6827 | 2835.2229 | 292.6827 | 579.4747 | 593.6194
2836.2385 | 2492.2385 | 578.8898 | 593.7555 | 292.4605 | 2836.2385 | 292.4605 | 578.8898 | 593.7555
2837.2229 | 2493.2229 | 578.5235 | 593.7779 | 292.2122 | 2837.2229 | 292.2122 | 578.5235 | 593.7779
2838.2229 | 2494.2229 | 577.9729 | 593.9392 | 291.9822 | 2838.2229 | 291.9822 | 577.9729 | 593.9392
2839.2229 | 2495.2229 | 577.4371 | 594.0034 | 291.7613 | 2839.2229 | 291.7613 | 577.4371 | 594.0034
2840.2229 | 2496.2229 | 576.7834 | 593.899 | 291.5245 | 2840.2229 | 291.5245 | 576.7834 | 593.899
2841.2229 | 2497.2229 | 576.3346 | 593.8752 | 291.2742 | 2841.2229 | 291.2742 | 576.3346 | 593.8752
2842.2229 | 2498.2229 | 575.9583 | 593.8944 | 291.035 | 2842.2229 | 291.035 | 575.9583 | 593.8944
2843.2229 | 2499.2229 | 575.4754 | 594.0438 | 290.7807 | 2843.2229 | 290.7807 | 575.4754 | 594.0438
2844.2229 | 2500.2229 | 575.0894 | 594.0395 | 290.5015 | 2844.2229 | 290.5015 | 575.0894 | 594.0395
2845.2229 | 2501.2229 | 574.9835 | 594.1419 | 290.3015 | 2845.2229 | 290.3015 | 574.9835 | 594.1419
2846.2229 | 2502.2229 | 574.2847 | 594.4741 | 290.1231 | 2846.2229 | 290.1231 | 574.2847 | 594.4741
2847.2229 | 2503.2229 | 574.535 | 594.5488 | 289.8882 | 2847.2229 | 289.8882 | 574.535 | 594.5488
2848.2229 | 2504.2229 | 574.4102 | 594.7318 | 289.6118 | 2848.2229 | 289.6118 | 574.4102 | 594.7318
2849.2229 | 2505.2229 | 574.4717 | 594.8723 | 289.3132 | 2849.2229 | 289.3132 | 574.4717 | 594.8723
2850.2229 | 2506.2229 | 573.9422 | 594.9785 | 289.0599 | 2850.2229 | 289.0599 | 573.9422 | 594.9785
2851.2229 | 2507.2229 | 573.6651 | 594.9238 | 288.8548 | 2851.2229 | 288.8548 | 573.6651 | 594.9238
2852.2229 | 2508.2229 | 573.3899 | 595.206 | 288.6507 | 2852.2229 | 288.6507 | 573.3899 | 595.206
2853.2229 | 2509.2229 | 573.0385 | 595.1928 | 288.4511 | 2853.2229 | 288.4511 | 573.0385 | 595.1928
2854.2229 | 2510.2229 | 572.4952 | 595.2939 | 288.2162 | 2854.2229 | 288.2162 | 572.4952 | 595.2939
2855.2229 | 2511.2229 | 572.2831 | 595.3364 | 287.9451 | 2855.2229 | 287.9451 | 572.2831 | 595.3364
2856.2229 | 2512.2229 | 572.391 | 595.4001 | 287.6898 | 2856.2229 | 287.6898 | 572.391 | 595.4001
2857.2229 | 2513.2229 | 571.7862 | 595.4457 | 287.4808 | 2857.2229 | 287.4808 | 571.7862 | 595.4457
2858.2229 | 2514.2229 | 572.0987 | 595.4223 | 287.2075 | 2858.2229 | 287.2075 | 572.0987 | 595.4223
2859.2229 | 2515.2229 | 572.7339 | 595.5575 | 286.9624 | 2859.2229 | 286.9624 | 572.7339 | 595.5575
2860.2229 | 2516.2229 | 573.3266 | 595.3175 | 286.7612 | 2860.2229 | 286.7612 | 573.3266 | 595.3175
2861.2229 | 2517.2229 | 573.0267 | 595.4496 | 286.4942 | 2861.2229 | 286.4942 | 573.0267 | 595.4496
2862.2229 | 2518.2229 | 572.8055 | 595.2882 | 286.2497 | 2862.2229 | 286.2497 | 572.8055 | 595.2882
2863.2229 | 2519.2229 | 572.7875 | 595.1932 | 286.0587 | 2863.2229 | 286.0587 | 572.7875 | 595.1932
2864.2229 | 2520.2229 | 572.5073 | 595.2811 | 285.8489 | 2864.2229 | 285.8489 | 572.5073 | 595.2811
2865.2229 | 2521.2229 | 572.7 | 595.1413 | 285.6358 | 2865.2229 | 285.6358 | 572.7 | 595.1413
2866.2229 | 2522.2229 | 572.7122 | 595.0651 | 285.4168 | 2866.2229 | 285.4168 | 572.7122 | 595.0651
2867.2229 | 2523.2229 | 572.656 | 594.8752 | 285.1883 | 2867.2229 | 285.1883 | 572.656 | 594.8752
2868.2229 | 2524.2229 | 572.6158 | 594.7847 | 284.9954 | 2868.2229 | 284.9954 | 572.6158 | 594.7847
2869.2229 | 2525.2229 | 572.2571 | 594.568 | 284.8709 | 2869.2229 | 284.8709 | 572.2571 | 594.568
2870.2229 | 2526.2229 | 571.1409 | 594.5163 | 284.6028 | 2870.2229 | 284.6028 | 571.1409 | 594.5163
2871.2229 | 2527.2229 | 570.3964 | 594.5839 | 284.3511 | 2871.2229 | 284.3511 | 570.3964 | 594.5839
2872.2229 | 2528.2229 | 569.6962 | 594.5486 | 284.1007 | 2872.2229 | 284.1007 | 569.6962 | 594.5486
2873.2229 | 2529.2229 | 569.2957 | 594.3545 | 283.9236 | 2873.2229 | 283.9236 | 569.2957 | 594.3545
2874.2229 | 2530.2229 | 568.7857 | 594.241 | 283.7284 | 2874.2229 | 283.7284 | 568.7857 | 594.241
2875.2229 | 2531.2229 | 568.4379 | 594.0632 | 283.5466 | 2875.2229 | 283.5466 | 568.4379 | 594.0632
2876.2229 | 2532.2229 | 568.4517 | 593.9286 | 283.3216 | 2876.2229 | 283.3216 | 568.4517 | 593.9286
2877.2229 | 2533.2229 | 567.9701 | 593.8444 | 283.1088 | 2877.2229 | 283.1088 | 567.9701 | 593.8444
2878.2229 | 2534.2229 | 567.1173 | 593.7109 | 282.8851 | 2878.2229 | 282.8851 | 567.1173 | 593.7109
2879.2229 | 2535.2229 | 567.0406 | 593.819 | 282.6924 | 2879.2229 | 282.6924 | 567.0406 | 593.819
2880.2229 | 2536.2229 | 566.0169 | 593.5607 | 282.4879 | 2880.2229 | 282.4879 | 566.0169 | 593.5607
2881.2229 | 2537.2229 | 566.0182 | 593.5071 | 282.255 | 2881.2229 | 282.255 | 566.0182 | 593.5071
2882.2229 | 2538.2229 | 565.5933 | 593.5346 | 282.0601 | 2882.2229 | 282.0601 | 565.5933 | 593.5346
2883.2229 | 2539.2229 | 565.532 | 593.5928 | 281.8764 | 2883.2229 | 281.8764 | 565.532 | 593.5928
2884.2229 | 2540.2229 | 564.9581 | 593.591 | 281.6486 | 2884.2229 | 281.6486 | 564.9581 | 593.591
2885.2229 | 2541.2229 | 564.607 | 593.4719 | 281.4367 | 2885.2229 | 281.4367 | 564.607 | 593.4719
2886.2229 | 2542.2229 | 564.4788 | 593.4988 | 281.2096 | 2886.2229 | 281.2096 | 564.4788 | 593.4988
2887.2229 | 2543.2229 | 564.3338 | 593.7044 | 280.9686 | 2887.2229 | 280.9686 | 564.3338 | 593.7044
2888.2229 | 2544.2229 | 564.1707 | 593.5594 | 280.7066 | 2888.2229 | 280.7066 | 564.1707 | 593.5594
2889.2229 | 2545.2229 | 563.7994 | 593.5244 | 280.4252 | 2889.2229 | 280.4252 | 563.7994 | 593.5244
2890.2229 | 2546.2229 | 563.5434 | 593.5867 | 280.2512 | 2890.2229 | 280.2512 | 563.5434 | 593.5867
2891.2229 | 2547.2229 | 563.2237 | 593.5487 | 280.0165 | 2891.2229 | 280.0165 | 563.2237 | 593.5487
2892.2229 | 2548.2229 | 563.0668 | 593.5675 | 279.8273 | 2892.2229 | 279.8273 | 563.0668 | 593.5675
2893.2229 | 2549.2229 | 562.7405 | 593.5888 | 279.6005 | 2893.2229 | 279.6005 | 562.7405 | 593.5888
2894.2229 | 2550.2229 | 562.9091 | 593.6023 | 279.4035 | 2894.2229 | 279.4035 | 562.9091 | 593.6023
2895.2229 | 2551.2229 | 562.6369 | 593.7876 | 279.1741 | 2895.2229 | 279.1741 | 562.6369 | 593.7876
2896.2229 | 2552.2229 | 562.5489 | 593.8819 | 278.9207 | 2896.2229 | 278.9207 | 562.5489 | 593.8819
2897.2229 | 2553.2229 | 562.4764 | 593.9353 | 278.7428 | 2897.2229 | 278.7428 | 562.4764 | 593.9353
2898.2229 | 2554.2229 | 562.2015 | 593.9371 | 278.537 | 2898.2229 | 278.537 | 562.2015 | 593.9371
2899.2229 | 2555.2229 | 562.3193 | 593.9933 | 278.2848 | 2899.2229 | 278.2848 | 562.3193 | 593.9933
2900.2229 | 2556.2229 | 562.0032 | 593.9668 | 278.0335 | 2900.2229 | 278.0335 | 562.0032 | 593.9668
2901.2229 | 2557.2229 | 562.3701 | 593.6243 | 277.8271 | 2901.2229 | 277.8271 | 562.3701 | 593.6243
2902.2229 | 2558.2229 | 561.6628 | 593.8093 | 277.6622 | 2902.2229 | 277.6622 | 561.6628 | 593.8093
2903.2229 | 2559.2229 | 561.9844 | 593.6988 | 277.4434 | 2903.2229 | 277.4434 | 561.9844 | 593.6988
2904.2229 | 2560.2229 | 561.4465 | 593.6687 | 277.2464 | 2904.2229 | 277.2464 | 561.4465 | 593.6687
2905.2229 | 2561.2229 | 561.3476 | 593.5525 | 277.0354 | 2905.2229 | 277.0354 | 561.3476 | 593.5525
2906.2229 | 2562.2229 | 561.1562 | 593.5336 | 276.88 | 2906.2229 | 276.88 | 561.1562 | 593.5336
2907.2229 | 2563.2229 | 560.4411 | 593.5603 | 276.6818 | 2907.2229 | 276.6818 | 560.4411 | 593.5603
2908.2229 | 2564.2229 | 560.2724 | 593.5153 | 276.4283 | 2908.2229 | 276.4283 | 560.2724 | 593.5153
2909.2229 | 2565.2229 | 560.4745 | 593.5851 | 276.1937 | 2909.2229 | 276.1937 | 560.4745 | 593.5851
2910.2229 | 2566.2229 | 560.3468 | 593.4085 | 276.0359 | 2910.2229 | 276.0359 | 560.3468 | 593.4085
2911.2229 | 2567.2229 | 559.9128 | 593.4725 | 275.8457 | 2911.2229 | 275.8457 | 559.9128 | 593.4725
2912.2229 | 2568.2229 | 559.7056 | 593.3469 | 275.6246 | 2912.2229 | 275.6246 | 559.7056 | 593.3469
2913.2229 | 2569.2229 | 559.7232 | 593.4 | 275.4436 | 2913.2229 | 275.4436 | 559.7232 | 593.4
2914.2229 | 2570.2229 | 559.0077 | 593.3532 | 275.2475 | 2914.2229 | 275.2475 | 559.0077 | 593.3532
2915.2229 | 2571.2229 | 559.1881 | 593.395 | 275.0712 | 2915.2229 | 275.0712 | 559.1881 | 593.395
2916.2229 | 2572.2229 | 559.0507 | 593.3801 | 274.8685 | 2916.2229 | 274.8685 | 559.0507 | 593.3801
2917.2229 | 2573.2229 | 558.3683 | 593.2204 | 274.5937 | 2917.2229 | 274.5937 | 558.3683 | 593.2204
2918.2229 | 2574.2229 | 558.9674 | 593.3446 | 274.3775 | 2918.2229 | 274.3775 | 558.9674 | 593.3446
2919.2229 | 2575.2229 | 558.437 | 593.3339 | 274.1959 | 2919.2229 | 274.1959 | 558.437 | 593.3339
2920.2229 | 2576.2229 | 558.3509 | 593.2173 | 274.0008 | 2920.2229 | 274.0008 | 558.3509 | 593.2173
2921.2229 | 2577.2229 | 558.2999 | 593.2789 | 273.8166 | 2921.2229 | 273.8166 | 558.2999 | 593.2789
2922.2229 | 2578.2229 | 557.9774 | 593.5095 | 273.6378 | 2922.2229 | 273.6378 | 557.9774 | 593.5095
2923.2229 | 2579.2229 | 558.1482 | 593.3841 | 273.4435 | 2923.2229 | 273.4435 | 558.1482 | 593.3841
2924.2229 | 2580.2229 | 557.8125 | 593.6364 | 273.2429 | 2924.2229 | 273.2429 | 557.8125 | 593.6364
2925.2229 | 2581.2229 | 557.7855 | 593.7029 | 273.0434 | 2925.2229 | 273.0434 | 557.7855 | 593.7029
2926.2229 | 2582.2229 | 557.6969 | 593.5625 | 272.7961 | 2926.2229 | 272.7961 | 557.6969 | 593.5625
2927.2229 | 2583.2229 | 557.5806 | 593.9313 | 272.6088 | 2927.2229 | 272.6088 | 557.5806 | 593.9313
2928.2229 | 2584.2229 | 557.5653 | 593.9505 | 272.3629 | 2928.2229 | 272.3629 | 557.5653 | 593.9505
2929.2229 | 2585.2229 | 557.1901 | 594.1181 | 272.1145 | 2929.2229 | 272.1145 | 557.1901 | 594.1181
2930.2229 | 2586.2229 | 557.9187 | 594.219 | 271.918 | 2930.2229 | 271.918 | 557.9187 | 594.219
2931.2229 | 2587.2229 | 557.5728 | 594.269 | 271.7708 | 2931.2229 | 271.7708 | 557.5728 | 594.269
2932.2229 | 2588.2229 | 557.0509 | 594.4448 | 271.6302 | 2932.2229 | 271.6302 | 557.0509 | 594.4448
2933.2229 | 2589.2229 | 557.1537 | 594.4981 | 271.4484 | 2933.2229 | 271.4484 | 557.1537 | 594.4981
2934.2229 | 2590.2229 | 557.0154 | 594.6909 | 271.2357 | 2934.2229 | 271.2357 | 557.0154 | 594.6909
2935.2229 | 2591.2229 | 556.4458 | 594.7793 | 271.0663 | 2935.2229 | 271.0663 | 556.4458 | 594.7793
2936.2229 | 2592.2229 | 556.7317 | 594.9346 | 270.9168 | 2936.2229 | 270.9168 | 556.7317 | 594.9346
2937.2229 | 2593.2229 | 556.5722 | 594.995 | 270.7106 | 2937.2229 | 270.7106 | 556.5722 | 594.995
2938.2229 | 2594.2229 | 556.2896 | 595.1658 | 270.4899 | 2938.2229 | 270.4899 | 556.2896 | 595.1658
2939.2229 | 2595.2229 | 556.3257 | 595.2661 | 270.2825 | 2939.2229 | 270.2825 | 556.3257 | 595.2661
2940.2229 | 2596.2229 | 555.9276 | 595.4586 | 270.0029 | 2940.2229 | 270.0029 | 555.9276 | 595.4586
2941.2229 | 2597.2229 | 555.9161 | 595.5655 | 269.8041 | 2941.2229 | 269.8041 | 555.9161 | 595.5655
2942.2229 | 2598.2229 | 556.0292 | 595.5488 | 269.6406 | 2942.2229 | 269.6406 | 556.0292 | 595.5488
2943.2229 | 2599.2229 | 555.6424 | 595.8758 | 269.4219 | 2943.2229 | 269.4219 | 555.6424 | 595.8758
2944.2229 | 2600.2229 | 555.7023 | 595.9954 | 269.1483 | 2944.2229 | 269.1483 | 555.7023 | 595.9954
2945.2229 | 2601.2229 | 555.3145 | 596.1801 | 268.9002 | 2945.2229 | 268.9002 | 555.3145 | 596.1801
2946.2229 | 2602.2229 | 555.2472 | 596.1642 | 268.6448 | 2946.2229 | 268.6448 | 555.2472 | 596.1642
2947.2229 | 2603.2229 | 554.7287 | 596.2031 | 268.4207 | 2947.2229 | 268.4207 | 554.7287 | 596.2031
2948.2229 | 2604.2229 | 554.5964 | 596.1641 | 268.2114 | 2948.2229 | 268.2114 | 554.5964 | 596.1641
2949.2229 | 2605.2229 | 554.5958 | 596.2056 | 267.9612 | 2949.2229 | 267.9612 | 554.5958 | 596.2056
2950.2229 | 2606.2229 | 554.4164 | 596.1835 | 267.7203 | 2950.2229 | 267.7203 | 554.4164 | 596.1835
2951.2229 | 2607.2229 | 554.3605 | 596.1903 | 267.5176 | 2951.2229 | 267.5176 | 554.3605 | 596.1903
2952.2229 | 2608.2229 | 553.6885 | 595.9283 | 267.3382 | 2952.2229 | 267.3382 | 553.6885 | 595.9283
2953.2229 | 2609.2229 | 553.6731 | 596.1819 | 267.1281 | 2953.2229 | 267.1281 | 553.6731 | 596.1819
2954.2229 | 2610.2229 | 553.1083 | 596.0018 | 266.9548 | 2954.2229 | 266.9548 | 553.1083 | 596.0018
2955.2229 | 2611.2229 | 553.077 | 595.8953 | 266.7959 | 2955.2229 | 266.7959 | 553.077 | 595.8953
2956.2229 | 2612.2229 | 553.0915 | 595.7516 | 266.6257 | 2956.2229 | 266.6257 | 553.0915 | 595.7516
2957.2229 | 2613.2229 | 552.8661 | 595.6221 | 266.4473 | 2957.2229 | 266.4473 | 552.8661 | 595.6221
2958.2229 | 2614.2229 | 552.8099 | 595.616 | 266.315 | 2958.2229 | 266.315 | 552.8099 | 595.616
2959.2229 | 2615.2229 | 552.617 | 595.733 | 266.1243 | 2959.2229 | 266.1243 | 552.617 | 595.733
2960.2229 | 2616.2229 | 552.2116 | 595.6434 | 265.9185 | 2960.2229 | 265.9185 | 552.2116 | 595.6434
2961.2229 | 2617.2229 | 552.3002 | 595.69 | 265.673 | 2961.2229 | 265.673 | 552.3002 | 595.69
2962.2229 | 2618.2229 | 551.8501 | 595.7977 | 265.477 | 2962.2229 | 265.477 | 551.8501 | 595.7977
2963.2229 | 2619.2229 | 551.9809 | 595.7274 | 265.2926 | 2963.2229 | 265.2926 | 551.9809 | 595.7274
2964.2229 | 2620.2229 | 551.6878 | 595.9027 | 265.0675 | 2964.2229 | 265.0675 | 551.6878 | 595.9027
2965.2229 | 2621.2229 | 551.4224 | 595.7415 | 264.9064 | 2965.2229 | 264.9064 | 551.4224 | 595.7415
2966.2229 | 2622.2229 | 551.2136 | 595.9122 | 264.7632 | 2966.2229 | 264.7632 | 551.2136 | 595.9122
2967.2229 | 2623.2229 | 551.0504 | 595.9533 | 264.6357 | 2967.2229 | 264.6357 | 551.0504 | 595.9533
2968.2229 | 2624.2229 | 550.986 | 595.7764 | 264.4727 | 2968.2229 | 264.4727 | 550.986 | 595.7764
2969.2229 | 2625.2229 | 550.5636 | 595.8462 | 264.2702 | 2969.2229 | 264.2702 | 550.5636 | 595.8462
2970.2229 | 2626.2229 | 550.3366 | 595.9531 | 264.0301 | 2970.2229 | 264.0301 | 550.3366 | 595.9531
2971.2229 | 2627.2229 | 550.5771 | 595.7979 | 263.8475 | 2971.2229 | 263.8475 | 550.5771 | 595.7979
2972.2229 | 2628.2229 | 550.1528 | 596.0872 | 263.6561 | 2972.2229 | 263.6561 | 550.1528 | 596.0872
2973.2229 | 2629.2229 | 549.8772 | 596.1346 | 263.4845 | 2973.2229 | 263.4845 | 549.8772 | 596.1346
2974.2229 | 2630.2229 | 549.5276 | 596.1282 | 263.2899 | 2974.2229 | 263.2899 | 549.5276 | 596.1282
2975.2229 | 2631.2229 | 549.3097 | 596.2834 | 263.1125 | 2975.2229 | 263.1125 | 549.3097 | 596.2834
2976.2229 | 2632.2229 | 548.8128 | 596.1531 | 262.9602 | 2976.2229 | 262.9602 | 548.8128 | 596.1531
2977.2229 | 2633.2229 | 548.785 | 596.3168 | 262.7684 | 2977.2229 | 262.7684 | 548.785 | 596.3168
2978.2229 | 2634.2229 | 548.2825 | 596.5184 | 262.5767 | 2978.2229 | 262.5767 | 548.2825 | 596.5184
2979.2229 | 2635.2229 | 547.8523 | 596.4734 | 262.3831 | 2979.2229 | 262.3831 | 547.8523 | 596.4734
2980.2229 | 2636.2229 | 547.4051 | 596.6217 | 262.0959 | 2980.2229 | 262.0959 | 547.4051 | 596.6217
2981.2229 | 2637.2229 | 547.1147 | 596.6446 | 261.8692 | 2981.2229 | 261.8692 | 547.1147 | 596.6446
2982.2229 | 2638.2229 | 546.6671 | 596.7526 | 261.6594 | 2982.2229 | 261.6594 | 546.6671 | 596.7526
2983.2229 | 2639.2229 | 546.339 | 596.8115 | 261.4865 | 2983.2229 | 261.4865 | 546.339 | 596.8115
2984.2229 | 2640.2229 | 546.3523 | 597.0087 | 261.2841 | 2984.2229 | 261.2841 | 546.3523 | 597.0087
2985.2229 | 2641.2229 | 546.1736 | 596.9086 | 261.0929 | 2985.2229 | 261.0929 | 546.1736 | 596.9086
2986.2229 | 2642.2229 | 545.8674 | 596.9529 | 260.888 | 2986.2229 | 260.888 | 545.8674 | 596.9529
2987.2229 | 2643.2229 | 545.7935 | 597.0212 | 260.6983 | 2987.2229 | 260.6983 | 545.7935 | 597.0212
2988.2229 | 2644.2229 | 545.6008 | 597.0272 | 260.5382 | 2988.2229 | 260.5382 | 545.6008 | 597.0272
2989.2229 | 2645.2229 | 545.6525 | 597.0497 | 260.4232 | 2989.2229 | 260.4232 | 545.6525 | 597.0497
2990.2229 | 2646.2229 | 545.2784 | 597.1641 | 260.2497 | 2990.2229 | 260.2497 | 545.2784 | 597.1641
2991.2229 | 2647.2229 | 545.3426 | 597.0046 | 260.0399 | 2991.2229 | 260.0399 | 545.3426 | 597.0046
2992.2229 | 2648.2229 | 544.9951 | 597.1171 | 259.8372 | 2992.2229 | 259.8372 | 544.9951 | 597.1171
2993.2229 | 2649.2229 | 544.8842 | 597.3756 | 259.6846 | 2993.2229 | 259.6846 | 544.8842 | 597.3756
2994.2229 | 2650.2229 | 544.4263 | 597.234 | 259.5217 | 2994.2229 | 259.5217 | 544.4263 | 597.234
2995.2229 | 2651.2229 | 544.3076 | 597.5911 | 259.3198 | 2995.2229 | 259.3198 | 544.3076 | 597.5911
2996.2229 | 2652.2229 | 544.208 | 597.6559 | 259.146 | 2996.2229 | 259.146 | 544.208 | 597.6559
2997.2229 | 2653.2229 | 544.0692 | 597.6352 | 258.9562 | 2997.2229 | 258.9562 | 544.0692 | 597.6352
2998.2229 | 2654.2229 | 543.8029 | 597.6757 | 258.7682 | 2998.2229 | 258.7682 | 543.8029 | 597.6757
2999.2229 | 2655.2229 | 543.2344 | 597.8662 | 258.5769 | 2999.2229 | 258.5769 | 543.2344 | 597.8662
3000.2229 | 2656.2229 | 543.4119 | 597.7265 | 258.3504 | 3000.2229 | 258.3504 | 543.4119 | 597.7265
3001.2229 | 2657.2229 | 543.2757 | 597.9327 | 258.1159 | 3001.2229 | 258.1159 | 543.2757 | 597.9327
3002.2229 | 2658.2229 | 543.114 | 597.9895 | 257.9673 | 3002.2229 | 257.9673 | 543.114 | 597.9895
3003.2229 | 2659.2229 | 543.2061 | 598.1509 | 257.7917 | 3003.2229 | 257.7917 | 543.2061 | 598.1509
3004.2229 | 2660.2229 | 542.8038 | 598.3153 | 257.6336 | 3004.2229 | 257.6336 | 542.8038 | 598.3153
3005.2229 | 2661.2229 | 542.4593 | 598.2609 | 257.4074 | 3005.2229 | 257.4074 | 542.4593 | 598.2609
3006.2229 | 2662.2229 | 542.1482 | 598.1161 | 257.1868 | 3006.2229 | 257.1868 | 542.1482 | 598.1161
3007.2229 | 2663.2229 | 542.0369 | 598.6591 | 256.9609 | 3007.2229 | 256.9609 | 542.0369 | 598.6591
3008.2229 | 2664.2229 | 541.7359 | 598.6319 | 256.7867 | 3008.2229 | 256.7867 | 541.7359 | 598.6319
3009.2229 | 2665.2229 | 541.6721 | 598.7268 | 256.6153 | 3009.2229 | 256.6153 | 541.6721 | 598.7268
3010.2229 | 2666.2229 | 541.459 | 598.635 | 256.4558 | 3010.2229 | 256.4558 | 541.459 | 598.635
3011.2229 | 2667.2229 | 541.2262 | 598.8385 | 256.2913 | 3011.2229 | 256.2913 | 541.2262 | 598.8385
3012.2229 | 2668.2229 | 540.8674 | 598.7768 | 256.0299 | 3012.2229 | 256.0299 | 540.8674 | 598.7768
3013.2229 | 2669.2229 | 540.5584 | 598.817 | 255.8862 | 3013.2229 | 255.8862 | 540.5584 | 598.817
3014.2229 | 2670.2229 | 540.1359 | 598.8948 | 255.6771 | 3014.2229 | 255.6771 | 540.1359 | 598.8948
3015.2229 | 2671.2229 | 540.1187 | 598.8349 | 255.4847 | 3015.2229 | 255.4847 | 540.1187 | 598.8349
3016.2229 | 2672.2229 | 539.8631 | 598.88 | 255.3223 | 3016.2229 | 255.3223 | 539.8631 | 598.88
3017.2229 | 2673.2229 | 539.4334 | 598.8634 | 255.169 | 3017.2229 | 255.169 | 539.4334 | 598.8634
3018.2229 | 2674.2229 | 539.0649 | 598.9269 | 255.033 | 3018.2229 | 255.033 | 539.0649 | 598.9269
3019.2229 | 2675.2229 | 538.8733 | 598.8558 | 254.9129 | 3019.2229 | 254.9129 | 538.8733 | 598.8558
3020.2229 | 2676.2229 | 538.4929 | 598.9772 | 254.7163 | 3020.2229 | 254.7163 | 538.4929 | 598.9772
3021.2229 | 2677.2229 | 538.2996 | 599.0515 | 254.5335 | 3021.2229 | 254.5335 | 538.2996 | 599.0515
3022.2229 | 2678.2229 | 537.8307 | 598.9305 | 254.2898 | 3022.2229 | 254.2898 | 537.8307 | 598.9305
3023.2229 | 2679.2229 | 537.5683 | 598.922 | 254.0737 | 3023.2229 | 254.0737 | 537.5683 | 598.922
3024.2229 | 2680.2229 | 537.3066 | 599.0387 | 253.9254 | 3024.2229 | 253.9254 | 537.3066 | 599.0387
3025.2229 | 2681.2229 | 537.1661 | 599.2274 | 253.7891 | 3025.2229 | 253.7891 | 537.1661 | 599.2274
3026.2229 | 2682.2229 | 536.8896 | 599.1892 | 253.6551 | 3026.2229 | 253.6551 | 536.8896 | 599.1892
3027.2229 | 2683.2229 | 536.8052 | 599.0505 | 253.5101 | 3027.2229 | 253.5101 | 536.8052 | 599.0505
3028.2229 | 2684.2229 | 536.5414 | 599.2738 | 253.3432 | 3028.2229 | 253.3432 | 536.5414 | 599.2738
3029.2229 | 2685.2229 | 536.5916 | 599.083 | 253.165 | 3029.2229 | 253.165 | 536.5916 | 599.083
3030.2229 | 2686.2229 | 535.9908 | 599.2413 | 252.9952 | 3030.2229 | 252.9952 | 535.9908 | 599.2413
3031.2229 | 2687.2229 | 535.8544 | 599.4032 | 252.7932 | 3031.2229 | 252.7932 | 535.8544 | 599.4032
3032.2229 | 2688.2229 | 535.7403 | 599.33 | 252.5904 | 3032.2229 | 252.5904 | 535.7403 | 599.33
3033.2229 | 2689.2229 | 535.568 | 599.3426 | 252.4047 | 3033.2229 | 252.4047 | 535.568 | 599.3426
3034.2229 | 2690.2229 | 535.3119 | 599.2513 | 252.2414 | 3034.2229 | 252.2414 | 535.3119 | 599.2513
3035.2229 | 2691.2229 | 534.7161 | 599.3233 | 252.0641 | 3035.2229 | 252.0641 | 534.7161 | 599.3233
3036.2229 | 2692.2229 | 534.5391 | 599.3727 | 251.8628 | 3036.2229 | 251.8628 | 534.5391 | 599.3727
3037.2229 | 2693.2229 | 534.225 | 599.4572 | 251.6663 | 3037.2229 | 251.6663 | 534.225 | 599.4572
3038.2229 | 2694.2229 | 533.8797 | 599.4734 | 251.4238 | 3038.2229 | 251.4238 | 533.8797 | 599.4734
3039.2229 | 2695.2229 | 533.6586 | 599.375 | 251.2878 | 3039.2229 | 251.2878 | 533.6586 | 599.375
3040.2229 | 2696.2229 | 533.1011 | 599.4139 | 251.1074 | 3040.2229 | 251.1074 | 533.1011 | 599.4139
3041.2229 | 2697.2229 | 532.9749 | 599.3962 | 250.8983 | 3041.2229 | 250.8983 | 532.9749 | 599.3962
3042.2229 | 2698.2229 | 532.6357 | 599.5854 | 250.7338 | 3042.2229 | 250.7338 | 532.6357 | 599.5854
3043.2229 | 2699.2229 | 532.446 | 599.5506 | 250.5544 | 3043.2229 | 250.5544 | 532.446 | 599.5506
3044.2229 | 2700.2229 | 531.8808 | 599.5298 | 250.3832 | 3044.2229 | 250.3832 | 531.8808 | 599.5298
3045.2229 | 2701.2229 | 531.7347 | 599.7205 | 250.2528 | 3045.2229 | 250.2528 | 531.7347 | 599.7205
3046.2229 | 2702.2229 | 531.3276 | 599.7571 | 250.0996 | 3046.2229 | 250.0996 | 531.3276 | 599.7571
3047.2229 | 2703.2229 | 530.9022 | 599.8964 | 249.9393 | 3047.2229 | 249.9393 | 530.9022 | 599.8964
3048.2229 | 2704.2229 | 530.5956 | 599.755 | 249.7821 | 3048.2229 | 249.7821 | 530.5956 | 599.755
3049.2229 | 2705.2229 | 529.9001 | 599.9771 | 249.5873 | 3049.2229 | 249.5873 | 529.9001 | 599.9771
3050.2229 | 2706.2229 | 529.6174 | 600.0281 | 249.3865 | 3050.2229 | 249.3865 | 529.6174 | 600.0281
3051.2229 | 2707.2229 | 529.292 | 599.9414 | 249.184 | 3051.2229 | 249.184 | 529.292 | 599.9414
3052.2229 | 2708.2229 | 529.0628 | 600.164 | 249.0266 | 3052.2229 | 249.0266 | 529.0628 | 600.164
3053.2229 | 2709.2229 | 528.5548 | 600.3773 | 248.8387 | 3053.2229 | 248.8387 | 528.5548 | 600.3773
3054.2229 | 2710.2229 | 528.2697 | 600.5544 | 248.6389 | 3054.2229 | 248.6389 | 528.2697 | 600.5544
3055.2229 | 2711.2229 | 527.8739 | 600.6382 | 248.4704 | 3055.2229 | 248.4704 | 527.8739 | 600.6382
3056.2229 | 2712.2229 | 527.3578 | 600.8145 | 248.312 | 3056.2229 | 248.312 | 527.3578 | 600.8145
3057.2229 | 2713.2229 | 527.3813 | 600.8035 | 248.1969 | 3057.2229 | 248.1969 | 527.3813 | 600.8035
3058.2229 | 2714.2229 | 526.928 | 601.0631 | 248.0444 | 3058.2229 | 248.0444 | 526.928 | 601.0631
3059.2229 | 2715.2229 | 526.6847 | 601.0503 | 247.8626 | 3059.2229 | 247.8626 | 526.6847 | 601.0503
3060.2229 | 2716.2229 | 526.4734 | 601.0006 | 247.6436 | 3060.2229 | 247.6436 | 526.4734 | 601.0006
3061.2229 | 2717.2229 | 526.1705 | 601.2113 | 247.4625 | 3061.2229 | 247.4625 | 526.1705 | 601.2113
3062.2229 | 2718.2229 | 525.6317 | 601.382 | 247.2553 | 3062.2229 | 247.2553 | 525.6317 | 601.382
3063.2229 | 2719.2229 | 525.1208 | 601.4306 | 247.0738 | 3063.2229 | 247.0738 | 525.1208 | 601.4306
3064.2229 | 2720.2229 | 524.6667 | 601.4307 | 246.8976 | 3064.2229 | 246.8976 | 524.6667 | 601.4307
3065.2229 | 2721.2229 | 524.2914 | 601.5005 | 246.7138 | 3065.2229 | 246.7138 | 524.2914 | 601.5005
3066.2229 | 2722.2229 | 523.7755 | 601.5881 | 246.5764 | 3066.2229 | 246.5764 | 523.7755 | 601.5881
3067.2229 | 2723.2229 | 523.0652 | 601.645 | 246.4257 | 3067.2229 | 246.4257 | 523.0652 | 601.645
3068.2229 | 2724.2229 | 522.6551 | 601.6789 | 246.2081 | 3068.2229 | 246.2081 | 522.6551 | 601.6789
3069.2229 | 2725.2229 | 522.5381 | 601.8026 | 246.0274 | 3069.2229 | 246.0274 | 522.5381 | 601.8026
3070.2229 | 2726.2229 | 522.1429 | 601.6735 | 245.8692 | 3070.2229 | 245.8692 | 522.1429 | 601.6735
3071.2229 | 2727.2229 | 521.9819 | 601.6884 | 245.7143 | 3071.2229 | 245.7143 | 521.9819 | 601.6884
3072.2229 | 2728.2229 | 521.7407 | 601.722 | 245.6038 | 3072.2229 | 245.6038 | 521.7407 | 601.722
3073.2229 | 2729.2229 | 521.7082 | 601.7824 | 245.452 | 3073.2229 | 245.452 | 521.7082 | 601.7824
3074.2229 | 2730.2229 | 521.6861 | 601.613 | 245.2882 | 3074.2229 | 245.2882 | 521.6861 | 601.613
3075.2229 | 2731.2229 | 521.6193 | 601.9612 | 245.1416 | 3075.2229 | 245.1416 | 521.6193 | 601.9612
3076.2229 | 2732.2229 | 521.3848 | 601.868 | 244.9629 | 3076.2229 | 244.9629 | 521.3848 | 601.868
3077.2229 | 2733.2229 | 520.7374 | 601.9443 | 244.7907 | 3077.2229 | 244.7907 | 520.7374 | 601.9443
3078.2229 | 2734.2229 | 520.3484 | 602.0187 | 244.6187 | 3078.2229 | 244.6187 | 520.3484 | 602.0187
3079.2229 | 2735.2229 | 520.19 | 602.0189 | 244.4406 | 3079.2229 | 244.4406 | 520.19 | 602.0189
3080.2229 | 2736.2229 | 519.5541 | 602.0143 | 244.2968 | 3080.2229 | 244.2968 | 519.5541 | 602.0143
3081.2229 | 2737.2229 | 519.2867 | 601.9925 | 244.1112 | 3081.2229 | 244.1112 | 519.2867 | 601.9925
3082.2229 | 2738.2229 | 519.2528 | 602.0303 | 243.869 | 3082.2229 | 243.869 | 519.2528 | 602.0303
3083.2229 | 2739.2229 | 518.7065 | 602.153 | 243.6897 | 3083.2229 | 243.6897 | 518.7065 | 602.153
3084.2229 | 2740.2229 | 518.1421 | 602.2788 | 243.5407 | 3084.2229 | 243.5407 | 518.1421 | 602.2788
3085.2229 | 2741.2229 | 518.0044 | 602.082 | 243.3982 | 3085.2229 | 243.3982 | 518.0044 | 602.082
3086.2229 | 2742.2229 | 517.6981 | 602.3586 | 243.2698 | 3086.2229 | 243.2698 | 517.6981 | 602.3586
3087.2229 | 2743.2229 | 517.232 | 602.2504 | 243.1494 | 3087.2229 | 243.1494 | 517.232 | 602.2504
3088.2229 | 2744.2229 | 516.9851 | 602.3678 | 243.013 | 3088.2229 | 243.013 | 516.9851 | 602.3678
3089.2229 | 2745.2229 | 516.2815 | 602.4379 | 242.8401 | 3089.2229 | 242.8401 | 516.2815 | 602.4379
3090.2229 | 2746.2229 | 516.4868 | 602.3944 | 242.6526 | 3090.2229 | 242.6526 | 516.4868 | 602.3944
3091.2229 | 2747.2229 | 516.016 | 602.576 | 242.4835 | 3091.2229 | 242.4835 | 516.016 | 602.576
3092.2229 | 2748.2229 | 515.8549 | 602.5745 | 242.3222 | 3092.2229 | 242.3222 | 515.8549 | 602.5745
3093.2229 | 2749.2229 | 515.4781 | 602.5188 | 242.1324 | 3093.2229 | 242.1324 | 515.4781 | 602.5188
3094.2229 | 2750.2229 | 515.0195 | 602.5378 | 241.995 | 3094.2229 | 241.995 | 515.0195 | 602.5378
3095.2229 | 2751.2229 | 514.9917 | 602.6668 | 241.8425 | 3095.2229 | 241.8425 | 514.9917 | 602.6668
3096.2229 | 2752.2229 | 514.3039 | 602.6002 | 241.6911 | 3096.2229 | 241.6911 | 514.3039 | 602.6002
3097.2229 | 2753.2229 | 513.9916 | 602.7102 | 241.5112 | 3097.2229 | 241.5112 | 513.9916 | 602.7102
3098.2229 | 2754.2229 | 513.8834 | 602.6173 | 241.3376 | 3098.2229 | 241.3376 | 513.8834 | 602.6173
3099.2229 | 2755.2229 | 513.7609 | 602.5346 | 241.1704 | 3099.2229 | 241.1704 | 513.7609 | 602.5346
3100.2229 | 2756.2229 | 513.1168 | 602.6405 | 241.0213 | 3100.2229 | 241.0213 | 513.1168 | 602.6405
3101.2229 | 2757.2229 | 512.7046 | 602.6577 | 240.8606 | 3101.2229 | 240.8606 | 512.7046 | 602.6577
3102.2229 | 2758.2229 | 512.4305 | 602.6847 | 240.7142 | 3102.2229 | 240.7142 | 512.4305 | 602.6847
3103.2229 | 2759.2229 | 512.1584 | 602.6118 | 240.5793 | 3103.2229 | 240.5793 | 512.1584 | 602.6118
3104.2229 | 2760.2229 | 511.8553 | 602.733 | 240.4361 | 3104.2229 | 240.4361 | 511.8553 | 602.733
3105.2229 | 2761.2229 | 511.8232 | 602.7058 | 240.3112 | 3105.2229 | 240.3112 | 511.8232 | 602.7058
3106.2229 | 2762.2229 | 511.7511 | 602.6516 | 240.1436 | 3106.2229 | 240.1436 | 511.7511 | 602.6516
3107.2229 | 2763.2229 | 511.5783 | 602.5635 | 240.0219 | 3107.2229 | 240.0219 | 511.5783 | 602.5635
3108.2229 | 2764.2229 | 511.2688 | 602.6747 | 239.8592 | 3108.2229 | 239.8592 | 511.2688 | 602.6747
3109.2229 | 2765.2229 | 511.2399 | 602.596 | 239.6668 | 3109.2229 | 239.6668 | 511.2399 | 602.596
3110.2229 | 2766.2229 | 511.2174 | 602.2953 | 239.4726 | 3110.2229 | 239.4726 | 511.2174 | 602.2953
3111.2229 | 2767.2229 | 510.9968 | 602.6107 | 239.2835 | 3111.2229 | 239.2835 | 510.9968 | 602.6107
3112.2229 | 2768.2229 | 510.4695 | 602.6043 | 239.1279 | 3112.2229 | 239.1279 | 510.4695 | 602.6043
3113.2229 | 2769.2229 | 510.38 | 602.622 | 238.9696 | 3113.2229 | 238.9696 | 510.38 | 602.622
3114.2229 | 2770.2229 | 510.5545 | 602.649 | 238.8197 | 3114.2229 | 238.8197 | 510.5545 | 602.649
3115.2229 | 2771.2229 | 510.1417 | 602.6842 | 238.6546 | 3115.2229 | 238.6546 | 510.1417 | 602.6842
3116.2229 | 2772.2229 | 510.1984 | 602.5994 | 238.4972 | 3116.2229 | 238.4972 | 510.1984 | 602.5994
3117.2229 | 2773.2229 | 509.7937 | 602.6374 | 238.3582 | 3117.2229 | 238.3582 | 509.7937 | 602.6374
3118.2229 | 2774.2229 | 509.186 | 602.5533 | 238.2128 | 3118.2229 | 238.2128 | 509.186 | 602.5533
3119.2229 | 2775.2229 | 508.958 | 602.3269 | 238.0577 | 3119.2229 | 238.0577 | 508.958 | 602.3269
3120.2229 | 2776.2229 | 508.9148 | 602.2069 | 237.8954 | 3120.2229 | 237.8954 | 508.9148 | 602.2069
3121.2229 | 2777.2229 | 508.632 | 602.3037 | 237.7723 | 3121.2229 | 237.7723 | 508.632 | 602.3037
3122.2229 | 2778.2229 | 508.5461 | 602.1293 | 237.6265 | 3122.2229 | 237.6265 | 508.5461 | 602.1293
3123.2229 | 2779.2229 | 508.1694 | 602.127 | 237.4887 | 3123.2229 | 237.4887 | 508.1694 | 602.127
3124.2229 | 2780.2229 | 508.0986 | 602.0203 | 237.3703 | 3124.2229 | 237.3703 | 508.0986 | 602.0203
3125.2229 | 2781.2229 | 507.9773 | 601.8687 | 237.1781 | 3125.2229 | 237.1781 | 507.9773 | 601.8687
3126.2229 | 2782.2229 | 507.6673 | 602.0564 | 236.9545 | 3126.2229 | 236.9545 | 507.6673 | 602.0564
3127.2229 | 2783.2229 | 507.5403 | 601.7816 | 236.7682 | 3127.2229 | 236.7682 | 507.5403 | 601.7816
3128.2229 | 2784.2229 | 507.1031 | 601.8617 | 236.57 | 3128.2229 | 236.57 | 507.1031 | 601.8617
3129.2229 | 2785.2229 | 507.0164 | 601.8254 | 236.3792 | 3129.2229 | 236.3792 | 507.0164 | 601.8254
3130.2229 | 2786.2229 | 506.8291 | 601.7077 | 236.1938 | 3130.2229 | 236.1938 | 506.8291 | 601.7077
3131.2229 | 2787.2229 | 506.6108 | 601.4403 | 236.0453 | 3131.2229 | 236.0453 | 506.6108 | 601.4403
3132.2229 | 2788.2229 | 506.8209 | 601.7449 | 235.8734 | 3132.2229 | 235.8734 | 506.8209 | 601.7449
3133.2229 | 2789.2229 | 506.5772 | 601.7669 | 235.7819 | 3133.2229 | 235.7819 | 506.5772 | 601.7669
3134.2229 | 2790.2229 | 506.3374 | 601.7342 | 235.6717 | 3134.2229 | 235.6717 | 506.3374 | 601.7342
3135.2229 | 2791.2229 | 506.1518 | 601.7949 | 235.5374 | 3135.2229 | 235.5374 | 506.1518 | 601.7949
3136.2229 | 2792.2229 | 505.9804 | 601.6783 | 235.3769 | 3136.2229 | 235.3769 | 505.9804 | 601.6783
3137.2229 | 2793.2229 | 505.9797 | 601.7173 | 235.2484 | 3137.2229 | 235.2484 | 505.9797 | 601.7173
3138.2229 | 2794.2229 | 505.5907 | 601.9949 | 235.1172 | 3138.2229 | 235.1172 | 505.5907 | 601.9949
3139.2229 | 2795.2229 | 505.4016 | 602.0194 | 234.9798 | 3139.2229 | 234.9798 | 505.4016 | 602.0194
3140.2229 | 2796.2229 | 505.0738 | 604.0595 | 234.8061 | 3140.2229 | 234.8061 | 505.0738 | 604.0595
3141.2229 | 2797.2229 | 504.5435 | 603.9697 | 234.6482 | 3141.2229 | 234.6482 | 504.5435 | 603.9697
3142.2229 | 2798.2229 | 504.4198 | 603.8292 | 234.5094 | 3142.2229 | 234.5094 | 504.4198 | 603.8292
3143.2229 | 2799.2229 | 504.2184 | 603.9626 | 234.296 | 3143.2229 | 234.296 | 504.2184 | 603.9626
3144.2229 | 2800.2229 | 504.2927 | 604.2485 | 234.1344 | 3144.2229 | 234.1344 | 504.2927 | 604.2485
3145.2229 | 2801.2229 | 504.1193 | 604.1788 | 233.9746 | 3145.2229 | 233.9746 | 504.1193 | 604.1788
3146.2229 | 2802.2229 | 504.0824 | 604.1656 | 233.8014 | 3146.2229 | 233.8014 | 504.0824 | 604.1656
3147.2229 | 2803.2229 | 503.8094 | 604.3035 | 233.7026 | 3147.2229 | 233.7026 | 503.8094 | 604.3035
3148.2229 | 2804.2229 | 503.7644 | 604.2545 | 233.5578 | 3148.2229 | 233.5578 | 503.7644 | 604.2545
3149.2229 | 2805.2229 | 503.7106 | 604.4247 | 233.3913 | 3149.2229 | 233.3913 | 503.7106 | 604.4247
3150.2229 | 2806.2229 | 502.8431 | 604.486 | 233.192 | 3150.2229 | 233.192 | 502.8431 | 604.486
3151.2229 | 2807.2229 | 502.9604 | 604.4364 | 233.0508 | 3151.2229 | 233.0508 | 502.9604 | 604.4364
3152.2229 | 2808.2229 | 502.8648 | 604.5315 | 232.9041 | 3152.2229 | 232.9041 | 502.8648 | 604.5315
3153.2229 | 2809.2229 | 502.4154 | 604.773 | 232.7948 | 3153.2229 | 232.7948 | 502.4154 | 604.773
3154.2229 | 2810.2229 | 502.2704 | 604.3282 | 232.6132 | 3154.2229 | 232.6132 | 502.2704 | 604.3282
3155.2229 | 2811.2229 | 502.1684 | 604.6504 | 232.4493 | 3155.2229 | 232.4493 | 502.1684 | 604.6504
3156.2229 | 2812.2229 | 501.382 | 605.104 | 232.2778 | 3156.2229 | 232.2778 | 501.382 | 605.104
3157.2229 | 2813.2229 | 501.4157 | 605.0967 | 232.124 | 3157.2229 | 232.124 | 501.4157 | 605.0967
3158.2229 | 2814.2229 | 500.9577 | 605.004 | 231.9631 | 3158.2229 | 231.9631 | 500.9577 | 605.004
3159.2229 | 2815.2229 | 500.8455 | 605.0997 | 231.8065 | 3159.2229 | 231.8065 | 500.8455 | 605.0997
3160.2229 | 2816.2229 | 500.4107 | 605.1989 | 231.6866 | 3160.2229 | 231.6866 | 500.4107 | 605.1989
3161.2229 | 2817.2229 | 500.328 | 605.16 | 231.517 | 3161.2229 | 231.517 | 500.328 | 605.16
3162.2229 | 2818.2229 | 499.9476 | 605.2262 | 231.3558 | 3162.2229 | 231.3558 | 499.9476 | 605.2262
3163.2229 | 2819.2229 | 499.9688 | 605.4115 | 231.1924 | 3163.2229 | 231.1924 | 499.9688 | 605.4115
3164.2229 | 2820.2229 | 499.5903 | 605.3634 | 231.0489 | 3164.2229 | 231.0489 | 499.5903 | 605.3634
3165.2229 | 2821.2229 | 499.8007 | 605.1281 | 230.9085 | 3165.2229 | 230.9085 | 499.8007 | 605.1281
3166.2229 | 2822.2229 | 499.6423 | 605.3962 | 230.762 | 3166.2229 | 230.762 | 499.6423 | 605.3962
3167.2229 | 2823.2229 | 499.3449 | 605.4122 | 230.6315 | 3167.2229 | 230.6315 | 499.3449 | 605.4122
3168.2229 | 2824.2229 | 498.7259 | 605.4984 | 230.4738 | 3168.2229 | 230.4738 | 498.7259 | 605.4984
3169.2229 | 2825.2229 | 498.3117 | 605.4222 | 230.3009 | 3169.2229 | 230.3009 | 498.3117 | 605.4222
3170.2229 | 2826.2229 | 498.0806 | 605.4375 | 230.1111 | 3170.2229 | 230.1111 | 498.0806 | 605.4375
3171.2229 | 2827.2229 | 498.3699 | 605.4961 | 229.9625 | 3171.2229 | 229.9625 | 498.3699 | 605.4961
3172.2229 | 2828.2229 | 498.0903 | 605.5841 | 229.8466 | 3172.2229 | 229.8466 | 498.0903 | 605.5841
3173.2229 | 2829.2229 | 497.8152 | 605.6355 | 229.7086 | 3173.2229 | 229.7086 | 497.8152 | 605.6355
3174.2229 | 2830.2229 | 497.7347 | 605.6727 | 229.5339 | 3174.2229 | 229.5339 | 497.7347 | 605.6727
3175.2229 | 2831.2229 | 497.5287 | 605.898 | 229.3643 | 3175.2229 | 229.3643 | 497.5287 | 605.898
3176.2229 | 2832.2229 | 497.4583 | 605.9405 | 229.2243 | 3176.2229 | 229.2243 | 497.4583 | 605.9405
3177.2229 | 2833.2229 | 497.6082 | 606.0285 | 229.0947 | 3177.2229 | 229.0947 | 497.6082 | 606.0285
3178.2229 | 2834.2229 | 497.3189 | 605.9458 | 228.9629 | 3178.2229 | 228.9629 | 497.3189 | 605.9458
3179.2229 | 2835.2229 | 497.3393 | 606.0586 | 228.8263 | 3179.2229 | 228.8263 | 497.3393 | 606.0586
3180.2229 | 2836.2229 | 497.0214 | 606.0952 | 228.6812 | 3180.2229 | 228.6812 | 497.0214 | 606.0952
3181.2229 | 2837.2229 | 496.9331 | 606.1332 | 228.5197 | 3181.2229 | 228.5197 | 496.9331 | 606.1332
3182.2229 | 2838.2229 | 496.6608 | 606.2042 | 228.352 | 3182.2229 | 228.352 | 496.6608 | 606.2042
3183.2229 | 2839.2229 | 496.4192 | 606.2564 | 228.2213 | 3183.2229 | 228.2213 | 496.4192 | 606.2564
3184.2229 | 2840.2229 | 496.1727 | 606.1266 | 228.0582 | 3184.2229 | 228.0582 | 496.1727 | 606.1266
3185.2229 | 2841.2229 | 495.8653 | 606.2301 | 227.9344 | 3185.2229 | 227.9344 | 495.8653 | 606.2301
3186.2229 | 2842.2229 | 495.2558 | 606.5733 | 227.8001 | 3186.2229 | 227.8001 | 495.2558 | 606.5733
3187.2229 | 2843.2229 | 494.7867 | 606.5597 | 227.6578 | 3187.2229 | 227.6578 | 494.7867 | 606.5597
3188.2229 | 2844.2229 | 494.8951 | 606.3831 | 227.4608 | 3188.2229 | 227.4608 | 494.8951 | 606.3831
3189.2229 | 2845.2229 | 495.1143 | 606.3301 | 227.2839 | 3189.2229 | 227.2839 | 495.1143 | 606.3301
3190.2229 | 2846.2229 | 494.7153 | 606.4237 | 227.1566 | 3190.2229 | 227.1566 | 494.7153 | 606.4237
3191.2229 | 2847.2229 | 494.4014 | 606.5785 | 226.9941 | 3191.2229 | 226.9941 | 494.4014 | 606.5785
3192.2229 | 2848.2229 | 494.0454 | 606.6645 | 226.8079 | 3192.2229 | 226.8079 | 494.0454 | 606.6645
3193.2229 | 2849.2229 | 493.8121 | 606.4683 | 226.6208 | 3193.2229 | 226.6208 | 493.8121 | 606.4683
3194.2229 | 2850.2229 | 493.4508 | 606.5046 | 226.4899 | 3194.2229 | 226.4899 | 493.4508 | 606.5046
3195.2229 | 2851.2229 | 493.5461 | 606.5923 | 226.3692 | 3195.2229 | 226.3692 | 493.5461 | 606.5923
3196.2229 | 2852.2229 | 493.6171 | 606.3295 | 226.2276 | 3196.2229 | 226.2276 | 493.6171 | 606.3295
3197.2229 | 2853.2229 | 493.4744 | 606.3009 | 226.1555 | 3197.2229 | 226.1555 | 493.4744 | 606.3009
3198.2229 | 2854.2229 | 493.1818 | 606.3427 | 226.0496 | 3198.2229 | 226.0496 | 493.1818 | 606.3427
3199.2229 | 2855.2229 | 493.0768 | 606.3171 | 225.9121 | 3199.2229 | 225.9121 | 493.0768 | 606.3171
3200.2229 | 2856.2229 | 493.0957 | 606.3226 | 225.7697 | 3200.2229 | 225.7697 | 493.0957 | 606.3226
3201.2229 | 2857.2229 | 492.7093 | 606.4967 | 225.5793 | 3201.2229 | 225.5793 | 492.7093 | 606.4967
3202.2229 | 2858.2229 | 492.2755 | 606.5056 | 225.3698 | 3202.2229 | 225.3698 | 492.2755 | 606.5056
3203.2229 | 2859.2229 | 491.9225 | 606.6051 | 225.1773 | 3203.2229 | 225.1773 | 491.9225 | 606.6051
3204.2229 | 2860.2229 | 491.8798 | 606.6524 | 225.0164 | 3204.2229 | 225.0164 | 491.8798 | 606.6524
3205.2229 | 2861.2229 | 491.629 | 606.5906 | 224.905 | 3205.2229 | 224.905 | 491.629 | 606.5906
3206.2229 | 2862.2229 | 491.3946 | 606.8281 | 224.7276 | 3206.2229 | 224.7276 | 491.3946 | 606.8281
3207.2229 | 2863.2229 | 491.2368 | 606.8952 | 224.585 | 3207.2229 | 224.585 | 491.2368 | 606.8952
3208.2229 | 2864.2229 | 490.7657 | 607.0091 | 224.4433 | 3208.2229 | 224.4433 | 490.7657 | 607.0091
3209.2229 | 2865.2229 | 490.3031 | 607.1604 | 224.3195 | 3209.2229 | 224.3195 | 490.3031 | 607.1604
3210.2229 | 2866.2229 | 489.7403 | 606.9428 | 224.1362 | 3210.2229 | 224.1362 | 489.7403 | 606.9428
3211.2229 | 2867.2229 | 489.4511 | 607.163 | 223.9495 | 3211.2229 | 223.9495 | 489.4511 | 607.163
3212.2229 | 2868.2229 | 489.1584 | 607.0948 | 223.7924 | 3212.2229 | 223.7924 | 489.1584 | 607.0948
3213.2229 | 2869.2229 | 488.8643 | 607.1311 | 223.6897 | 3213.2229 | 223.6897 | 488.8643 | 607.1311
3214.2229 | 2870.2229 | 488.8142 | 607.1717 | 223.5046 | 3214.2229 | 223.5046 | 488.8142 | 607.1717
3215.2229 | 2871.2229 | 488.2527 | 607.122 | 223.333 | 3215.2229 | 223.333 | 488.2527 | 607.122
3216.2229 | 2872.2229 | 488.2796 | 607.2325 | 223.1621 | 3216.2229 | 223.1621 | 488.2796 | 607.2325
3217.2229 | 2873.2229 | 488.0536 | 607.2273 | 223.0316 | 3217.2229 | 223.0316 | 488.0536 | 607.2273
3218.2229 | 2874.2229 | 487.7514 | 607.4105 | 222.9208 | 3218.2229 | 222.9208 | 487.7514 | 607.4105
3219.2229 | 2875.2229 | 487.3379 | 607.4257 | 222.7519 | 3219.2229 | 222.7519 | 487.3379 | 607.4257
3220.2229 | 2876.2229 | 487.2618 | 607.378 | 222.6041 | 3220.2229 | 222.6041 | 487.2618 | 607.378
3221.2229 | 2877.2229 | 487.124 | 607.368 | 222.5072 | 3221.2229 | 222.5072 | 487.124 | 607.368
3222.2229 | 2878.2229 | 486.8682 | 607.4029 | 222.399 | 3222.2229 | 222.399 | 486.8682 | 607.4029
3223.2229 | 2879.2229 | 486.6031 | 607.3962 | 222.2588 | 3223.2229 | 222.2588 | 486.6031 | 607.3962
3224.2229 | 2880.2229 | 486.4679 | 607.3105 | 222.1544 | 3224.2229 | 222.1544 | 486.4679 | 607.3105
3225.2229 | 2881.2229 | 486.1232 | 607.4505 | 222.019 | 3225.2229 | 222.019 | 486.1232 | 607.4505
3226.2229 | 2882.2229 | 485.9512 | 607.3745 | 221.8604 | 3226.2229 | 221.8604 | 485.9512 | 607.3745
3227.2229 | 2883.2229 | 486.1077 | 607.2026 | 221.6898 | 3227.2229 | 221.6898 | 486.1077 | 607.2026
3228.2229 | 2884.2229 | 485.8878 | 607.2286 | 221.5601 | 3228.2229 | 221.5601 | 485.8878 | 607.2286
3229.2229 | 2885.2229 | 485.7918 | 607.3576 | 221.4249 | 3229.2229 | 221.4249 | 485.7918 | 607.3576
3230.2229 | 2886.2229 | 485.4909 | 607.3516 | 221.2575 | 3230.2229 | 221.2575 | 485.4909 | 607.3516
3231.2229 | 2887.2229 | 485.3365 | 607.2716 | 221.0752 | 3231.2229 | 221.0752 | 485.3365 | 607.2716
3232.2229 | 2888.2229 | 484.9094 | 607.2221 | 220.9344 | 3232.2229 | 220.9344 | 484.9094 | 607.2221
3233.2229 | 2889.2229 | 484.8118 | 607.3477 | 220.761 | 3233.2229 | 220.761 | 484.8118 | 607.3477
3234.2229 | 2890.2229 | 484.7882 | 607.0593 | 220.6389 | 3234.2229 | 220.6389 | 484.7882 | 607.0593
3235.2229 | 2891.2229 | 484.3071 | 607.2666 | 220.466 | 3235.2229 | 220.466 | 484.3071 | 607.2666
3236.2229 | 2892.2229 | 483.9271 | 607.2781 | 220.2942 | 3236.2229 | 220.2942 | 483.9271 | 607.2781
3237.2229 | 2893.2229 | 483.8156 | 607.0539 | 220.1973 | 3237.2229 | 220.1973 | 483.8156 | 607.0539
3238.2229 | 2894.2229 | 483.4862 | 607.141 | 220.1232 | 3238.2229 | 220.1232 | 483.4862 | 607.141
3239.2229 | 2895.2229 | 483.1197 | 606.9742 | 220.0481 | 3239.2229 | 220.0481 | 483.1197 | 606.9742
3240.2229 | 2896.2229 | 482.9816 | 606.9032 | 219.9078 | 3240.2229 | 219.9078 | 482.9816 | 606.9032
3241.2229 | 2897.2229 | 482.7199 | 606.8287 | 219.7626 | 3241.2229 | 219.7626 | 482.7199 | 606.8287
3242.2229 | 2898.2229 | 482.4929 | 606.6836 | 219.627 | 3242.2229 | 219.627 | 482.4929 | 606.6836
3243.2229 | 2899.2229 | 482.0746 | 606.2174 | 219.4357 | 3243.2229 | 219.4357 | 482.0746 | 606.2174
3244.2229 | 2900.2229 | 481.8184 | 605.9507 | 219.303 | 3244.2229 | 219.303 | 481.8184 | 605.9507
3245.2229 | 2901.2229 | 481.7126 | 605.5758 | 219.1359 | 3245.2229 | 219.1359 | 481.7126 | 605.5758
3246.2229 | 2902.2229 | 481.3857 | 605.3284 | 218.9739 | 3246.2229 | 218.9739 | 481.3857 | 605.3284
3247.2229 | 2903.2229 | 481.2337 | 604.9309 | 218.8584 | 3247.2229 | 218.8584 | 481.2337 | 604.9309
3248.2229 | 2904.2229 | 481.0298 | 604.6072 | 218.756 | 3248.2229 | 218.756 | 481.0298 | 604.6072
3249.2229 | 2905.2229 | 480.6142 | 604.3333 | 218.6092 | 3249.2229 | 218.6092 | 480.6142 | 604.3333
3250.2229 | 2906.2229 | 480.6223 | 604.0894 | 218.4457 | 3250.2229 | 218.4457 | 480.6223 | 604.0894
3251.2229 | 2907.2229 | 480.6003 | 603.8031 | 218.3444 | 3251.2229 | 218.3444 | 480.6003 | 603.8031
3252.2229 | 2908.2229 | 480.5671 | 603.607 | 218.2186 | 3252.2229 | 218.2186 | 480.5671 | 603.607
3253.2229 | 2909.2229 | 480.4138 | 603.539 | 218.0504 | 3253.2229 | 218.0504 | 480.4138 | 603.539
3254.2229 | 2910.2229 | 480.1953 | 603.4797 | 217.9141 | 3254.2229 | 217.9141 | 480.1953 | 603.4797
3255.2229 | 2911.2229 | 479.9068 | 603.3299 | 217.78 | 3255.2229 | 217.78 | 479.9068 | 603.3299
3256.2229 | 2912.2229 | 479.6852 | 602.9671 | 217.6516 | 3256.2229 | 217.6516 | 479.6852 | 602.9671
3257.2229 | 2913.2229 | 479.5999 | 603.0624 | 217.5096 | 3257.2229 | 217.5096 | 479.5999 | 603.0624
3258.2229 | 2914.2229 | 479.2358 | 602.9531 | 217.4316 | 3258.2229 | 217.4316 | 479.2358 | 602.9531
3259.2229 | 2915.2229 | 479.0241 | 602.903 | 217.3451 | 3259.2229 | 217.3451 | 479.0241 | 602.903
3260.2229 | 2916.2229 | 478.6417 | 602.7333 | 217.1833 | 3260.2229 | 217.1833 | 478.6417 | 602.7333
3261.2229 | 2917.2229 | 478.3824 | 602.5322 | 217.0651 | 3261.2229 | 217.0651 | 478.3824 | 602.5322
3262.2229 | 2918.2229 | 478.29 | 602.5517 | 216.966 | 3262.2229 | 216.966 | 478.29 | 602.5517
3263.2229 | 2919.2229 | 478.0719 | 602.5383 | 216.8311 | 3263.2229 | 216.8311 | 478.0719 | 602.5383
3264.2229 | 2920.2229 | 477.6458 | 602.4435 | 216.6659 | 3264.2229 | 216.6659 | 477.6458 | 602.4435
3265.2229 | 2921.2229 | 477.6398 | 602.3797 | 216.5173 | 3265.2229 | 216.5173 | 477.6398 | 602.3797
3266.2229 | 2922.2229 | 477.3212 | 602.3579 | 216.3528 | 3266.2229 | 216.3528 | 477.3212 | 602.3579
3267.2229 | 2923.2229 | 476.9292 | 602.5068 | 216.2528 | 3267.2229 | 216.2528 | 476.9292 | 602.5068
3268.2229 | 2924.2229 | 476.7171 | 602.3677 | 216.0772 | 3268.2229 | 216.0772 | 476.7171 | 602.3677
3269.2229 | 2925.2229 | 476.2011 | 602.3351 | 215.9357 | 3269.2229 | 215.9357 | 476.2011 | 602.3351
3270.2229 | 2926.2229 | 475.8224 | 602.3735 | 215.7641 | 3270.2229 | 215.7641 | 475.8224 | 602.3735
3271.2229 | 2927.2229 | 475.8683 | 602.2539 | 215.6214 | 3271.2229 | 215.6214 | 475.8683 | 602.2539
3272.2229 | 2928.2229 | 475.6171 | 602.2586 | 215.4817 | 3272.2229 | 215.4817 | 475.6171 | 602.2586
3273.2229 | 2929.2229 | 475.3815 | 602.3658 | 215.378 | 3273.2229 | 215.378 | 475.3815 | 602.3658
3274.2229 | 2930.2229 | 475.4559 | 602.4462 | 215.2054 | 3274.2229 | 215.2054 | 475.4559 | 602.4462
3275.2229 | 2931.2229 | 475.2112 | 602.4953 | 215.0244 | 3275.2229 | 215.0244 | 475.2112 | 602.4953
3276.2229 | 2932.2229 | 474.9588 | 602.4645 | 214.9169 | 3276.2229 | 214.9169 | 474.9588 | 602.4645
3277.2229 | 2933.2229 | 474.6701 | 602.5396 | 214.818 | 3277.2229 | 214.818 | 474.6701 | 602.5396
3278.2229 | 2934.2229 | 474.5481 | 602.5742 | 214.72 | 3278.2229 | 214.72 | 474.5481 | 602.5742
3279.2229 | 2935.2229 | 474.5143 | 602.5292 | 214.5926 | 3279.2229 | 214.5926 | 474.5143 | 602.5292
3280.2229 | 2936.2229 | 474.271 | 602.555 | 214.4521 | 3280.2229 | 214.4521 | 474.271 | 602.555
3281.2229 | 2937.2229 | 474.0074 | 602.6002 | 214.3339 | 3281.2229 | 214.3339 | 474.0074 | 602.6002
3282.2229 | 2938.2229 | 473.6783 | 602.5854 | 214.1781 | 3282.2229 | 214.1781 | 473.6783 | 602.5854
3283.2229 | 2939.2229 | 473.5178 | 602.5374 | 214.0274 | 3283.2229 | 214.0274 | 473.5178 | 602.5374
3284.2229 | 2940.2229 | 473.0821 | 602.6089 | 213.9246 | 3284.2229 | 213.9246 | 473.0821 | 602.6089
3285.2229 | 2941.2229 | 473.0594 | 602.4623 | 213.8133 | 3285.2229 | 213.8133 | 473.0594 | 602.4623
3286.2229 | 2942.2229 | 472.797 | 602.4213 | 213.678 | 3286.2229 | 213.678 | 472.797 | 602.4213
3287.2229 | 2943.2229 | 472.7057 | 602.493 | 213.5662 | 3287.2229 | 213.5662 | 472.7057 | 602.493
3288.2229 | 2944.2229 | 472.5046 | 602.4973 | 213.411 | 3288.2229 | 213.411 | 472.5046 | 602.4973
3289.2229 | 2945.2229 | 472.3191 | 602.5109 | 213.274 | 3289.2229 | 213.274 | 472.3191 | 602.5109
3290.2229 | 2946.2229 | 472.0547 | 602.426 | 213.1267 | 3290.2229 | 213.1267 | 472.0547 | 602.426
3291.2229 | 2947.2229 | 471.9923 | 602.7284 | 212.9856 | 3291.2229 | 212.9856 | 471.9923 | 602.7284
3292.2229 | 2948.2229 | 471.7503 | 602.6252 | 212.8372 | 3292.2229 | 212.8372 | 471.7503 | 602.6252
3293.2229 | 2949.2229 | 471.676 | 602.6498 | 212.6811 | 3293.2229 | 212.6811 | 471.676 | 602.6498
3294.2229 | 2950.2229 | 471.8089 | 602.6317 | 212.5855 | 3294.2229 | 212.5855 | 471.8089 | 602.6317
3295.2229 | 2951.2229 | 471.5974 | 602.774 | 212.4402 | 3295.2229 | 212.4402 | 471.5974 | 602.774
3296.2229 | 2952.2229 | 471.3998 | 602.8062 | 212.3143 | 3296.2229 | 212.3143 | 471.3998 | 602.8062
3297.2229 | 2953.2229 | 470.9726 | 602.7963 | 212.244 | 3297.2229 | 212.244 | 470.9726 | 602.7963
3298.2229 | 2954.2229 | 470.5524 | 602.8866 | 212.1211 | 3298.2229 | 212.1211 | 470.5524 | 602.8866
3299.2229 | 2955.2229 | 470.4525 | 602.8967 | 211.9918 | 3299.2229 | 211.9918 | 470.4525 | 602.8967
3300.2229 | 2956.2229 | 470.3367 | 602.9868 | 211.8956 | 3300.2229 | 211.8956 | 470.3367 | 602.9868
3301.2229 | 2957.2229 | 470.0378 | 602.9588 | 211.7839 | 3301.2229 | 211.7839 | 470.0378 | 602.9588
3302.2229 | 2958.2229 | 469.974 | 602.9386 | 211.6408 | 3302.2229 | 211.6408 | 469.974 | 602.9386
3303.2229 | 2959.2229 | 469.7452 | 602.959 | 211.5056 | 3303.2229 | 211.5056 | 469.7452 | 602.959
3304.2229 | 2960.2229 | 469.7418 | 602.9405 | 211.3656 | 3304.2229 | 211.3656 | 469.7418 | 602.9405
3305.2229 | 2961.2229 | 469.464 | 602.9127 | 211.2216 | 3305.2229 | 211.2216 | 469.464 | 602.9127
3306.2229 | 2962.2229 | 469.0336 | 603.131 | 211.0895 | 3306.2229 | 211.0895 | 469.0336 | 603.131
3307.2229 | 2963.2229 | 468.9682 | 603.1771 | 210.938 | 3307.2229 | 210.938 | 468.9682 | 603.1771
3308.2229 | 2964.2229 | 468.8125 | 603.2144 | 210.8017 | 3308.2229 | 210.8017 | 468.8125 | 603.2144
3309.2229 | 2965.2229 | 468.4706 | 603.3313 | 210.7157 | 3309.2229 | 210.7157 | 468.4706 | 603.3313
3310.2229 | 2966.2229 | 463.6278 | 603.1583 | 210.5853 | 3310.2229 | 210.5853 | 463.6278 | 603.1583
3311.2229 | 2967.2229 | 459.2758 | 603.3388 | 210.4825 | 3311.2229 | 210.4825 | 459.2758 | 603.3388
3312.2229 | 2968.2229 | 455.4713 | 603.2641 | 210.3589 | 3312.2229 | 210.3589 | 455.4713 | 603.2641
3313.2229 | 2969.2229 | 451.8382 | 603.3202 | 210.2624 | 3313.2229 | 210.2624 | 451.8382 | 603.3202
3314.2229 | 2970.2229 | 449.2616 | 603.2609 | 210.1235 | 3314.2229 | 210.1235 | 449.2616 | 603.2609
3315.2229 | 2971.2229 | 446.5654 | 603.1231 | 209.9434 | 3315.2229 | 209.9434 | 446.5654 | 603.1231
3316.2229 | 2972.2229 | 443.9137 | 603.2196 | 209.7839 | 3316.2229 | 209.7839 | 443.9137 | 603.2196
3317.2229 | 2973.2229 | 441.3968 | 602.918 | 209.639 | 3317.2229 | 209.639 | 441.3968 | 602.918
3318.2229 | 2974.2229 | 439.2052 | 602.8247 | 209.5355 | 3318.2229 | 209.5355 | 439.2052 | 602.8247
3319.2229 | 2975.2229 | 436.783 | 602.6463 | 209.484 | 3319.2229 | 209.484 | 436.783 | 602.6463
3320.2229 | 2976.2229 | 434.2624 | 602.3736 | 209.3936 | 3320.2229 | 209.3936 | 434.2624 | 602.3736
3321.2229 | 2977.2229 | 432.2513 | 601.9925 | 209.2563 | 3321.2229 | 209.2563 | 432.2513 | 601.9925
3322.2229 | 2978.2229 | 430.6183 | 601.8917 | 209.1458 | 3322.2229 | 209.1458 | 430.6183 | 601.8917
3323.2229 | 2979.2229 | 429.1679 | 601.6226 | 209.0022 | 3323.2229 | 209.0022 | 429.1679 | 601.6226
3324.2229 | 2980.2229 | 427.5933 | 601.4202 | 208.854 | 3324.2229 | 208.854 | 427.5933 | 601.4202
3325.2229 | 2981.2229 | 425.9358 | 601.0989 | 208.6986 | 3325.2229 | 208.6986 | 425.9358 | 601.0989
3326.2229 | 2982.2229 | 424.6155 | 600.9522 | 208.58 | 3326.2229 | 208.58 | 424.6155 | 600.9522
3327.2229 | 2983.2229 | 423.4846 | 600.567 | 208.4338 | 3327.2229 | 208.4338 | 423.4846 | 600.567
3328.2229 | 2984.2229 | 422.3328 | 600.297 | 208.2653 | 3328.2229 | 208.2653 | 422.3328 | 600.297
3329.2229 | 2985.2229 | 421.0052 | 600.1639 | 208.1712 | 3329.2229 | 208.1712 | 421.0052 | 600.1639
3330.2229 | 2986.2229 | 419.9787 | 599.955 | 208.0874 | 3330.2229 | 208.0874 | 419.9787 | 599.955
3331.2229 | 2987.2229 | 419.3751 | 599.5617 | 207.9796 | 3331.2229 | 207.9796 | 419.3751 | 599.5617
3332.2229 | 2988.2229 | 418.3421 | 599.5296 | 207.8792 | 3332.2229 | 207.8792 | 418.3421 | 599.5296
3333.2229 | 2989.2229 | 417.6152 | 599.3107 | 207.7372 | 3333.2229 | 207.7372 | 417.6152 | 599.3107
3334.2229 | 2990.2229 | 416.4848 | 599.2462 | 207.6528 | 3334.2229 | 207.6528 | 416.4848 | 599.2462
3335.2229 | 2991.2229 | 415.6879 | 599.1274 | 207.5054 | 3335.2229 | 207.5054 | 415.6879 | 599.1274
3336.2229 | 2992.2229 | 414.88 | 598.8697 | 207.3708 | 3336.2229 | 207.3708 | 414.88 | 598.8697
3337.2229 | 2993.2229 | 414.4681 | 598.9539 | 207.2327 | 3337.2229 | 207.2327 | 414.4681 | 598.9539
3338.2229 | 2994.2229 | 414.044 | 598.7385 | 207.1038 | 3338.2229 | 207.1038 | 414.044 | 598.7385
3339.2229 | 2995.2229 | 413.5107 | 598.5588 | 206.9562 | 3339.2229 | 206.9562 | 413.5107 | 598.5588
3340.2229 | 2996.2229 | 412.6619 | 598.5479 | 206.8457 | 3340.2229 | 206.8457 | 412.6619 | 598.5479
3341.2229 | 2997.2229 | 411.6962 | 598.5177 | 206.7164 | 3341.2229 | 206.7164 | 411.6962 | 598.5177
3342.2229 | 2998.2229 | 411.2765 | 598.3942 | 206.5499 | 3342.2229 | 206.5499 | 411.2765 | 598.3942
3343.2229 | 2999.2229 | 410.7021 | 598.2721 | 206.398 | 3343.2229 | 206.398 | 410.7021 | 598.2721
3344.2229 | 3000.2229 | 410.2687 | 598.1471 | 206.2928 | 3344.2229 | 206.2928 | 410.2687 | 598.1471
3345.2229 | 3001.2229 | 410.2411 | 598.0151 | 206.1715 | 3345.2229 | 206.1715 | 410.2411 | 598.0151
3346.2229 | 3002.2229 | 410.1333 | 597.9064 | 206.0434 | 3346.2229 | 206.0434 | 410.1333 | 597.9064
3347.2229 | 3003.2229 | 409.5712 | 597.9083 | 205.8896 | 3347.2229 | 205.8896 | 409.5712 | 597.9083
3348.2229 | 3004.2229 | 408.9107 | 597.8686 | 205.7503 | 3348.2229 | 205.7503 | 408.9107 | 597.8686
3349.2229 | 3005.2229 | 409.0516 | 597.7659 | 205.6078 | 3349.2229 | 205.6078 | 409.0516 | 597.7659
3350.2229 | 3006.2229 | 408.6139 | 597.771 | 205.5059 | 3350.2229 | 205.5059 | 408.6139 | 597.771
3351.2229 | 3007.2229 | 408.1405 | 597.6448 | 205.4119 | 3351.2229 | 205.4119 | 408.1405 | 597.6448
3352.2229 | 3008.2229 | 407.5532 | 597.6038 | 205.3129 | 3352.2229 | 205.3129 | 407.5532 | 597.6038
3353.2229 | 3009.2229 | 407.0061 | 597.5838 | 205.2049 | 3353.2229 | 205.2049 | 407.0061 | 597.5838
3354.2229 | 3010.2229 | 406.8389 | 597.5716 | 205.0594 | 3354.2229 | 205.0594 | 406.8389 | 597.5716
3355.2229 | 3011.2229 | 406.7505 | 597.4833 | 204.9233 | 3355.2229 | 204.9233 | 406.7505 | 597.4833
3356.2229 | 3012.2229 | 406.772 | 597.434 | 204.8149 | 3356.2229 | 204.8149 | 406.772 | 597.434
3357.2229 | 3013.2229 | 406.2288 | 597.2497 | 204.6935 | 3357.2229 | 204.6935 | 406.2288 | 597.2497
3358.2229 | 3014.2229 | 405.8322 | 597.2402 | 204.5795 | 3358.2229 | 204.5795 | 405.8322 | 597.2402
3359.2229 | 3015.2229 | 405.7125 | 597.2187 | 204.4556 | 3359.2229 | 204.4556 | 405.7125 | 597.2187
3360.2229 | 3016.2229 | 405.3334 | 597.2747 | 204.3095 | 3360.2229 | 204.3095 | 405.3334 | 597.2747
3361.2229 | 3017.2229 | 404.7343 | 597.2596 | 204.1504 | 3361.2229 | 204.1504 | 404.7343 | 597.2596
3362.2229 | 3018.2229 | 404.3565 | 597.3409 | 204.0118 | 3362.2229 | 204.0118 | 404.3565 | 597.3409
3363.2229 | 3019.2229 | 403.7534 | 597.3313 | 203.8649 | 3363.2229 | 203.8649 | 403.7534 | 597.3313
3364.2229 | 3020.2229 | 403.1636 | 597.4265 | 203.7459 | 3364.2229 | 203.7459 | 403.1636 | 597.4265
3365.2229 | 3021.2229 | 403.2334 | 597.5077 | 203.6257 | 3365.2229 | 203.6257 | 403.2334 | 597.5077
3366.2229 | 3022.2229 | 402.7908 | 597.5701 | 203.522 | 3366.2229 | 203.522 | 402.7908 | 597.5701
3367.2229 | 3023.2229 | 402.5661 | 597.5858 | 203.4139 | 3367.2229 | 203.4139 | 402.5661 | 597.5858
3368.2229 | 3024.2229 | 402.5636 | 597.6215 | 203.3187 | 3368.2229 | 203.3187 | 402.5636 | 597.6215
3369.2229 | 3025.2229 | 402.0267 | 597.5004 | 203.1613 | 3369.2229 | 203.1613 | 402.0267 | 597.5004
3370.2229 | 3026.2229 | 401.6373 | 597.4532 | 203.0411 | 3370.2229 | 203.0411 | 401.6373 | 597.4532
3371.2229 | 3027.2229 | 401.5463 | 597.4983 | 202.9118 | 3371.2229 | 202.9118 | 401.5463 | 597.4983
3372.2229 | 3028.2229 | 401.3332 | 597.4034 | 202.798 | 3372.2229 | 202.798 | 401.3332 | 597.4034
3373.2229 | 3029.2229 | 400.3159 | 597.4943 | 202.6899 | 3373.2229 | 202.6899 | 400.3159 | 597.4943
3374.2229 | 3030.2229 | 399.6895 | 597.4762 | 202.5543 | 3374.2229 | 202.5543 | 399.6895 | 597.4762
3375.2229 | 3031.2229 | 399.4162 | 597.4416 | 202.4294 | 3375.2229 | 202.4294 | 399.4162 | 597.4416
3376.2229 | 3032.2229 | 398.9498 | 597.4149 | 202.3297 | 3376.2229 | 202.3297 | 398.9498 | 597.4149
3377.2229 | 3033.2229 | 398.8011 | 597.3701 | 202.2256 | 3377.2229 | 202.2256 | 398.8011 | 597.3701
3378.2229 | 3034.2229 | 398.4535 | 597.3427 | 202.0898 | 3378.2229 | 202.0898 | 398.4535 | 597.3427
3379.2229 | 3035.2229 | 397.7194 | 597.3782 | 201.9779 | 3379.2229 | 201.9779 | 397.7194 | 597.3782
3380.2229 | 3036.2229 | 397.1517 | 597.5399 | 201.8577 | 3380.2229 | 201.8577 | 397.1517 | 597.5399
3381.2229 | 3037.2229 | 396.7531 | 597.6463 | 201.7609 | 3381.2229 | 201.7609 | 396.7531 | 597.6463
3382.2229 | 3038.2229 | 396.8945 | 597.7307 | 201.6582 | 3382.2229 | 201.6582 | 396.8945 | 597.7307
3383.2229 | 3039.2229 | 396.5768 | 597.8523 | 201.5409 | 3383.2229 | 201.5409 | 396.5768 | 597.8523
3384.2229 | 3040.2229 | 396.2141 | 597.8556 | 201.3988 | 3384.2229 | 201.3988 | 396.2141 | 597.8556
3385.2229 | 3041.2229 | 395.9371 | 597.8156 | 201.2652 | 3385.2229 | 201.2652 | 395.9371 | 597.8156
3386.2229 | 3042.2229 | 395.8065 | 597.7072 | 201.1612 | 3386.2229 | 201.1612 | 395.8065 | 597.7072
3387.2229 | 3043.2229 | 395.6184 | 597.7075 | 201.0307 | 3387.2229 | 201.0307 | 395.6184 | 597.7075
3388.2229 | 3044.2229 | 395.2737 | 597.6621 | 200.8885 | 3388.2229 | 200.8885 | 395.2737 | 597.6621
3389.2229 | 3045.2229 | 395.2256 | 597.664 | 200.7635 | 3389.2229 | 200.7635 | 395.2256 | 597.664
3390.2229 | 3046.2229 | 394.7413 | 597.6396 | 200.6559 | 3390.2229 | 200.6559 | 394.7413 | 597.6396
3391.2229 | 3047.2229 | 394.4033 | 597.5767 | 200.5448 | 3391.2229 | 200.5448 | 394.4033 | 597.5767
3392.2229 | 3048.2229 | 394.2201 | 597.516 | 200.4314 | 3392.2229 | 200.4314 | 394.2201 | 597.516
3393.2229 | 3049.2229 | 393.6943 | 597.4795 | 200.3109 | 3393.2229 | 200.3109 | 393.6943 | 597.4795
3394.2229 | 3050.2229 | 393.4203 | 597.4526 | 200.1863 | 3394.2229 | 200.1863 | 393.4203 | 597.4526
3395.2229 | 3051.2229 | 393.189 | 597.4656 | 200.0696 | 3395.2229 | 200.0696 | 393.189 | 597.4656
3396.2229 | 3052.2229 | 392.9745 | 597.5522 | 199.9727 | 3396.2229 | 199.9727 | 392.9745 | 597.5522
3397.2229 | 3053.2229 | 392.6744 | 597.5252 | 199.8686 | 3397.2229 | 199.8686 | 392.6744 | 597.5252
3398.2229 | 3054.2229 | 392.5705 | 597.5042 | 199.7307 | 3398.2229 | 199.7307 | 392.5705 | 597.5042
3399.2229 | 3055.2229 | 392.0286 | 597.4017 | 199.595 | 3399.2229 | 199.595 | 392.0286 | 597.4017
3400.2229 | 3056.2229 | 391.7921 | 597.3544 | 199.4651 | 3400.2229 | 199.4651 | 391.7921 | 597.3544
3401.2229 | 3057.2229 | 391.5984 | 597.3552 | 199.3512 | 3401.2229 | 199.3512 | 391.5984 | 597.3552
3402.2229 | 3058.2229 | 391.116 | 597.381 | 199.2214 | 3402.2229 | 199.2214 | 391.116 | 597.381
3403.2229 | 3059.2229 | 390.7768 | 597.3766 | 199.1365 | 3403.2229 | 199.1365 | 390.7768 | 597.3766
3404.2229 | 3060.2229 | 390.53 | 597.3388 | 199.0108 | 3404.2229 | 199.0108 | 390.53 | 597.3388
3405.2229 | 3061.2229 | 390.6431 | 597.3508 | 198.9007 | 3405.2229 | 198.9007 | 390.6431 | 597.3508
3406.2229 | 3062.2229 | 389.9848 | 597.3226 | 198.7833 | 3406.2229 | 198.7833 | 389.9848 | 597.3226
3407.2229 | 3063.2229 | 389.6851 | 596.9217 | 198.6931 | 3407.2229 | 198.6931 | 389.6851 | 596.9217
3408.2229 | 3064.2229 | 389.4067 | 596.9102 | 198.5717 | 3408.2229 | 198.5717 | 389.4067 | 596.9102
3409.2229 | 3065.2229 | 389.0233 | 596.9332 | 198.4534 | 3409.2229 | 198.4534 | 389.0233 | 596.9332
3410.2229 | 3066.2229 | 388.8854 | 596.8796 | 198.3754 | 3410.2229 | 198.3754 | 388.8854 | 596.8796
3411.2229 | 3067.2229 | 388.5754 | 596.8814 | 198.2805 | 3411.2229 | 198.2805 | 388.5754 | 596.8814
3412.2229 | 3068.2229 | 388.1838 | 596.8198 | 198.1804 | 3412.2229 | 198.1804 | 388.1838 | 596.8198
3413.2229 | 3069.2229 | 387.7059 | 596.838 | 198.0483 | 3413.2229 | 198.0483 | 387.7059 | 596.838
3414.2229 | 3070.2229 | 387.1963 | 596.8738 | 197.8855 | 3414.2229 | 197.8855 | 387.1963 | 596.8738
3415.2229 | 3071.2229 | 387.1096 | 596.8092 | 197.7225 | 3415.2229 | 197.7225 | 387.1096 | 596.8092
3416.2229 | 3072.2229 | 387.1483 | 596.8738 | 197.6056 | 3416.2229 | 197.6056 | 387.1483 | 596.8738
3417.2229 | 3073.2229 | 387.0503 | 596.8613 | 197.4974 | 3417.2229 | 197.4974 | 387.0503 | 596.8613
3418.2229 | 3074.2229 | 386.6882 | 596.7998 | 197.367 | 3418.2229 | 197.367 | 386.6882 | 596.7998
3419.2229 | 3075.2229 | 386.4132 | 596.7049 | 197.1906 | 3419.2229 | 197.1906 | 386.4132 | 596.7049
3420.2229 | 3076.2229 | 385.8416 | 596.6363 | 197.0987 | 3420.2229 | 197.0987 | 385.8416 | 596.6363
3421.2229 | 3077.2229 | 385.6922 | 596.6044 | 197.0174 | 3421.2229 | 197.0174 | 385.6922 | 596.6044
3422.2229 | 3078.2229 | 385.4065 | 596.5501 | 196.9157 | 3422.2229 | 196.9157 | 385.4065 | 596.5501
3423.2229 | 3079.2229 | 385.22 | 596.5245 | 196.787 | 3423.2229 | 196.787 | 385.22 | 596.5245
3424.2229 | 3080.2229 | 384.9477 | 596.5097 | 196.7036 | 3424.2229 | 196.7036 | 384.9477 | 596.5097
3425.2229 | 3081.2229 | 384.3371 | 596.4761 | 196.5815 | 3425.2229 | 196.5815 | 384.3371 | 596.4761
3426.2229 | 3082.2229 | 384.0146 | 596.4871 | 196.4554 | 3426.2229 | 196.4554 | 384.0146 | 596.4871
3427.2229 | 3083.2229 | 383.6601 | 596.538 | 196.3506 | 3427.2229 | 196.3506 | 383.6601 | 596.538
3428.2229 | 3084.2229 | 383.2149 | 596.5601 | 196.2654 | 3428.2229 | 196.2654 | 383.2149 | 596.5601
3429.2229 | 3085.2229 | 383.0233 | 596.5568 | 196.1811 | 3429.2229 | 196.1811 | 383.0233 | 596.5568
3430.2229 | 3086.2229 | 382.8604 | 596.5478 | 196.079 | 3430.2229 | 196.079 | 382.8604 | 596.5478
3431.2229 | 3087.2229 | 382.734 | 596.5495 | 195.9428 | 3431.2229 | 195.9428 | 382.734 | 596.5495
3432.2229 | 3088.2229 | 382.4955 | 596.6121 | 195.8181 | 3432.2229 | 195.8181 | 382.4955 | 596.6121
3433.2229 | 3089.2229 | 382.2298 | 596.6245 | 195.6663 | 3433.2229 | 195.6663 | 382.2298 | 596.6245
3434.2229 | 3090.2229 | 382.1269 | 596.57 | 195.5428 | 3434.2229 | 195.5428 | 382.1269 | 596.57
3435.2229 | 3091.2229 | 381.8142 | 596.4721 | 195.4265 | 3435.2229 | 195.4265 | 381.8142 | 596.4721
3436.2229 | 3092.2229 | 381.757 | 596.4295 | 195.305 | 3436.2229 | 195.305 | 381.757 | 596.4295
3437.2229 | 3093.2229 | 381.1526 | 596.4701 | 195.1521 | 3437.2229 | 195.1521 | 381.1526 | 596.4701
3438.2229 | 3094.2229 | 381.214 | 596.4937 | 195.0309 | 3438.2229 | 195.0309 | 381.214 | 596.4937
3439.2229 | 3095.2229 | 380.9106 | 596.5256 | 194.9463 | 3439.2229 | 194.9463 | 380.9106 | 596.5256
3440.2229 | 3096.2229 | 380.5857 | 596.591 | 194.8051 | 3440.2229 | 194.8051 | 380.5857 | 596.591
3441.2229 | 3097.2229 | 380.3582 | 596.6078 | 194.7259 | 3441.2229 | 194.7259 | 380.3582 | 596.6078
3442.2229 | 3098.2229 | 380.0237 | 596.6577 | 194.6233 | 3442.2229 | 194.6233 | 380.0237 | 596.6577
3443.2229 | 3099.2229 | 379.4846 | 596.7579 | 194.5275 | 3443.2229 | 194.5275 | 379.4846 | 596.7579
3444.2229 | 3100.2229 | 379.2399 | 596.8376 | 194.4445 | 3444.2229 | 194.4445 | 379.2399 | 596.8376
3445.2229 | 3101.2229 | 379.1204 | 596.8735 | 194.2571 | 3445.2229 | 194.2571 | 379.1204 | 596.8735
3446.2229 | 3102.2229 | 379.0747 | 596.8798 | 194.0895 | 3446.2229 | 194.0895 | 379.0747 | 596.8798
3447.2229 | 3103.2229 | 378.7792 | 596.801 | 193.9381 | 3447.2229 | 193.9381 | 378.7792 | 596.801
3448.2229 | 3104.2229 | 378.6118 | 596.7502 | 193.7897 | 3448.2229 | 193.7897 | 378.6118 | 596.7502
3449.2229 | 3105.2229 | 378.3634 | 596.705 | 193.6839 | 3449.2229 | 193.6839 | 378.3634 | 596.705
3450.2229 | 3106.2229 | 377.9443 | 596.6139 | 193.5857 | 3450.2229 | 193.5857 | 377.9443 | 596.6139
3451.2229 | 3107.2229 | 377.7617 | 596.6029 | 193.5055 | 3451.2229 | 193.5055 | 377.7617 | 596.6029
3452.2229 | 3108.2229 | 377.3668 | 596.5758 | 193.3822 | 3452.2229 | 193.3822 | 377.3668 | 596.5758
3453.2229 | 3109.2229 | 377.2094 | 596.6106 | 193.2875 | 3453.2229 | 193.2875 | 377.2094 | 596.6106
3454.2229 | 3110.2229 | 377.2137 | 596.5819 | 193.1486 | 3454.2229 | 193.1486 | 377.2137 | 596.5819
3455.2229 | 3111.2229 | 376.7356 | 596.5551 | 193.0669 | 3455.2229 | 193.0669 | 376.7356 | 596.5551
3456.2229 | 3112.2229 | 376.8073 | 596.5417 | 192.9324 | 3456.2229 | 192.9324 | 376.8073 | 596.5417
3457.2229 | 3113.2229 | 376.4604 | 596.5486 | 192.8131 | 3457.2229 | 192.8131 | 376.4604 | 596.5486
3458.2229 | 3114.2229 | 375.9521 | 596.672 | 192.6861 | 3458.2229 | 192.6861 | 375.9521 | 596.672
3459.2229 | 3115.2229 | 375.7416 | 596.7487 | 192.5818 | 3459.2229 | 192.5818 | 375.7416 | 596.7487
3460.2229 | 3116.2229 | 375.485 | 596.7854 | 192.4798 | 3460.2229 | 192.4798 | 375.485 | 596.7854
3461.2229 | 3117.2229 | 375.5654 | 596.7364 | 192.3223 | 3461.2229 | 192.3223 | 375.5654 | 596.7364
3462.2229 | 3118.2229 | 375.4099 | 596.7762 | 192.1988 | 3462.2229 | 192.1988 | 375.4099 | 596.7762
3463.2229 | 3119.2229 | 374.779 | 596.8171 | 192.1137 | 3463.2229 | 192.1137 | 374.779 | 596.8171
3464.2229 | 3120.2229 | 374.4652 | 596.8552 | 192.0249 | 3464.2229 | 192.0249 | 374.4652 | 596.8552
3465.2229 | 3121.2229 | 373.8659 | 596.8847 | 191.9418 | 3465.2229 | 191.9418 | 373.8659 | 596.8847
3466.2229 | 3122.2229 | 373.4833 | 597.0346 | 191.8675 | 3466.2229 | 191.8675 | 373.4833 | 597.0346
3467.2229 | 3123.2229 | 373.4321 | 597.2016 | 191.7713 | 3467.2229 | 191.7713 | 373.4321 | 597.2016
3468.2229 | 3124.2229 | 373.0496 | 597.2789 | 191.6446 | 3468.2229 | 191.6446 | 373.0496 | 597.2789
3469.2229 | 3125.2229 | 372.826 | 597.2771 | 191.5518 | 3469.2229 | 191.5518 | 372.826 | 597.2771
3470.2229 | 3126.2229 | 372.626 | 597.2812 | 191.424 | 3470.2229 | 191.424 | 372.626 | 597.2812
3471.2229 | 3127.2229 | 372.3215 | 597.3198 | 191.2613 | 3471.2229 | 191.2613 | 372.3215 | 597.3198
3472.2229 | 3128.2229 | 371.997 | 597.2781 | 191.1259 | 3472.2229 | 191.1259 | 371.997 | 597.2781
3473.2229 | 3129.2229 | 371.6379 | 597.3235 | 190.9919 | 3473.2229 | 190.9919 | 371.6379 | 597.3235
3474.2229 | 3130.2229 | 371.3928 | 597.3256 | 190.8415 | 3474.2229 | 190.8415 | 371.3928 | 597.3256
3475.2229 | 3131.2229 | 371.3715 | 597.3759 | 190.7134 | 3475.2229 | 190.7134 | 371.3715 | 597.3759
3476.2229 | 3132.2229 | 371.5767 | 597.3494 | 190.5997 | 3476.2229 | 190.5997 | 371.5767 | 597.3494
3477.2229 | 3133.2229 | 371.4073 | 597.3299 | 190.5142 | 3477.2229 | 190.5142 | 371.4073 | 597.3299
3478.2229 | 3134.2229 | 371.1056 | 597.3321 | 190.4136 | 3478.2229 | 190.4136 | 371.1056 | 597.3321
3479.2229 | 3135.2229 | 370.6748 | 597.3392 | 190.3114 | 3479.2229 | 190.3114 | 370.6748 | 597.3392
3480.2229 | 3136.2229 | 370.19 | 597.3509 | 190.2067 | 3480.2229 | 190.2067 | 370.19 | 597.3509
3481.2229 | 3137.2229 | 369.7001 | 597.4162 | 190.1334 | 3481.2229 | 190.1334 | 369.7001 | 597.4162
3482.2229 | 3138.2229 | 369.081 | 597.5785 | 190.0162 | 3482.2229 | 190.0162 | 369.081 | 597.5785
3483.2229 | 3139.2229 | 368.8505 | 597.682 | 189.873 | 3483.2229 | 189.873 | 368.8505 | 597.682
3484.2229 | 3140.2229 | 369.1035 | 597.724 | 189.7264 | 3484.2229 | 189.7264 | 369.1035 | 597.724
3485.2229 | 3141.2229 | 368.946 | 597.7346 | 189.5835 | 3485.2229 | 189.5835 | 368.946 | 597.7346
3486.2229 | 3142.2229 | 368.3527 | 597.731 | 189.4521 | 3486.2229 | 189.4521 | 368.3527 | 597.731
3487.2229 | 3143.2229 | 368.2553 | 597.7505 | 189.3378 | 3487.2229 | 189.3378 | 368.2553 | 597.7505
3488.2229 | 3144.2229 | 367.9367 | 597.7664 | 189.2344 | 3488.2229 | 189.2344 | 367.9367 | 597.7664
3489.2229 | 3145.2229 | 367.8341 | 597.8367 | 189.1215 | 3489.2229 | 189.1215 | 367.8341 | 597.8367
3490.2229 | 3146.2229 | 367.1035 | 597.9169 | 189.0286 | 3490.2229 | 189.0286 | 367.1035 | 597.9169
3491.2229 | 3147.2229 | 367.2503 | 597.9373 | 188.9191 | 3491.2229 | 188.9191 | 367.2503 | 597.9373
3492.2229 | 3148.2229 | 367.4731 | 597.9528 | 188.8159 | 3492.2229 | 188.8159 | 367.4731 | 597.9528
3493.2229 | 3149.2229 | 367.2853 | 598.0082 | 188.6748 | 3493.2229 | 188.6748 | 367.2853 | 598.0082
3494.2229 | 3150.2229 | 367.0123 | 597.9333 | 188.5639 | 3494.2229 | 188.5639 | 367.0123 | 597.9333
3495.2229 | 3151.2229 | 366.729 | 597.859 | 188.4765 | 3495.2229 | 188.4765 | 366.729 | 597.859
3496.2229 | 3152.2229 | 366.5021 | 597.7952 | 188.3552 | 3496.2229 | 188.3552 | 366.5021 | 597.7952
3497.2229 | 3153.2229 | 366.1507 | 597.7697 | 188.247 | 3497.2229 | 188.247 | 366.1507 | 597.7697
3498.2229 | 3154.2229 | 366.1901 | 597.7653 | 188.1702 | 3498.2229 | 188.1702 | 366.1901 | 597.7653
3499.2229 | 3155.2229 | 366.0303 | 597.7797 | 188.0849 | 3499.2229 | 188.0849 | 366.0303 | 597.7797
3500.2229 | 3156.2229 | 365.8264 | 597.8585 | 187.9818 | 3500.2229 | 187.9818 | 365.8264 | 597.8585
3501.2229 | 3157.2229 | 365.4991 | 597.9915 | 187.8524 | 3501.2229 | 187.8524 | 365.4991 | 597.9915
3502.2229 | 3158.2229 | 365.2551 | 598.1115 | 187.7518 | 3502.2229 | 187.7518 | 365.2551 | 598.1115
3503.2229 | 3159.2229 | 365.1308 | 598.1699 | 187.6354 | 3503.2229 | 187.6354 | 365.1308 | 598.1699
3504.2229 | 3160.2229 | 364.7077 | 598.1884 | 187.5288 | 3504.2229 | 187.5288 | 364.7077 | 598.1884
3505.2229 | 3161.2229 | 364.7213 | 598.1731 | 187.3528 | 3505.2229 | 187.3528 | 364.7213 | 598.1731
3506.2229 | 3162.2229 | 364.5988 | 598.1446 | 187.1834 | 3506.2229 | 187.1834 | 364.5988 | 598.1446
3507.2229 | 3163.2229 | 364.3095 | 598.1699 | 187.0628 | 3507.2229 | 187.0628 | 364.3095 | 598.1699
3508.2229 | 3164.2229 | 364.2549 | 598.178 | 186.9417 | 3508.2229 | 186.9417 | 364.2549 | 598.178
3509.2229 | 3165.2229 | 363.9904 | 598.0607 | 186.7763 | 3509.2229 | 186.7763 | 363.9904 | 598.0607
3510.2229 | 3166.2229 | 363.9706 | 597.9255 | 186.6118 | 3510.2229 | 186.6118 | 363.9706 | 597.9255
3511.2229 | 3167.2229 | 363.519 | 597.8654 | 186.4874 | 3511.2229 | 186.4874 | 363.519 | 597.8654
3512.2229 | 3168.2229 | 363.1076 | 597.8389 | 186.4234 | 3512.2229 | 186.4234 | 363.1076 | 597.8389
3513.2229 | 3169.2229 | 362.4732 | 597.8296 | 186.3389 | 3513.2229 | 186.3389 | 362.4732 | 597.8296
3514.2229 | 3170.2229 | 362.1791 | 597.8509 | 186.1638 | 3514.2229 | 186.1638 | 362.1791 | 597.8509
3515.2229 | 3171.2229 | 362.2099 | 597.8748 | 186.0212 | 3515.2229 | 186.0212 | 362.2099 | 597.8748
3516.2229 | 3172.2229 | 362.0647 | 597.9486 | 185.9095 | 3516.2229 | 185.9095 | 362.0647 | 597.9486
3517.2229 | 3173.2229 | 361.9713 | 597.9446 | 185.8152 | 3517.2229 | 185.8152 | 361.9713 | 597.9446
3518.2229 | 3174.2229 | 361.6361 | 597.9401 | 185.6949 | 3518.2229 | 185.6949 | 361.6361 | 597.9401
3519.2229 | 3175.2229 | 361.338 | 597.8954 | 185.5851 | 3519.2229 | 185.5851 | 361.338 | 597.8954
3520.2229 | 3176.2229 | 361.1717 | 597.8669 | 185.4847 | 3520.2229 | 185.4847 | 361.1717 | 597.8669
3521.2229 | 3177.2229 | 360.7528 | 597.8445 | 185.3729 | 3521.2229 | 185.3729 | 360.7528 | 597.8445
3522.2229 | 3178.2229 | 360.7986 | 597.769 | 185.2657 | 3522.2229 | 185.2657 | 360.7986 | 597.769
3523.2229 | 3179.2229 | 360.4717 | 597.7389 | 185.1654 | 3523.2229 | 185.1654 | 360.4717 | 597.7389
3524.2229 | 3180.2229 | 360.3772 | 597.726 | 185.0707 | 3524.2229 | 185.0707 | 360.3772 | 597.726
3525.2229 | 3181.2229 | 360.2742 | 597.762 | 185.0023 | 3525.2229 | 185.0023 | 360.2742 | 597.762
3526.2229 | 3182.2229 | 359.7786 | 597.814 | 184.9116 | 3526.2229 | 184.9116 | 359.7786 | 597.814
3527.2229 | 3183.2229 | 359.5737 | 597.8061 | 184.7771 | 3527.2229 | 184.7771 | 359.5737 | 597.8061
3528.2229 | 3184.2229 | 359.0693 | 597.8066 | 184.6709 | 3528.2229 | 184.6709 | 359.0693 | 597.8066
3529.2229 | 3185.2229 | 359.1034 | 597.7454 | 184.5614 | 3529.2229 | 184.5614 | 359.1034 | 597.7454
3530.2229 | 3186.2229 | 358.5892 | 597.6883 | 184.4215 | 3530.2229 | 184.4215 | 358.5892 | 597.6883
3531.2229 | 3187.2229 | 358.3039 | 597.6618 | 184.3435 | 3531.2229 | 184.3435 | 358.3039 | 597.6618
3532.2229 | 3188.2229 | 357.6991 | 597.6209 | 184.2255 | 3532.2229 | 184.2255 | 357.6991 | 597.6209
3533.2229 | 3189.2229 | 357.6584 | 597.5483 | 184.1091 | 3533.2229 | 184.1091 | 357.6584 | 597.5483
3534.2229 | 3190.2229 | 357.6149 | 597.4011 | 184.0254 | 3534.2229 | 184.0254 | 357.6149 | 597.4011
3535.2229 | 3191.2229 | 357.7869 | 597.2599 | 183.9665 | 3535.2229 | 183.9665 | 357.7869 | 597.2599
3536.2229 | 3192.2229 | 357.6099 | 597.1728 | 183.8494 | 3536.2229 | 183.8494 | 357.6099 | 597.1728
3537.2229 | 3193.2229 | 357.5306 | 597.0722 | 183.7558 | 3537.2229 | 183.7558 | 357.5306 | 597.0722
3538.2229 | 3194.2229 | 356.8738 | 597.0798 | 183.6303 | 3538.2229 | 183.6303 | 356.8738 | 597.0798
3539.2229 | 3195.2229 | 356.8264 | 597.0109 | 183.524 | 3539.2229 | 183.524 | 356.8264 | 597.0109
3540.2229 | 3196.2229 | 356.3651 | 597.0222 | 183.4168 | 3540.2229 | 183.4168 | 356.3651 | 597.0222
3541.2229 | 3197.2229 | 356.2918 | 596.9925 | 183.2615 | 3541.2229 | 183.2615 | 356.2918 | 596.9925
3542.2229 | 3198.2229 | 356.5131 | 596.8816 | 183.1506 | 3542.2229 | 183.1506 | 356.5131 | 596.8816
3543.2229 | 3199.2229 | 356.3776 | 596.7708 | 183.0496 | 3543.2229 | 183.0496 | 356.3776 | 596.7708
3544.2229 | 3200.2229 | 356.0623 | 596.6936 | 182.9475 | 3544.2229 | 182.9475 | 356.0623 | 596.6936
3545.2229 | 3201.2229 | 355.8978 | 596.6341 | 182.8083 | 3545.2229 | 182.8083 | 355.8978 | 596.6341
3546.2229 | 3202.2229 | 355.3025 | 596.6442 | 182.705 | 3546.2229 | 182.705 | 355.3025 | 596.6442
3547.2229 | 3203.2229 | 354.9499 | 596.6959 | 182.6096 | 3547.2229 | 182.6096 | 354.9499 | 596.6959
3548.2229 | 3204.2229 | 354.6717 | 596.6464 | 182.4856 | 3548.2229 | 182.4856 | 354.6717 | 596.6464
3549.2229 | 3205.2229 | 354.5978 | 596.4765 | 182.3496 | 3549.2229 | 182.3496 | 354.5978 | 596.4765
3550.2229 | 3206.2229 | 354.3042 | 596.3151 | 182.2321 | 3550.2229 | 182.2321 | 354.3042 | 596.3151
3551.2229 | 3207.2229 | 354.3128 | 596.209 | 182.1487 | 3551.2229 | 182.1487 | 354.3128 | 596.209
3552.2229 | 3208.2229 | 353.2322 | 596.0608 | 182.044 | 3552.2229 | 182.044 | 353.2322 | 596.0608
3553.2229 | 3209.2229 | 352.8098 | 595.9622 | 181.9475 | 3553.2229 | 181.9475 | 352.8098 | 595.9622
3554.2229 | 3210.2229 | 352.7369 | 595.9135 | 181.8876 | 3554.2229 | 181.8876 | 352.7369 | 595.9135
3555.2229 | 3211.2229 | 352.6353 | 595.8409 | 181.8217 | 3555.2229 | 181.8217 | 352.6353 | 595.8409
3556.2229 | 3212.2229 | 352.4731 | 595.713 | 181.7283 | 3556.2229 | 181.7283 | 352.4731 | 595.713
3557.2229 | 3213.2229 | 352.3618 | 595.6742 | 181.6233 | 3557.2229 | 181.6233 | 352.3618 | 595.6742
3558.2229 | 3214.2229 | 352.1542 | 595.5821 | 181.5123 | 3558.2229 | 181.5123 | 352.1542 | 595.5821
3559.2229 | 3215.2229 | 352.0275 | 595.4595 | 181.4157 | 3559.2229 | 181.4157 | 352.0275 | 595.4595
3560.2229 | 3216.2229 | 352.3132 | 595.3965 | 181.3348 | 3560.2229 | 181.3348 | 352.3132 | 595.3965
3561.2229 | 3217.2229 | 351.3881 | 595.3544 | 181.2611 | 3561.2229 | 181.2611 | 351.3881 | 595.3544
3562.2229 | 3218.2229 | 351.0617 | 595.3172 | 181.1697 | 3562.2229 | 181.1697 | 351.0617 | 595.3172
3563.2229 | 3219.2229 | 350.9476 | 595.3399 | 181.0584 | 3563.2229 | 181.0584 | 350.9476 | 595.3399
3564.2229 | 3220.2229 | 350.6536 | 595.2877 | 180.9459 | 3564.2229 | 180.9459 | 350.6536 | 595.2877
3565.2229 | 3221.2229 | 350.7381 | 595.271 | 180.8421 | 3565.2229 | 180.8421 | 350.7381 | 595.271
3566.2229 | 3222.2229 | 350.4812 | 595.2782 | 180.7532 | 3566.2229 | 180.7532 | 350.4812 | 595.2782
3567.2229 | 3223.2229 | 350.0458 | 595.2522 | 180.6225 | 3567.2229 | 180.6225 | 350.0458 | 595.2522
3568.2229 | 3224.2229 | 349.6496 | 595.2515 | 180.5268 | 3568.2229 | 180.5268 | 349.6496 | 595.2515
3569.2229 | 3225.2229 | 349.5272 | 595.3556 | 180.4286 | 3569.2229 | 180.4286 | 349.5272 | 595.3556
3570.2229 | 3226.2229 | 349.5156 | 595.3917 | 180.3315 | 3570.2229 | 180.3315 | 349.5156 | 595.3917
3571.2229 | 3227.2229 | 349.073 | 595.4155 | 180.1964 | 3571.2229 | 180.1964 | 349.073 | 595.4155
3572.2229 | 3228.2229 | 348.7182 | 595.3932 | 180.0827 | 3572.2229 | 180.0827 | 348.7182 | 595.3932
3573.2229 | 3229.2229 | 348.0709 | 595.3836 | 179.967 | 3573.2229 | 179.967 | 348.0709 | 595.3836
3574.2229 | 3230.2229 | 348.2059 | 595.2907 | 179.8523 | 3574.2229 | 179.8523 | 348.2059 | 595.2907
3575.2229 | 3231.2229 | 347.9972 | 595.1811 | 179.724 | 3575.2229 | 179.724 | 347.9972 | 595.1811
3576.2229 | 3232.2229 | 347.965 | 595.1452 | 179.6476 | 3576.2229 | 179.6476 | 347.965 | 595.1452
3577.2229 | 3233.2229 | 347.9378 | 595.0951 | 179.5781 | 3577.2229 | 179.5781 | 347.9378 | 595.0951
3578.2229 | 3234.2229 | 347.9818 | 595.0165 | 179.511 | 3578.2229 | 179.511 | 347.9818 | 595.0165
3579.2229 | 3235.2229 | 347.9648 | 594.8334 | 179.4273 | 3579.2229 | 179.4273 | 347.9648 | 594.8334
3580.2229 | 3236.2229 | 347.8128 | 594.7051 | 179.2895 | 3580.2229 | 179.2895 | 347.8128 | 594.7051
3581.2229 | 3237.2229 | 347.3614 | 594.6465 | 179.1865 | 3581.2229 | 179.1865 | 347.3614 | 594.6465
3582.2229 | 3238.2229 | 347.3321 | 594.6367 | 179.0836 | 3582.2229 | 179.0836 | 347.3321 | 594.6367
3583.2229 | 3239.2229 | 346.8881 | 594.639 | 178.9861 | 3583.2229 | 178.9861 | 346.8881 | 594.639
3584.2229 | 3240.2229 | 347.0316 | 594.5756 | 178.8805 | 3584.2229 | 178.8805 | 347.0316 | 594.5756
3585.2229 | 3241.2229 | 346.9628 | 594.496 | 178.7841 | 3585.2229 | 178.7841 | 346.9628 | 594.496
3586.2229 | 3242.2229 | 346.6438 | 594.3817 | 178.6501 | 3586.2229 | 178.6501 | 346.6438 | 594.3817
3587.2229 | 3243.2229 | 346.5722 | 594.2168 | 178.531 | 3587.2229 | 178.531 | 346.5722 | 594.2168
3588.2229 | 3244.2229 | 346.5524 | 594.0974 | 178.3959 | 3588.2229 | 178.3959 | 346.5524 | 594.0974
3589.2229 | 3245.2229 | 346.6694 | 594.0381 | 178.2441 | 3589.2229 | 178.2441 | 346.6694 | 594.0381
3590.2229 | 3246.2229 | 346.3084 | 593.9451 | 178.1184 | 3590.2229 | 178.1184 | 346.3084 | 593.9451
3591.2229 | 3247.2229 | 346.143 | 593.922 | 178.0111 | 3591.2229 | 178.0111 | 346.143 | 593.922
3592.2229 | 3248.2229 | 345.7853 | 593.877 | 177.9139 | 3592.2229 | 177.9139 | 345.7853 | 593.877
3593.2229 | 3249.2229 | 345.8754 | 593.7727 | 177.8119 | 3593.2229 | 177.8119 | 345.8754 | 593.7727
3594.2229 | 3250.2229 | 345.6064 | 593.6669 | 177.7436 | 3594.2229 | 177.7436 | 345.6064 | 593.6669
3595.2229 | 3251.2229 | 345.5569 | 593.5557 | 177.6862 | 3595.2229 | 177.6862 | 345.5569 | 593.5557
3596.2229 | 3252.2229 | 345.082 | 593.4516 | 177.613 | 3596.2229 | 177.613 | 345.082 | 593.4516
3597.2229 | 3253.2229 | 344.7415 | 593.3946 | 177.5175 | 3597.2229 | 177.5175 | 344.7415 | 593.3946
3598.2229 | 3254.2229 | 344.1592 | 593.4421 | 177.3894 | 3598.2229 | 177.3894 | 344.1592 | 593.4421
3599.2229 | 3255.2229 | 343.4404 | 593.4328 | 177.2774 | 3599.2229 | 177.2774 | 343.4404 | 593.4328
3600.2229 | 3256.2229 | 343.4591 | 593.3799 | 177.1415 | 3600.2229 | 177.1415 | 343.4591 | 593.3799
3601.2229 | 3257.2229 | 343.2707 | 593.2652 | 176.9654 | 3601.2229 | 176.9654 | 343.2707 | 593.2652
3602.2229 | 3258.2229 | 343.0145 | 593.1374 | 176.8137 | 3602.2229 | 176.8137 | 343.0145 | 593.1374
3603.2229 | 3259.2229 | 342.7675 | 592.9724 | 176.7071 | 3603.2229 | 176.7071 | 342.7675 | 592.9724
3604.2229 | 3260.2229 | 342.4571 | 592.8729 | 176.62 | 3604.2229 | 176.62 | 342.4571 | 592.8729
3605.2229 | 3261.2229 | 342.3674 | 592.8462 | 176.5133 | 3605.2229 | 176.5133 | 342.3674 | 592.8462
3606.2229 | 3262.2229 | 342.0429 | 592.7889 | 176.442 | 3606.2229 | 176.442 | 342.0429 | 592.7889
3607.2229 | 3263.2229 | 342.0058 | 592.7309 | 176.3604 | 3607.2229 | 176.3604 | 342.0058 | 592.7309
3608.2229 | 3264.2229 | 341.902 | 592.64 | 176.2541 | 3608.2229 | 176.2541 | 341.902 | 592.64
3609.2229 | 3265.2229 | 342.2199 | 592.5246 | 176.1192 | 3609.2229 | 176.1192 | 342.2199 | 592.5246
3610.2229 | 3266.2229 | 342.1627 | 592.4345 | 176.0159 | 3610.2229 | 176.0159 | 342.1627 | 592.4345
3611.2229 | 3267.2229 | 342.0726 | 592.4431 | 175.9305 | 3611.2229 | 175.9305 | 342.0726 | 592.4431
3612.2229 | 3268.2229 | 342.1467 | 592.4624 | 175.839 | 3612.2229 | 175.839 | 342.1467 | 592.4624
3613.2229 | 3269.2229 | 342.0585 | 592.4202 | 175.7254 | 3613.2229 | 175.7254 | 342.0585 | 592.4202
3614.2229 | 3270.2229 | 341.9153 | 592.3476 | 175.6178 | 3614.2229 | 175.6178 | 341.9153 | 592.3476
3615.2229 | 3271.2229 | 341.9181 | 592.1813 | 175.4919 | 3615.2229 | 175.4919 | 341.9181 | 592.1813
3616.2229 | 3272.2229 | 341.7775 | 591.9499 | 175.3709 | 3616.2229 | 175.3709 | 341.7775 | 591.9499
3617.2229 | 3273.2229 | 341.4254 | 591.7569 | 175.2677 | 3617.2229 | 175.2677 | 341.4254 | 591.7569
3618.2229 | 3274.2229 | 341.442 | 591.5506 | 175.1382 | 3618.2229 | 175.1382 | 341.442 | 591.5506
3619.2229 | 3275.2229 | 341.4253 | 591.3888 | 175.0621 | 3619.2229 | 175.0621 | 341.4253 | 591.3888
3620.2229 | 3276.2229 | 341.0619 | 591.3163 | 174.9964 | 3620.2229 | 174.9964 | 341.0619 | 591.3163
3621.2229 | 3277.2229 | 341.0807 | 591.3052 | 174.9234 | 3621.2229 | 174.9234 | 341.0807 | 591.3052
3622.2229 | 3278.2229 | 340.4734 | 591.3319 | 174.8438 | 3622.2229 | 174.8438 | 340.4734 | 591.3319
3623.2229 | 3279.2229 | 340.459 | 591.3395 | 174.7485 | 3623.2229 | 174.7485 | 340.459 | 591.3395
3624.2229 | 3280.2229 | 340.229 | 591.3094 | 174.6241 | 3624.2229 | 174.6241 | 340.229 | 591.3094
3625.2229 | 3281.2229 | 340.1656 | 591.3771 | 174.4927 | 3625.2229 | 174.4927 | 340.1656 | 591.3771
3626.2229 | 3282.2229 | 339.7232 | 591.3657 | 174.3885 | 3626.2229 | 174.3885 | 339.7232 | 591.3657
3627.2229 | 3283.2229 | 339.758 | 591.316 | 174.3012 | 3627.2229 | 174.3012 | 339.758 | 591.316
3628.2229 | 3284.2229 | 339.4282 | 591.2365 | 174.2184 | 3628.2229 | 174.2184 | 339.4282 | 591.2365
3629.2229 | 3285.2229 | 339.3181 | 591.1544 | 174.1173 | 3629.2229 | 174.1173 | 339.3181 | 591.1544
3630.2229 | 3286.2229 | 339.3397 | 591.0336 | 174.0111 | 3630.2229 | 174.0111 | 339.3397 | 591.0336
3631.2229 | 3287.2229 | 338.9773 | 590.8764 | 173.8961 | 3631.2229 | 173.8961 | 338.9773 | 590.8764
3632.2229 | 3288.2229 | 338.7927 | 590.7172 | 173.8008 | 3632.2229 | 173.8008 | 338.7927 | 590.7172
3633.2229 | 3289.2229 | 338.6897 | 590.7051 | 173.6906 | 3633.2229 | 173.6906 | 338.6897 | 590.7051
3634.2229 | 3290.2229 | 338.5278 | 590.7059 | 173.5817 | 3634.2229 | 173.5817 | 338.5278 | 590.7059
3635.2229 | 3291.2229 | 338.4341 | 590.5969 | 173.4725 | 3635.2229 | 173.4725 | 338.4341 | 590.5969
3636.2229 | 3292.2229 | 338.5141 | 590.3831 | 173.3268 | 3636.2229 | 173.3268 | 338.5141 | 590.3831
3637.2229 | 3293.2229 | 338.5958 | 590.224 | 173.2104 | 3637.2229 | 173.2104 | 338.5958 | 590.224
3638.2229 | 3294.2229 | 338.3651 | 590.1461 | 173.1115 | 3638.2229 | 173.1115 | 338.3651 | 590.1461
3639.2229 | 3295.2229 | 338.3844 | 590.0421 | 173.0551 | 3639.2229 | 173.0551 | 338.3844 | 590.0421
3640.2229 | 3296.2229 | 338.0569 | 589.975 | 172.9926 | 3640.2229 | 172.9926 | 338.0569 | 589.975
3641.2229 | 3297.2229 | 337.9039 | 589.9748 | 172.9015 | 3641.2229 | 172.9015 | 337.9039 | 589.9748
3642.2229 | 3298.2229 | 337.9139 | 589.9109 | 172.8297 | 3642.2229 | 172.8297 | 337.9139 | 589.9109
3643.2229 | 3299.2229 | 337.9087 | 589.9291 | 172.7204 | 3643.2229 | 172.7204 | 337.9087 | 589.9291
3644.2229 | 3300.2229 | 338.0334 | 589.7596 | 172.6353 | 3644.2229 | 172.6353 | 338.0334 | 589.7596
3645.2229 | 3301.2229 | 337.8878 | 589.6755 | 172.5471 | 3645.2229 | 172.5471 | 337.8878 | 589.6755
3646.2229 | 3302.2229 | 337.9829 | 589.6078 | 172.4391 | 3646.2229 | 172.4391 | 337.9829 | 589.6078
3647.2229 | 3303.2229 | 337.7752 | 589.5402 | 172.323 | 3647.2229 | 172.323 | 337.7752 | 589.5402
3648.2229 | 3304.2229 | 337.4231 | 589.4258 | 172.2542 | 3648.2229 | 172.2542 | 337.4231 | 589.4258
3649.2229 | 3305.2229 | 336.8241 | 589.389 | 172.2134 | 3649.2229 | 172.2134 | 336.8241 | 589.389
3650.2229 | 3306.2229 | 336.4198 | 589.3591 | 172.116 | 3650.2229 | 172.116 | 336.4198 | 589.3591
3651.2229 | 3307.2229 | 336.3387 | 589.2814 | 171.9753 | 3651.2229 | 171.9753 | 336.3387 | 589.2814
3652.2229 | 3308.2229 | 336.3286 | 589.1733 | 171.8377 | 3652.2229 | 171.8377 | 336.3286 | 589.1733
3653.2229 | 3309.2229 | 336.2432 | 589.0099 | 171.74 | 3653.2229 | 171.74 | 336.2432 | 589.0099
3654.2229 | 3310.2229 | 335.971 | 588.9467 | 171.6417 | 3654.2229 | 171.6417 | 335.971 | 588.9467
3655.2229 | 3311.2229 | 335.9252 | 588.9075 | 171.5464 | 3655.2229 | 171.5464 | 335.9252 | 588.9075
3656.2229 | 3312.2229 | 335.647 | 588.8308 | 171.462 | 3656.2229 | 171.462 | 335.647 | 588.8308
3657.2229 | 3313.2229 | 335.2446 | 588.8205 | 171.4047 | 3657.2229 | 171.4047 | 335.2446 | 588.8205
3658.2229 | 3314.2229 | 335.3056 | 588.8504 | 171.3338 | 3658.2229 | 171.3338 | 335.3056 | 588.8504
3659.2229 | 3315.2229 | 335.2703 | 588.8436 | 171.2494 | 3659.2229 | 171.2494 | 335.2703 | 588.8436
3660.2229 | 3316.2229 | 334.8533 | 588.8551 | 171.1519 | 3660.2229 | 171.1519 | 334.8533 | 588.8551
3661.2229 | 3317.2229 | 335.0074 | 588.7302 | 171.0618 | 3661.2229 | 171.0618 | 335.0074 | 588.7302
3662.2229 | 3318.2229 | 334.8171 | 588.5116 | 170.9511 | 3662.2229 | 170.9511 | 334.8171 | 588.5116
3663.2229 | 3319.2229 | 334.8334 | 588.3365 | 170.8443 | 3663.2229 | 170.8443 | 334.8334 | 588.3365
3664.2229 | 3320.2229 | 334.774 | 588.2015 | 170.7245 | 3664.2229 | 170.7245 | 334.774 | 588.2015
3665.2229 | 3321.2229 | 334.3977 | 587.9994 | 170.5852 | 3665.2229 | 170.5852 | 334.3977 | 587.9994
3666.2229 | 3322.2229 | 334.272 | 587.8105 | 170.4998 | 3666.2229 | 170.4998 | 334.272 | 587.8105
3667.2229 | 3323.2229 | 334.2452 | 587.521 | 170.3764 | 3667.2229 | 170.3764 | 334.2452 | 587.521
3668.2229 | 3324.2229 | 334.1344 | 587.2726 | 170.2523 | 3668.2229 | 170.2523 | 334.1344 | 587.2726
3669.2229 | 3325.2229 | 333.8803 | 587.0995 | 170.1521 | 3669.2229 | 170.1521 | 333.8803 | 587.0995
3670.2229 | 3326.2229 | 333.7458 | 586.8465 | 170.049 | 3670.2229 | 170.049 | 333.7458 | 586.8465
3671.2229 | 3327.2229 | 333.779 | 586.5974 | 169.965 | 3671.2229 | 169.965 | 333.779 | 586.5974
3672.2229 | 3328.2229 | 333.7658 | 586.3873 | 169.8604 | 3672.2229 | 169.8604 | 333.7658 | 586.3873
3673.2229 | 3329.2229 | 333.5971 | 586.191 | 169.7984 | 3673.2229 | 169.7984 | 333.5971 | 586.191
3674.2229 | 3330.2229 | 333.1286 | 586.0905 | 169.7137 | 3674.2229 | 169.7137 | 333.1286 | 586.0905
3675.2229 | 3331.2229 | 333.3645 | 585.9435 | 169.6046 | 3675.2229 | 169.6046 | 333.3645 | 585.9435
3676.2229 | 3332.2229 | 333.3086 | 585.8182 | 169.4942 | 3676.2229 | 169.4942 | 333.3086 | 585.8182
3677.2229 | 3333.2229 | 333.1106 | 585.661 | 169.3473 | 3677.2229 | 169.3473 | 333.1106 | 585.661
3678.2229 | 3334.2229 | 332.8205 | 585.5359 | 169.2369 | 3678.2229 | 169.2369 | 332.8205 | 585.5359
3679.2229 | 3335.2229 | 332.6165 | 585.3462 | 169.1284 | 3679.2229 | 169.1284 | 332.6165 | 585.3462
3680.2229 | 3336.2229 | 332.7082 | 585.2271 | 169.05 | 3680.2229 | 169.05 | 332.7082 | 585.2271
3681.2229 | 3337.2229 | 332.5574 | 585.1457 | 168.9691 | 3681.2229 | 168.9691 | 332.5574 | 585.1457
3682.2229 | 3338.2229 | 332.0967 | 585.0948 | 168.8954 | 3682.2229 | 168.8954 | 332.0967 | 585.0948
3683.2229 | 3339.2229 | 331.7977 | 585.0431 | 168.808 | 3683.2229 | 168.808 | 331.7977 | 585.0431
3684.2229 | 3340.2229 | 331.6964 | 584.9737 | 168.7354 | 3684.2229 | 168.7354 | 331.6964 | 584.9737
3685.2229 | 3341.2229 | 331.6998 | 584.8774 | 168.6065 | 3685.2229 | 168.6065 | 331.6998 | 584.8774
3686.2229 | 3342.2229 | 331.7036 | 584.7913 | 168.52 | 3686.2229 | 168.52 | 331.7036 | 584.7913
3687.2229 | 3343.2229 | 331.7847 | 584.6699 | 168.3995 | 3687.2229 | 168.3995 | 331.7847 | 584.6699
3688.2229 | 3344.2229 | 331.4273 | 584.5725 | 168.3254 | 3688.2229 | 168.3254 | 331.4273 | 584.5725
3689.2229 | 3345.2229 | 331.4177 | 584.3479 | 168.2603 | 3689.2229 | 168.2603 | 331.4177 | 584.3479
3690.2229 | 3346.2229 | 331.7094 | 584.1068 | 168.182 | 3690.2229 | 168.182 | 331.7094 | 584.1068
3691.2229 | 3347.2229 | 331.853 | 583.8973 | 168.0858 | 3691.2229 | 168.0858 | 331.853 | 583.8973
3692.2229 | 3348.2229 | 331.5597 | 583.7594 | 167.9886 | 3692.2229 | 167.9886 | 331.5597 | 583.7594
3693.2229 | 3349.2229 | 331.1798 | 583.6844 | 167.8653 | 3693.2229 | 167.8653 | 331.1798 | 583.6844
3694.2229 | 3350.2229 | 330.8856 | 583.5702 | 167.7628 | 3694.2229 | 167.7628 | 330.8856 | 583.5702
3695.2229 | 3351.2229 | 330.7262 | 583.4802 | 167.6835 | 3695.2229 | 167.6835 | 330.7262 | 583.4802
3696.2229 | 3352.2229 | 330.606 | 583.3061 | 167.586 | 3696.2229 | 167.586 | 330.606 | 583.3061
3697.2229 | 3353.2229 | 330.162 | 583.1668 | 167.4698 | 3697.2229 | 167.4698 | 330.162 | 583.1668
3698.2229 | 3354.2229 | 329.8884 | 583.1114 | 167.3483 | 3698.2229 | 167.3483 | 329.8884 | 583.1114
3699.2229 | 3355.2229 | 329.8712 | 583.0172 | 167.2614 | 3699.2229 | 167.2614 | 329.8712 | 583.0172
3700.2229 | 3356.2229 | 329.6706 | 582.8706 | 167.1529 | 3700.2229 | 167.1529 | 329.6706 | 582.8706
3701.2229 | 3357.2229 | 329.5566 | 582.6891 | 167.0666 | 3701.2229 | 167.0666 | 329.5566 | 582.6891
3702.2229 | 3358.2229 | 329.4753 | 582.4822 | 166.9986 | 3702.2229 | 166.9986 | 329.4753 | 582.4822
3703.2229 | 3359.2229 | 329.257 | 582.3103 | 166.9292 | 3703.2229 | 166.9292 | 329.257 | 582.3103
3704.2229 | 3360.2229 | 328.8857 | 582.2255 | 166.8481 | 3704.2229 | 166.8481 | 328.8857 | 582.2255
3705.2229 | 3361.2229 | 328.9581 | 582.1433 | 166.7466 | 3705.2229 | 166.7466 | 328.9581 | 582.1433
3706.2229 | 3362.2229 | 329.1559 | 582.1022 | 166.6655 | 3706.2229 | 166.6655 | 329.1559 | 582.1022
3707.2229 | 3363.2229 | 329.1078 | 582.0109 | 166.5525 | 3707.2229 | 166.5525 | 329.1078 | 582.0109
3708.2229 | 3364.2229 | 328.9849 | 581.935 | 166.4386 | 3708.2229 | 166.4386 | 328.9849 | 581.935
3709.2229 | 3365.2229 | 328.7102 | 581.8726 | 166.3563 | 3709.2229 | 166.3563 | 328.7102 | 581.8726
3710.2229 | 3366.2229 | 328.422 | 581.7237 | 166.29 | 3710.2229 | 166.29 | 328.422 | 581.7237
3711.2229 | 3367.2229 | 328.1012 | 581.6197 | 166.2028 | 3711.2229 | 166.2028 | 328.1012 | 581.6197
3712.2229 | 3368.2229 | 328.0574 | 581.4339 | 166.0587 | 3712.2229 | 166.0587 | 328.0574 | 581.4339
3713.2229 | 3369.2229 | 328.0067 | 581.2167 | 165.9543 | 3713.2229 | 165.9543 | 328.0067 | 581.2167
3714.2229 | 3370.2229 | 327.7617 | 580.9261 | 165.8438 | 3714.2229 | 165.8438 | 327.7617 | 580.9261
3715.2229 | 3371.2229 | 327.8834 | 580.8074 | 165.7565 | 3715.2229 | 165.7565 | 327.8834 | 580.8074
3716.2229 | 3372.2229 | 328.1393 | 580.7091 | 165.6513 | 3716.2229 | 165.6513 | 328.1393 | 580.7091
3717.2229 | 3373.2229 | 327.9154 | 580.5823 | 165.5539 | 3717.2229 | 165.5539 | 327.9154 | 580.5823
3718.2229 | 3374.2229 | 327.7447 | 580.5268 | 165.4444 | 3718.2229 | 165.4444 | 327.7447 | 580.5268
3719.2229 | 3375.2229 | 327.024 | 580.502 | 165.3418 | 3719.2229 | 165.3418 | 327.024 | 580.502
3720.2229 | 3376.2229 | 326.9551 | 580.4457 | 165.2846 | 3720.2229 | 165.2846 | 326.9551 | 580.4457
3721.2229 | 3377.2229 | 326.9519 | 580.3236 | 165.2034 | 3721.2229 | 165.2034 | 326.9519 | 580.3236
3722.2229 | 3378.2229 | 326.7509 | 580.2328 | 165.1072 | 3722.2229 | 165.1072 | 326.7509 | 580.2328
3723.2229 | 3379.2229 | 326.2917 | 580.1373 | 164.9944 | 3723.2229 | 164.9944 | 326.2917 | 580.1373
3724.2229 | 3380.2229 | 325.8664 | 579.9781 | 164.8994 | 3724.2229 | 164.8994 | 325.8664 | 579.9781
3725.2229 | 3381.2229 | 325.313 | 579.6914 | 164.806 | 3725.2229 | 164.806 | 325.313 | 579.6914
3726.2229 | 3382.2229 | 324.8181 | 579.3882 | 164.7238 | 3726.2229 | 164.7238 | 324.8181 | 579.3882
3727.2229 | 3383.2229 | 324.5438 | 579.2134 | 164.6258 | 3727.2229 | 164.6258 | 324.5438 | 579.2134
3728.2229 | 3384.2229 | 324.628 | 579.2121 | 164.5401 | 3728.2229 | 164.5401 | 324.628 | 579.2121
3729.2229 | 3385.2229 | 324.6519 | 579.22 | 164.4703 | 3729.2229 | 164.4703 | 324.6519 | 579.22
3730.2229 | 3386.2229 | 324.4855 | 579.2725 | 164.3992 | 3730.2229 | 164.3992 | 324.4855 | 579.2725
3731.2229 | 3387.2229 | 324.5125 | 579.2106 | 164.3076 | 3731.2229 | 164.3076 | 324.5125 | 579.2106
3732.2229 | 3388.2229 | 324.3506 | 579.0609 | 164.2381 | 3732.2229 | 164.2381 | 324.3506 | 579.0609
3733.2229 | 3389.2229 | 324.4501 | 578.9451 | 164.1451 | 3733.2229 | 164.1451 | 324.4501 | 578.9451
3734.2229 | 3390.2229 | 324.3671 | 578.7878 | 164.0575 | 3734.2229 | 164.0575 | 324.3671 | 578.7878
3735.2229 | 3391.2229 | 324.1977 | 578.6127 | 163.9624 | 3735.2229 | 163.9624 | 324.1977 | 578.6127
3736.2229 | 3392.2229 | 324.4112 | 578.4465 | 163.8025 | 3736.2229 | 163.8025 | 324.4112 | 578.4465
3737.2229 | 3393.2229 | 324.2397 | 578.4154 | 163.687 | 3737.2229 | 163.687 | 324.2397 | 578.4154
3738.2229 | 3394.2229 | 324.0874 | 578.4427 | 163.555 | 3738.2229 | 163.555 | 324.0874 | 578.4427
3739.2229 | 3395.2229 | 323.9144 | 578.4515 | 163.4705 | 3739.2229 | 163.4705 | 323.9144 | 578.4515
3740.2229 | 3396.2229 | 323.7951 | 578.4223 | 163.4129 | 3740.2229 | 163.4129 | 323.7951 | 578.4223
3741.2229 | 3397.2229 | 323.8155 | 578.3885 | 163.3214 | 3741.2229 | 163.3214 | 323.8155 | 578.3885
3742.2229 | 3398.2229 | 323.8112 | 578.3252 | 163.246 | 3742.2229 | 163.246 | 323.8112 | 578.3252
3743.2229 | 3399.2229 | 323.657 | 578.2655 | 163.1592 | 3743.2229 | 163.1592 | 323.657 | 578.2655
3744.2229 | 3400.2229 | 323.3761 | 578.162 | 163.0957 | 3744.2229 | 163.0957 | 323.3761 | 578.162
3745.2229 | 3401.2229 | 323.0861 | 578.0553 | 163.034 | 3745.2229 | 163.034 | 323.0861 | 578.0553
3746.2229 | 3402.2229 | 322.6207 | 578.112 | 162.9458 | 3746.2229 | 162.9458 | 322.6207 | 578.112
3747.2229 | 3403.2229 | 322.4175 | 578.0586 | 162.8545 | 3747.2229 | 162.8545 | 322.4175 | 578.0586
3748.2229 | 3404.2229 | 321.957 | 577.9815 | 162.7461 | 3748.2229 | 162.7461 | 321.957 | 577.9815
3749.2229 | 3405.2229 | 322.1886 | 577.83 | 162.6706 | 3749.2229 | 162.6706 | 322.1886 | 577.83
3750.2229 | 3406.2229 | 321.7582 | 577.7226 | 162.5822 | 3750.2229 | 162.5822 | 321.7582 | 577.7226
3751.2229 | 3407.2229 | 321.5468 | 577.6919 | 162.4876 | 3751.2229 | 162.4876 | 321.5468 | 577.6919
3752.2229 | 3408.2229 | 321.0769 | 577.5725 | 162.3689 | 3752.2229 | 162.3689 | 321.0769 | 577.5725
3753.2229 | 3409.2229 | 321.0559 | 577.4458 | 162.236 | 3753.2229 | 162.236 | 321.0559 | 577.4458
3754.2229 | 3410.2229 | 321.1337 | 577.2228 | 162.1417 | 3754.2229 | 162.1417 | 321.1337 | 577.2228
3755.2229 | 3411.2229 | 321.3268 | 577.0433 | 162.023 | 3755.2229 | 162.023 | 321.3268 | 577.0433
3756.2229 | 3412.2229 | 321.1511 | 576.8431 | 161.9141 | 3756.2229 | 161.9141 | 321.1511 | 576.8431
3757.2229 | 3413.2229 | 321.1921 | 576.6529 | 161.8196 | 3757.2229 | 161.8196 | 321.1921 | 576.6529
3758.2229 | 3414.2229 | 321.5163 | 576.5311 | 161.6959 | 3758.2229 | 161.6959 | 321.5163 | 576.5311
3759.2229 | 3415.2229 | 321.487 | 576.4278 | 161.5866 | 3759.2229 | 161.5866 | 321.487 | 576.4278
3760.2229 | 3416.2229 | 321.2433 | 576.323 | 161.4901 | 3760.2229 | 161.4901 | 321.2433 | 576.323
3761.2229 | 3417.2229 | 321.1184 | 576.3407 | 161.4008 | 3761.2229 | 161.4008 | 321.1184 | 576.3407
3762.2229 | 3418.2229 | 320.9169 | 576.3428 | 161.343 | 3762.2229 | 161.343 | 320.9169 | 576.3428
3763.2229 | 3419.2229 | 320.7327 | 576.3257 | 161.2738 | 3763.2229 | 161.2738 | 320.7327 | 576.3257
3764.2229 | 3420.2229 | 320.3309 | 576.3864 | 161.2002 | 3764.2229 | 161.2002 | 320.3309 | 576.3864
3765.2229 | 3421.2229 | 320.1559 | 576.3261 | 161.1295 | 3765.2229 | 161.1295 | 320.1559 | 576.3261
3766.2229 | 3422.2229 | 320.3714 | 576.1546 | 161.0469 | 3766.2229 | 161.0469 | 320.3714 | 576.1546
3767.2229 | 3423.2229 | 320.3137 | 576.0357 | 160.9854 | 3767.2229 | 160.9854 | 320.3137 | 576.0357
3768.2229 | 3424.2229 | 320.2054 | 575.9154 | 160.916 | 3768.2229 | 160.916 | 320.2054 | 575.9154
3769.2229 | 3425.2229 | 320.0412 | 575.72 | 160.8357 | 3769.2229 | 160.8357 | 320.0412 | 575.72
3770.2229 | 3426.2229 | 319.9263 | 575.5917 | 160.7428 | 3770.2229 | 160.7428 | 319.9263 | 575.5917
3771.2229 | 3427.2229 | 319.6949 | 575.3716 | 160.6318 | 3771.2229 | 160.6318 | 319.6949 | 575.3716
3772.2229 | 3428.2229 | 319.6361 | 575.177 | 160.5084 | 3772.2229 | 160.5084 | 319.6361 | 575.177
3773.2229 | 3429.2229 | 319.4532 | 575.0819 | 160.4159 | 3773.2229 | 160.4159 | 319.4532 | 575.0819
3774.2229 | 3430.2229 | 319.3992 | 574.8866 | 160.3299 | 3774.2229 | 160.3299 | 319.3992 | 574.8866
3775.2229 | 3431.2229 | 319.2461 | 574.7942 | 160.2493 | 3775.2229 | 160.2493 | 319.2461 | 574.7942
3776.2229 | 3432.2229 | 318.9626 | 574.79 | 160.1476 | 3776.2229 | 160.1476 | 318.9626 | 574.79
3777.2229 | 3433.2229 | 318.3084 | 574.6073 | 160.0427 | 3777.2229 | 160.0427 | 318.3084 | 574.6073
3778.2229 | 3434.2229 | 318.2224 | 574.4258 | 159.9571 | 3778.2229 | 159.9571 | 318.2224 | 574.4258
3779.2229 | 3435.2229 | 318.1569 | 574.2003 | 159.8425 | 3779.2229 | 159.8425 | 318.1569 | 574.2003
3780.2229 | 3436.2229 | 318.3154 | 573.944 | 159.7456 | 3780.2229 | 159.7456 | 318.3154 | 573.944
3781.2229 | 3437.2229 | 318.236 | 573.8913 | 159.6553 | 3781.2229 | 159.6553 | 318.236 | 573.8913
3782.2229 | 3438.2229 | 318.0616 | 573.7653 | 159.5558 | 3782.2229 | 159.5558 | 318.0616 | 573.7653
3783.2229 | 3439.2229 | 318.0453 | 573.7055 | 159.4401 | 3783.2229 | 159.4401 | 318.0453 | 573.7055
3784.2229 | 3440.2229 | 318.0174 | 573.6945 | 159.3219 | 3784.2229 | 159.3219 | 318.0174 | 573.6945
3785.2229 | 3441.2229 | 318.2411 | 573.6464 | 159.2375 | 3785.2229 | 159.2375 | 318.2411 | 573.6464
3786.2229 | 3442.2229 | 318.1316 | 573.4885 | 159.1361 | 3786.2229 | 159.1361 | 318.1316 | 573.4885
3787.2229 | 3443.2229 | 317.7424 | 573.3067 | 159.0624 | 3787.2229 | 159.0624 | 317.7424 | 573.3067
3788.2229 | 3444.2229 | 317.5905 | 573.1342 | 158.9556 | 3788.2229 | 158.9556 | 317.5905 | 573.1342
3789.2229 | 3445.2229 | 317.4 | 573.0172 | 158.8864 | 3789.2229 | 158.8864 | 317.4 | 573.0172
3790.2229 | 3446.2229 | 317.078 | 572.9197 | 158.8146 | 3790.2229 | 158.8146 | 317.078 | 572.9197
3791.2229 | 3447.2229 | 316.8068 | 572.7934 | 158.7313 | 3791.2229 | 158.7313 | 316.8068 | 572.7934
3792.2229 | 3448.2229 | 316.4482 | 572.6573 | 158.6404 | 3792.2229 | 158.6404 | 316.4482 | 572.6573
3793.2229 | 3449.2229 | 316.1353 | 572.4708 | 158.5686 | 3793.2229 | 158.5686 | 316.1353 | 572.4708
3794.2229 | 3450.2229 | 316.2508 | 572.3963 | 158.5077 | 3794.2229 | 158.5077 | 316.2508 | 572.3963
3795.2229 | 3451.2229 | 316.1324 | 572.3303 | 158.4303 | 3795.2229 | 158.4303 | 316.1324 | 572.3303
3796.2229 | 3452.2229 | 315.9329 | 572.341 | 158.3532 | 3796.2229 | 158.3532 | 315.9329 | 572.341
3797.2229 | 3453.2229 | 316.0878 | 572.3554 | 158.24 | 3797.2229 | 158.24 | 316.0878 | 572.3554
3798.2229 | 3454.2229 | 315.7869 | 572.2659 | 158.1534 | 3798.2229 | 158.1534 | 315.7869 | 572.2659
3799.2229 | 3455.2229 | 315.77 | 572.1932 | 158.0659 | 3799.2229 | 158.0659 | 315.77 | 572.1932
3800.2229 | 3456.2229 | 315.9287 | 572.0097 | 157.9717 | 3800.2229 | 157.9717 | 315.9287 | 572.0097
3801.2229 | 3457.2229 | 315.7713 | 571.9357 | 157.8316 | 3801.2229 | 157.8316 | 315.7713 | 571.9357
3802.2229 | 3458.2229 | 315.5705 | 571.7878 | 157.7334 | 3802.2229 | 157.7334 | 315.5705 | 571.7878
3803.2229 | 3459.2229 | 315.36 | 571.6475 | 157.6293 | 3803.2229 | 157.6293 | 315.36 | 571.6475
3804.2229 | 3460.2229 | 315.1221 | 571.5879 | 157.5687 | 3804.2229 | 157.5687 | 315.1221 | 571.5879
3805.2229 | 3461.2229 | 314.9713 | 571.425 | 157.5292 | 3805.2229 | 157.5292 | 314.9713 | 571.425
3806.2229 | 3462.2229 | 314.8886 | 571.2809 | 157.4681 | 3806.2229 | 157.4681 | 314.8886 | 571.2809
3807.2229 | 3463.2229 | 314.5332 | 571.1328 | 157.3394 | 3807.2229 | 157.3394 | 314.5332 | 571.1328
3808.2229 | 3464.2229 | 314.8421 | 571.0082 | 157.2637 | 3808.2229 | 157.2637 | 314.8421 | 571.0082
3809.2229 | 3465.2229 | 314.7113 | 570.8363 | 157.1967 | 3809.2229 | 157.1967 | 314.7113 | 570.8363
3810.2229 | 3466.2229 | 314.5319 | 570.7667 | 157.0693 | 3810.2229 | 157.0693 | 314.5319 | 570.7667
3811.2229 | 3467.2229 | 314.7419 | 570.5965 | 156.9622 | 3811.2229 | 156.9622 | 314.7419 | 570.5965
3812.2229 | 3468.2229 | 314.7133 | 570.3731 | 156.8628 | 3812.2229 | 156.8628 | 314.7133 | 570.3731
3813.2229 | 3469.2229 | 314.6308 | 570.1634 | 156.7765 | 3813.2229 | 156.7765 | 314.6308 | 570.1634
3814.2229 | 3470.2229 | 314.2801 | 570.0292 | 156.7074 | 3814.2229 | 156.7074 | 314.2801 | 570.0292
3815.2229 | 3471.2229 | 314.1211 | 570.0231 | 156.6342 | 3815.2229 | 156.6342 | 314.1211 | 570.0231
3816.2229 | 3472.2229 | 314.14 | 569.9634 | 156.5665 | 3816.2229 | 156.5665 | 314.14 | 569.9634
3817.2229 | 3473.2229 | 314.1382 | 569.7891 | 156.4769 | 3817.2229 | 156.4769 | 314.1382 | 569.7891
3818.2229 | 3474.2229 | 313.8199 | 569.6707 | 156.3537 | 3818.2229 | 156.3537 | 313.8199 | 569.6707
3819.2229 | 3475.2229 | 313.7098 | 569.6281 | 156.2614 | 3819.2229 | 156.2614 | 313.7098 | 569.6281
3820.2229 | 3476.2229 | 313.6248 | 569.4703 | 156.1606 | 3820.2229 | 156.1606 | 313.6248 | 569.4703
3821.2229 | 3477.2229 | 313.4236 | 569.2595 | 156.0335 | 3821.2229 | 156.0335 | 313.4236 | 569.2595
3822.2229 | 3478.2229 | 313.479 | 568.9037 | 155.9197 | 3822.2229 | 155.9197 | 313.479 | 568.9037
3823.2229 | 3479.2229 | 313.623 | 568.5969 | 155.8237 | 3823.2229 | 155.8237 | 313.623 | 568.5969
3824.2229 | 3480.2229 | 313.6299 | 568.3292 | 155.7516 | 3824.2229 | 155.7516 | 313.6299 | 568.3292
3825.2229 | 3481.2229 | 313.4743 | 568.1838 | 155.6868 | 3825.2229 | 155.6868 | 313.4743 | 568.1838
3826.2229 | 3482.2229 | 312.9841 | 568.05 | 155.5795 | 3826.2229 | 155.5795 | 312.9841 | 568.05
3827.2229 | 3483.2229 | 312.9167 | 567.8277 | 155.4999 | 3827.2229 | 155.4999 | 312.9167 | 567.8277
3828.2229 | 3484.2229 | 312.9121 | 567.6419 | 155.3636 | 3828.2229 | 155.3636 | 312.9121 | 567.6419
3829.2229 | 3485.2229 | 312.8935 | 567.508 | 155.2777 | 3829.2229 | 155.2777 | 312.8935 | 567.508
3830.2229 | 3486.2229 | 312.939 | 567.3094 | 155.1872 | 3830.2229 | 155.1872 | 312.939 | 567.3094
3831.2229 | 3487.2229 | 312.5819 | 567.1731 | 155.1365 | 3831.2229 | 155.1365 | 312.5819 | 567.1731
3832.2229 | 3488.2229 | 312.3935 | 566.9883 | 155.0858 | 3832.2229 | 155.0858 | 312.3935 | 566.9883
3833.2229 | 3489.2229 | 312.2472 | 566.9139 | 155.0291 | 3833.2229 | 155.0291 | 312.2472 | 566.9139
3834.2229 | 3490.2229 | 311.7844 | 566.8979 | 154.9616 | 3834.2229 | 154.9616 | 311.7844 | 566.8979
3835.2229 | 3491.2229 | 311.5384 | 566.6564 | 154.8706 | 3835.2229 | 154.8706 | 311.5384 | 566.6564
3836.2229 | 3492.2229 | 311.5734 | 566.3016 | 154.781 | 3836.2229 | 154.781 | 311.5734 | 566.3016
3837.2229 | 3493.2229 | 311.6227 | 565.963 | 154.6863 | 3837.2229 | 154.6863 | 311.6227 | 565.963
3838.2229 | 3494.2229 | 311.4028 | 565.685 | 154.6048 | 3838.2229 | 154.6048 | 311.4028 | 565.685
3839.2229 | 3495.2229 | 311.347 | 565.4917 | 154.5235 | 3839.2229 | 154.5235 | 311.347 | 565.4917
3840.2229 | 3496.2229 | 311.2963 | 565.3436 | 154.4322 | 3840.2229 | 154.4322 | 311.2963 | 565.3436
3841.2229 | 3497.2229 | 311.2244 | 565.1104 | 154.3403 | 3841.2229 | 154.3403 | 311.2244 | 565.1104
3842.2229 | 3498.2229 | 310.9344 | 564.978 | 154.274 | 3842.2229 | 154.274 | 310.9344 | 564.978
3843.2229 | 3499.2229 | 310.6907 | 564.9025 | 154.194 | 3843.2229 | 154.194 | 310.6907 | 564.9025
3844.2229 | 3500.2229 | 310.3873 | 564.7396 | 154.1332 | 3844.2229 | 154.1332 | 310.3873 | 564.7396
3845.2229 | 3501.2229 | 310.2351 | 564.5964 | 154.0654 | 3845.2229 | 154.0654 | 310.2351 | 564.5964
3846.2229 | 3502.2229 | 310.0064 | 564.4767 | 153.9987 | 3846.2229 | 153.9987 | 310.0064 | 564.4767
3847.2229 | 3503.2229 | 310.4235 | 564.3251 | 153.8961 | 3847.2229 | 153.8961 | 310.4235 | 564.3251
3848.2229 | 3504.2229 | 310.3353 | 564.1748 | 153.7932 | 3848.2229 | 153.7932 | 310.3353 | 564.1748
3849.2229 | 3505.2229 | 310.0279 | 564.0212 | 153.6926 | 3849.2229 | 153.6926 | 310.0279 | 564.0212
3850.2229 | 3506.2229 | 309.6263 | 563.7666 | 153.5974 | 3850.2229 | 153.5974 | 309.6263 | 563.7666
3851.2229 | 3507.2229 | 309.5639 | 563.4459 | 153.5257 | 3851.2229 | 153.5257 | 309.5639 | 563.4459
3852.2229 | 3508.2229 | 309.4548 | 563.1859 | 153.4316 | 3852.2229 | 153.4316 | 309.4548 | 563.1859
3853.2229 | 3509.2229 | 309.6313 | 562.9523 | 153.3499 | 3853.2229 | 153.3499 | 309.6313 | 562.9523
3854.2229 | 3510.2229 | 309.7856 | 562.7332 | 153.2905 | 3854.2229 | 153.2905 | 309.7856 | 562.7332
3855.2229 | 3511.2229 | 309.4974 | 562.5311 | 153.1995 | 3855.2229 | 153.1995 | 309.4974 | 562.5311
3856.2229 | 3512.2229 | 309.1311 | 562.4081 | 153.1235 | 3856.2229 | 153.1235 | 309.1311 | 562.4081
3857.2229 | 3513.2229 | 308.9757 | 562.3709 | 153.014 | 3857.2229 | 153.014 | 308.9757 | 562.3709
3858.2229 | 3514.2229 | 308.9747 | 562.26 | 152.9639 | 3858.2229 | 152.9639 | 308.9747 | 562.26
3859.2229 | 3515.2229 | 308.6776 | 562.0964 | 152.8628 | 3859.2229 | 152.8628 | 308.6776 | 562.0964
3860.2229 | 3516.2229 | 308.5665 | 562.0749 | 152.7498 | 3860.2229 | 152.7498 | 308.5665 | 562.0749
3861.2229 | 3517.2229 | 308.069 | 561.8739 | 152.6592 | 3861.2229 | 152.6592 | 308.069 | 561.8739
3862.2229 | 3518.2229 | 307.7986 | 561.6121 | 152.6076 | 3862.2229 | 152.6076 | 307.7986 | 561.6121
3863.2229 | 3519.2229 | 307.6919 | 561.3843 | 152.549 | 3863.2229 | 152.549 | 307.6919 | 561.3843
3864.2229 | 3520.2229 | 307.5013 | 561.2412 | 152.4576 | 3864.2229 | 152.4576 | 307.5013 | 561.2412
3865.2229 | 3521.2229 | 307.4484 | 561.0066 | 152.3855 | 3865.2229 | 152.3855 | 307.4484 | 561.0066
3866.2229 | 3522.2229 | 307.2993 | 560.846 | 152.2709 | 3866.2229 | 152.2709 | 307.2993 | 560.846
3867.2229 | 3523.2229 | 307.0841 | 560.6899 | 152.2079 | 3867.2229 | 152.2079 | 307.0841 | 560.6899
3868.2229 | 3524.2229 | 307.037 | 560.4218 | 152.1004 | 3868.2229 | 152.1004 | 307.037 | 560.4218
3869.2229 | 3525.2229 | 306.7331 | 560.2697 | 151.9721 | 3869.2229 | 151.9721 | 306.7331 | 560.2697
3870.2229 | 3526.2229 | 306.7285 | 560.1141 | 151.8827 | 3870.2229 | 151.8827 | 306.7285 | 560.1141
3871.2229 | 3527.2229 | 306.9028 | 559.8455 | 151.8203 | 3871.2229 | 151.8203 | 306.9028 | 559.8455
3872.2229 | 3528.2229 | 306.3711 | 559.6873 | 151.7648 | 3872.2229 | 151.7648 | 306.3711 | 559.6873
3873.2229 | 3529.2229 | 306.3576 | 559.572 | 151.6749 | 3873.2229 | 151.6749 | 306.3576 | 559.572
3874.2229 | 3530.2229 | 306.3482 | 559.5144 | 151.5644 | 3874.2229 | 151.5644 | 306.3482 | 559.5144
3875.2229 | 3531.2229 | 306.306 | 559.2613 | 151.4901 | 3875.2229 | 151.4901 | 306.306 | 559.2613
3876.2229 | 3532.2229 | 306.2846 | 558.9066 | 151.4273 | 3876.2229 | 151.4273 | 306.2846 | 558.9066
3877.2229 | 3533.2229 | 306.1366 | 558.504 | 151.3183 | 3877.2229 | 151.3183 | 306.1366 | 558.504
3878.2229 | 3534.2229 | 305.9217 | 558.2649 | 151.2076 | 3878.2229 | 151.2076 | 305.9217 | 558.2649
3879.2229 | 3535.2229 | 305.7626 | 557.9958 | 151.1265 | 3879.2229 | 151.1265 | 305.7626 | 557.9958
3880.2229 | 3536.2229 | 305.5599 | 557.783 | 151.0593 | 3880.2229 | 151.0593 | 305.5599 | 557.783
3881.2229 | 3537.2229 | 305.487 | 557.5726 | 150.994 | 3881.2229 | 150.994 | 305.487 | 557.5726
3882.2229 | 3538.2229 | 305.6175 | 557.264 | 150.9027 | 3882.2229 | 150.9027 | 305.6175 | 557.264
3883.2229 | 3539.2229 | 305.3005 | 556.9348 | 150.8031 | 3883.2229 | 150.8031 | 305.3005 | 556.9348
3884.2229 | 3540.2229 | 305.0485 | 556.6266 | 150.7115 | 3884.2229 | 150.7115 | 305.0485 | 556.6266
3885.2229 | 3541.2229 | 304.9997 | 556.3376 | 150.6231 | 3885.2229 | 150.6231 | 304.9997 | 556.3376
3886.2229 | 3542.2229 | 305.1812 | 556.0383 | 150.5287 | 3886.2229 | 150.5287 | 305.1812 | 556.0383
3887.2229 | 3543.2229 | 304.9926 | 555.7319 | 150.4184 | 3887.2229 | 150.4184 | 304.9926 | 555.7319
3888.2229 | 3544.2229 | 304.8623 | 555.4825 | 150.347 | 3888.2229 | 150.347 | 304.8623 | 555.4825
3889.2229 | 3545.2229 | 304.7455 | 555.2155 | 150.2533 | 3889.2229 | 150.2533 | 304.7455 | 555.2155
3890.2229 | 3546.2229 | 304.3002 | 555.0501 | 150.1749 | 3890.2229 | 150.1749 | 304.3002 | 555.0501
3891.2229 | 3547.2229 | 303.987 | 554.8939 | 150.0986 | 3891.2229 | 150.0986 | 303.987 | 554.8939
3892.2229 | 3548.2229 | 304.1201 | 554.611 | 150.0061 | 3892.2229 | 150.0061 | 304.1201 | 554.611
3893.2229 | 3549.2229 | 304.1709 | 554.375 | 149.903 | 3893.2229 | 149.903 | 304.1709 | 554.375
3894.2229 | 3550.2229 | 304.0837 | 554.0707 | 149.8204 | 3894.2229 | 149.8204 | 304.0837 | 554.0707
3895.2229 | 3551.2229 | 303.8606 | 554.0591 | 149.7458 | 3895.2229 | 149.7458 | 303.8606 | 554.0591
3896.2229 | 3552.2229 | 303.6679 | 554.0267 | 149.6739 | 3896.2229 | 149.6739 | 303.6679 | 554.0267
3897.2229 | 3553.2229 | 303.2833 | 553.8704 | 149.5796 | 3897.2229 | 149.5796 | 303.2833 | 553.8704
3898.2229 | 3554.2229 | 303.143 | 553.694 | 149.5247 | 3898.2229 | 149.5247 | 303.143 | 553.694
3899.2229 | 3555.2229 | 303.0175 | 553.4503 | 149.4573 | 3899.2229 | 149.4573 | 303.0175 | 553.4503
3900.2229 | 3556.2229 | 302.9733 | 553.2262 | 149.3594 | 3900.2229 | 149.3594 | 302.9733 | 553.2262
3901.2229 | 3557.2229 | 302.2995 | 552.8417 | 149.294 | 3901.2229 | 149.294 | 302.2995 | 552.8417
3902.2229 | 3558.2229 | 302.3636 | 552.5801 | 149.1894 | 3902.2229 | 149.1894 | 302.3636 | 552.5801
3903.2229 | 3559.2229 | 301.8893 | 552.252 | 149.1128 | 3903.2229 | 149.1128 | 301.8893 | 552.252
3904.2229 | 3560.2229 | 301.8403 | 551.9393 | 149.026 | 3904.2229 | 149.026 | 301.8403 | 551.9393
3905.2229 | 3561.2229 | 301.9181 | 551.6767 | 148.9195 | 3905.2229 | 148.9195 | 301.9181 | 551.6767
3906.2229 | 3562.2229 | 302.0465 | 551.5135 | 148.8566 | 3906.2229 | 148.8566 | 302.0465 | 551.5135
3907.2229 | 3563.2229 | 301.8909 | 551.3997 | 148.7782 | 3907.2229 | 148.7782 | 301.8909 | 551.3997
3908.2229 | 3564.2229 | 301.9924 | 551.1939 | 148.687 | 3908.2229 | 148.687 | 301.9924 | 551.1939
3909.2229 | 3565.2229 | 301.9109 | 550.9214 | 148.5958 | 3909.2229 | 148.5958 | 301.9109 | 550.9214
3910.2229 | 3566.2229 | 301.7593 | 550.6875 | 148.5008 | 3910.2229 | 148.5008 | 301.7593 | 550.6875
3911.2229 | 3567.2229 | 300.9072 | 550.4206 | 148.4094 | 3911.2229 | 148.4094 | 300.9072 | 550.4206
3912.2229 | 3568.2229 | 300.8709 | 550.1999 | 148.2825 | 3912.2229 | 148.2825 | 300.8709 | 550.1999
3913.2229 | 3569.2229 | 301.3059 | 549.7967 | 148.1779 | 3913.2229 | 148.1779 | 301.3059 | 549.7967
3914.2229 | 3570.2229 | 301.1096 | 549.5272 | 148.1065 | 3914.2229 | 148.1065 | 301.1096 | 549.5272
3915.2229 | 3571.2229 | 301.1896 | 549.3543 | 148.0139 | 3915.2229 | 148.0139 | 301.1896 | 549.3543
3916.2229 | 3572.2229 | 300.8128 | 549.3158 | 147.9656 | 3916.2229 | 147.9656 | 300.8128 | 549.3158
3917.2229 | 3573.2229 | 300.3609 | 549.05 | 147.9174 | 3917.2229 | 147.9174 | 300.3609 | 549.05
3918.2229 | 3574.2229 | 300.4385 | 548.7607 | 147.8643 | 3918.2229 | 147.8643 | 300.4385 | 548.7607
3919.2229 | 3575.2229 | 300.192 | 548.4281 | 147.7991 | 3919.2229 | 147.7991 | 300.192 | 548.4281
3920.2229 | 3576.2229 | 300.127 | 548.253 | 147.7255 | 3920.2229 | 147.7255 | 300.127 | 548.253
3921.2229 | 3577.2229 | 300.0302 | 548.0406 | 147.6456 | 3921.2229 | 147.6456 | 300.0302 | 548.0406
3922.2229 | 3578.2229 | 299.7091 | 547.7706 | 147.5665 | 3922.2229 | 147.5665 | 299.7091 | 547.7706
3923.2229 | 3579.2229 | 299.1988 | 547.6533 | 147.4739 | 3923.2229 | 147.4739 | 299.1988 | 547.6533
3924.2229 | 3580.2229 | 299.2914 | 547.5216 | 147.4082 | 3924.2229 | 147.4082 | 299.2914 | 547.5216
3925.2229 | 3581.2229 | 299.2554 | 547.1202 | 147.3545 | 3925.2229 | 147.3545 | 299.2554 | 547.1202
3926.2229 | 3582.2229 | 298.9096 | 546.7381 | 147.2846 | 3926.2229 | 147.2846 | 298.9096 | 546.7381
3927.2229 | 3583.2229 | 299.0243 | 546.2434 | 147.194 | 3927.2229 | 147.194 | 299.0243 | 546.2434
3928.2229 | 3584.2229 | 298.7917 | 545.8344 | 147.0763 | 3928.2229 | 147.0763 | 298.7917 | 545.8344
3929.2229 | 3585.2229 | 298.717 | 545.5568 | 147.0148 | 3929.2229 | 147.0148 | 298.717 | 545.5568
3930.2229 | 3586.2229 | 298.8235 | 545.1819 | 146.9441 | 3930.2229 | 146.9441 | 298.8235 | 545.1819
3931.2229 | 3587.2229 | 298.6643 | 544.8499 | 146.8586 | 3931.2229 | 146.8586 | 298.6643 | 544.8499
3932.2229 | 3588.2229 | 298.611 | 544.5236 | 146.7905 | 3932.2229 | 146.7905 | 298.611 | 544.5236
3933.2229 | 3589.2229 | 298.6243 | 544.2347 | 146.6888 | 3933.2229 | 146.6888 | 298.6243 | 544.2347
3934.2229 | 3590.2229 | 298.6521 | 543.9845 | 146.5758 | 3934.2229 | 146.5758 | 298.6521 | 543.9845
3935.2229 | 3591.2229 | 298.8706 | 543.7715 | 146.4865 | 3935.2229 | 146.4865 | 298.8706 | 543.7715
3936.2229 | 3592.2229 | 298.7392 | 543.3857 | 146.3884 | 3936.2229 | 146.3884 | 298.7392 | 543.3857
3937.2229 | 3593.2229 | 298.7549 | 542.9926 | 146.2808 | 3937.2229 | 146.2808 | 298.7549 | 542.9926
3938.2229 | 3594.2229 | 298.9632 | 542.6849 | 146.184 | 3938.2229 | 146.184 | 298.9632 | 542.6849
3939.2229 | 3595.2229 | 299.0008 | 542.4252 | 146.0678 | 3939.2229 | 146.0678 | 299.0008 | 542.4252
3940.2229 | 3596.2229 | 298.955 | 542.1737 | 146.0187 | 3940.2229 | 146.0187 | 298.955 | 542.1737
3941.2229 | 3597.2229 | 298.9149 | 541.8544 | 145.9477 | 3941.2229 | 145.9477 | 298.9149 | 541.8544
3942.2229 | 3598.2229 | 298.8328 | 541.5906 | 145.857 | 3942.2229 | 145.857 | 298.8328 | 541.5906
3943.2229 | 3599.2229 | 298.6243 | 541.2126 | 145.7689 | 3943.2229 | 145.7689 | 298.6243 | 541.2126
3944.2229 | 3600.2229 | 298.5181 | 540.8784 | 145.7121 | 3944.2229 | 145.7121 | 298.5181 | 540.8784
3945.2229 | 3601.2229 | 298.363 | 540.4684 | 145.6373 | 3945.2229 | 145.6373 | 298.363 | 540.4684
3946.2229 | 3602.2229 | 298.009 | 540.0724 | 145.5559 | 3946.2229 | 145.5559 | 298.009 | 540.0724
3947.2229 | 3603.2229 | 298.1097 | 539.6053 | 145.4696 | 3947.2229 | 145.4696 | 298.1097 | 539.6053
3948.2229 | 3604.2229 | 298.1209 | 539.257 | 145.3866 | 3948.2229 | 145.3866 | 298.1209 | 539.257
3949.2229 | 3605.2229 | 297.7814 | 538.972 | 145.3268 | 3949.2229 | 145.3268 | 297.7814 | 538.972
3950.2229 | 3606.2229 | 297.6287 | 538.6258 | 145.2645 | 3950.2229 | 145.2645 | 297.6287 | 538.6258
3951.2229 | 3607.2229 | 297.5931 | 538.3024 | 145.1808 | 3951.2229 | 145.1808 | 297.5931 | 538.3024
3952.2229 | 3608.2229 | 297.4363 | 537.8303 | 145.1009 | 3952.2229 | 145.1009 | 297.4363 | 537.8303
3953.2229 | 3609.2229 | 297.2613 | 537.365 | 145.0158 | 3953.2229 | 145.0158 | 297.2613 | 537.365
3954.2229 | 3610.2229 | 297.0103 | 536.928 | 144.9375 | 3954.2229 | 144.9375 | 297.0103 | 536.928
3955.2229 | 3611.2229 | 297.0254 | 536.6215 | 144.8364 | 3955.2229 | 144.8364 | 297.0254 | 536.6215
3956.2229 | 3612.2229 | 296.9894 | 536.3125 | 144.7429 | 3956.2229 | 144.7429 | 296.9894 | 536.3125
3957.2229 | 3613.2229 | 296.8164 | 535.9259 | 144.6618 | 3957.2229 | 144.6618 | 296.8164 | 535.9259
3958.2229 | 3614.2229 | 296.7944 | 535.5513 | 144.5524 | 3958.2229 | 144.5524 | 296.7944 | 535.5513
3959.2229 | 3615.2229 | 296.624 | 535.1035 | 144.4686 | 3959.2229 | 144.4686 | 296.624 | 535.1035
3960.2229 | 3616.2229 | 296.4243 | 534.7946 | 144.3796 | 3960.2229 | 144.3796 | 296.4243 | 534.7946
3961.2229 | 3617.2229 | 296.3421 | 534.3868 | 144.301 | 3961.2229 | 144.301 | 296.3421 | 534.3868
3962.2229 | 3618.2229 | 296.252 | 534.012 | 144.2252 | 3962.2229 | 144.2252 | 296.252 | 534.012
3963.2229 | 3619.2229 | 296.2326 | 533.5447 | 144.1555 | 3963.2229 | 144.1555 | 296.2326 | 533.5447
3964.2229 | 3620.2229 | 296.1148 | 533.0378 | 144.0676 | 3964.2229 | 144.0676 | 296.1148 | 533.0378
3965.2229 | 3621.2229 | 296.0192 | 532.6064 | 144.0111 | 3965.2229 | 144.0111 | 296.0192 | 532.6064
3966.2229 | 3622.2229 | 295.9523 | 532.1804 | 143.918 | 3966.2229 | 143.918 | 295.9523 | 532.1804
3967.2229 | 3623.2229 | 295.8041 | 531.7973 | 143.8304 | 3967.2229 | 143.8304 | 295.8041 | 531.7973
3968.2229 | 3624.2229 | 295.7333 | 531.5093 | 143.7729 | 3968.2229 | 143.7729 | 295.7333 | 531.5093
3969.2229 | 3625.2229 | 295.4593 | 531.1378 | 143.7072 | 3969.2229 | 143.7072 | 295.4593 | 531.1378
3970.2229 | 3626.2229 | 295.7571 | 530.7157 | 143.6399 | 3970.2229 | 143.6399 | 295.7571 | 530.7157
3971.2229 | 3627.2229 | 295.6258 | 530.4267 | 143.555 | 3971.2229 | 143.555 | 295.6258 | 530.4267
3972.2229 | 3628.2229 | 295.4047 | 530.0741 | 143.4815 | 3972.2229 | 143.4815 | 295.4047 | 530.0741
3973.2229 | 3629.2229 | 295.8187 | 529.6505 | 143.4078 | 3973.2229 | 143.4078 | 295.8187 | 529.6505
3974.2229 | 3630.2229 | 295.6183 | 529.3565 | 143.3185 | 3974.2229 | 143.3185 | 295.6183 | 529.3565
3975.2229 | 3631.2229 | 295.6491 | 529.0501 | 143.2311 | 3975.2229 | 143.2311 | 295.6491 | 529.0501
3976.2229 | 3632.2229 | 295.2529 | 528.6605 | 143.1855 | 3976.2229 | 143.1855 | 295.2529 | 528.6605
3977.2229 | 3633.2229 | 294.9636 | 528.2526 | 143.1336 | 3977.2229 | 143.1336 | 294.9636 | 528.2526
3978.2229 | 3634.2229 | 294.918 | 527.8227 | 143.0819 | 3978.2229 | 143.0819 | 294.918 | 527.8227
3979.2229 | 3635.2229 | 294.5534 | 527.4042 | 143.0097 | 3979.2229 | 143.0097 | 294.5534 | 527.4042
3980.2229 | 3636.2229 | 294.4209 | 526.9488 | 142.9517 | 3980.2229 | 142.9517 | 294.4209 | 526.9488
3981.2229 | 3637.2229 | 294.5346 | 526.5652 | 142.8888 | 3981.2229 | 142.8888 | 294.5346 | 526.5652
3982.2229 | 3638.2229 | 294.4364 | 526.2293 | 142.8244 | 3982.2229 | 142.8244 | 294.4364 | 526.2293
3983.2229 | 3639.2229 | 294.3479 | 525.8622 | 142.7478 | 3983.2229 | 142.7478 | 294.3479 | 525.8622
3984.2229 | 3640.2229 | 294.2171 | 525.4634 | 142.6619 | 3984.2229 | 142.6619 | 294.2171 | 525.4634
3985.2229 | 3641.2229 | 294.1904 | 524.9988 | 142.5768 | 3985.2229 | 142.5768 | 294.1904 | 524.9988
3986.2229 | 3642.2229 | 293.9888 | 524.6767 | 142.4743 | 3986.2229 | 142.4743 | 293.9888 | 524.6767
3987.2229 | 3643.2229 | 293.8384 | 524.364 | 142.3756 | 3987.2229 | 142.3756 | 293.8384 | 524.364
3988.2229 | 3644.2229 | 293.6346 | 523.9856 | 142.2982 | 3988.2229 | 142.2982 | 293.6346 | 523.9856
3989.2229 | 3645.2229 | 293.4112 | 523.493 | 142.2211 | 3989.2229 | 142.2211 | 293.4112 | 523.493
3990.2229 | 3646.2229 | 293.2234 | 523.0065 | 142.1266 | 3990.2229 | 142.1266 | 293.2234 | 523.0065
3991.2229 | 3647.2229 | 293.0254 | 522.5377 | 142.0372 | 3991.2229 | 142.0372 | 293.0254 | 522.5377
3992.2229 | 3648.2229 | 293.0681 | 522.088 | 141.9408 | 3992.2229 | 141.9408 | 293.0681 | 522.088
3993.2229 | 3649.2229 | 292.9392 | 521.7559 | 141.8643 | 3993.2229 | 141.8643 | 292.9392 | 521.7559
3994.2229 | 3650.2229 | 292.9858 | 521.3506 | 141.7854 | 3994.2229 | 141.7854 | 292.9858 | 521.3506
3995.2229 | 3651.2229 | 292.9717 | 521.0135 | 141.7141 | 3995.2229 | 141.7141 | 292.9717 | 521.0135
3996.2229 | 3652.2229 | 292.7911 | 520.6697 | 141.6742 | 3996.2229 | 141.6742 | 292.7911 | 520.6697
3997.2229 | 3653.2229 | 292.3934 | 520.3935 | 141.5802 | 3997.2229 | 141.5802 | 292.3934 | 520.3935
3998.2229 | 3654.2229 | 292.1859 | 520.0178 | 141.4816 | 3998.2229 | 141.4816 | 292.1859 | 520.0178
3999.2229 | 3655.2229 | 291.9665 | 519.7031 | 141.4337 | 3999.2229 | 141.4337 | 291.9665 | 519.7031
4000.2229 | 3656.2229 | 292.1424 | 519.2749 | 141.3679 | 4000.2229 | 141.3679 | 292.1424 | 519.2749
4001.2229 | 3657.2229 | 292.0863 | 518.9941 | 141.2647 | 4001.2229 | 141.2647 | 292.0863 | 518.9941
4002.2229 | 3658.2229 | 292.2117 | 518.5737 | 141.1753 | 4002.2229 | 141.1753 | 292.2117 | 518.5737
4003.2229 | 3659.2229 | 291.9026 | 518.1601 | 141.0895 | 4003.2229 | 141.0895 | 291.9026 | 518.1601
4004.2385 | 3660.2385 | 291.672 | 517.8039 | 140.9916 | 4004.2385 | 140.9916 | 291.672 | 517.8039
4005.2229 | 3661.2229 | 291.5492 | 517.3962 | 140.901 | 4005.2229 | 140.901 | 291.5492 | 517.3962
4006.2229 | 3662.2229 | 291.4192 | 517.063 | 140.8138 | 4006.2229 | 140.8138 | 291.4192 | 517.063
4007.2229 | 3663.2229 | 291.2726 | 516.8089 | 140.7189 | 4007.2229 | 140.7189 | 291.2726 | 516.8089
4008.2229 | 3664.2229 | 291.0352 | 516.4822 | 140.6398 | 4008.2229 | 140.6398 | 291.0352 | 516.4822
4009.2229 | 3665.2229 | 291.1121 | 516.1267 | 140.559 | 4009.2229 | 140.559 | 291.1121 | 516.1267
4010.2229 | 3666.2229 | 291.0712 | 515.6844 | 140.4901 | 4010.2229 | 140.4901 | 291.0712 | 515.6844
4011.2229 | 3667.2229 | 290.8384 | 515.338 | 140.3988 | 4011.2229 | 140.3988 | 290.8384 | 515.338
4012.2229 | 3668.2229 | 290.714 | 515.068 | 140.3685 | 4012.2229 | 140.3685 | 290.714 | 515.068
4013.2229 | 3669.2229 | 290.7022 | 514.7559 | 140.3005 | 4013.2229 | 140.3005 | 290.7022 | 514.7559
4014.2229 | 3670.2229 | 290.6741 | 514.4012 | 140.2192 | 4014.2229 | 140.2192 | 290.6741 | 514.4012
4015.2229 | 3671.2229 | 290.8547 | 513.9709 | 140.1226 | 4015.2229 | 140.1226 | 290.8547 | 513.9709
4016.2229 | 3672.2229 | 290.7096 | 513.6028 | 140.0303 | 4016.2229 | 140.0303 | 290.7096 | 513.6028
4017.2229 | 3673.2229 | 290.5912 | 513.2687 | 139.9528 | 4017.2229 | 139.9528 | 290.5912 | 513.2687
4018.2229 | 3674.2229 | 290.4482 | 512.9934 | 139.8737 | 4018.2229 | 139.8737 | 290.4482 | 512.9934
4019.2229 | 3675.2229 | 290.4782 | 512.5295 | 139.7948 | 4019.2229 | 139.7948 | 290.4782 | 512.5295
4020.2229 | 3676.2229 | 290.3364 | 512.0775 | 139.7119 | 4020.2229 | 139.7119 | 290.3364 | 512.0775
4021.2229 | 3677.2229 | 290.2248 | 511.6306 | 139.6405 | 4021.2229 | 139.6405 | 290.2248 | 511.6306
4022.2229 | 3678.2229 | 289.9662 | 511.2565 | 139.5613 | 4022.2229 | 139.5613 | 289.9662 | 511.2565
4023.2229 | 3679.2229 | 289.9826 | 510.7941 | 139.4639 | 4023.2229 | 139.4639 | 289.9826 | 510.7941
4024.2229 | 3680.2229 | 289.8855 | 510.4252 | 139.3696 | 4024.2229 | 139.3696 | 289.8855 | 510.4252
4025.2229 | 3681.2229 | 289.6264 | 510.0053 | 139.2812 | 4025.2229 | 139.2812 | 289.6264 | 510.0053
4026.2229 | 3682.2229 | 289.5919 | 509.5332 | 139.2041 | 4026.2229 | 139.2041 | 289.5919 | 509.5332
4027.2229 | 3683.2229 | 289.4067 | 509.1313 | 139.1253 | 4027.2229 | 139.1253 | 289.4067 | 509.1313
4028.2229 | 3684.2229 | 289.4273 | 508.73 | 139.0424 | 4028.2229 | 139.0424 | 289.4273 | 508.73
4029.2229 | 3685.2229 | 289.2015 | 508.2993 | 138.9877 | 4029.2229 | 138.9877 | 289.2015 | 508.2993
4030.2229 | 3686.2229 | 289.1415 | 507.7742 | 138.8947 | 4030.2229 | 138.8947 | 289.1415 | 507.7742
4031.2229 | 3687.2229 | 288.6456 | 507.3069 | 138.8407 | 4031.2229 | 138.8407 | 288.6456 | 507.3069
4032.2229 | 3688.2229 | 288.3957 | 506.8864 | 138.763 | 4032.2229 | 138.763 | 288.3957 | 506.8864
4033.2229 | 3689.2229 | 288.5187 | 506.4169 | 138.6949 | 4033.2229 | 138.6949 | 288.5187 | 506.4169
4034.2229 | 3690.2229 | 288.616 | 505.9649 | 138.6267 | 4034.2229 | 138.6267 | 288.616 | 505.9649
4035.2229 | 3691.2229 | 288.6639 | 505.5656 | 138.5551 | 4035.2229 | 138.5551 | 288.6639 | 505.5656
4036.2229 | 3692.2229 | 288.5774 | 505.0778 | 138.478 | 4036.2229 | 138.478 | 288.5774 | 505.0778
4037.2229 | 3693.2229 | 288.1626 | 504.6018 | 138.4059 | 4037.2229 | 138.4059 | 288.1626 | 504.6018
4038.2229 | 3694.2229 | 288.2905 | 504.2054 | 138.3154 | 4038.2229 | 138.3154 | 288.2905 | 504.2054
4039.2229 | 3695.2229 | 288.0496 | 503.743 | 138.2248 | 4039.2229 | 138.2248 | 288.0496 | 503.743
4040.2229 | 3696.2229 | 287.7773 | 503.2411 | 138.1171 | 4040.2229 | 138.1171 | 287.7773 | 503.2411
4041.2229 | 3697.2229 | 287.7619 | 502.8268 | 138.0285 | 4041.2229 | 138.0285 | 287.7619 | 502.8268
4042.2229 | 3698.2229 | 287.853 | 502.3331 | 137.9347 | 4042.2229 | 137.9347 | 287.853 | 502.3331
4043.2229 | 3699.2229 | 287.7066 | 501.865 | 137.8568 | 4043.2229 | 137.8568 | 287.7066 | 501.865
4044.2229 | 3700.2229 | 287.6346 | 501.4128 | 137.7884 | 4044.2229 | 137.7884 | 287.6346 | 501.4128
4045.2229 | 3701.2229 | 287.5313 | 500.9052 | 137.7244 | 4045.2229 | 137.7244 | 287.5313 | 500.9052
4046.2229 | 3702.2229 | 287.2669 | 500.3912 | 137.6768 | 4046.2229 | 137.6768 | 287.2669 | 500.3912
4047.2229 | 3703.2229 | 286.9131 | 500.0028 | 137.5922 | 4047.2229 | 137.5922 | 286.9131 | 500.0028
4048.2229 | 3704.2229 | 287.0218 | 499.4719 | 137.5296 | 4048.2229 | 137.5296 | 287.0218 | 499.4719
4049.2229 | 3705.2229 | 287.0819 | 498.9694 | 137.4861 | 4049.2229 | 137.4861 | 287.0819 | 498.9694
4050.2229 | 3706.2229 | 287.2259 | 498.5517 | 137.4447 | 4050.2229 | 137.4447 | 287.2259 | 498.5517
4051.2229 | 3707.2229 | 287.1984 | 498.061 | 137.3691 | 4051.2229 | 137.3691 | 287.1984 | 498.061
4052.2229 | 3708.2229 | 287.0245 | 497.5623 | 137.3021 | 4052.2229 | 137.3021 | 287.0245 | 497.5623
4053.2229 | 3709.2229 | 287.0962 | 497.1021 | 137.2162 | 4053.2229 | 137.2162 | 287.0962 | 497.1021
4054.2229 | 3710.2229 | 286.785 | 496.6181 | 137.1322 | 4054.2229 | 137.1322 | 286.785 | 496.6181
4055.2229 | 3711.2229 | 286.7884 | 496.1002 | 137.0704 | 4055.2229 | 137.0704 | 286.7884 | 496.1002
4056.2229 | 3712.2229 | 286.8039 | 495.5485 | 136.9873 | 4056.2229 | 136.9873 | 286.8039 | 495.5485
4057.2229 | 3713.2229 | 286.7607 | 495.0235 | 136.8879 | 4057.2229 | 136.8879 | 286.7607 | 495.0235
4058.2229 | 3714.2229 | 286.6371 | 494.5313 | 136.8099 | 4058.2229 | 136.8099 | 286.6371 | 494.5313
4059.2229 | 3715.2229 | 286.6297 | 494.1036 | 136.716 | 4059.2229 | 136.716 | 286.6297 | 494.1036
4060.2229 | 3716.2229 | 286.4872 | 493.6392 | 136.6477 | 4060.2229 | 136.6477 | 286.4872 | 493.6392
4061.2229 | 3717.2229 | 286.7383 | 493.1544 | 136.5829 | 4061.2229 | 136.5829 | 286.7383 | 493.1544
4062.2229 | 3718.2229 | 286.7818 | 492.6827 | 136.5233 | 4062.2229 | 136.5233 | 286.7818 | 492.6827
4063.2229 | 3719.2229 | 286.6909 | 492.2262 | 136.4602 | 4063.2229 | 136.4602 | 286.6909 | 492.2262
4064.2229 | 3720.2229 | 286.4994 | 491.7684 | 136.3761 | 4064.2229 | 136.3761 | 286.4994 | 491.7684
4065.2229 | 3721.2229 | 285.9753 | 491.2788 | 136.3155 | 4065.2229 | 136.3155 | 285.9753 | 491.2788
4066.2229 | 3722.2229 | 286.1384 | 490.4857 | 136.248 | 4066.2229 | 136.248 | 286.1384 | 490.4857
4067.2229 | 3723.2229 | 286.0302 | 489.5674 | 136.1939 | 4067.2229 | 136.1939 | 286.0302 | 489.5674
4068.2229 | 3724.2229 | 285.6503 | 488.8277 | 136.098 | 4068.2229 | 136.098 | 285.6503 | 488.8277
4069.2229 | 3725.2229 | 285.604 | 488.2022 | 136.0411 | 4069.2229 | 136.0411 | 285.604 | 488.2022
4070.2229 | 3726.2229 | 285.4005 | 487.6071 | 135.9709 | 4070.2229 | 135.9709 | 285.4005 | 487.6071
4071.2229 | 3727.2229 | 285.141 | 487.0393 | 135.9157 | 4071.2229 | 135.9157 | 285.141 | 487.0393
4072.2229 | 3728.2229 | 284.8881 | 486.4661 | 135.8608 | 4072.2229 | 135.8608 | 284.8881 | 486.4661
4073.2229 | 3729.2229 | 284.682 | 485.9301 | 135.7999 | 4073.2229 | 135.7999 | 284.682 | 485.9301
4074.2229 | 3730.2229 | 284.597 | 485.4148 | 135.7238 | 4074.2229 | 135.7238 | 284.597 | 485.4148
4075.2229 | 3731.2229 | 284.9325 | 484.9127 | 135.6362 | 4075.2229 | 135.6362 | 284.9325 | 484.9127
4076.2229 | 3732.2229 | 284.9871 | 484.4552 | 135.533 | 4076.2229 | 135.533 | 284.9871 | 484.4552
4077.2229 | 3733.2229 | 285.4166 | 484.0376 | 135.4627 | 4077.2229 | 135.4627 | 285.4166 | 484.0376
4078.2229 | 3734.2229 | 284.9546 | 483.6275 | 135.3662 | 4078.2229 | 135.3662 | 284.9546 | 483.6275
4079.2229 | 3735.2229 | 284.783 | 483.2146 | 135.2956 | 4079.2229 | 135.2956 | 284.783 | 483.2146
4080.2229 | 3736.2229 | 284.3927 | 482.7603 | 135.2364 | 4080.2229 | 135.2364 | 284.3927 | 482.7603
4081.2229 | 3737.2229 | 284.1448 | 482.2706 | 135.1903 | 4081.2229 | 135.1903 | 284.1448 | 482.2706
4082.2229 | 3738.2229 | 283.9172 | 481.8032 | 135.1307 | 4082.2229 | 135.1307 | 283.9172 | 481.8032
4083.2229 | 3739.2229 | 283.7123 | 481.3518 | 135.0795 | 4083.2229 | 135.0795 | 283.7123 | 481.3518
4084.2229 | 3740.2229 | 283.794 | 480.9017 | 134.9947 | 4084.2229 | 134.9947 | 283.794 | 480.9017
4085.2229 | 3741.2229 | 283.6972 | 480.4682 | 134.9116 | 4085.2229 | 134.9116 | 283.6972 | 480.4682
4086.2229 | 3742.2229 | 283.2692 | 480.0576 | 134.8513 | 4086.2229 | 134.8513 | 283.2692 | 480.0576
4087.2229 | 3743.2229 | 283.1448 | 479.6626 | 134.7761 | 4087.2229 | 134.7761 | 283.1448 | 479.6626
4088.2229 | 3744.2229 | 283.2183 | 479.2706 | 134.7056 | 4088.2229 | 134.7056 | 283.2183 | 479.2706
4089.2229 | 3745.2229 | 283.2527 | 478.9067 | 134.6076 | 4089.2229 | 134.6076 | 283.2527 | 478.9067
4090.2229 | 3746.2229 | 283.467 | 478.5422 | 134.5084 | 4090.2229 | 134.5084 | 283.467 | 478.5422
4091.2229 | 3747.2229 | 283.2035 | 478.2003 | 134.4259 | 4091.2229 | 134.4259 | 283.2035 | 478.2003
4092.2229 | 3748.2229 | 282.9269 | 477.8499 | 134.3254 | 4092.2229 | 134.3254 | 282.9269 | 477.8499
4093.2229 | 3749.2229 | 282.8761 | 477.5231 | 134.2599 | 4093.2229 | 134.2599 | 282.8761 | 477.5231
4094.2229 | 3750.2229 | 282.7741 | 477.2134 | 134.1909 | 4094.2229 | 134.1909 | 282.7741 | 477.2134
4095.2229 | 3751.2229 | 282.7692 | 476.9148 | 134.1336 | 4095.2229 | 134.1336 | 282.7692 | 476.9148
4096.2229 | 3752.2229 | 282.6694 | 476.6368 | 134.0601 | 4096.2229 | 134.0601 | 282.6694 | 476.6368
4097.2229 | 3753.2229 | 282.5833 | 476.3786 | 133.9861 | 4097.2229 | 133.9861 | 282.5833 | 476.3786
4098.2229 | 3754.2229 | 282.5369 | 476.0231 | 133.9338 | 4098.2229 | 133.9338 | 282.5369 | 476.0231
4099.2229 | 3755.2229 | 282.4633 | 475.6641 | 133.8498 | 4099.2229 | 133.8498 | 282.4633 | 475.6641
4100.2229 | 3756.2229 | 282.254 | 475.3092 | 133.7789 | 4100.2229 | 133.7789 | 282.254 | 475.3092
4101.2229 | 3757.2229 | 282.3543 | 474.9694 | 133.7242 | 4101.2229 | 133.7242 | 282.3543 | 474.9694
4102.2229 | 3758.2229 | 282.2713 | 474.6385 | 133.6727 | 4102.2229 | 133.6727 | 282.2713 | 474.6385
4103.2229 | 3759.2229 | 282.1823 | 474.2924 | 133.6227 | 4103.2229 | 133.6227 | 282.1823 | 474.2924
4104.2229 | 3760.2229 | 282.0569 | 473.9541 | 133.5556 | 4104.2229 | 133.5556 | 282.0569 | 473.9541
4105.2229 | 3761.2229 | 282.1908 | 473.6319 | 133.4814 | 4105.2229 | 133.4814 | 282.1908 | 473.6319
4106.2229 | 3762.2229 | 282.1577 | 473.2836 | 133.3986 | 4106.2229 | 133.3986 | 282.1577 | 473.2836
4107.2229 | 3763.2229 | 281.8974 | 472.9811 | 133.3202 | 4107.2229 | 133.3202 | 281.8974 | 472.9811
4108.2229 | 3764.2229 | 281.7603 | 472.7025 | 133.2692 | 4108.2229 | 133.2692 | 281.7603 | 472.7025
4109.2229 | 3765.2229 | 281.6383 | 472.4249 | 133.1866 | 4109.2229 | 133.1866 | 281.6383 | 472.4249
4110.2229 | 3766.2229 | 281.4584 | 472.1489 | 133.1139 | 4110.2229 | 133.1139 | 281.4584 | 472.1489
4111.2229 | 3767.2229 | 281.65 | 471.8587 | 133.0186 | 4111.2229 | 133.0186 | 281.65 | 471.8587
4112.2229 | 3768.2229 | 281.661 | 471.5966 | 132.9255 | 4112.2229 | 132.9255 | 281.661 | 471.5966
4113.2229 | 3769.2229 | 281.6518 | 471.3575 | 132.8179 | 4113.2229 | 132.8179 | 281.6518 | 471.3575
4114.2229 | 3770.2229 | 281.5214 | 471.1001 | 132.7367 | 4114.2229 | 132.7367 | 281.5214 | 471.1001
4115.2229 | 3771.2229 | 281.6078 | 470.8515 | 132.66 | 4115.2229 | 132.66 | 281.6078 | 470.8515
4116.2229 | 3772.2229 | 281.3086 | 470.614 | 132.5666 | 4116.2229 | 132.5666 | 281.3086 | 470.614
4117.2229 | 3773.2229 | 281.1876 | 470.3799 | 132.5051 | 4117.2229 | 132.5051 | 281.1876 | 470.3799
4118.2229 | 3774.2229 | 281.2446 | 470.1433 | 132.4407 | 4118.2229 | 132.4407 | 281.2446 | 470.1433
4119.2229 | 3775.2229 | 281.1191 | 469.9172 | 132.3734 | 4119.2229 | 132.3734 | 281.1191 | 469.9172
4120.2229 | 3776.2229 | 280.892 | 469.6999 | 132.3041 | 4120.2229 | 132.3041 | 280.892 | 469.6999
4121.2229 | 3777.2229 | 280.6763 | 469.473 | 132.2424 | 4121.2229 | 132.2424 | 280.6763 | 469.473
4122.2229 | 3778.2229 | 280.3613 | 469.2368 | 132.1589 | 4122.2229 | 132.1589 | 280.3613 | 469.2368
4123.2229 | 3779.2229 | 280.4933 | 468.9844 | 132.0885 | 4123.2229 | 132.0885 | 280.4933 | 468.9844
4124.2229 | 3780.2229 | 280.424 | 468.7349 | 132.0159 | 4124.2229 | 132.0159 | 280.424 | 468.7349
4125.2229 | 3781.2229 | 280.385 | 468.4925 | 131.961 | 4125.2229 | 131.961 | 280.385 | 468.4925
4126.2229 | 3782.2229 | 280.272 | 468.2646 | 131.8744 | 4126.2229 | 131.8744 | 280.272 | 468.2646
4127.2229 | 3783.2229 | 280.1559 | 467.9927 | 131.793 | 4127.2229 | 131.793 | 280.1559 | 467.9927
4128.2229 | 3784.2229 | 280.0249 | 467.7393 | 131.7014 | 4128.2229 | 131.7014 | 280.0249 | 467.7393
4129.2229 | 3785.2229 | 279.8977 | 467.5024 | 131.6453 | 4129.2229 | 131.6453 | 279.8977 | 467.5024
4130.2229 | 3786.2229 | 279.5367 | 467.3025 | 131.5712 | 4130.2229 | 131.5712 | 279.5367 | 467.3025
4131.2229 | 3787.2229 | 279.1455 | 467.0999 | 131.4729 | 4131.2229 | 131.4729 | 279.1455 | 467.0999
4132.2229 | 3788.2229 | 279.3312 | 466.8907 | 131.3932 | 4132.2229 | 131.3932 | 279.3312 | 466.8907
4133.2229 | 3789.2229 | 279.0795 | 466.6825 | 131.3185 | 4133.2229 | 131.3185 | 279.0795 | 466.6825
4134.2229 | 3790.2229 | 279.2837 | 466.4879 | 131.2558 | 4134.2229 | 131.2558 | 279.2837 | 466.4879
4135.2229 | 3791.2229 | 279.3668 | 466.2793 | 131.1914 | 4135.2229 | 131.1914 | 279.3668 | 466.2793
4136.2229 | 3792.2229 | 279.0907 | 466.0895 | 131.1148 | 4136.2229 | 131.1148 | 279.0907 | 466.0895
4137.2229 | 3793.2229 | 279.1279 | 465.9041 | 131.0477 | 4137.2229 | 131.0477 | 279.1279 | 465.9041
4138.2229 | 3794.2229 | 278.8132 | 465.7139 | 130.9757 | 4138.2229 | 130.9757 | 278.8132 | 465.7139
4139.2229 | 3795.2229 | 278.8194 | 465.5448 | 130.9088 | 4139.2229 | 130.9088 | 278.8194 | 465.5448
4140.2229 | 3796.2229 | 278.6318 | 465.3724 | 130.8613 | 4140.2229 | 130.8613 | 278.6318 | 465.3724
4141.2229 | 3797.2229 | 278.7855 | 465.2111 | 130.7715 | 4141.2229 | 130.7715 | 278.7855 | 465.2111
4142.2229 | 3798.2229 | 278.6239 | 465.0114 | 130.6755 | 4142.2229 | 130.6755 | 278.6239 | 465.0114
4143.2229 | 3799.2229 | 278.4132 | 464.854 | 130.5903 | 4143.2229 | 130.5903 | 278.4132 | 464.854
4144.2229 | 3800.2229 | 278.0782 | 464.6956 | 130.5074 | 4144.2229 | 130.5074 | 278.0782 | 464.6956
4145.2229 | 3801.2229 | 277.9676 | 464.5002 | 130.4141 | 4145.2229 | 130.4141 | 277.9676 | 464.5002
4146.2229 | 3802.2229 | 277.8712 | 464.333 | 130.3482 | 4146.2229 | 130.3482 | 277.8712 | 464.333
4147.2229 | 3803.2229 | 277.679 | 464.0861 | 130.2667 | 4147.2229 | 130.2667 | 277.679 | 464.0861
4148.2229 | 3804.2229 | 277.6515 | 463.8524 | 130.2008 | 4148.2229 | 130.2008 | 277.6515 | 463.8524
4149.2229 | 3805.2229 | 277.3704 | 463.6354 | 130.157 | 4149.2229 | 130.157 | 277.3704 | 463.6354
4150.2229 | 3806.2229 | 277.1599 | 463.4221 | 130.0966 | 4150.2229 | 130.0966 | 277.1599 | 463.4221
4151.2229 | 3807.2229 | 277.0617 | 463.2258 | 130.0251 | 4151.2229 | 130.0251 | 277.0617 | 463.2258
4152.2229 | 3808.2229 | 277.238 | 463.0442 | 129.9309 | 4152.2229 | 129.9309 | 277.238 | 463.0442
4153.2229 | 3809.2229 | 277.2066 | 462.8217 | 129.86 | 4153.2229 | 129.86 | 277.2066 | 462.8217
4154.2229 | 3810.2229 | 277.1849 | 462.5997 | 129.7711 | 4154.2229 | 129.7711 | 277.1849 | 462.5997
4155.2229 | 3811.2229 | 276.9734 | 462.3637 | 129.7206 | 4155.2229 | 129.7206 | 276.9734 | 462.3637
4156.2229 | 3812.2229 | 276.7713 | 462.146 | 129.6717 | 4156.2229 | 129.6717 | 276.7713 | 462.146
4157.2229 | 3813.2229 | 276.8041 | 461.9604 | 129.6036 | 4157.2229 | 129.6036 | 276.8041 | 461.9604
4158.2229 | 3814.2229 | 276.7574 | 461.7742 | 129.5525 | 4158.2229 | 129.5525 | 276.7574 | 461.7742
4159.2229 | 3815.2229 | 276.5767 | 461.5692 | 129.5005 | 4159.2229 | 129.5005 | 276.5767 | 461.5692
4160.2229 | 3816.2229 | 276.4988 | 461.3979 | 129.4141 | 4160.2229 | 129.4141 | 276.4988 | 461.3979
4161.2229 | 3817.2229 | 276.4079 | 461.2383 | 129.3466 | 4161.2229 | 129.3466 | 276.4079 | 461.2383
4162.2229 | 3818.2229 | 275.9547 | 461.0927 | 129.289 | 4162.2229 | 129.289 | 275.9547 | 461.0927
4163.2229 | 3819.2229 | 275.8919 | 460.9571 | 129.246 | 4163.2229 | 129.246 | 275.8919 | 460.9571
4164.2229 | 3820.2229 | 275.8639 | 460.809 | 129.1662 | 4164.2229 | 129.1662 | 275.8639 | 460.809
4165.2229 | 3821.2229 | 275.9815 | 460.6551 | 129.078 | 4165.2229 | 129.078 | 275.9815 | 460.6551
4166.2229 | 3822.2229 | 275.6765 | 460.5204 | 129.029 | 4166.2229 | 129.029 | 275.6765 | 460.5204
4167.2229 | 3823.2229 | 275.6086 | 460.3736 | 128.9416 | 4167.2229 | 128.9416 | 275.6086 | 460.3736
4168.2229 | 3824.2229 | 275.6538 | 460.2525 | 128.8595 | 4168.2229 | 128.8595 | 275.6538 | 460.2525
4169.2229 | 3825.2229 | 275.7016 | 460.1207 | 128.789 | 4169.2229 | 128.789 | 275.7016 | 460.1207
4170.2229 | 3826.2229 | 275.6167 | 459.9816 | 128.7235 | 4170.2229 | 128.7235 | 275.6167 | 459.9816
4171.2229 | 3827.2229 | 275.2281 | 459.8134 | 128.6543 | 4171.2229 | 128.6543 | 275.2281 | 459.8134
4172.2229 | 3828.2229 | 274.7832 | 459.6312 | 128.5877 | 4172.2229 | 128.5877 | 274.7832 | 459.6312
4173.2229 | 3829.2229 | 275.0658 | 459.4833 | 128.5315 | 4173.2229 | 128.5315 | 275.0658 | 459.4833
4174.2229 | 3830.2229 | 274.9389 | 459.2992 | 128.4656 | 4174.2229 | 128.4656 | 274.9389 | 459.2992
4175.2229 | 3831.2229 | 274.6437 | 459.1416 | 128.4149 | 4175.2229 | 128.4149 | 274.6437 | 459.1416
4176.2229 | 3832.2229 | 274.847 | 459.0071 | 128.3339 | 4176.2229 | 128.3339 | 274.847 | 459.0071
4177.2229 | 3833.2229 | 274.7304 | 458.8477 | 128.2516 | 4177.2229 | 128.2516 | 274.7304 | 458.8477
4178.2229 | 3834.2229 | 274.7485 | 458.6731 | 128.1839 | 4178.2229 | 128.1839 | 274.7485 | 458.6731
4179.2229 | 3835.2229 | 274.4702 | 458.4707 | 128.1034 | 4179.2229 | 128.1034 | 274.4702 | 458.4707
4180.2229 | 3836.2229 | 274.4285 | 458.2799 | 128.0439 | 4180.2229 | 128.0439 | 274.4285 | 458.2799
4181.2229 | 3837.2229 | 274.617 | 458.0924 | 127.9585 | 4181.2229 | 127.9585 | 274.617 | 458.0924
4182.2229 | 3838.2229 | 274.6513 | 457.8836 | 127.9075 | 4182.2229 | 127.9075 | 274.6513 | 457.8836
4183.2229 | 3839.2229 | 274.59 | 457.6349 | 127.8373 | 4183.2229 | 127.8373 | 274.59 | 457.6349
4184.2229 | 3840.2229 | 274.2709 | 457.3883 | 127.7428 | 4184.2229 | 127.7428 | 274.2709 | 457.3883
4185.2229 | 3841.2229 | 274.1676 | 457.1833 | 127.6833 | 4185.2229 | 127.6833 | 274.1676 | 457.1833
4186.2229 | 3842.2229 | 274.1874 | 456.9662 | 127.618 | 4186.2229 | 127.618 | 274.1874 | 456.9662
4187.2229 | 3843.2229 | 274.1802 | 456.7176 | 127.5487 | 4187.2229 | 127.5487 | 274.1802 | 456.7176
4188.2229 | 3844.2229 | 274.0893 | 456.4479 | 127.4925 | 4188.2229 | 127.4925 | 274.0893 | 456.4479
4189.2229 | 3845.2229 | 274.1839 | 456.2075 | 127.4119 | 4189.2229 | 127.4119 | 274.1839 | 456.2075
4190.2229 | 3846.2229 | 273.8559 | 455.9756 | 127.3475 | 4190.2229 | 127.3475 | 273.8559 | 455.9756
4191.2229 | 3847.2229 | 273.7896 | 455.7792 | 127.2963 | 4191.2229 | 127.2963 | 273.7896 | 455.7792
4192.2229 | 3848.2229 | 273.7928 | 455.5593 | 127.2467 | 4192.2229 | 127.2467 | 273.7928 | 455.5593
4193.2229 | 3849.2229 | 273.7152 | 455.3371 | 127.1669 | 4193.2229 | 127.1669 | 273.7152 | 455.3371
4194.2229 | 3850.2229 | 273.676 | 455.1035 | 127.0921 | 4194.2229 | 127.0921 | 273.676 | 455.1035
4195.2229 | 3851.2229 | 273.4139 | 454.8481 | 127.0088 | 4195.2229 | 127.0088 | 273.4139 | 454.8481
4196.2229 | 3852.2229 | 273.4439 | 454.6148 | 126.942 | 4196.2229 | 126.942 | 273.4439 | 454.6148
4197.2229 | 3853.2229 | 273.3045 | 454.4172 | 126.8909 | 4197.2229 | 126.8909 | 273.3045 | 454.4172
4198.2229 | 3854.2229 | 273.4256 | 454.2147 | 126.8041 | 4198.2229 | 126.8041 | 273.4256 | 454.2147
4199.2229 | 3855.2229 | 273.3384 | 453.9909 | 126.7466 | 4199.2229 | 126.7466 | 273.3384 | 453.9909
4200.2229 | 3856.2229 | 273.0172 | 453.714 | 126.6649 | 4200.2229 | 126.6649 | 273.0172 | 453.714
4201.2229 | 3857.2229 | 272.9142 | 453.4014 | 126.5886 | 4201.2229 | 126.5886 | 272.9142 | 453.4014
4202.2229 | 3858.2229 | 272.216 | 453.1608 | 126.5164 | 4202.2229 | 126.5164 | 272.216 | 453.1608
4203.2229 | 3859.2229 | 271.9524 | 452.9131 | 126.4551 | 4203.2229 | 126.4551 | 271.9524 | 452.9131
4204.2229 | 3860.2229 | 271.7068 | 452.6622 | 126.3807 | 4204.2229 | 126.3807 | 271.7068 | 452.6622
4205.2229 | 3861.2229 | 271.3575 | 452.4227 | 126.2967 | 4205.2229 | 126.2967 | 271.3575 | 452.4227
4206.2229 | 3862.2229 | 271.2959 | 452.208 | 126.2498 | 4206.2229 | 126.2498 | 271.2959 | 452.208
4207.2229 | 3863.2229 | 271.4216 | 451.9524 | 126.1891 | 4207.2229 | 126.1891 | 271.4216 | 451.9524
4208.2229 | 3864.2229 | 271.4003 | 451.7034 | 126.1078 | 4208.2229 | 126.1078 | 271.4003 | 451.7034
4209.2229 | 3865.2229 | 271.3357 | 451.466 | 126.0574 | 4209.2229 | 126.0574 | 271.3357 | 451.466
4210.2229 | 3866.2229 | 271.2902 | 451.2411 | 125.9747 | 4210.2229 | 125.9747 | 271.2902 | 451.2411
4211.2229 | 3867.2229 | 270.8743 | 451.0782 | 125.8951 | 4211.2229 | 125.8951 | 270.8743 | 451.0782
4212.2229 | 3868.2229 | 270.7478 | 450.8943 | 125.8272 | 4212.2229 | 125.8272 | 270.7478 | 450.8943
4213.2229 | 3869.2229 | 270.7446 | 450.6576 | 125.786 | 4213.2229 | 125.786 | 270.7446 | 450.6576
4214.2229 | 3870.2229 | 270.9927 | 450.4487 | 125.7495 | 4214.2229 | 125.7495 | 270.9927 | 450.4487
4215.2229 | 3871.2229 | 271.032 | 450.2938 | 125.6829 | 4215.2229 | 125.6829 | 271.032 | 450.2938
4216.2229 | 3872.2229 | 271.0623 | 450.0981 | 125.603 | 4216.2229 | 125.603 | 271.0623 | 450.0981
4217.2229 | 3873.2229 | 270.9357 | 449.9073 | 125.5375 | 4217.2229 | 125.5375 | 270.9357 | 449.9073
4218.2229 | 3874.2229 | 270.8406 | 449.7386 | 125.4636 | 4218.2229 | 125.4636 | 270.8406 | 449.7386
4219.2229 | 3875.2229 | 270.9112 | 449.5503 | 125.4045 | 4219.2229 | 125.4045 | 270.9112 | 449.5503
4220.2229 | 3876.2229 | 270.8731 | 449.3522 | 125.3321 | 4220.2229 | 125.3321 | 270.8731 | 449.3522
4221.2229 | 3877.2229 | 270.6259 | 449.144 | 125.27 | 4221.2229 | 125.27 | 270.6259 | 449.144
4222.2229 | 3878.2229 | 270.2078 | 448.9472 | 125.2153 | 4222.2229 | 125.2153 | 270.2078 | 448.9472
4223.2229 | 3879.2229 | 270.0153 | 448.7364 | 125.1642 | 4223.2229 | 125.1642 | 270.0153 | 448.7364
4224.2229 | 3880.2229 | 270.0258 | 448.5381 | 125.0753 | 4224.2229 | 125.0753 | 270.0258 | 448.5381
4225.2229 | 3881.2229 | 269.8992 | 448.3844 | 125.0216 | 4225.2229 | 125.0216 | 269.8992 | 448.3844
4226.2229 | 3882.2229 | 269.4743 | 448.2832 | 124.9681 | 4226.2229 | 124.9681 | 269.4743 | 448.2832
4227.2229 | 3883.2229 | 269.4283 | 448.1439 | 124.9143 | 4227.2229 | 124.9143 | 269.4283 | 448.1439
4228.2229 | 3884.2229 | 269.3267 | 447.9926 | 124.8399 | 4228.2229 | 124.8399 | 269.3267 | 447.9926
4229.2229 | 3885.2229 | 269.2291 | 447.8669 | 124.738 | 4229.2229 | 124.738 | 269.2291 | 447.8669
4230.2229 | 3886.2229 | 269.153 | 447.7533 | 124.6809 | 4230.2229 | 124.6809 | 269.153 | 447.7533
4231.2229 | 3887.2229 | 269.0794 | 447.6671 | 124.6337 | 4231.2229 | 124.6337 | 269.0794 | 447.6671
4232.2229 | 3888.2229 | 268.6511 | 447.523 | 124.5543 | 4232.2229 | 124.5543 | 268.6511 | 447.523
4233.2229 | 3889.2229 | 268.4173 | 447.3701 | 124.4879 | 4233.2229 | 124.4879 | 268.4173 | 447.3701
4234.2229 | 3890.2229 | 268.1336 | 447.2322 | 124.4267 | 4234.2229 | 124.4267 | 268.1336 | 447.2322
4235.2229 | 3891.2229 | 267.9269 | 447.0986 | 124.3632 | 4235.2229 | 124.3632 | 267.9269 | 447.0986
4236.2229 | 3892.2229 | 267.9158 | 446.9582 | 124.3014 | 4236.2229 | 124.3014 | 267.9158 | 446.9582
4237.2229 | 3893.2229 | 268.0945 | 446.7369 | 124.224 | 4237.2229 | 124.224 | 268.0945 | 446.7369
4238.2229 | 3894.2229 | 268.1012 | 446.5383 | 124.145 | 4238.2229 | 124.145 | 268.1012 | 446.5383
4239.2229 | 3895.2229 | 267.8978 | 446.3127 | 124.0904 | 4239.2229 | 124.0904 | 267.8978 | 446.3127
4240.2229 | 3896.2229 | 268.1092 | 446.1517 | 124.023 | 4240.2229 | 124.023 | 268.1092 | 446.1517
4241.2229 | 3897.2229 | 268.2973 | 446.0096 | 123.9364 | 4241.2229 | 123.9364 | 268.2973 | 446.0096
4242.2229 | 3898.2229 | 267.9382 | 445.8859 | 123.8653 | 4242.2229 | 123.8653 | 267.9382 | 445.8859
4243.2229 | 3899.2229 | 267.8476 | 445.7457 | 123.8214 | 4243.2229 | 123.8214 | 267.8476 | 445.7457
4244.2229 | 3900.2229 | 267.3211 | 445.5701 | 123.7602 | 4244.2229 | 123.7602 | 267.3211 | 445.5701
4245.2229 | 3901.2229 | 267.289 | 445.4223 | 123.7072 | 4245.2229 | 123.7072 | 267.289 | 445.4223
4246.2229 | 3902.2229 | 267.3664 | 445.2876 | 123.6453 | 4246.2229 | 123.6453 | 267.3664 | 445.2876
4247.2229 | 3903.2229 | 267.6137 | 445.1886 | 123.5724 | 4247.2229 | 123.5724 | 267.6137 | 445.1886
4248.2229 | 3904.2229 | 267.7127 | 445.0981 | 123.5233 | 4248.2229 | 123.5233 | 267.7127 | 445.0981
4249.2229 | 3905.2229 | 267.6739 | 444.928 | 123.4813 | 4249.2229 | 123.4813 | 267.6739 | 444.928
4250.2229 | 3906.2229 | 267.5237 | 444.6781 | 123.4119 | 4250.2229 | 123.4119 | 267.5237 | 444.6781
4251.2229 | 3907.2229 | 267.3918 | 444.4479 | 123.3113 | 4251.2229 | 123.3113 | 267.3918 | 444.4479
4252.2229 | 3908.2229 | 267.2534 | 444.2603 | 123.2393 | 4252.2229 | 123.2393 | 267.2534 | 444.2603
4253.2229 | 3909.2229 | 267.2946 | 444.069 | 123.1965 | 4253.2229 | 123.1965 | 267.2946 | 444.069
4254.2229 | 3910.2229 | 267.2119 | 443.8686 | 123.1228 | 4254.2229 | 123.1228 | 267.2119 | 443.8686
4255.2229 | 3911.2229 | 267.0713 | 443.6981 | 123.0681 | 4255.2229 | 123.0681 | 267.0713 | 443.6981
4256.2229 | 3912.2229 | 267.0286 | 443.5417 | 123.0049 | 4256.2229 | 123.0049 | 267.0286 | 443.5417
4257.2229 | 3913.2229 | 267.1213 | 443.3608 | 122.9308 | 4257.2229 | 122.9308 | 267.1213 | 443.3608
4258.2229 | 3914.2229 | 266.9641 | 443.1671 | 122.8776 | 4258.2229 | 122.8776 | 266.9641 | 443.1671
4259.2229 | 3915.2229 | 266.9783 | 442.9737 | 122.8314 | 4259.2229 | 122.8314 | 266.9783 | 442.9737
4260.2229 | 3916.2229 | 266.8985 | 442.7344 | 122.78 | 4260.2229 | 122.78 | 266.8985 | 442.7344
4261.2229 | 3917.2229 | 266.7716 | 442.5141 | 122.7032 | 4261.2229 | 122.7032 | 266.7716 | 442.5141
4262.2229 | 3918.2229 | 266.7087 | 442.3015 | 122.6149 | 4262.2229 | 122.6149 | 266.7087 | 442.3015
4263.2229 | 3919.2229 | 266.8079 | 442.1493 | 122.5492 | 4263.2229 | 122.5492 | 266.8079 | 442.1493
4264.2229 | 3920.2229 | 266.7426 | 441.9529 | 122.4919 | 4264.2229 | 122.4919 | 266.7426 | 441.9529
4265.2229 | 3921.2229 | 266.5781 | 441.7739 | 122.421 | 4265.2229 | 122.421 | 266.5781 | 441.7739
4266.2229 | 3922.2229 | 266.5673 | 441.524 | 122.3602 | 4266.2229 | 122.3602 | 266.5673 | 441.524
4267.2229 | 3923.2229 | 266.5913 | 441.3285 | 122.2949 | 4267.2229 | 122.2949 | 266.5913 | 441.3285
4268.2229 | 3924.2229 | 266.6404 | 441.1203 | 122.2035 | 4268.2229 | 122.2035 | 266.6404 | 441.1203
4269.2229 | 3925.2229 | 266.3309 | 440.9489 | 122.1355 | 4269.2229 | 122.1355 | 266.3309 | 440.9489
4270.2229 | 3926.2229 | 265.8138 | 440.7431 | 122.0483 | 4270.2229 | 122.0483 | 265.8138 | 440.7431
4271.2229 | 3927.2229 | 265.7666 | 440.5949 | 121.9484 | 4271.2229 | 121.9484 | 265.7666 | 440.5949
4272.2229 | 3928.2229 | 265.3956 | 440.4506 | 121.8825 | 4272.2229 | 121.8825 | 265.3956 | 440.4506
4273.2229 | 3929.2229 | 265.5064 | 440.297 | 121.8098 | 4273.2229 | 121.8098 | 265.5064 | 440.297
4274.2229 | 3930.2229 | 265.5072 | 440.1056 | 121.7284 | 4274.2229 | 121.7284 | 265.5072 | 440.1056
4275.2229 | 3931.2229 | 265.2668 | 439.9424 | 121.6335 | 4275.2229 | 121.6335 | 265.2668 | 439.9424
4276.2229 | 3932.2229 | 265.1347 | 439.8226 | 121.5559 | 4276.2229 | 121.5559 | 265.1347 | 439.8226
4277.2229 | 3933.2229 | 264.9255 | 439.6462 | 121.4935 | 4277.2229 | 121.4935 | 264.9255 | 439.6462
4278.2229 | 3934.2229 | 264.805 | 439.4641 | 121.4596 | 4278.2229 | 121.4596 | 264.805 | 439.4641
4279.2229 | 3935.2229 | 264.7196 | 439.3304 | 121.4254 | 4279.2229 | 121.4254 | 264.7196 | 439.3304
4280.2229 | 3936.2229 | 264.5105 | 439.2061 | 121.3767 | 4280.2229 | 121.3767 | 264.5105 | 439.2061
4281.2229 | 3937.2229 | 264.5627 | 439.0276 | 121.3299 | 4281.2229 | 121.3299 | 264.5627 | 439.0276
4282.2229 | 3938.2229 | 264.5386 | 438.8655 | 121.2696 | 4282.2229 | 121.2696 | 264.5386 | 438.8655
4283.2229 | 3939.2229 | 264.7462 | 438.6966 | 121.2227 | 4283.2229 | 121.2227 | 264.7462 | 438.6966
4284.2229 | 3940.2229 | 264.5727 | 438.5579 | 121.1536 | 4284.2229 | 121.1536 | 264.5727 | 438.5579
4285.2229 | 3941.2229 | 264.5896 | 438.364 | 121.1225 | 4285.2229 | 121.1225 | 264.5896 | 438.364
4286.2229 | 3942.2229 | 264.3271 | 438.143 | 121.0541 | 4286.2229 | 121.0541 | 264.3271 | 438.143
4287.2229 | 3943.2229 | 264.0651 | 437.9439 | 120.9848 | 4287.2229 | 120.9848 | 264.0651 | 437.9439
4288.2229 | 3944.2229 | 263.9489 | 437.7546 | 120.945 | 4288.2229 | 120.945 | 263.9489 | 437.7546
4289.2229 | 3945.2229 | 263.495 | 437.5449 | 120.8804 | 4289.2229 | 120.8804 | 263.495 | 437.5449
4290.2229 | 3946.2229 | 263.3305 | 437.327 | 120.8284 | 4290.2229 | 120.8284 | 263.3305 | 437.327
4291.2229 | 3947.2229 | 262.9725 | 437.1389 | 120.7499 | 4291.2229 | 120.7499 | 262.9725 | 437.1389
4292.2229 | 3948.2229 | 262.9736 | 436.9808 | 120.694 | 4292.2229 | 120.694 | 262.9736 | 436.9808
4293.2229 | 3949.2229 | 262.9592 | 436.775 | 120.6473 | 4293.2229 | 120.6473 | 262.9592 | 436.775
4294.2229 | 3950.2229 | 263.0547 | 436.5961 | 120.5897 | 4294.2229 | 120.5897 | 263.0547 | 436.5961
4295.2229 | 3951.2229 | 263.2864 | 436.4306 | 120.498 | 4295.2229 | 120.498 | 263.2864 | 436.4306
4296.2229 | 3952.2229 | 263.2904 | 436.2438 | 120.444 | 4296.2229 | 120.444 | 263.2904 | 436.2438
4297.2229 | 3953.2229 | 263.0495 | 436.0902 | 120.3844 | 4297.2229 | 120.3844 | 263.0495 | 436.0902
4298.2229 | 3954.2229 | 262.5255 | 435.9352 | 120.3114 | 4298.2229 | 120.3114 | 262.5255 | 435.9352
4299.2229 | 3955.2229 | 262.2696 | 435.7103 | 120.2246 | 4299.2229 | 120.2246 | 262.2696 | 435.7103
4300.2229 | 3956.2229 | 262.3366 | 435.5136 | 120.1619 | 4300.2229 | 120.1619 | 262.3366 | 435.5136
4301.2229 | 3957.2229 | 262.2804 | 435.2863 | 120.1179 | 4301.2229 | 120.1179 | 262.2804 | 435.2863
4302.2229 | 3958.2229 | 262.3438 | 435.0349 | 120.066 | 4302.2229 | 120.066 | 262.3438 | 435.0349
4303.2229 | 3959.2229 | 262.4551 | 434.818 | 120.004 | 4303.2229 | 120.004 | 262.4551 | 434.818
4304.2229 | 3960.2229 | 262.8813 | 434.6147 | 119.9401 | 4304.2229 | 119.9401 | 262.8813 | 434.6147
4305.2229 | 3961.2229 | 262.8001 | 434.3615 | 119.8741 | 4305.2229 | 119.8741 | 262.8001 | 434.3615
4306.2229 | 3962.2229 | 262.7509 | 434.0978 | 119.8072 | 4306.2229 | 119.8072 | 262.7509 | 434.0978
4307.2229 | 3963.2229 | 262.6519 | 433.8805 | 119.7361 | 4307.2229 | 119.7361 | 262.6519 | 433.8805
4308.2229 | 3964.2229 | 262.4582 | 433.6636 | 119.6597 | 4308.2229 | 119.6597 | 262.4582 | 433.6636
4309.2229 | 3965.2229 | 262.3139 | 433.4699 | 119.6115 | 4309.2229 | 119.6115 | 262.3139 | 433.4699
4310.2229 | 3966.2229 | 262.2358 | 433.2536 | 119.5591 | 4310.2229 | 119.5591 | 262.2358 | 433.2536
4311.2229 | 3967.2229 | 262.147 | 433.0583 | 119.4968 | 4311.2229 | 119.4968 | 262.147 | 433.0583
4312.2229 | 3968.2229 | 262.0231 | 432.8775 | 119.4429 | 4312.2229 | 119.4429 | 262.0231 | 432.8775
4313.2229 | 3969.2229 | 262.0413 | 432.6773 | 119.3826 | 4313.2229 | 119.3826 | 262.0413 | 432.6773
4314.2229 | 3970.2229 | 261.8979 | 432.4986 | 119.3485 | 4314.2229 | 119.3485 | 261.8979 | 432.4986
4315.2229 | 3971.2229 | 261.7992 | 432.3387 | 119.2867 | 4315.2229 | 119.2867 | 261.7992 | 432.3387
4316.2229 | 3972.2229 | 261.7389 | 432.1328 | 119.2245 | 4316.2229 | 119.2245 | 261.7389 | 432.1328
4317.2229 | 3973.2229 | 261.5569 | 431.9549 | 119.1614 | 4317.2229 | 119.1614 | 261.5569 | 431.9549
4318.2229 | 3974.2229 | 261.3608 | 431.7547 | 119.0829 | 4318.2229 | 119.0829 | 261.3608 | 431.7547
4319.2229 | 3975.2229 | 261.435 | 431.5703 | 119.0165 | 4319.2229 | 119.0165 | 261.435 | 431.5703
4320.2229 | 3976.2229 | 261.2195 | 431.3537 | 118.958 | 4320.2229 | 118.958 | 261.2195 | 431.3537
4321.2229 | 3977.2229 | 261.1194 | 431.0957 | 118.8982 | 4321.2229 | 118.8982 | 261.1194 | 431.0957
4322.2229 | 3978.2229 | 261.3685 | 430.8483 | 118.8336 | 4322.2229 | 118.8336 | 261.3685 | 430.8483
4323.2229 | 3979.2229 | 261.1773 | 430.6302 | 118.7772 | 4323.2229 | 118.7772 | 261.1773 | 430.6302
4324.2229 | 3980.2229 | 260.9021 | 430.3145 | 118.6901 | 4324.2229 | 118.6901 | 260.9021 | 430.3145
4325.2229 | 3981.2229 | 260.8788 | 430.0605 | 118.6328 | 4325.2229 | 118.6328 | 260.8788 | 430.0605
4326.2229 | 3982.2229 | 260.8448 | 429.8359 | 118.5896 | 4326.2229 | 118.5896 | 260.8448 | 429.8359
4327.2229 | 3983.2229 | 260.7698 | 429.6142 | 118.5343 | 4327.2229 | 118.5343 | 260.7698 | 429.6142
4328.2229 | 3984.2229 | 260.6815 | 429.4052 | 118.4826 | 4328.2229 | 118.4826 | 260.6815 | 429.4052
4329.2229 | 3985.2229 | 260.63 | 429.1618 | 118.4435 | 4329.2229 | 118.4435 | 260.63 | 429.1618
4330.2229 | 3986.2229 | 260.4346 | 428.9763 | 118.3823 | 4330.2229 | 118.3823 | 260.4346 | 428.9763
4331.2229 | 3987.2229 | 260.4567 | 428.8105 | 118.2981 | 4331.2229 | 118.2981 | 260.4567 | 428.8105
4332.2229 | 3988.2229 | 260.6006 | 428.6275 | 118.2489 | 4332.2229 | 118.2489 | 260.6006 | 428.6275
4333.2229 | 3989.2229 | 260.465 | 428.4059 | 118.2181 | 4333.2229 | 118.2181 | 260.465 | 428.4059
4334.2229 | 3990.2229 | 260.3789 | 428.2114 | 118.1647 | 4334.2229 | 118.1647 | 260.3789 | 428.2114
4335.2229 | 3991.2229 | 260.4299 | 428.0254 | 118.0994 | 4335.2229 | 118.0994 | 260.4299 | 428.0254
4336.2229 | 3992.2229 | 260.4392 | 427.8554 | 118.0206 | 4336.2229 | 118.0206 | 260.4392 | 427.8554
4337.2229 | 3993.2229 | 260.2377 | 427.6135 | 117.9416 | 4337.2229 | 117.9416 | 260.2377 | 427.6135
4338.2229 | 3994.2229 | 260.1595 | 427.4421 | 117.9012 | 4338.2229 | 117.9012 | 260.1595 | 427.4421
4339.2229 | 3995.2229 | 260.0152 | 427.2897 | 117.8137 | 4339.2229 | 117.8137 | 260.0152 | 427.2897
4340.2229 | 3996.2229 | 259.9561 | 427.1641 | 117.7382 | 4340.2229 | 117.7382 | 259.9561 | 427.1641
4341.2229 | 3997.2229 | 259.8411 | 427.0045 | 117.6684 | 4341.2229 | 117.6684 | 259.8411 | 427.0045
4342.2229 | 3998.2229 | 259.7181 | 426.8212 | 117.5828 | 4342.2229 | 117.5828 | 259.7181 | 426.8212
4343.2229 | 3999.2229 | 259.5608 | 426.6694 | 117.5214 | 4343.2229 | 117.5214 | 259.5608 | 426.6694
4344.2229 | 4000.2229 | 259.6869 | 426.4513 | 117.4652 | 4344.2229 | 117.4652 | 259.6869 | 426.4513
4345.2229 | 4001.2229 | 259.6404 | 426.2537 | 117.4172 | 4345.2229 | 117.4172 | 259.6404 | 426.2537
4346.2229 | 4002.2229 | 259.3845 | 426.0375 | 117.3544 | 4346.2229 | 117.3544 | 259.3845 | 426.0375
4347.2229 | 4003.2229 | 259.2609 | 425.9163 | 117.2987 | 4347.2229 | 117.2987 | 259.2609 | 425.9163
4348.2229 | 4004.2229 | 259.1933 | 425.7948 | 117.2281 | 4348.2229 | 117.2281 | 259.1933 | 425.7948
4349.2229 | 4005.2229 | 259.0217 | 425.6537 | 117.1642 | 4349.2229 | 117.1642 | 259.0217 | 425.6537
4350.2229 | 4006.2229 | 259.0509 | 425.4876 | 117.1041 | 4350.2229 | 117.1041 | 259.0509 | 425.4876
4351.2229 | 4007.2229 | 259.1643 | 425.2979 | 117.0475 | 4351.2229 | 117.0475 | 259.1643 | 425.2979
4352.2229 | 4008.2229 | 259.1676 | 425.1543 | 117.002 | 4352.2229 | 117.002 | 259.1676 | 425.1543
4353.2229 | 4009.2229 | 258.9483 | 424.9651 | 116.9448 | 4353.2229 | 116.9448 | 258.9483 | 424.9651
4354.2229 | 4010.2229 | 258.7141 | 424.7996 | 116.9005 | 4354.2229 | 116.9005 | 258.7141 | 424.7996
4355.2229 | 4011.2229 | 258.712 | 424.5584 | 116.8344 | 4355.2229 | 116.8344 | 258.712 | 424.5584
4356.2229 | 4012.2229 | 258.6629 | 424.2656 | 116.7659 | 4356.2229 | 116.7659 | 258.6629 | 424.2656
4357.2229 | 4013.2229 | 258.3479 | 423.9566 | 116.6876 | 4357.2229 | 116.6876 | 258.3479 | 423.9566
4358.2229 | 4014.2229 | 258.3176 | 423.6254 | 116.5978 | 4358.2229 | 116.5978 | 258.3176 | 423.6254
4359.2229 | 4015.2229 | 258.1293 | 423.3797 | 116.5147 | 4359.2229 | 116.5147 | 258.1293 | 423.3797
4360.2229 | 4016.2229 | 257.988 | 423.1597 | 116.4561 | 4360.2229 | 116.4561 | 257.988 | 423.1597
4361.2229 | 4017.2229 | 257.9369 | 422.9155 | 116.3904 | 4361.2229 | 116.3904 | 257.9369 | 422.9155
4362.2229 | 4018.2229 | 257.8475 | 422.6445 | 116.3305 | 4362.2229 | 116.3305 | 257.8475 | 422.6445
4363.2229 | 4019.2229 | 257.7828 | 422.4436 | 116.2901 | 4363.2229 | 116.2901 | 257.7828 | 422.4436
4364.2229 | 4020.2229 | 257.7747 | 422.2028 | 116.2293 | 4364.2229 | 116.2293 | 257.7747 | 422.2028
4365.2229 | 4021.2229 | 257.5034 | 421.9482 | 116.1782 | 4365.2229 | 116.1782 | 257.5034 | 421.9482
4366.2229 | 4022.2229 | 257.3575 | 421.6964 | 116.1551 | 4366.2229 | 116.1551 | 257.3575 | 421.6964
4367.2229 | 4023.2229 | 257.1014 | 421.468 | 116.1002 | 4367.2229 | 116.1002 | 257.1014 | 421.468
4368.2229 | 4024.2229 | 257.0532 | 421.2747 | 116.0287 | 4368.2229 | 116.0287 | 257.0532 | 421.2747
4369.2229 | 4025.2229 | 256.8549 | 421.0371 | 115.9656 | 4369.2229 | 115.9656 | 256.8549 | 421.0371
4370.2229 | 4026.2229 | 256.698 | 420.8152 | 115.8838 | 4370.2229 | 115.8838 | 256.698 | 420.8152
4371.2229 | 4027.2229 | 256.9153 | 420.6326 | 115.7993 | 4371.2229 | 115.7993 | 256.9153 | 420.6326
4372.2229 | 4028.2229 | 256.8162 | 420.3781 | 115.7467 | 4372.2229 | 115.7467 | 256.8162 | 420.3781
4373.2229 | 4029.2229 | 257.1023 | 420.1532 | 115.6775 | 4373.2229 | 115.6775 | 257.1023 | 420.1532
4374.2229 | 4030.2229 | 257.2182 | 419.9359 | 115.6104 | 4374.2229 | 115.6104 | 257.2182 | 419.9359
4375.2229 | 4031.2229 | 257.197 | 419.7333 | 115.5441 | 4375.2229 | 115.5441 | 257.197 | 419.7333
4376.2229 | 4032.2229 | 256.989 | 419.5901 | 115.481 | 4376.2229 | 115.481 | 256.989 | 419.5901
4377.2229 | 4033.2229 | 256.7253 | 419.3047 | 115.4428 | 4377.2229 | 115.4428 | 256.7253 | 419.3047
4378.2229 | 4034.2229 | 256.6512 | 419.152 | 115.3905 | 4378.2229 | 115.3905 | 256.6512 | 419.152
4379.2229 | 4035.2229 | 256.5919 | 418.978 | 115.3342 | 4379.2229 | 115.3342 | 256.5919 | 418.978
4380.2229 | 4036.2229 | 256.0712 | 418.7166 | 115.2646 | 4380.2229 | 115.2646 | 256.0712 | 418.7166
4381.2229 | 4037.2229 | 256.0132 | 418.4625 | 115.226 | 4381.2229 | 115.226 | 256.0132 | 418.4625
4382.2229 | 4038.2229 | 255.9581 | 418.3051 | 115.1699 | 4382.2229 | 115.1699 | 255.9581 | 418.3051
4383.2229 | 4039.2229 | 255.9163 | 418.1443 | 115.097 | 4383.2229 | 115.097 | 255.9163 | 418.1443
4384.2229 | 4040.2229 | 255.7916 | 417.9601 | 115.0234 | 4384.2229 | 115.0234 | 255.7916 | 417.9601
4385.2229 | 4041.2229 | 255.7725 | 417.729 | 114.9566 | 4385.2229 | 114.9566 | 255.7725 | 417.729
4386.2229 | 4042.2229 | 255.8911 | 417.5418 | 114.9031 | 4386.2229 | 114.9031 | 255.8911 | 417.5418
4387.2229 | 4043.2229 | 255.5965 | 417.3416 | 114.839 | 4387.2229 | 114.839 | 255.5965 | 417.3416
4388.2229 | 4044.2229 | 255.5689 | 417.1633 | 114.8009 | 4388.2229 | 114.8009 | 255.5689 | 417.1633
4389.2229 | 4045.2229 | 255.3784 | 416.9008 | 114.7395 | 4389.2229 | 114.7395 | 255.3784 | 416.9008
4390.2229 | 4046.2229 | 255.111 | 416.7093 | 114.6506 | 4390.2229 | 114.6506 | 255.111 | 416.7093
4391.2229 | 4047.2229 | 254.8671 | 416.5801 | 114.621 | 4391.2229 | 114.621 | 254.8671 | 416.5801
4392.2229 | 4048.2229 | 254.8552 | 416.3618 | 114.5674 | 4392.2229 | 114.5674 | 254.8552 | 416.3618
4393.2229 | 4049.2229 | 254.7552 | 416.1906 | 114.495 | 4393.2229 | 114.495 | 254.7552 | 416.1906
4394.2229 | 4050.2229 | 254.5858 | 415.9896 | 114.4287 | 4394.2229 | 114.4287 | 254.5858 | 415.9896
4395.2229 | 4051.2229 | 254.4438 | 415.7496 | 114.363 | 4395.2229 | 114.363 | 254.4438 | 415.7496
4396.2229 | 4052.2229 | 254.4583 | 415.5445 | 114.2832 | 4396.2229 | 114.2832 | 254.4583 | 415.5445
4397.2229 | 4053.2229 | 254.3463 | 415.3294 | 114.2265 | 4397.2229 | 114.2265 | 254.3463 | 415.3294
4398.2229 | 4054.2229 | 254.3549 | 415.128 | 114.1874 | 4398.2229 | 114.1874 | 254.3549 | 415.128
4399.2229 | 4055.2229 | 254.2407 | 414.9964 | 114.145 | 4399.2229 | 114.145 | 254.2407 | 414.9964
4400.2229 | 4056.2229 | 254.197 | 414.8529 | 114.0946 | 4400.2229 | 114.0946 | 254.197 | 414.8529
4401.2229 | 4057.2229 | 254.0072 | 414.689 | 114.0265 | 4401.2229 | 114.0265 | 254.0072 | 414.689
4402.2229 | 4058.2229 | 253.8993 | 414.5288 | 113.9993 | 4402.2229 | 113.9993 | 253.8993 | 414.5288
4403.2229 | 4059.2229 | 253.7959 | 414.2701 | 113.9478 | 4403.2229 | 113.9478 | 253.7959 | 414.2701
4404.2229 | 4060.2229 | 253.9571 | 414.062 | 113.9077 | 4404.2229 | 113.9077 | 253.9571 | 414.062
4405.2229 | 4061.2229 | 253.9875 | 413.8622 | 113.8462 | 4405.2229 | 113.8462 | 253.9875 | 413.8622
4406.2229 | 4062.2229 | 253.8579 | 413.6195 | 113.8048 | 4406.2229 | 113.8048 | 253.8579 | 413.6195
4407.2229 | 4063.2229 | 253.7695 | 413.4117 | 113.7461 | 4407.2229 | 113.7461 | 253.7695 | 413.4117
4408.2229 | 4064.2229 | 253.9722 | 413.1669 | 113.6899 | 4408.2229 | 113.6899 | 253.9722 | 413.1669
4409.2229 | 4065.2229 | 253.7437 | 412.9934 | 113.627 | 4409.2229 | 113.627 | 253.7437 | 412.9934
4410.2229 | 4066.2229 | 253.8584 | 412.729 | 113.5652 | 4410.2229 | 113.5652 | 253.8584 | 412.729
4411.2229 | 4067.2229 | 253.5689 | 412.5138 | 113.4916 | 4411.2229 | 113.4916 | 253.5689 | 412.5138
4412.2229 | 4068.2229 | 253.3225 | 412.3342 | 113.4201 | 4412.2229 | 113.4201 | 253.3225 | 412.3342
4413.2229 | 4069.2229 | 252.9918 | 412.1257 | 113.3533 | 4413.2229 | 113.3533 | 252.9918 | 412.1257
4414.2229 | 4070.2229 | 252.9963 | 411.9532 | 113.2579 | 4414.2229 | 113.2579 | 252.9963 | 411.9532
4415.2229 | 4071.2229 | 252.7046 | 411.7472 | 113.2057 | 4415.2229 | 113.2057 | 252.7046 | 411.7472
4416.2229 | 4072.2229 | 252.6982 | 411.5392 | 113.1542 | 4416.2229 | 113.1542 | 252.6982 | 411.5392
4417.2229 | 4073.2229 | 252.7314 | 411.3537 | 113.0923 | 4417.2229 | 113.0923 | 252.7314 | 411.3537
4418.2229 | 4074.2229 | 252.7559 | 411.1568 | 113.0348 | 4418.2229 | 113.0348 | 252.7559 | 411.1568
4419.2229 | 4075.2229 | 252.7746 | 410.9238 | 112.9917 | 4419.2229 | 112.9917 | 252.7746 | 410.9238
4420.2229 | 4076.2229 | 252.6751 | 410.7879 | 112.9349 | 4420.2229 | 112.9349 | 252.6751 | 410.7879
4421.2229 | 4077.2229 | 252.2693 | 410.6071 | 112.882 | 4421.2229 | 112.882 | 252.2693 | 410.6071
4422.2229 | 4078.2229 | 252.163 | 410.3976 | 112.8242 | 4422.2229 | 112.8242 | 252.163 | 410.3976
4423.2229 | 4079.2229 | 251.8723 | 410.2191 | 112.7644 | 4423.2229 | 112.7644 | 251.8723 | 410.2191
4424.2229 | 4080.2229 | 252.1332 | 410.0294 | 112.7111 | 4424.2229 | 112.7111 | 252.1332 | 410.0294
4425.2229 | 4081.2229 | 251.7155 | 409.8718 | 112.6481 | 4425.2229 | 112.6481 | 251.7155 | 409.8718
4426.2229 | 4082.2229 | 251.4797 | 409.6803 | 112.5894 | 4426.2229 | 112.5894 | 251.4797 | 409.6803
4427.2229 | 4083.2229 | 251.3619 | 409.5169 | 112.5151 | 4427.2229 | 112.5151 | 251.3619 | 409.5169
4428.2229 | 4084.2229 | 251.5007 | 409.379 | 112.4602 | 4428.2229 | 112.4602 | 251.5007 | 409.379
4429.2229 | 4085.2229 | 251.6537 | 409.2519 | 112.4207 | 4429.2229 | 112.4207 | 251.6537 | 409.2519
4430.2229 | 4086.2229 | 251.8679 | 409.0903 | 112.3591 | 4430.2229 | 112.3591 | 251.8679 | 409.0903
4431.2229 | 4087.2229 | 251.6608 | 408.8694 | 112.292 | 4431.2229 | 112.292 | 251.6608 | 408.8694
4432.2229 | 4088.2229 | 251.5986 | 408.687 | 112.2495 | 4432.2229 | 112.2495 | 251.5986 | 408.687
4433.2229 | 4089.2229 | 251.779 | 408.4976 | 112.187 | 4433.2229 | 112.187 | 251.779 | 408.4976
4434.2229 | 4090.2229 | 251.9159 | 408.2636 | 112.1274 | 4434.2229 | 112.1274 | 251.9159 | 408.2636
4435.2229 | 4091.2229 | 251.8125 | 408.0257 | 112.0675 | 4435.2229 | 112.0675 | 251.8125 | 408.0257
4436.2229 | 4092.2229 | 251.7163 | 407.8437 | 112.0102 | 4436.2229 | 112.0102 | 251.7163 | 407.8437
4437.2229 | 4093.2229 | 251.7521 | 407.6182 | 111.9756 | 4437.2229 | 111.9756 | 251.7521 | 407.6182
4438.2229 | 4094.2229 | 251.8762 | 407.4826 | 111.9274 | 4438.2229 | 111.9274 | 251.8762 | 407.4826
4439.2229 | 4095.2229 | 252.1246 | 407.2932 | 111.8571 | 4439.2229 | 111.8571 | 252.1246 | 407.2932
4440.2229 | 4096.2229 | 251.89 | 407.0485 | 111.8062 | 4440.2229 | 111.8062 | 251.89 | 407.0485
4441.2229 | 4097.2229 | 251.7263 | 406.8956 | 111.7563 | 4441.2229 | 111.7563 | 251.7263 | 406.8956
4442.2229 | 4098.2229 | 251.6806 | 406.7073 | 111.6911 | 4442.2229 | 111.6911 | 251.6806 | 406.7073
4443.2229 | 4099.2229 | 251.4117 | 406.5095 | 111.6486 | 4443.2229 | 111.6486 | 251.4117 | 406.5095
4444.2229 | 4100.2229 | 251.2841 | 406.3593 | 111.5873 | 4444.2229 | 111.5873 | 251.2841 | 406.3593
4445.2229 | 4101.2229 | 251.1867 | 406.1612 | 111.5056 | 4445.2229 | 111.5056 | 251.1867 | 406.1612
4446.2229 | 4102.2229 | 250.8454 | 405.9651 | 111.4251 | 4446.2229 | 111.4251 | 250.8454 | 405.9651
4447.2229 | 4103.2229 | 250.9303 | 405.7533 | 111.3601 | 4447.2229 | 111.3601 | 250.9303 | 405.7533
4448.2229 | 4104.2229 | 250.7532 | 405.5474 | 111.2974 | 4448.2229 | 111.2974 | 250.7532 | 405.5474
4449.2229 | 4105.2229 | 250.9757 | 405.388 | 111.2699 | 4449.2229 | 111.2699 | 250.9757 | 405.388
4450.2229 | 4106.2229 | 250.7831 | 405.2153 | 111.2189 | 4450.2229 | 111.2189 | 250.7831 | 405.2153
4451.2229 | 4107.2229 | 250.228 | 405.0072 | 111.1693 | 4451.2229 | 111.1693 | 250.228 | 405.0072
4452.2229 | 4108.2229 | 249.4879 | 404.8141 | 111.1248 | 4452.2229 | 111.1248 | 249.4879 | 404.8141
4453.2229 | 4109.2229 | 249.404 | 404.5904 | 111.0683 | 4453.2229 | 111.0683 | 249.404 | 404.5904
4454.2229 | 4110.2229 | 249.7093 | 404.4831 | 110.9882 | 4454.2229 | 110.9882 | 249.7093 | 404.4831
4455.2229 | 4111.2229 | 249.7723 | 404.3351 | 110.9393 | 4455.2229 | 110.9393 | 249.7723 | 404.3351
4456.2229 | 4112.2229 | 249.7831 | 404.1604 | 110.8939 | 4456.2229 | 110.8939 | 249.7831 | 404.1604
4457.2229 | 4113.2229 | 249.7909 | 403.919 | 110.8304 | 4457.2229 | 110.8304 | 249.7909 | 403.919
4458.2229 | 4114.2229 | 249.6937 | 403.6693 | 110.7759 | 4458.2229 | 110.7759 | 249.6937 | 403.6693
4459.2229 | 4115.2229 | 249.575 | 403.4293 | 110.7269 | 4459.2229 | 110.7269 | 249.575 | 403.4293
4460.2229 | 4116.2229 | 249.6681 | 403.2585 | 110.6982 | 4460.2229 | 110.6982 | 249.6681 | 403.2585
4461.2229 | 4117.2229 | 250.0051 | 403.1137 | 110.6319 | 4461.2229 | 110.6319 | 250.0051 | 403.1137
4462.2229 | 4118.2229 | 250.057 | 402.8758 | 110.5733 | 4462.2229 | 110.5733 | 250.057 | 402.8758
4463.2229 | 4119.2229 | 250.0881 | 402.6094 | 110.5339 | 4463.2229 | 110.5339 | 250.0881 | 402.6094
4464.2229 | 4120.2229 | 249.8129 | 402.409 | 110.4886 | 4464.2229 | 110.4886 | 249.8129 | 402.409
4465.2229 | 4121.2229 | 249.7712 | 402.2382 | 110.4413 | 4465.2229 | 110.4413 | 249.7712 | 402.2382
4466.2229 | 4122.2229 | 249.6547 | 402.0628 | 110.3812 | 4466.2229 | 110.3812 | 249.6547 | 402.0628
4467.2229 | 4123.2229 | 249.6648 | 401.8769 | 110.3193 | 4467.2229 | 110.3193 | 249.6648 | 401.8769
4468.2229 | 4124.2229 | 249.4999 | 401.7208 | 110.2619 | 4468.2229 | 110.2619 | 249.4999 | 401.7208
4469.2229 | 4125.2229 | 249.2502 | 401.4795 | 110.1828 | 4469.2229 | 110.1828 | 249.2502 | 401.4795
4470.2229 | 4126.2229 | 249.13 | 401.2991 | 110.129 | 4470.2229 | 110.129 | 249.13 | 401.2991
4471.2229 | 4127.2229 | 248.9854 | 401.0875 | 110.0919 | 4471.2229 | 110.0919 | 248.9854 | 401.0875
4472.2229 | 4128.2229 | 248.8383 | 400.7523 | 110.0024 | 4472.2229 | 110.0024 | 248.8383 | 400.7523
4473.2229 | 4129.2229 | 248.3793 | 400.561 | 109.9124 | 4473.2229 | 109.9124 | 248.3793 | 400.561
4474.2229 | 4130.2229 | 248.4507 | 400.2883 | 109.8295 | 4474.2229 | 109.8295 | 248.4507 | 400.2883
4475.2229 | 4131.2229 | 248.4914 | 400.0361 | 109.782 | 4475.2229 | 109.782 | 248.4914 | 400.0361
4476.2229 | 4132.2229 | 248.3717 | 399.7952 | 109.723 | 4476.2229 | 109.723 | 248.3717 | 399.7952
4477.2229 | 4133.2229 | 248.4893 | 399.5923 | 109.6777 | 4477.2229 | 109.6777 | 248.4893 | 399.5923
4478.2229 | 4134.2229 | 248.4806 | 399.4169 | 109.614 | 4478.2229 | 109.614 | 248.4806 | 399.4169
4479.2229 | 4135.2229 | 248.6119 | 399.2472 | 109.5695 | 4479.2229 | 109.5695 | 248.6119 | 399.2472
4480.2229 | 4136.2229 | 248.4652 | 399.0974 | 109.4973 | 4480.2229 | 109.4973 | 248.4652 | 399.0974
4481.2229 | 4137.2229 | 248.2207 | 398.8988 | 109.4452 | 4481.2229 | 109.4452 | 248.2207 | 398.8988
4482.2229 | 4138.2229 | 247.9527 | 398.5716 | 109.3973 | 4482.2229 | 109.3973 | 247.9527 | 398.5716
4483.2229 | 4139.2229 | 247.7404 | 398.2706 | 109.3346 | 4483.2229 | 109.3346 | 247.7404 | 398.2706
4484.2229 | 4140.2229 | 247.6783 | 397.9817 | 109.2929 | 4484.2229 | 109.2929 | 247.6783 | 397.9817
4485.2229 | 4141.2229 | 247.6632 | 397.7905 | 109.2443 | 4485.2229 | 109.2443 | 247.6632 | 397.7905
4486.2229 | 4142.2229 | 247.4859 | 397.6375 | 109.1895 | 4486.2229 | 109.1895 | 247.4859 | 397.6375
4487.2229 | 4143.2229 | 247.4263 | 397.4532 | 109.1443 | 4487.2229 | 109.1443 | 247.4263 | 397.4532
4488.2229 | 4144.2229 | 247.6037 | 397.2447 | 109.0947 | 4488.2229 | 109.0947 | 247.6037 | 397.2447
4489.2229 | 4145.2229 | 247.5421 | 396.9647 | 109.0349 | 4489.2229 | 109.0349 | 247.5421 | 396.9647
4490.2229 | 4146.2229 | 247.6506 | 396.7115 | 108.9692 | 4490.2229 | 108.9692 | 247.6506 | 396.7115
4491.2229 | 4147.2229 | 247.4632 | 396.4657 | 108.9058 | 4491.2229 | 108.9058 | 247.4632 | 396.4657
4492.2229 | 4148.2229 | 247.3151 | 396.3617 | 108.8627 | 4492.2229 | 108.8627 | 247.3151 | 396.3617
4493.2229 | 4149.2229 | 247.2092 | 396.2211 | 108.8098 | 4493.2229 | 108.8098 | 247.2092 | 396.2211
4494.2229 | 4150.2229 | 247.1837 | 396.0641 | 108.7545 | 4494.2229 | 108.7545 | 247.1837 | 396.0641
4495.2229 | 4151.2229 | 247.199 | 395.9309 | 108.7192 | 4495.2229 | 108.7192 | 247.199 | 395.9309
4496.2229 | 4152.2229 | 247.116 | 395.8193 | 108.658 | 4496.2229 | 108.658 | 247.116 | 395.8193
4497.2229 | 4153.2229 | 246.9674 | 395.6276 | 108.6147 | 4497.2229 | 108.6147 | 246.9674 | 395.6276
4498.2229 | 4154.2229 | 246.893 | 395.4424 | 108.5539 | 4498.2229 | 108.5539 | 246.893 | 395.4424
4499.2229 | 4155.2229 | 246.6203 | 395.287 | 108.5157 | 4499.2229 | 108.5157 | 246.6203 | 395.287
4500.2229 | 4156.2229 | 246.6525 | 395.091 | 108.4635 | 4500.2229 | 108.4635 | 246.6525 | 395.091
4501.2229 | 4157.2229 | 246.6344 | 394.8935 | 108.4083 | 4501.2229 | 108.4083 | 246.6344 | 394.8935
4502.2229 | 4158.2229 | 246.6627 | 394.6907 | 108.3623 | 4502.2229 | 108.3623 | 246.6627 | 394.6907
4503.2229 | 4159.2229 | 246.5391 | 394.4507 | 108.319 | 4503.2229 | 108.319 | 246.5391 | 394.4507
4504.2229 | 4160.2229 | 246.499 | 394.2503 | 108.2524 | 4504.2229 | 108.2524 | 246.499 | 394.2503
4505.2229 | 4161.2229 | 246.5296 | 394.0708 | 108.1938 | 4505.2229 | 108.1938 | 246.5296 | 394.0708
4506.2229 | 4162.2229 | 246.5395 | 393.8691 | 108.1326 | 4506.2229 | 108.1326 | 246.5395 | 393.8691
4507.2229 | 4163.2229 | 246.3769 | 393.6731 | 108.0783 | 4507.2229 | 108.0783 | 246.3769 | 393.6731
4508.2229 | 4164.2229 | 246.2841 | 393.4691 | 108.026 | 4508.2229 | 108.026 | 246.2841 | 393.4691
4509.2229 | 4165.2229 | 246.0874 | 393.3593 | 107.9796 | 4509.2229 | 107.9796 | 246.0874 | 393.3593
4510.2229 | 4166.2229 | 246.3446 | 393.2393 | 107.9406 | 4510.2229 | 107.9406 | 246.3446 | 393.2393
4511.2229 | 4167.2229 | 246.4024 | 393.1016 | 107.8803 | 4511.2229 | 107.8803 | 246.4024 | 393.1016
4512.2229 | 4168.2229 | 246.039 | 392.9328 | 107.8209 | 4512.2229 | 107.8209 | 246.039 | 392.9328
4513.2229 | 4169.2229 | 245.8839 | 392.7482 | 107.7875 | 4513.2229 | 107.7875 | 245.8839 | 392.7482
4514.2229 | 4170.2229 | 245.9829 | 392.5147 | 107.7456 | 4514.2229 | 107.7456 | 245.9829 | 392.5147
4515.2229 | 4171.2229 | 245.8065 | 392.2811 | 107.695 | 4515.2229 | 107.695 | 245.8065 | 392.2811
4516.2229 | 4172.2229 | 245.7303 | 392.1251 | 107.6408 | 4516.2229 | 107.6408 | 245.7303 | 392.1251
4517.2229 | 4173.2229 | 245.7241 | 391.9952 | 107.5832 | 4517.2229 | 107.5832 | 245.7241 | 391.9952
4518.2229 | 4174.2229 | 245.7691 | 391.8935 | 107.5073 | 4518.2229 | 107.5073 | 245.7691 | 391.8935
4519.2229 | 4175.2229 | 245.6962 | 391.778 | 107.4672 | 4519.2229 | 107.4672 | 245.6962 | 391.778
4520.2229 | 4176.2229 | 245.6919 | 391.5783 | 107.3899 | 4520.2229 | 107.3899 | 245.6919 | 391.5783
4521.2229 | 4177.2229 | 245.7707 | 391.4017 | 107.3267 | 4521.2229 | 107.3267 | 245.7707 | 391.4017
4522.2229 | 4178.2229 | 245.5649 | 391.2712 | 107.2967 | 4522.2229 | 107.2967 | 245.5649 | 391.2712
4523.2229 | 4179.2229 | 245.4611 | 391.0944 | 107.2554 | 4523.2229 | 107.2554 | 245.4611 | 391.0944
4524.2229 | 4180.2229 | 245.2127 | 390.9612 | 107.1878 | 4524.2229 | 107.1878 | 245.2127 | 390.9612
4525.2229 | 4181.2229 | 245.2247 | 390.8171 | 107.144 | 4525.2229 | 107.144 | 245.2247 | 390.8171
4526.2229 | 4182.2229 | 245.4077 | 390.6252 | 107.0831 | 4526.2229 | 107.0831 | 245.4077 | 390.6252
4527.2229 | 4183.2229 | 245.3969 | 390.4732 | 107.0326 | 4527.2229 | 107.0326 | 245.3969 | 390.4732
4528.2229 | 4184.2229 | 245.2714 | 390.3181 | 106.99 | 4528.2229 | 106.99 | 245.2714 | 390.3181
4529.2229 | 4185.2229 | 245.2707 | 390.2219 | 106.96 | 4529.2229 | 106.96 | 245.2707 | 390.2219
4530.2229 | 4186.2229 | 245.2673 | 390.0129 | 106.9044 | 4530.2229 | 106.9044 | 245.2673 | 390.0129
4531.2229 | 4187.2229 | 245.3111 | 389.8378 | 106.8373 | 4531.2229 | 106.8373 | 245.3111 | 389.8378
4532.2229 | 4188.2229 | 245.3783 | 389.6986 | 106.7682 | 4532.2229 | 106.7682 | 245.3783 | 389.6986
4533.2229 | 4189.2229 | 245.4511 | 389.4231 | 106.716 | 4533.2229 | 106.716 | 245.4511 | 389.4231
4534.2229 | 4190.2229 | 245.4627 | 389.2803 | 106.6476 | 4534.2229 | 106.6476 | 245.4627 | 389.2803
4535.2229 | 4191.2229 | 245.3281 | 389.0909 | 106.5852 | 4535.2229 | 106.5852 | 245.3281 | 389.0909
4536.2229 | 4192.2229 | 245.1014 | 388.9964 | 106.5219 | 4536.2229 | 106.5219 | 245.1014 | 388.9964
4537.2229 | 4193.2229 | 245.0236 | 388.8764 | 106.4552 | 4537.2229 | 106.4552 | 245.0236 | 388.8764
4538.2229 | 4194.2229 | 244.5859 | 388.7235 | 106.3995 | 4538.2229 | 106.3995 | 244.5859 | 388.7235
4539.2229 | 4195.2229 | 244.5807 | 388.5737 | 106.3432 | 4539.2229 | 106.3432 | 244.5807 | 388.5737
4540.2229 | 4196.2229 | 244.3412 | 388.3507 | 106.2855 | 4540.2229 | 106.2855 | 244.3412 | 388.3507
4541.2229 | 4197.2229 | 244.1181 | 388.1142 | 106.2236 | 4541.2229 | 106.2236 | 244.1181 | 388.1142
4542.2229 | 4198.2229 | 243.9299 | 388.0239 | 106.1557 | 4542.2229 | 106.1557 | 243.9299 | 388.0239
4543.2229 | 4199.2229 | 243.737 | 387.987 | 106.0906 | 4543.2229 | 106.0906 | 243.737 | 387.987
4544.2229 | 4200.2229 | 243.7164 | 387.9325 | 106.0357 | 4544.2229 | 106.0357 | 243.7164 | 387.9325
4545.2229 | 4201.2229 | 243.7534 | 387.8052 | 105.9841 | 4545.2229 | 105.9841 | 243.7534 | 387.8052
4546.2229 | 4202.2229 | 243.9706 | 387.7383 | 105.93 | 4546.2229 | 105.93 | 243.9706 | 387.7383
4547.2229 | 4203.2229 | 244.1043 | 387.6029 | 105.8909 | 4547.2229 | 105.8909 | 244.1043 | 387.6029
4548.2229 | 4204.2229 | 243.8239 | 387.4197 | 105.8554 | 4548.2229 | 105.8554 | 243.8239 | 387.4197
4549.2229 | 4205.2229 | 243.5219 | 387.1807 | 105.7952 | 4549.2229 | 105.7952 | 243.5219 | 387.1807
4550.2229 | 4206.2229 | 243.4986 | 386.865 | 105.7462 | 4550.2229 | 105.7462 | 243.4986 | 386.865
4551.2229 | 4207.2229 | 243.4287 | 386.7122 | 105.7044 | 4551.2229 | 105.7044 | 243.4287 | 386.7122
4552.2229 | 4208.2229 | 243.1597 | 386.4931 | 105.652 | 4552.2229 | 105.652 | 243.1597 | 386.4931
4553.2229 | 4209.2229 | 243.0188 | 386.3556 | 105.6051 | 4553.2229 | 105.6051 | 243.0188 | 386.3556
4554.2229 | 4210.2229 | 243.2882 | 386.2456 | 105.553 | 4554.2229 | 105.553 | 243.2882 | 386.2456
4555.2229 | 4211.2229 | 243.411 | 386.1881 | 105.4896 | 4555.2229 | 105.4896 | 243.411 | 386.1881
4556.2229 | 4212.2229 | 243.2183 | 386.0835 | 105.4491 | 4556.2229 | 105.4491 | 243.2183 | 386.0835
4557.2229 | 4213.2229 | 243.3163 | 386.0045 | 105.415 | 4557.2229 | 105.415 | 243.3163 | 386.0045
4558.2229 | 4214.2229 | 243.5244 | 385.8544 | 105.352 | 4558.2229 | 105.352 | 243.5244 | 385.8544
4559.2229 | 4215.2229 | 243.5144 | 385.6441 | 105.3094 | 4559.2229 | 105.3094 | 243.5144 | 385.6441
4560.2229 | 4216.2229 | 243.14 | 385.4947 | 105.2711 | 4560.2229 | 105.2711 | 243.14 | 385.4947
4561.2229 | 4217.2229 | 243.0301 | 385.3142 | 105.2158 | 4561.2229 | 105.2158 | 243.0301 | 385.3142
4562.2229 | 4218.2229 | 243.0816 | 385.1227 | 105.1596 | 4562.2229 | 105.1596 | 243.0816 | 385.1227
4563.2229 | 4219.2229 | 242.5846 | 384.945 | 105.1026 | 4563.2229 | 105.1026 | 242.5846 | 384.945
4564.2229 | 4220.2229 | 242.4423 | 384.7365 | 105.0505 | 4564.2229 | 105.0505 | 242.4423 | 384.7365
4565.2229 | 4221.2229 | 242.2829 | 384.6691 | 105.0059 | 4565.2229 | 105.0059 | 242.2829 | 384.6691
4566.2229 | 4222.2229 | 242.0727 | 384.5547 | 104.9619 | 4566.2229 | 104.9619 | 242.0727 | 384.5547
4567.2229 | 4223.2229 | 241.9836 | 384.4303 | 104.9075 | 4567.2229 | 104.9075 | 241.9836 | 384.4303
4568.2229 | 4224.2229 | 241.8168 | 384.3068 | 104.8609 | 4568.2229 | 104.8609 | 241.8168 | 384.3068
4569.2229 | 4225.2229 | 241.3195 | 384.1879 | 104.8078 | 4569.2229 | 104.8078 | 241.3195 | 384.1879
4570.2229 | 4226.2229 | 241.0757 | 384.0077 | 104.7429 | 4570.2229 | 104.7429 | 241.0757 | 384.0077
4571.2229 | 4227.2229 | 240.7645 | 383.9051 | 104.6897 | 4571.2229 | 104.6897 | 240.7645 | 383.9051
4572.2229 | 4228.2229 | 240.8852 | 383.7059 | 104.6446 | 4572.2229 | 104.6446 | 240.8852 | 383.7059
4573.2229 | 4229.2229 | 240.8889 | 383.5554 | 104.567 | 4573.2229 | 104.567 | 240.8889 | 383.5554
4574.2229 | 4230.2229 | 241.0186 | 383.5095 | 104.5195 | 4574.2229 | 104.5195 | 241.0186 | 383.5095
4575.2229 | 4231.2229 | 240.8081 | 383.3772 | 104.4595 | 4575.2229 | 104.4595 | 240.8081 | 383.3772
4576.2229 | 4232.2229 | 240.9487 | 383.2084 | 104.417 | 4576.2229 | 104.417 | 240.9487 | 383.2084
4577.2229 | 4233.2229 | 240.8354 | 383.0672 | 104.3695 | 4577.2229 | 104.3695 | 240.8354 | 383.0672
4578.2229 | 4234.2229 | 240.7108 | 382.8486 | 104.3371 | 4578.2229 | 104.3371 | 240.7108 | 382.8486
4579.2229 | 4235.2229 | 240.592 | 382.6429 | 104.2651 | 4579.2229 | 104.2651 | 240.592 | 382.6429
4580.2229 | 4236.2229 | 240.2926 | 382.4427 | 104.2215 | 4580.2229 | 104.2215 | 240.2926 | 382.4427
4581.2229 | 4237.2229 | 240.055 | 382.1173 | 104.1784 | 4581.2229 | 104.1784 | 240.055 | 382.1173
4582.2229 | 4238.2229 | 239.9375 | 381.8715 | 104.1336 | 4582.2229 | 104.1336 | 239.9375 | 381.8715
4583.2229 | 4239.2229 | 239.9995 | 381.6291 | 104.0894 | 4583.2229 | 104.0894 | 239.9995 | 381.6291
4584.2229 | 4240.2229 | 240.0077 | 381.4719 | 104.0305 | 4584.2229 | 104.0305 | 240.0077 | 381.4719
4585.2229 | 4241.2229 | 239.7746 | 381.3218 | 103.9805 | 4585.2229 | 103.9805 | 239.7746 | 381.3218
4586.2229 | 4242.2229 | 239.4568 | 381.0974 | 103.9274 | 4586.2229 | 103.9274 | 239.4568 | 381.0974
4587.2229 | 4243.2229 | 239.187 | 380.9439 | 103.8662 | 4587.2229 | 103.8662 | 239.187 | 380.9439
4588.2229 | 4244.2229 | 239.138 | 380.7513 | 103.8118 | 4588.2229 | 103.8118 | 239.138 | 380.7513
4589.2229 | 4245.2229 | 239.0115 | 380.5616 | 103.7587 | 4589.2229 | 103.7587 | 239.0115 | 380.5616
4590.2229 | 4246.2229 | 238.8978 | 380.3536 | 103.6915 | 4590.2229 | 103.6915 | 238.8978 | 380.3536
4591.2229 | 4247.2229 | 239.0228 | 380.2208 | 103.6409 | 4591.2229 | 103.6409 | 239.0228 | 380.2208
4592.2229 | 4248.2229 | 239.2904 | 380.0208 | 103.5857 | 4592.2229 | 103.5857 | 239.2904 | 380.0208
4593.2229 | 4249.2229 | 239.0993 | 379.8458 | 103.5308 | 4593.2229 | 103.5308 | 239.0993 | 379.8458
4594.2229 | 4250.2229 | 238.9933 | 379.7588 | 103.4912 | 4594.2229 | 103.4912 | 238.9933 | 379.7588
4595.2229 | 4251.2229 | 238.9839 | 379.648 | 103.4356 | 4595.2229 | 103.4356 | 238.9839 | 379.648
4596.2229 | 4252.2229 | 239.0143 | 379.5229 | 103.3898 | 4596.2229 | 103.3898 | 239.0143 | 379.5229
4597.2229 | 4253.2229 | 239.1113 | 379.4955 | 103.3339 | 4597.2229 | 103.3339 | 239.1113 | 379.4955
4598.2229 | 4254.2229 | 239.1525 | 379.2717 | 103.2934 | 4598.2229 | 103.2934 | 239.1525 | 379.2717
4599.2229 | 4255.2229 | 239.1514 | 379.1052 | 103.2492 | 4599.2229 | 103.2492 | 239.1514 | 379.1052
4600.2229 | 4256.2229 | 239.2697 | 379.0778 | 103.2167 | 4600.2229 | 103.2167 | 239.2697 | 379.0778
4601.2229 | 4257.2229 | 239.4174 | 378.9807 | 103.1902 | 4601.2229 | 103.1902 | 239.4174 | 378.9807
4602.2229 | 4258.2229 | 239.2748 | 378.8346 | 103.1399 | 4602.2229 | 103.1399 | 239.2748 | 378.8346
4603.2229 | 4259.2229 | 239.33 | 378.7654 | 103.0667 | 4603.2229 | 103.0667 | 239.33 | 378.7654
4604.2229 | 4260.2229 | 239.3275 | 378.723 | 103.0176 | 4604.2229 | 103.0176 | 239.3275 | 378.723
4605.2229 | 4261.2229 | 239.2363 | 378.6674 | 102.9695 | 4605.2229 | 102.9695 | 239.2363 | 378.6674
4606.2229 | 4262.2229 | 239.2241 | 378.5178 | 102.9239 | 4606.2229 | 102.9239 | 239.2241 | 378.5178
4607.2229 | 4263.2229 | 238.8683 | 378.4523 | 102.8605 | 4607.2229 | 102.8605 | 238.8683 | 378.4523
4608.2229 | 4264.2229 | 238.5875 | 378.2954 | 102.8089 | 4608.2229 | 102.8089 | 238.5875 | 378.2954
4609.2229 | 4265.2229 | 238.4431 | 378.2085 | 102.7557 | 4609.2229 | 102.7557 | 238.4431 | 378.2085
4610.2229 | 4266.2229 | 238.2137 | 378.1328 | 102.7195 | 4610.2229 | 102.7195 | 238.2137 | 378.1328
4611.2229 | 4267.2229 | 237.92 | 378.0382 | 102.6612 | 4611.2229 | 102.6612 | 237.92 | 378.0382
4612.2229 | 4268.2229 | 237.8423 | 377.9993 | 102.5915 | 4612.2229 | 102.5915 | 237.8423 | 377.9993
4613.2229 | 4269.2229 | 237.6512 | 377.9949 | 102.5431 | 4613.2229 | 102.5431 | 237.6512 | 377.9949
4614.2229 | 4270.2229 | 237.3913 | 377.935 | 102.479 | 4614.2229 | 102.479 | 237.3913 | 377.935
4615.2229 | 4271.2229 | 237.0164 | 377.8387 | 102.4231 | 4615.2229 | 102.4231 | 237.0164 | 377.8387
4616.2229 | 4272.2229 | 237.3831 | 377.7763 | 102.3731 | 4616.2229 | 102.3731 | 237.3831 | 377.7763
4617.2229 | 4273.2229 | 237.3702 | 377.6289 | 102.3149 | 4617.2229 | 102.3149 | 237.3702 | 377.6289
4618.2229 | 4274.2229 | 236.9089 | 377.537 | 102.2504 | 4618.2229 | 102.2504 | 236.9089 | 377.537
4619.2229 | 4275.2229 | 236.7121 | 377.4302 | 102.2146 | 4619.2229 | 102.2146 | 236.7121 | 377.4302
4620.2229 | 4276.2229 | 236.5693 | 377.3325 | 102.1645 | 4620.2229 | 102.1645 | 236.5693 | 377.3325
4621.2229 | 4277.2229 | 236.4562 | 377.2513 | 102.1106 | 4621.2229 | 102.1106 | 236.4562 | 377.2513
4622.2229 | 4278.2229 | 235.8734 | 377.1511 | 102.0803 | 4622.2229 | 102.0803 | 235.8734 | 377.1511
4623.2229 | 4279.2229 | 235.65 | 376.9389 | 102.0472 | 4623.2229 | 102.0472 | 235.65 | 376.9389
4624.2229 | 4280.2229 | 235.5447 | 376.7939 | 101.9901 | 4624.2229 | 101.9901 | 235.5447 | 376.7939
4625.2229 | 4281.2229 | 235.7337 | 376.686 | 101.9205 | 4625.2229 | 101.9205 | 235.7337 | 376.686
4626.2229 | 4282.2229 | 235.8502 | 376.5129 | 101.8749 | 4626.2229 | 101.8749 | 235.8502 | 376.5129
4627.2229 | 4283.2229 | 235.8671 | 376.3924 | 101.8204 | 4627.2229 | 101.8204 | 235.8671 | 376.3924
4628.2229 | 4284.2229 | 235.9821 | 376.2568 | 101.7589 | 4628.2229 | 101.7589 | 235.9821 | 376.2568
4629.2229 | 4285.2229 | 236.0531 | 376.0851 | 101.7117 | 4629.2229 | 101.7117 | 236.0531 | 376.0851
4630.2229 | 4286.2229 | 236.1129 | 376.0285 | 101.6993 | 4630.2229 | 101.6993 | 236.1129 | 376.0285
4631.2229 | 4287.2229 | 236.0369 | 375.9409 | 101.6525 | 4631.2229 | 101.6525 | 236.0369 | 375.9409
4632.2229 | 4288.2229 | 235.9858 | 375.808 | 101.5898 | 4632.2229 | 101.5898 | 235.9858 | 375.808
4633.2229 | 4289.2229 | 235.8571 | 375.6889 | 101.5283 | 4633.2229 | 101.5283 | 235.8571 | 375.6889
4634.2229 | 4290.2229 | 235.927 | 375.5158 | 101.4802 | 4634.2229 | 101.4802 | 235.927 | 375.5158
4635.2229 | 4291.2229 | 235.8675 | 375.3057 | 101.4329 | 4635.2229 | 101.4329 | 235.8675 | 375.3057
4636.2229 | 4292.2229 | 236.0079 | 375.0786 | 101.3844 | 4636.2229 | 101.3844 | 236.0079 | 375.0786
4637.2229 | 4293.2229 | 235.4673 | 373.9025 | 101.3295 | 4637.2229 | 101.3295 | 235.4673 | 373.9025
4638.2229 | 4294.2229 | 234.9925 | 372.0849 | 101.2938 | 4638.2229 | 101.2938 | 234.9925 | 372.0849
4639.2229 | 4295.2229 | 234.9474 | 370.542 | 101.2408 | 4639.2229 | 101.2408 | 234.9474 | 370.542
4640.2229 | 4296.2229 | 234.8185 | 369.1111 | 101.1985 | 4640.2229 | 101.1985 | 234.8185 | 369.1111
4641.2229 | 4297.2229 | 234.7771 | 367.3429 | 101.1406 | 4641.2229 | 101.1406 | 234.7771 | 367.3429
4642.2229 | 4298.2229 | 234.8785 | 365.9405 | 101.0856 | 4642.2229 | 101.0856 | 234.8785 | 365.9405
4643.2229 | 4299.2229 | 234.7397 | 364.6461 | 101.0298 | 4643.2229 | 101.0298 | 234.7397 | 364.6461
4644.2229 | 4300.2229 | 234.3389 | 363.5862 | 101.0001 | 4644.2229 | 101.0001 | 234.3389 | 363.5862
4645.2229 | 4301.2229 | 233.9313 | 362.6317 | 100.975 | 4645.2229 | 100.975 | 233.9313 | 362.6317
4646.2229 | 4302.2229 | 233.7985 | 361.5948 | 100.9161 | 4646.2229 | 100.9161 | 233.7985 | 361.5948
4647.2229 | 4303.2229 | 233.7328 | 360.7165 | 100.8706 | 4647.2229 | 100.8706 | 233.7328 | 360.7165
4648.2229 | 4304.2229 | 233.4388 | 359.7187 | 100.8267 | 4648.2229 | 100.8267 | 233.4388 | 359.7187
4649.2229 | 4305.2229 | 233.1027 | 358.8158 | 100.7929 | 4649.2229 | 100.7929 | 233.1027 | 358.8158
4650.2229 | 4306.2229 | 232.8579 | 357.8146 | 100.7534 | 4650.2229 | 100.7534 | 232.8579 | 357.8146
4651.2229 | 4307.2229 | 232.6303 | 357.1722 | 100.7016 | 4651.2229 | 100.7016 | 232.6303 | 357.1722
4652.2229 | 4308.2229 | 232.6033 | 356.5901 | 100.6623 | 4652.2229 | 100.6623 | 232.6033 | 356.5901
4653.2229 | 4309.2229 | 232.5203 | 356.01 | 100.5994 | 4653.2229 | 100.5994 | 232.5203 | 356.01
4654.2229 | 4310.2229 | 232.679 | 355.2274 | 100.5583 | 4654.2229 | 100.5583 | 232.679 | 355.2274
4655.2229 | 4311.2229 | 232.8333 | 354.2112 | 100.5148 | 4655.2229 | 100.5148 | 232.8333 | 354.2112
4656.2229 | 4312.2229 | 232.7352 | 353.4937 | 100.4744 | 4656.2229 | 100.4744 | 232.7352 | 353.4937
4657.2229 | 4313.2229 | 232.7309 | 353.0472 | 100.4292 | 4657.2229 | 100.4292 | 232.7309 | 353.0472
4658.2229 | 4314.2229 | 232.7795 | 352.3068 | 100.3823 | 4658.2229 | 100.3823 | 232.7795 | 352.3068
4659.2229 | 4315.2229 | 232.4976 | 351.7271 | 100.3284 | 4659.2229 | 100.3284 | 232.4976 | 351.7271
4660.2229 | 4316.2229 | 232.4258 | 351.0919 | 100.29 | 4660.2229 | 100.29 | 232.4258 | 351.0919
4661.2229 | 4317.2229 | 232.244 | 350.6422 | 100.2324 | 4661.2229 | 100.2324 | 232.244 | 350.6422
4662.2229 | 4318.2229 | 232.2424 | 350.179 | 100.1812 | 4662.2229 | 100.1812 | 232.2424 | 350.179
4663.2229 | 4319.2229 | 232.1701 | 349.8198 | 100.1379 | 4663.2229 | 100.1379 | 232.1701 | 349.8198
4664.2229 | 4320.2229 | 232.0269 | 349.3148 | 100.0868 | 4664.2229 | 100.0868 | 232.0269 | 349.3148
4665.2229 | 4321.2229 | 231.6857 | 348.943 | 100.0406 | 4665.2229 | 100.0406 | 231.6857 | 348.943
4666.2229 | 4322.2229 | 231.7315 | 348.3793 | 99.9933 | 4666.2229 | 99.9933 | 231.7315 | 348.3793
4667.2229 | 4323.2229 | 231.3903 | 348.0904 | 99.9205 | 4667.2229 | 99.9205 | 231.3903 | 348.0904
4668.2229 | 4324.2229 | 231.4999 | 347.5709 | 99.8776 | 4668.2229 | 99.8776 | 231.4999 | 347.5709
4669.2229 | 4325.2229 | 231.4607 | 347.4999 | 99.8366 | 4669.2229 | 99.8366 | 231.4607 | 347.4999
4670.2229 | 4326.2229 | 231.5059 | 347.3644 | 99.7673 | 4670.2229 | 99.7673 | 231.5059 | 347.3644
4671.2229 | 4327.2229 | 231.5198 | 347.1554 | 99.7241 | 4671.2229 | 99.7241 | 231.5198 | 347.1554
4672.2229 | 4328.2229 | 231.1638 | 347.0696 | 99.6658 | 4672.2229 | 99.6658 | 231.1638 | 347.0696
4673.2229 | 4329.2229 | 231.0047 | 346.7645 | 99.6134 | 4673.2229 | 99.6134 | 231.0047 | 346.7645
4674.2229 | 4330.2229 | 230.8556 | 346.4966 | 99.563 | 4674.2229 | 99.563 | 230.8556 | 346.4966
4675.2229 | 4331.2229 | 230.7555 | 346.3555 | 99.5103 | 4675.2229 | 99.5103 | 230.7555 | 346.3555
4676.2229 | 4332.2229 | 230.6796 | 346.1756 | 99.4685 | 4676.2229 | 99.4685 | 230.6796 | 346.1756
4677.2229 | 4333.2229 | 230.6742 | 346.0547 | 99.4132 | 4677.2229 | 99.4132 | 230.6742 | 346.0547
4678.2229 | 4334.2229 | 230.6903 | 345.8372 | 99.3945 | 4678.2229 | 99.3945 | 230.6903 | 345.8372
4679.2229 | 4335.2229 | 230.6573 | 345.5003 | 99.3252 | 4679.2229 | 99.3252 | 230.6573 | 345.5003
4680.2229 | 4336.2229 | 230.3152 | 345.3049 | 99.274 | 4680.2229 | 99.274 | 230.3152 | 345.3049
4681.2229 | 4337.2229 | 229.9123 | 345.0416 | 99.2037 | 4681.2229 | 99.2037 | 229.9123 | 345.0416
4682.2229 | 4338.2229 | 229.7197 | 344.9201 | 99.1573 | 4682.2229 | 99.1573 | 229.7197 | 344.9201
4683.2229 | 4339.2229 | 229.4391 | 344.6823 | 99.1032 | 4683.2229 | 99.1032 | 229.4391 | 344.6823
4684.2229 | 4340.2229 | 229.4927 | 344.4344 | 99.0495 | 4684.2229 | 99.0495 | 229.4927 | 344.4344
4685.2229 | 4341.2229 | 229.4327 | 344.2087 | 99.0116 | 4685.2229 | 99.0116 | 229.4327 | 344.2087
4686.2229 | 4342.2229 | 229.2653 | 343.9904 | 98.9515 | 4686.2229 | 98.9515 | 229.2653 | 343.9904
4687.2229 | 4343.2229 | 229.112 | 343.7675 | 98.9153 | 4687.2229 | 98.9153 | 229.112 | 343.7675
4688.2229 | 4344.2229 | 229.1186 | 343.508 | 98.8808 | 4688.2229 | 98.8808 | 229.1186 | 343.508
4689.2229 | 4345.2229 | 228.7006 | 343.2707 | 98.8389 | 4689.2229 | 98.8389 | 228.7006 | 343.2707
4690.2229 | 4346.2229 | 228.3616 | 342.9932 | 98.8071 | 4690.2229 | 98.8071 | 228.3616 | 342.9932
4691.2229 | 4347.2229 | 228.1552 | 342.6283 | 98.779 | 4691.2229 | 98.779 | 228.1552 | 342.6283
4692.2229 | 4348.2229 | 228.054 | 342.4251 | 98.7005 | 4692.2229 | 98.7005 | 228.054 | 342.4251
4693.2229 | 4349.2229 | 228.161 | 342.2125 | 98.6418 | 4693.2229 | 98.6418 | 228.161 | 342.2125
4694.2229 | 4350.2229 | 227.9535 | 342.1323 | 98.5757 | 4694.2229 | 98.5757 | 227.9535 | 342.1323
4695.2229 | 4351.2229 | 228.0033 | 341.8906 | 98.5459 | 4695.2229 | 98.5459 | 228.0033 | 341.8906
4696.2229 | 4352.2229 | 227.9077 | 341.6957 | 98.5046 | 4696.2229 | 98.5046 | 227.9077 | 341.6957
4697.2229 | 4353.2229 | 227.9258 | 341.4366 | 98.4556 | 4697.2229 | 98.4556 | 227.9258 | 341.4366
4698.2229 | 4354.2229 | 227.6384 | 341.135 | 98.4145 | 4698.2229 | 98.4145 | 227.6384 | 341.135
4699.2229 | 4355.2229 | 227.1905 | 340.989 | 98.3746 | 4699.2229 | 98.3746 | 227.1905 | 340.989
4700.2229 | 4356.2229 | 227.215 | 340.7664 | 98.3403 | 4700.2229 | 98.3403 | 227.215 | 340.7664
4701.2229 | 4357.2229 | 227.0839 | 340.5232 | 98.2811 | 4701.2229 | 98.2811 | 227.0839 | 340.5232
4702.2229 | 4358.2229 | 226.572 | 340.2539 | 98.235 | 4702.2229 | 98.235 | 226.572 | 340.2539
4703.2229 | 4359.2229 | 226.6226 | 340.0406 | 98.173 | 4703.2229 | 98.173 | 226.6226 | 340.0406
4704.2229 | 4360.2229 | 226.5649 | 339.7592 | 98.1412 | 4704.2229 | 98.1412 | 226.5649 | 339.7592
4705.2229 | 4361.2229 | 226.3057 | 339.6293 | 98.1037 | 4705.2229 | 98.1037 | 226.3057 | 339.6293
4706.2229 | 4362.2229 | 225.7594 | 339.4551 | 98.0643 | 4706.2229 | 98.0643 | 225.7594 | 339.4551
4707.2229 | 4363.2229 | 225.9736 | 339.1713 | 98.0125 | 4707.2229 | 98.0125 | 225.9736 | 339.1713
4708.2229 | 4364.2229 | 225.9476 | 339.0731 | 97.9682 | 4708.2229 | 97.9682 | 225.9476 | 339.0731
4709.2229 | 4365.2229 | 225.881 | 338.8605 | 97.9307 | 4709.2229 | 97.9307 | 225.881 | 338.8605
4710.2229 | 4366.2229 | 225.5764 | 338.5891 | 97.8974 | 4710.2229 | 97.8974 | 225.5764 | 338.5891
4711.2229 | 4367.2229 | 225.7772 | 338.3347 | 97.8633 | 4711.2229 | 97.8633 | 225.7772 | 338.3347
4712.2229 | 4368.2229 | 225.9464 | 337.9008 | 97.8236 | 4712.2229 | 97.8236 | 225.9464 | 337.9008
4713.2229 | 4369.2229 | 225.6337 | 337.71 | 97.7837 | 4713.2229 | 97.7837 | 225.6337 | 337.71
4714.2229 | 4370.2229 | 225.1079 | 337.4798 | 97.7228 | 4714.2229 | 97.7228 | 225.1079 | 337.4798
4715.2229 | 4371.2229 | 225.2776 | 337.2957 | 97.6746 | 4715.2229 | 97.6746 | 225.2776 | 337.2957
4716.2229 | 4372.2229 | 225.4012 | 337.0986 | 97.6317 | 4716.2229 | 97.6317 | 225.4012 | 337.0986
4717.2229 | 4373.2229 | 225.3084 | 336.8642 | 97.5934 | 4717.2229 | 97.5934 | 225.3084 | 336.8642
4718.2229 | 4374.2229 | 225.1993 | 336.6544 | 97.5516 | 4718.2229 | 97.5516 | 225.1993 | 336.6544
4719.2229 | 4375.2229 | 224.8712 | 336.5499 | 97.5114 | 4719.2229 | 97.5114 | 224.8712 | 336.5499
4720.2229 | 4376.2229 | 224.7093 | 336.3345 | 97.4604 | 4720.2229 | 97.4604 | 224.7093 | 336.3345
4721.2229 | 4377.2229 | 224.7364 | 335.9588 | 97.4149 | 4721.2229 | 97.4149 | 224.7364 | 335.9588
4722.2229 | 4378.2229 | 224.6968 | 335.7238 | 97.394 | 4722.2229 | 97.394 | 224.6968 | 335.7238
4723.2229 | 4379.2229 | 224.6975 | 335.5177 | 97.3361 | 4723.2229 | 97.3361 | 224.6975 | 335.5177
4724.2229 | 4380.2229 | 224.8379 | 335.2965 | 97.29 | 4724.2229 | 97.29 | 224.8379 | 335.2965
4725.2229 | 4381.2229 | 224.9706 | 335.008 | 97.2356 | 4725.2229 | 97.2356 | 224.9706 | 335.008
4726.2229 | 4382.2229 | 224.8127 | 334.8757 | 97.1766 | 4726.2229 | 97.1766 | 224.8127 | 334.8757
4727.2229 | 4383.2229 | 224.6378 | 334.7654 | 97.1342 | 4727.2229 | 97.1342 | 224.6378 | 334.7654
4728.2229 | 4384.2229 | 224.7395 | 334.6609 | 97.0854 | 4728.2229 | 97.0854 | 224.7395 | 334.6609
4729.2229 | 4385.2229 | 224.7486 | 334.4732 | 97.0297 | 4729.2229 | 97.0297 | 224.7486 | 334.4732
4730.2229 | 4386.2229 | 224.5038 | 334.3845 | 96.9963 | 4730.2229 | 96.9963 | 224.5038 | 334.3845
4731.2229 | 4387.2229 | 224.4625 | 334.1257 | 96.9296 | 4731.2229 | 96.9296 | 224.4625 | 334.1257
4732.2229 | 4388.2229 | 223.9145 | 333.9814 | 96.8751 | 4732.2229 | 96.8751 | 223.9145 | 333.9814
4733.2229 | 4389.2229 | 223.5465 | 333.8167 | 96.8297 | 4733.2229 | 96.8297 | 223.5465 | 333.8167
4734.2229 | 4390.2229 | 223.4802 | 333.4913 | 96.7723 | 4734.2229 | 96.7723 | 223.4802 | 333.4913
4735.2229 | 4391.2229 | 223.4566 | 333.2688 | 96.7009 | 4735.2229 | 96.7009 | 223.4566 | 333.2688
4736.2229 | 4392.2229 | 223.6379 | 333.211 | 96.6504 | 4736.2229 | 96.6504 | 223.6379 | 333.211
4737.2229 | 4393.2229 | 223.5581 | 332.9689 | 96.6148 | 4737.2229 | 96.6148 | 223.5581 | 332.9689
4738.2229 | 4394.2229 | 223.6441 | 332.7127 | 96.5513 | 4738.2229 | 96.5513 | 223.6441 | 332.7127
4739.2229 | 4395.2229 | 223.7125 | 332.499 | 96.4905 | 4739.2229 | 96.4905 | 223.7125 | 332.499
4740.2229 | 4396.2229 | 223.6782 | 332.3436 | 96.4417 | 4740.2229 | 96.4417 | 223.6782 | 332.3436
4741.2229 | 4397.2229 | 223.4742 | 332.2481 | 96.3954 | 4741.2229 | 96.3954 | 223.4742 | 332.2481
4742.2229 | 4398.2229 | 223.4302 | 331.969 | 96.3417 | 4742.2229 | 96.3417 | 223.4302 | 331.969
4743.2229 | 4399.2229 | 223.3442 | 331.7714 | 96.2976 | 4743.2229 | 96.2976 | 223.3442 | 331.7714
4744.2229 | 4400.2229 | 223.2646 | 331.5545 | 96.2482 | 4744.2229 | 96.2482 | 223.2646 | 331.5545
4745.2229 | 4401.2229 | 223.3771 | 331.3548 | 96.2118 | 4745.2229 | 96.2118 | 223.3771 | 331.3548
4746.2229 | 4402.2229 | 223.3634 | 331.1811 | 96.1497 | 4746.2229 | 96.1497 | 223.3634 | 331.1811
4747.2229 | 4403.2229 | 223.1882 | 330.9267 | 96.1185 | 4747.2229 | 96.1185 | 223.1882 | 330.9267
4748.2229 | 4404.2229 | 223.2046 | 330.909 | 96.0751 | 4748.2229 | 96.0751 | 223.2046 | 330.909
4749.2229 | 4405.2229 | 222.6621 | 330.8084 | 96.0309 | 4749.2229 | 96.0309 | 222.6621 | 330.8084
4750.2229 | 4406.2229 | 222.6482 | 330.5468 | 95.9839 | 4750.2229 | 95.9839 | 222.6482 | 330.5468
4751.2229 | 4407.2229 | 222.5706 | 330.4466 | 95.9437 | 4751.2229 | 95.9437 | 222.5706 | 330.4466
4752.2229 | 4408.2229 | 222.5515 | 330.1946 | 95.9163 | 4752.2229 | 95.9163 | 222.5515 | 330.1946
4753.2229 | 4409.2229 | 222.4405 | 330.022 | 95.8574 | 4753.2229 | 95.8574 | 222.4405 | 330.022
4754.2229 | 4410.2229 | 221.9819 | 329.9923 | 95.8089 | 4754.2229 | 95.8089 | 221.9819 | 329.9923
4755.2229 | 4411.2229 | 221.9096 | 329.8303 | 95.759 | 4755.2229 | 95.759 | 221.9096 | 329.8303
4756.2229 | 4412.2229 | 221.8854 | 329.538 | 95.7131 | 4756.2229 | 95.7131 | 221.8854 | 329.538
4757.2229 | 4413.2229 | 221.56 | 329.4591 | 95.6715 | 4757.2229 | 95.6715 | 221.56 | 329.4591
4758.2229 | 4414.2229 | 221.0762 | 329.3176 | 95.6356 | 4758.2229 | 95.6356 | 221.0762 | 329.3176
4759.2229 | 4415.2229 | 221.1363 | 329.0397 | 95.5922 | 4759.2229 | 95.5922 | 221.1363 | 329.0397
4760.2229 | 4416.2229 | 221.156 | 328.8985 | 95.5561 | 4760.2229 | 95.5561 | 221.156 | 328.8985
4761.2229 | 4417.2229 | 221.0293 | 328.8654 | 95.5352 | 4761.2229 | 95.5352 | 221.0293 | 328.8654
4762.2229 | 4418.2229 | 221.1784 | 328.7993 | 95.4945 | 4762.2229 | 95.4945 | 221.1784 | 328.7993
4763.2229 | 4419.2229 | 221.157 | 328.6231 | 95.4482 | 4763.2229 | 95.4482 | 221.157 | 328.6231
4764.2229 | 4420.2229 | 220.9722 | 328.4986 | 95.4007 | 4764.2229 | 95.4007 | 220.9722 | 328.4986
4765.2229 | 4421.2229 | 220.7786 | 328.3592 | 95.3502 | 4765.2229 | 95.3502 | 220.7786 | 328.3592
4766.2229 | 4422.2229 | 220.7692 | 328.2462 | 95.2958 | 4766.2229 | 95.2958 | 220.7692 | 328.2462
4767.2229 | 4423.2229 | 220.8345 | 327.9794 | 95.2524 | 4767.2229 | 95.2524 | 220.8345 | 327.9794
4768.2229 | 4424.2229 | 220.5288 | 327.82 | 95.2058 | 4768.2229 | 95.2058 | 220.5288 | 327.82
4769.2229 | 4425.2229 | 220.1418 | 327.643 | 95.1517 | 4769.2229 | 95.1517 | 220.1418 | 327.643
4770.2229 | 4426.2229 | 219.9609 | 327.4169 | 95.1125 | 4770.2229 | 95.1125 | 219.9609 | 327.4169
4771.2229 | 4427.2229 | 219.5222 | 327.244 | 95.0847 | 4771.2229 | 95.0847 | 219.5222 | 327.244
4772.2229 | 4428.2229 | 219.6361 | 327.0803 | 95.0234 | 4772.2229 | 95.0234 | 219.6361 | 327.0803
4773.2229 | 4429.2229 | 219.7382 | 326.9065 | 94.9762 | 4773.2229 | 94.9762 | 219.7382 | 326.9065
4774.2229 | 4430.2229 | 219.8007 | 326.7189 | 94.9407 | 4774.2229 | 94.9407 | 219.8007 | 326.7189
4775.2229 | 4431.2229 | 219.7948 | 326.7092 | 94.9167 | 4775.2229 | 94.9167 | 219.7948 | 326.7092
4776.2229 | 4432.2229 | 219.6755 | 326.5789 | 94.8814 | 4776.2229 | 94.8814 | 219.6755 | 326.5789
4777.2229 | 4433.2229 | 219.5292 | 326.3649 | 94.8337 | 4777.2229 | 94.8337 | 219.5292 | 326.3649
4778.2229 | 4434.2229 | 219.6193 | 326.2649 | 94.7829 | 4778.2229 | 94.7829 | 219.6193 | 326.2649
4779.2229 | 4435.2229 | 219.5314 | 326.0756 | 94.7314 | 4779.2229 | 94.7314 | 219.5314 | 326.0756
4780.2229 | 4436.2229 | 219.2224 | 325.9493 | 94.6817 | 4780.2229 | 94.6817 | 219.2224 | 325.9493
4781.2229 | 4437.2229 | 219.3207 | 325.7598 | 94.6238 | 4781.2229 | 94.6238 | 219.3207 | 325.7598
4782.2229 | 4438.2229 | 219.2354 | 325.4433 | 94.6023 | 4782.2229 | 94.6023 | 219.2354 | 325.4433
4783.2229 | 4439.2229 | 219.1822 | 325.1783 | 94.5718 | 4783.2229 | 94.5718 | 219.1822 | 325.1783
4784.2229 | 4440.2229 | 218.7622 | 324.9325 | 94.5186 | 4784.2229 | 94.5186 | 218.7622 | 324.9325
4785.2229 | 4441.2229 | 218.8491 | 324.6501 | 94.4618 | 4785.2229 | 94.4618 | 218.8491 | 324.6501
4786.2229 | 4442.2229 | 218.8795 | 324.4893 | 94.4153 | 4786.2229 | 94.4153 | 218.8795 | 324.4893
4787.2229 | 4443.2229 | 218.9947 | 324.2163 | 94.3759 | 4787.2229 | 94.3759 | 218.9947 | 324.2163
4788.2229 | 4444.2229 | 218.8519 | 323.9522 | 94.3283 | 4788.2229 | 94.3283 | 218.8519 | 323.9522
4789.2229 | 4445.2229 | 218.5629 | 323.9119 | 94.2842 | 4789.2229 | 94.2842 | 218.5629 | 323.9119
4790.2229 | 4446.2229 | 218.6025 | 323.7406 | 94.2406 | 4790.2229 | 94.2406 | 218.6025 | 323.7406
4791.2229 | 4447.2229 | 218.5782 | 323.6173 | 94.1953 | 4791.2229 | 94.1953 | 218.5782 | 323.6173
4792.2229 | 4448.2229 | 218.544 | 323.3433 | 94.1549 | 4792.2229 | 94.1549 | 218.544 | 323.3433
4793.2229 | 4449.2229 | 218.3184 | 323.0759 | 94.0994 | 4793.2229 | 94.0994 | 218.3184 | 323.0759
4794.2229 | 4450.2229 | 218.1799 | 322.8028 | 94.0607 | 4794.2229 | 94.0607 | 218.1799 | 322.8028
4795.2229 | 4451.2229 | 218.1754 | 322.5358 | 94.0261 | 4795.2229 | 94.0261 | 218.1754 | 322.5358
4796.2229 | 4452.2229 | 218.1768 | 322.3557 | 93.9829 | 4796.2229 | 93.9829 | 218.1768 | 322.3557
4797.2229 | 4453.2229 | 218.0757 | 322.2854 | 93.9389 | 4797.2229 | 93.9389 | 218.0757 | 322.2854
4798.2229 | 4454.2229 | 218.1676 | 322.0656 | 93.8857 | 4798.2229 | 93.8857 | 218.1676 | 322.0656
4799.2229 | 4455.2229 | 218.0728 | 321.7711 | 93.8366 | 4799.2229 | 93.8366 | 218.0728 | 321.7711
4800.2229 | 4456.2229 | 217.5694 | 321.7274 | 93.799 | 4800.2229 | 93.799 | 217.5694 | 321.7274
4801.2229 | 4457.2229 | 217.5674 | 321.5724 | 93.743 | 4801.2229 | 93.743 | 217.5674 | 321.5724
4802.2229 | 4458.2229 | 217.6644 | 321.5172 | 93.6773 | 4802.2229 | 93.6773 | 217.6644 | 321.5172
4803.2229 | 4459.2229 | 217.741 | 321.2425 | 93.6352 | 4803.2229 | 93.6352 | 217.741 | 321.2425
4804.2229 | 4460.2229 | 217.6325 | 320.9723 | 93.5945 | 4804.2229 | 93.5945 | 217.6325 | 320.9723
4805.2229 | 4461.2229 | 217.6363 | 320.814 | 93.5522 | 4805.2229 | 93.5522 | 217.6363 | 320.814
4806.2229 | 4462.2229 | 217.733 | 320.509 | 93.5125 | 4806.2229 | 93.5125 | 217.733 | 320.509
4807.2229 | 4463.2229 | 217.7601 | 320.4502 | 93.4674 | 4807.2229 | 93.4674 | 217.7601 | 320.4502
4808.2229 | 4464.2229 | 217.4441 | 320.3583 | 93.4149 | 4808.2229 | 93.4149 | 217.4441 | 320.3583
4809.2229 | 4465.2229 | 217.2281 | 320.2342 | 93.3845 | 4809.2229 | 93.3845 | 217.2281 | 320.2342
4810.2229 | 4466.2229 | 217.0625 | 320.0753 | 93.3346 | 4810.2229 | 93.3346 | 217.0625 | 320.0753
4811.2229 | 4467.2229 | 216.8994 | 319.882 | 93.2928 | 4811.2229 | 93.2928 | 216.8994 | 319.882
4812.2229 | 4468.2229 | 217.0725 | 319.6254 | 93.2587 | 4812.2229 | 93.2587 | 217.0725 | 319.6254
4813.2229 | 4469.2229 | 216.7399 | 319.4019 | 93.2152 | 4813.2229 | 93.2152 | 216.7399 | 319.4019
4814.2229 | 4470.2229 | 216.6156 | 319.2521 | 93.1712 | 4814.2229 | 93.1712 | 216.6156 | 319.2521
4815.2229 | 4471.2229 | 216.5024 | 319.027 | 93.133 | 4815.2229 | 93.133 | 216.5024 | 319.027
4816.2229 | 4472.2229 | 216.2616 | 318.8593 | 93.1082 | 4816.2229 | 93.1082 | 216.2616 | 318.8593
4817.2229 | 4473.2229 | 216.2315 | 318.6693 | 93.0699 | 4817.2229 | 93.0699 | 216.2315 | 318.6693
4818.2229 | 4474.2229 | 216.1107 | 318.5351 | 93.03 | 4818.2229 | 93.03 | 216.1107 | 318.5351
4819.2229 | 4475.2229 | 216.1062 | 318.1876 | 92.9902 | 4819.2229 | 92.9902 | 216.1062 | 318.1876
4820.2229 | 4476.2229 | 216.0638 | 318.1872 | 92.9624 | 4820.2229 | 92.9624 | 216.0638 | 318.1872
4821.2229 | 4477.2229 | 216.089 | 317.9615 | 92.9279 | 4821.2229 | 92.9279 | 216.089 | 317.9615
4822.2229 | 4478.2229 | 215.7391 | 317.8465 | 92.8727 | 4822.2229 | 92.8727 | 215.7391 | 317.8465
4823.2229 | 4479.2229 | 215.459 | 317.6814 | 92.8273 | 4823.2229 | 92.8273 | 215.459 | 317.6814
4824.2229 | 4480.2229 | 215.0888 | 317.5935 | 92.7813 | 4824.2229 | 92.7813 | 215.0888 | 317.5935
4825.2229 | 4481.2229 | 215.1148 | 317.4463 | 92.7123 | 4825.2229 | 92.7123 | 215.1148 | 317.4463
4826.2229 | 4482.2229 | 215.2342 | 317.28 | 92.6419 | 4826.2229 | 92.6419 | 215.2342 | 317.28
4827.2229 | 4483.2229 | 215.245 | 316.9853 | 92.5732 | 4827.2229 | 92.5732 | 215.245 | 316.9853
4828.2229 | 4484.2229 | 215.0855 | 316.8705 | 92.5274 | 4828.2229 | 92.5274 | 215.0855 | 316.8705
4829.2229 | 4485.2229 | 214.923 | 316.6015 | 92.481 | 4829.2229 | 92.481 | 214.923 | 316.6015
4830.2229 | 4486.2229 | 214.9699 | 316.4211 | 92.4397 | 4830.2229 | 92.4397 | 214.9699 | 316.4211
4831.2229 | 4487.2229 | 214.7037 | 316.2496 | 92.3951 | 4831.2229 | 92.3951 | 214.7037 | 316.2496
4832.2229 | 4488.2229 | 214.2714 | 316.0483 | 92.3642 | 4832.2229 | 92.3642 | 214.2714 | 316.0483
4833.2229 | 4489.2229 | 214.3059 | 315.8186 | 92.3197 | 4833.2229 | 92.3197 | 214.3059 | 315.8186
4834.2229 | 4490.2229 | 214.2418 | 315.7581 | 92.2671 | 4834.2229 | 92.2671 | 214.2418 | 315.7581
4835.2229 | 4491.2229 | 213.9612 | 315.6286 | 92.2077 | 4835.2229 | 92.2077 | 213.9612 | 315.6286
4836.2229 | 4492.2229 | 213.6841 | 315.4269 | 92.1685 | 4836.2229 | 92.1685 | 213.6841 | 315.4269
4837.2229 | 4493.2229 | 213.8641 | 315.1339 | 92.1115 | 4837.2229 | 92.1115 | 213.8641 | 315.1339
4838.2229 | 4494.2229 | 214.0757 | 314.8479 | 92.0672 | 4838.2229 | 92.0672 | 214.0757 | 314.8479
4839.2229 | 4495.2229 | 213.8827 | 314.6715 | 92.0478 | 4839.2229 | 92.0478 | 213.8827 | 314.6715
4840.2229 | 4496.2229 | 213.7894 | 314.5977 | 91.9961 | 4840.2229 | 91.9961 | 213.7894 | 314.5977
4841.2229 | 4497.2229 | 213.5833 | 314.2764 | 91.951 | 4841.2229 | 91.951 | 213.5833 | 314.2764
4842.2229 | 4498.2229 | 213.6755 | 314.0898 | 91.8937 | 4842.2229 | 91.8937 | 213.6755 | 314.0898
4843.2229 | 4499.2229 | 213.635 | 313.8938 | 91.8647 | 4843.2229 | 91.8647 | 213.635 | 313.8938
4844.2229 | 4500.2229 | 213.5789 | 313.663 | 91.8106 | 4844.2229 | 91.8106 | 213.5789 | 313.663
4845.2229 | 4501.2229 | 213.589 | 313.5524 | 91.7761 | 4845.2229 | 91.7761 | 213.589 | 313.5524
4846.2229 | 4502.2229 | 213.6507 | 313.4985 | 91.7327 | 4846.2229 | 91.7327 | 213.6507 | 313.4985
4847.2229 | 4503.2229 | 213.5401 | 313.4404 | 91.6933 | 4847.2229 | 91.6933 | 213.5401 | 313.4404
4848.2229 | 4504.2229 | 213.3827 | 313.2201 | 91.634 | 4848.2229 | 91.634 | 213.3827 | 313.2201
4849.2229 | 4505.2229 | 213.3396 | 312.9145 | 91.5835 | 4849.2229 | 91.5835 | 213.3396 | 312.9145
4850.2229 | 4506.2229 | 213.3487 | 312.7367 | 91.5437 | 4850.2229 | 91.5437 | 213.3487 | 312.7367
4851.2229 | 4507.2229 | 213.3683 | 312.339 | 91.5032 | 4851.2229 | 91.5032 | 213.3683 | 312.339
4852.2229 | 4508.2229 | 213.0455 | 312.1639 | 91.4511 | 4852.2229 | 91.4511 | 213.0455 | 312.1639
4853.2229 | 4509.2229 | 212.7465 | 311.957 | 91.4099 | 4853.2229 | 91.4099 | 212.7465 | 311.957
4854.2229 | 4510.2229 | 212.5735 | 311.7088 | 91.3757 | 4854.2229 | 91.3757 | 212.5735 | 311.7088
4855.2229 | 4511.2229 | 212.5658 | 311.5514 | 91.3304 | 4855.2229 | 91.3304 | 212.5658 | 311.5514
4856.2229 | 4512.2229 | 212.3649 | 311.2644 | 91.3011 | 4856.2229 | 91.3011 | 212.3649 | 311.2644
4857.2229 | 4513.2229 | 212.2781 | 311.1327 | 91.2775 | 4857.2229 | 91.2775 | 212.2781 | 311.1327
4858.2229 | 4514.2229 | 211.8533 | 310.8917 | 91.2464 | 4858.2229 | 91.2464 | 211.8533 | 310.8917
4859.2229 | 4515.2229 | 211.4199 | 310.7743 | 91.2051 | 4859.2229 | 91.2051 | 211.4199 | 310.7743
4860.2229 | 4516.2229 | 211.3759 | 310.7025 | 91.1781 | 4860.2229 | 91.1781 | 211.3759 | 310.7025
4861.2229 | 4517.2229 | 211.3884 | 310.5317 | 91.1282 | 4861.2229 | 91.1282 | 211.3884 | 310.5317
4862.2229 | 4518.2229 | 211.1312 | 310.3771 | 91.0699 | 4862.2229 | 91.0699 | 211.1312 | 310.3771
4863.2229 | 4519.2229 | 211.1928 | 310.1709 | 91.0341 | 4863.2229 | 91.0341 | 211.1928 | 310.1709
4864.2229 | 4520.2229 | 211.019 | 309.9828 | 90.9988 | 4864.2229 | 90.9988 | 211.019 | 309.9828
4865.2229 | 4521.2229 | 211.0271 | 309.7094 | 90.9546 | 4865.2229 | 90.9546 | 211.0271 | 309.7094
4866.2229 | 4522.2229 | 211.2223 | 309.3915 | 90.9108 | 4866.2229 | 90.9108 | 211.2223 | 309.3915
4867.2229 | 4523.2229 | 211.3212 | 309.2131 | 90.8694 | 4867.2229 | 90.8694 | 211.3212 | 309.2131
4868.2229 | 4524.2229 | 211.4222 | 309.124 | 90.8165 | 4868.2229 | 90.8165 | 211.4222 | 309.124
4869.2229 | 4525.2229 | 211.4704 | 308.721 | 90.7685 | 4869.2229 | 90.7685 | 211.4704 | 308.721
4870.2229 | 4526.2229 | 211.208 | 308.6567 | 90.7106 | 4870.2229 | 90.7106 | 211.208 | 308.6567
4871.2229 | 4527.2229 | 211.2719 | 308.594 | 90.6752 | 4871.2229 | 90.6752 | 211.2719 | 308.594
4872.2229 | 4528.2229 | 211.2438 | 308.4337 | 90.6212 | 4872.2229 | 90.6212 | 211.2438 | 308.4337
4873.2229 | 4529.2229 | 211.2439 | 308.2138 | 90.5541 | 4873.2229 | 90.5541 | 211.2439 | 308.2138
4874.2229 | 4530.2229 | 211.1188 | 307.9427 | 90.5191 | 4874.2229 | 90.5191 | 211.1188 | 307.9427
4875.2229 | 4531.2229 | 210.8451 | 307.8375 | 90.4819 | 4875.2229 | 90.4819 | 210.8451 | 307.8375
4876.2229 | 4532.2229 | 210.8032 | 307.6825 | 90.4557 | 4876.2229 | 90.4557 | 210.8032 | 307.6825
4877.2229 | 4533.2229 | 210.581 | 307.5139 | 90.397 | 4877.2229 | 90.397 | 210.581 | 307.5139
4878.2229 | 4534.2229 | 210.4425 | 307.2997 | 90.3575 | 4878.2229 | 90.3575 | 210.4425 | 307.2997
4879.2229 | 4535.2229 | 210.456 | 306.8884 | 90.298 | 4879.2229 | 90.298 | 210.456 | 306.8884
4880.2229 | 4536.2229 | 210.5932 | 306.5795 | 90.2591 | 4880.2229 | 90.2591 | 210.5932 | 306.5795
4881.2229 | 4537.2229 | 210.3802 | 306.4311 | 90.2069 | 4881.2229 | 90.2069 | 210.3802 | 306.4311
4882.2229 | 4538.2229 | 210.4196 | 305.9828 | 90.1737 | 4882.2229 | 90.1737 | 210.4196 | 305.9828
4883.2229 | 4539.2229 | 210.3381 | 305.8214 | 90.1403 | 4883.2229 | 90.1403 | 210.3381 | 305.8214
4884.2229 | 4540.2229 | 210.1495 | 305.6912 | 90.107 | 4884.2229 | 90.107 | 210.1495 | 305.6912
4885.2229 | 4541.2229 | 210.0943 | 305.5075 | 90.067 | 4885.2229 | 90.067 | 210.0943 | 305.5075
4886.2229 | 4542.2229 | 209.9793 | 305.3294 | 90.0134 | 4886.2229 | 90.0134 | 209.9793 | 305.3294
4887.2229 | 4543.2229 | 209.9952 | 305.0733 | 89.9543 | 4887.2229 | 89.9543 | 209.9952 | 305.0733
4888.2229 | 4544.2229 | 209.5824 | 304.8975 | 89.9112 | 4888.2229 | 89.9112 | 209.5824 | 304.8975
4889.2229 | 4545.2229 | 209.346 | 304.7182 | 89.8934 | 4889.2229 | 89.8934 | 209.346 | 304.7182
4890.2229 | 4546.2229 | 209.5168 | 304.3084 | 89.8666 | 4890.2229 | 89.8666 | 209.5168 | 304.3084
4891.2229 | 4547.2229 | 209.6091 | 304.1445 | 89.8146 | 4891.2229 | 89.8146 | 209.6091 | 304.1445
4892.2229 | 4548.2229 | 209.4086 | 304.0093 | 89.7923 | 4892.2229 | 89.7923 | 209.4086 | 304.0093
4893.2229 | 4549.2229 | 209.2318 | 303.9005 | 89.7448 | 4893.2229 | 89.7448 | 209.2318 | 303.9005
4894.2229 | 4550.2229 | 209.0875 | 303.6754 | 89.7037 | 4894.2229 | 89.7037 | 209.0875 | 303.6754
4895.2229 | 4551.2229 | 209.0694 | 303.3769 | 89.6567 | 4895.2229 | 89.6567 | 209.0694 | 303.3769
4896.2229 | 4552.2229 | 209.0129 | 303.0019 | 89.6002 | 4896.2229 | 89.6002 | 209.0129 | 303.0019
4897.2229 | 4553.2229 | 208.6904 | 302.8641 | 89.5573 | 4897.2229 | 89.5573 | 208.6904 | 302.8641
4898.2229 | 4554.2229 | 208.5684 | 302.6143 | 89.5295 | 4898.2229 | 89.5295 | 208.5684 | 302.6143
4899.2229 | 4555.2229 | 208.1663 | 302.4242 | 89.4741 | 4899.2229 | 89.4741 | 208.1663 | 302.4242
4900.2229 | 4556.2229 | 208.1618 | 302.3283 | 89.438 | 4900.2229 | 89.438 | 208.1618 | 302.3283
4901.2229 | 4557.2229 | 208.1282 | 302.1343 | 89.3873 | 4901.2229 | 89.3873 | 208.1282 | 302.1343
4902.2229 | 4558.2229 | 207.9954 | 302.0111 | 89.3366 | 4902.2229 | 89.3366 | 207.9954 | 302.0111
4903.2229 | 4559.2229 | 207.8148 | 301.9178 | 89.2933 | 4903.2229 | 89.2933 | 207.8148 | 301.9178
4904.2229 | 4560.2229 | 207.8568 | 301.6914 | 89.2625 | 4904.2229 | 89.2625 | 207.8568 | 301.6914
4905.2229 | 4561.2229 | 207.9111 | 301.4457 | 89.2387 | 4905.2229 | 89.2387 | 207.9111 | 301.4457
4906.2229 | 4562.2229 | 208.0249 | 300.9857 | 89.2059 | 4906.2229 | 89.2059 | 208.0249 | 300.9857
4907.2229 | 4563.2229 | 208.1169 | 300.7618 | 89.1604 | 4907.2229 | 89.1604 | 208.1169 | 300.7618
4908.2229 | 4564.2229 | 208.0112 | 300.6583 | 89.1174 | 4908.2229 | 89.1174 | 208.0112 | 300.6583
4909.2229 | 4565.2229 | 208.0536 | 300.4101 | 89.0744 | 4909.2229 | 89.0744 | 208.0536 | 300.4101
4910.2229 | 4566.2229 | 208.0707 | 300.2038 | 89.0402 | 4910.2229 | 89.0402 | 208.0707 | 300.2038
4911.2229 | 4567.2229 | 208.0601 | 300.1825 | 88.99 | 4911.2229 | 88.99 | 208.0601 | 300.1825
4912.2229 | 4568.2229 | 207.9611 | 300.0067 | 88.9562 | 4912.2229 | 88.9562 | 207.9611 | 300.0067
4913.2229 | 4569.2229 | 207.6848 | 299.8907 | 88.9013 | 4913.2229 | 88.9013 | 207.6848 | 299.8907
4914.2229 | 4570.2229 | 207.1856 | 299.8216 | 88.8588 | 4914.2229 | 88.8588 | 207.1856 | 299.8216
4915.2229 | 4571.2229 | 206.8786 | 299.5228 | 88.8143 | 4915.2229 | 88.8143 | 206.8786 | 299.5228
4916.2229 | 4572.2229 | 206.7539 | 299.1888 | 88.7853 | 4916.2229 | 88.7853 | 206.7539 | 299.1888
4917.2229 | 4573.2229 | 206.6604 | 298.8311 | 88.7412 | 4917.2229 | 88.7412 | 206.6604 | 298.8311
4918.2229 | 4574.2229 | 206.5355 | 298.5062 | 88.6944 | 4918.2229 | 88.6944 | 206.5355 | 298.5062
4919.2229 | 4575.2229 | 206.3025 | 298.3143 | 88.6458 | 4919.2229 | 88.6458 | 206.3025 | 298.3143
4920.2229 | 4576.2229 | 206.2589 | 298.0953 | 88.5867 | 4920.2229 | 88.5867 | 206.2589 | 298.0953
4921.2229 | 4577.2229 | 206.0745 | 297.8183 | 88.5476 | 4921.2229 | 88.5476 | 206.0745 | 297.8183
4922.2229 | 4578.2229 | 205.8537 | 297.6252 | 88.5123 | 4922.2229 | 88.5123 | 205.8537 | 297.6252
4923.2229 | 4579.2229 | 205.8254 | 297.5076 | 88.4689 | 4923.2229 | 88.4689 | 205.8254 | 297.5076
4924.2229 | 4580.2229 | 205.8456 | 297.3581 | 88.423 | 4924.2229 | 88.423 | 205.8456 | 297.3581
4925.2229 | 4581.2229 | 205.8156 | 297.1647 | 88.3865 | 4925.2229 | 88.3865 | 205.8156 | 297.1647
4926.2229 | 4582.2229 | 205.368 | 297.1304 | 88.3458 | 4926.2229 | 88.3458 | 205.368 | 297.1304
4927.2229 | 4583.2229 | 205.1684 | 296.9451 | 88.3168 | 4927.2229 | 88.3168 | 205.1684 | 296.9451
4928.2229 | 4584.2229 | 204.915 | 296.8583 | 88.2736 | 4928.2229 | 88.2736 | 204.915 | 296.8583
4929.2229 | 4585.2229 | 204.726 | 296.6836 | 88.2331 | 4929.2229 | 88.2331 | 204.726 | 296.6836
4930.2229 | 4586.2229 | 204.6729 | 296.5176 | 88.1763 | 4930.2229 | 88.1763 | 204.6729 | 296.5176
4931.2229 | 4587.2229 | 204.3662 | 296.3328 | 88.1311 | 4931.2229 | 88.1311 | 204.3662 | 296.3328
4932.2229 | 4588.2229 | 204.3659 | 296.176 | 88.107 | 4932.2229 | 88.107 | 204.3659 | 296.176
4933.2229 | 4589.2229 | 204.1593 | 296.0059 | 88.0539 | 4933.2229 | 88.0539 | 204.1593 | 296.0059
4934.2229 | 4590.2229 | 204.0412 | 295.6801 | 88.0026 | 4934.2229 | 88.0026 | 204.0412 | 295.6801
4935.2229 | 4591.2229 | 204.1351 | 295.44 | 87.9849 | 4935.2229 | 87.9849 | 204.1351 | 295.44
4936.2229 | 4592.2229 | 204.238 | 295.1225 | 87.933 | 4936.2229 | 87.933 | 204.238 | 295.1225
4937.2229 | 4593.2229 | 204.2261 | 294.8147 | 87.8931 | 4937.2229 | 87.8931 | 204.2261 | 294.8147
4938.2229 | 4594.2229 | 204.2955 | 294.6788 | 87.8556 | 4938.2229 | 87.8556 | 204.2955 | 294.6788
4939.2229 | 4595.2229 | 204.4228 | 294.2963 | 87.8389 | 4939.2229 | 87.8389 | 204.4228 | 294.2963
4940.2229 | 4596.2229 | 204.4664 | 294.1598 | 87.8038 | 4940.2229 | 87.8038 | 204.4664 | 294.1598
4941.2229 | 4597.2229 | 204.5666 | 293.844 | 87.7574 | 4941.2229 | 87.7574 | 204.5666 | 293.844
4942.2229 | 4598.2229 | 204.4222 | 293.7229 | 87.71 | 4942.2229 | 87.71 | 204.4222 | 293.7229
4943.2229 | 4599.2229 | 204.2827 | 293.4762 | 87.6748 | 4943.2229 | 87.6748 | 204.2827 | 293.4762
4944.2229 | 4600.2229 | 204.2554 | 293.2531 | 87.644 | 4944.2229 | 87.644 | 204.2554 | 293.2531
4945.2229 | 4601.2229 | 204.2793 | 293.1591 | 87.5996 | 4945.2229 | 87.5996 | 204.2793 | 293.1591
4946.2229 | 4602.2229 | 204.2767 | 293.154 | 87.5724 | 4946.2229 | 87.5724 | 204.2767 | 293.154
4947.2229 | 4603.2229 | 203.9782 | 293.0459 | 87.5393 | 4947.2229 | 87.5393 | 203.9782 | 293.0459
4948.2229 | 4604.2229 | 203.5556 | 292.8801 | 87.5018 | 4948.2229 | 87.5018 | 203.5556 | 292.8801
4949.2229 | 4605.2229 | 203.3681 | 292.748 | 87.4605 | 4949.2229 | 87.4605 | 203.3681 | 292.748
4950.2229 | 4606.2229 | 203.4008 | 292.4803 | 87.4017 | 4950.2229 | 87.4017 | 203.4008 | 292.4803
4951.2229 | 4607.2229 | 203.3676 | 292.3213 | 87.3592 | 4951.2229 | 87.3592 | 203.3676 | 292.3213
4952.2229 | 4608.2229 | 203.2209 | 292.119 | 87.3161 | 4952.2229 | 87.3161 | 203.2209 | 292.119
4953.2229 | 4609.2229 | 203.1075 | 291.931 | 87.277 | 4953.2229 | 87.277 | 203.1075 | 291.931
4954.2229 | 4610.2229 | 202.668 | 291.703 | 87.2249 | 4954.2229 | 87.2249 | 202.668 | 291.703
4955.2229 | 4611.2229 | 202.4026 | 291.4256 | 87.1673 | 4955.2229 | 87.1673 | 202.4026 | 291.4256
4956.2229 | 4612.2229 | 202.3452 | 291.2532 | 87.1339 | 4956.2229 | 87.1339 | 202.3452 | 291.2532
4957.2229 | 4613.2229 | 202.3744 | 291.1195 | 87.1015 | 4957.2229 | 87.1015 | 202.3744 | 291.1195
4958.2229 | 4614.2229 | 202.413 | 290.9905 | 87.0693 | 4958.2229 | 87.0693 | 202.413 | 290.9905
4959.2229 | 4615.2229 | 201.9642 | 290.745 | 87.0391 | 4959.2229 | 87.0391 | 201.9642 | 290.745
4960.2229 | 4616.2229 | 202.0257 | 290.5241 | 86.9976 | 4960.2229 | 86.9976 | 202.0257 | 290.5241
4961.2229 | 4617.2229 | 201.8652 | 290.3388 | 86.9563 | 4961.2229 | 86.9563 | 201.8652 | 290.3388
4962.2229 | 4618.2229 | 201.4092 | 290.1883 | 86.9057 | 4962.2229 | 86.9057 | 201.4092 | 290.1883
4963.2229 | 4619.2229 | 200.8648 | 289.9496 | 86.8517 | 4963.2229 | 86.8517 | 200.8648 | 289.9496
4964.2229 | 4620.2229 | 200.5482 | 289.8554 | 86.8036 | 4964.2229 | 86.8036 | 200.5482 | 289.8554
4965.2229 | 4621.2229 | 200.2265 | 289.6695 | 86.7532 | 4965.2229 | 86.7532 | 200.2265 | 289.6695
4966.2229 | 4622.2229 | 200.1718 | 289.3721 | 86.7136 | 4966.2229 | 86.7136 | 200.1718 | 289.3721
4967.2229 | 4623.2229 | 200.3114 | 289.176 | 86.6739 | 4967.2229 | 86.6739 | 200.3114 | 289.176
4968.2229 | 4624.2229 | 200.4499 | 288.9104 | 86.6427 | 4968.2229 | 86.6427 | 200.4499 | 288.9104
4969.2229 | 4625.2229 | 200.4265 | 288.6915 | 86.6042 | 4969.2229 | 86.6042 | 200.4265 | 288.6915
4970.2229 | 4626.2229 | 200.3293 | 288.4126 | 86.5595 | 4970.2229 | 86.5595 | 200.3293 | 288.4126
4971.2229 | 4627.2229 | 200.3401 | 288.2307 | 86.5277 | 4971.2229 | 86.5277 | 200.3401 | 288.2307
4972.2229 | 4628.2229 | 200.4546 | 287.9495 | 86.467 | 4972.2229 | 86.467 | 200.4546 | 287.9495
4973.2229 | 4629.2229 | 200.2463 | 287.8472 | 86.4307 | 4973.2229 | 86.4307 | 200.2463 | 287.8472
4974.2229 | 4630.2229 | 200.3692 | 287.5958 | 86.3613 | 4974.2229 | 86.3613 | 200.3692 | 287.5958
4975.2229 | 4631.2229 | 200.4992 | 287.4006 | 86.3087 | 4975.2229 | 86.3087 | 200.4992 | 287.4006
4976.2229 | 4632.2229 | 200.2568 | 287.1017 | 86.281 | 4976.2229 | 86.281 | 200.2568 | 287.1017
4977.2229 | 4633.2229 | 200.2945 | 286.8614 | 86.2311 | 4977.2229 | 86.2311 | 200.2945 | 286.8614
4978.2229 | 4634.2229 | 200.1671 | 286.4723 | 86.206 | 4978.2229 | 86.206 | 200.1671 | 286.4723
4979.2229 | 4635.2229 | 200.155 | 286.2701 | 86.1613 | 4979.2229 | 86.1613 | 200.155 | 286.2701
4980.2229 | 4636.2229 | 199.8107 | 286.0108 | 86.1294 | 4980.2229 | 86.1294 | 199.8107 | 286.0108
4981.2229 | 4637.2229 | 199.6188 | 285.7494 | 86.094 | 4981.2229 | 86.094 | 199.6188 | 285.7494
4982.2229 | 4638.2229 | 199.2995 | 285.4089 | 86.0718 | 4982.2229 | 86.0718 | 199.2995 | 285.4089
4983.2229 | 4639.2229 | 199.2391 | 285.1585 | 86.0495 | 4983.2229 | 86.0495 | 199.2391 | 285.1585
4984.2229 | 4640.2229 | 199.3003 | 284.858 | 86.0004 | 4984.2229 | 86.0004 | 199.3003 | 284.858
4985.2229 | 4641.2229 | 199.3653 | 284.5073 | 85.9717 | 4985.2229 | 85.9717 | 199.3653 | 284.5073
4986.2229 | 4642.2229 | 199.3437 | 284.1224 | 85.9441 | 4986.2229 | 85.9441 | 199.3437 | 284.1224
4987.2229 | 4643.2229 | 199.3433 | 283.744 | 85.9149 | 4987.2229 | 85.9149 | 199.3433 | 283.744
4988.2229 | 4644.2229 | 199.3053 | 283.588 | 85.8684 | 4988.2229 | 85.8684 | 199.3053 | 283.588
4989.2229 | 4645.2229 | 199.072 | 283.4533 | 85.8331 | 4989.2229 | 85.8331 | 199.072 | 283.4533
4990.2229 | 4646.2229 | 199.0191 | 283.1742 | 85.7686 | 4990.2229 | 85.7686 | 199.0191 | 283.1742
4991.2229 | 4647.2229 | 198.8234 | 282.9252 | 85.7038 | 4991.2229 | 85.7038 | 198.8234 | 282.9252
4992.2229 | 4648.2229 | 198.5633 | 282.6844 | 85.6717 | 4992.2229 | 85.6717 | 198.5633 | 282.6844
4993.2229 | 4649.2229 | 198.3706 | 282.4759 | 85.6204 | 4993.2229 | 85.6204 | 198.3706 | 282.4759
4994.2229 | 4650.2229 | 198.1552 | 282.1999 | 85.6014 | 4994.2229 | 85.6014 | 198.1552 | 282.1999
4995.2229 | 4651.2229 | 197.9888 | 281.9264 | 85.5666 | 4995.2229 | 85.5666 | 197.9888 | 281.9264
4996.2229 | 4652.2229 | 197.8365 | 281.7249 | 85.5154 | 4996.2229 | 85.5154 | 197.8365 | 281.7249
4997.2229 | 4653.2229 | 197.6559 | 281.5394 | 85.4883 | 4997.2229 | 85.4883 | 197.6559 | 281.5394
4998.2229 | 4654.2229 | 197.611 | 281.2751 | 85.4594 | 4998.2229 | 85.4594 | 197.611 | 281.2751
4999.2229 | 4655.2229 | 197.7275 | 281.0303 | 85.4106 | 4999.2229 | 85.4106 | 197.7275 | 281.0303
5000.2229 | 4656.2229 | 197.6144 | 280.7813 | 85.3649 | 5000.2229 | 85.3649 | 197.6144 | 280.7813
5001.2229 | 4657.2229 | 197.2601 | 280.6723 | 85.3333 | 5001.2229 | 85.3333 | 197.2601 | 280.6723
5002.2229 | 4658.2229 | 196.902 | 280.5053 | 85.2981 | 5002.2229 | 85.2981 | 196.902 | 280.5053
5003.2229 | 4659.2229 | 196.687 | 280.2641 | 85.2773 | 5003.2229 | 85.2773 | 196.687 | 280.2641
5004.2229 | 4660.2229 | 196.5815 | 280.0783 | 85.2399 | 5004.2229 | 85.2399 | 196.5815 | 280.0783
5005.2229 | 4661.2229 | 196.4674 | 279.7933 | 85.2049 | 5005.2229 | 85.2049 | 196.4674 | 279.7933
5006.2229 | 4662.2229 | 196.5154 | 279.4328 | 85.1604 | 5006.2229 | 85.1604 | 196.5154 | 279.4328
5007.2229 | 4663.2229 | 196.5778 | 279.1751 | 85.137 | 5007.2229 | 85.137 | 196.5778 | 279.1751
5008.2229 | 4664.2229 | 196.4689 | 278.8858 | 85.0871 | 5008.2229 | 85.0871 | 196.4689 | 278.8858
5009.2229 | 4665.2229 | 196.4487 | 278.5446 | 85.0213 | 5009.2229 | 85.0213 | 196.4487 | 278.5446
5010.2229 | 4666.2229 | 196.411 | 278.3244 | 84.9812 | 5010.2229 | 84.9812 | 196.411 | 278.3244
5011.2229 | 4667.2229 | 196.3932 | 277.9985 | 84.9516 | 5011.2229 | 84.9516 | 196.3932 | 277.9985
5012.2229 | 4668.2229 | 196.2226 | 277.7459 | 84.9114 | 5012.2229 | 84.9114 | 196.2226 | 277.7459
5013.2229 | 4669.2229 | 196.1036 | 277.4669 | 84.881 | 5013.2229 | 84.881 | 196.1036 | 277.4669
5014.2229 | 4670.2229 | 196.0674 | 277.1383 | 84.863 | 5014.2229 | 84.863 | 196.0674 | 277.1383
5015.2229 | 4671.2229 | 195.8025 | 276.9031 | 84.8159 | 5015.2229 | 84.8159 | 195.8025 | 276.9031
5016.2229 | 4672.2229 | 195.7081 | 276.6759 | 84.7692 | 5016.2229 | 84.7692 | 195.7081 | 276.6759
5017.2229 | 4673.2229 | 195.5695 | 276.3532 | 84.7231 | 5017.2229 | 84.7231 | 195.5695 | 276.3532
5018.2229 | 4674.2229 | 195.7742 | 275.9885 | 84.6799 | 5018.2229 | 84.6799 | 195.7742 | 275.9885
5019.2229 | 4675.2229 | 195.5869 | 275.6544 | 84.6355 | 5019.2229 | 84.6355 | 195.5869 | 275.6544
5020.2229 | 4676.2229 | 195.3081 | 275.4152 | 84.6174 | 5020.2229 | 84.6174 | 195.3081 | 275.4152
5021.2229 | 4677.2229 | 194.9333 | 275.1794 | 84.5831 | 5021.2229 | 84.5831 | 194.9333 | 275.1794
5022.2229 | 4678.2229 | 194.886 | 274.8707 | 84.5363 | 5022.2229 | 84.5363 | 194.886 | 274.8707
5023.2229 | 4679.2229 | 194.4974 | 274.6556 | 84.4908 | 5023.2229 | 84.4908 | 194.4974 | 274.6556
5024.2229 | 4680.2229 | 194.4235 | 274.3332 | 84.4616 | 5024.2229 | 84.4616 | 194.4235 | 274.3332
5025.2229 | 4681.2229 | 193.8482 | 274.1086 | 84.4113 | 5025.2229 | 84.4113 | 193.8482 | 274.1086
5026.2229 | 4682.2229 | 193.5871 | 273.8009 | 84.3787 | 5026.2229 | 84.3787 | 193.5871 | 273.8009
5027.2229 | 4683.2229 | 193.4024 | 273.5735 | 84.3547 | 5027.2229 | 84.3547 | 193.4024 | 273.5735
5028.2385 | 4684.2385 | 193.1181 | 273.2947 | 84.2868 | 5028.2385 | 84.2868 | 193.1181 | 273.2947
5029.2229 | 4685.2229 | 193.1591 | 272.9691 | 84.2486 | 5029.2229 | 84.2486 | 193.1591 | 272.9691
5030.2229 | 4686.2229 | 193.3029 | 272.7631 | 84.2109 | 5030.2229 | 84.2109 | 193.3029 | 272.7631
5031.2229 | 4687.2229 | 193.4512 | 272.4744 | 84.1661 | 5031.2229 | 84.1661 | 193.4512 | 272.4744
5032.2229 | 4688.2229 | 193.5235 | 272.1464 | 84.1293 | 5032.2229 | 84.1293 | 193.5235 | 272.1464
5033.2229 | 4689.2229 | 193.453 | 271.9159 | 84.0981 | 5033.2229 | 84.0981 | 193.453 | 271.9159
5034.2229 | 4690.2229 | 193.6191 | 271.6463 | 84.0677 | 5034.2229 | 84.0677 | 193.6191 | 271.6463
5035.2229 | 4691.2229 | 193.7071 | 271.4317 | 84.0242 | 5035.2229 | 84.0242 | 193.7071 | 271.4317
5036.2229 | 4692.2229 | 193.7805 | 271.0623 | 83.9789 | 5036.2229 | 83.9789 | 193.7805 | 271.0623
5037.2229 | 4693.2229 | 193.816 | 270.9588 | 83.9611 | 5037.2229 | 83.9611 | 193.816 | 270.9588
5038.2229 | 4694.2229 | 193.7876 | 270.5951 | 83.9205 | 5038.2229 | 83.9205 | 193.7876 | 270.5951
5039.2229 | 4695.2229 | 193.8673 | 270.2619 | 83.9004 | 5039.2229 | 83.9004 | 193.8673 | 270.2619
5040.2229 | 4696.2229 | 193.9249 | 270.0708 | 83.8503 | 5040.2229 | 83.8503 | 193.9249 | 270.0708
5041.2229 | 4697.2229 | 193.8928 | 269.7766 | 83.8211 | 5041.2229 | 83.8211 | 193.8928 | 269.7766
5042.2229 | 4698.2229 | 193.7363 | 269.6139 | 83.7899 | 5042.2229 | 83.7899 | 193.7363 | 269.6139
5043.2229 | 4699.2229 | 193.5875 | 269.3865 | 83.7549 | 5043.2229 | 83.7549 | 193.5875 | 269.3865
5044.2229 | 4700.2229 | 193.418 | 269.1004 | 83.7233 | 5044.2229 | 83.7233 | 193.418 | 269.1004
5045.2229 | 4701.2229 | 193.2603 | 268.9469 | 83.6875 | 5045.2229 | 83.6875 | 193.2603 | 268.9469
5046.2229 | 4702.2229 | 193.1949 | 268.7186 | 83.655 | 5046.2229 | 83.655 | 193.1949 | 268.7186
5047.2229 | 4703.2229 | 193.2146 | 268.3778 | 83.6299 | 5047.2229 | 83.6299 | 193.2146 | 268.3778
5048.2229 | 4704.2229 | 193.1251 | 268.0652 | 83.5587 | 5048.2229 | 83.5587 | 193.1251 | 268.0652
5049.2229 | 4705.2229 | 193.1065 | 267.8606 | 83.5108 | 5049.2229 | 83.5108 | 193.1065 | 267.8606
5050.2229 | 4706.2229 | 193.0589 | 267.6961 | 83.4783 | 5050.2229 | 83.4783 | 193.0589 | 267.6961
5051.2229 | 4707.2229 | 193.0402 | 267.3656 | 83.422 | 5051.2229 | 83.422 | 193.0402 | 267.3656
5052.2229 | 4708.2229 | 192.6721 | 267.0712 | 83.3755 | 5052.2229 | 83.3755 | 192.6721 | 267.0712
5053.2229 | 4709.2229 | 192.5232 | 266.847 | 83.3417 | 5053.2229 | 83.3417 | 192.5232 | 266.847
5054.2229 | 4710.2229 | 192.4256 | 266.7145 | 83.3005 | 5054.2229 | 83.3005 | 192.4256 | 266.7145
5055.2229 | 4711.2229 | 192.1152 | 266.494 | 83.2484 | 5055.2229 | 83.2484 | 192.1152 | 266.494
5056.2229 | 4712.2229 | 191.4963 | 266.3657 | 83.214 | 5056.2229 | 83.214 | 191.4963 | 266.3657
5057.2229 | 4713.2229 | 191.2345 | 266.1792 | 83.18 | 5057.2229 | 83.18 | 191.2345 | 266.1792
5058.2385 | 4714.2385 | 191.223 | 265.8973 | 83.1524 | 5058.2385 | 83.1524 | 191.223 | 265.8973
5059.2229 | 4715.2229 | 190.9967 | 265.7642 | 83.1196 | 5059.2229 | 83.1196 | 190.9967 | 265.7642
5060.301 | 4716.301 | 190.7977 | 265.4678 | 83.0858 | 5060.301 | 83.0858 | 190.7977 | 265.4678
5061.2229 | 4717.2229 | 190.6865 | 265.3399 | 83.0494 | 5061.2229 | 83.0494 | 190.6865 | 265.3399
5062.2854 | 4718.2854 | 190.5614 | 265.1341 | 83.0035 | 5062.2854 | 83.0035 | 190.5614 | 265.1341
5063.2385 | 4719.2385 | 190.3581 | 264.8866 | 82.9641 | 5063.2385 | 82.9641 | 190.3581 | 264.8866
5064.2229 | 4720.2229 | 190.3065 | 264.6261 | 82.9195 | 5064.2229 | 82.9195 | 190.3065 | 264.6261
5065.2229 | 4721.2229 | 190.1469 | 264.2705 | 82.8965 | 5065.2229 | 82.8965 | 190.1469 | 264.2705
5066.2229 | 4722.2229 | 190.0312 | 263.9961 | 82.8592 | 5066.2229 | 82.8592 | 190.0312 | 263.9961
5067.2542 | 4723.2542 | 189.9203 | 263.7339 | 82.8249 | 5067.2542 | 82.8249 | 189.9203 | 263.7339
5068.2229 | 4724.2229 | 189.6519 | 263.6251 | 82.7855 | 5068.2229 | 82.7855 | 189.6519 | 263.6251